cONTENIDO

contenido

1.	Alcance	3

1.1.	CONDICIONES DEL SUMINISTRO	3

2.	NORMAS aplicables	3

3.	CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas	4

4.	características Constructivas REQUERIDAS	4

5.	ACCESORIOS	7

6.	REPUESTOS y HERRAMIENTAS ESPECIALES	8

7.	pruebas	8

7.1.	Pruebas Tipo	8

7.2.	Pruebas de Rutina	8

7.3.	PRUEBAS EN SITIO	9

8.	EMBALAJE	10

9.	información a ser prESENTADA por el proponente en su propuesta	10

9.1.	Datos técnicos garantizados	10

9.2.	Repuestos y herramientas	10

9.3.	manuales, planos y otros	10

9.4.	embalaje	11

9.5.	experiencia del fabricante	11

10.	información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder	11

10.1.	manuales, planos y otros	11

10.2.	pruebas y accesorios	12

11.	GARANTÍA técnica	13

# Alcance

Estas especificaciones están referidas al suministro de seccionadores de operación tripolar. El suministro incluye:

- Diseño.

- Fabricación, cumpliendo normas internacionales.

- Suministro de la estructura soporte de los seccionadores, conectores  terminales y un lote de repuestos y accesorios.

- Control de calidad de los mismos.

- Costos de inspección y pruebas realizadas en laboratorios de los mismos.

- Embalaje (empaque), seguros y transporte.

- Entrega del suministro sobre plataforma en almacenes de ENDE.

## CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Se estipula que la provisión de BIENES será DDU (de acuerdo con las condiciones de las cláusulas comerciales INCOTERMS 2000) sobre plataformas de almacenes de ENDE; es decir el contratista entregara los BIENES en el sitio indicado por el Contratante. Se conviene a los efectos de ejecución del presente contrato y dentro de esta modalidad, que el Contratista realizara los trámites aduaneros,  asumiendo; los costos exigibles y riesgos que resultaren de la tramitación, almacenaje, el transporte, seguros y descargue de bienes. ENDE pagar solamente los aranceles aduaneros e impuestos de importación.

# NORMAS aplicables

Los seccionadores y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.

Los seccionadores deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus equivalentes:

IEC 60129: 	“Specification for alternating current disconnectors and earthing switches”.

IEC 60273: 	“Characteristics of Indoor and Outdoor Post Insulators for Systems with Nominal Voltages Greater Than 1000 V”.

IEC 61128: 	“Alternating Current Disconnectors Bus-Transfer Current Switching by Disconnectors”.

IEC 61129: 	“Alternating current earthing switches-induced current switching”.

IEC 62271-102: 	“Alternating current disconectors and earthing switches”.

IEC 61129: 	“Common Specifications For High-Voltage Switchgear and Controlgear Standards”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes, el Proponente deberá adjuntar las mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.

Adicionalmente, el fabricante del equipo debe estar certificado por:

ISO 9001

ISO 14001

# CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas

Los seccionadores de alta tensión deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento GPI-SE-003.

# características Constructivas REQUERIDAS

Los seccionadores se proveerán completos con todos los accesorios requeridos para el montaje.

Los seccionadores de puesta a tierra deben poder maniobrar corrientes inducidas.

Los seccionadores serán de tres fases, con mecanismo de accionamiento manual mediante manivela y motorizado del tipo tripolar. La apertura de los tres polos debe ser simultánea.

El motor del mecanismo de operación deberá ser de alto torque, de modo tal que la apertura o cierre del seccionador se realice en no más de nueve (09) segundos.

Todos los componentes del seccionador, de la estructura base y soportes serán construidos con acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable.

Las partes energizadas o los componentes de los conductores para los seccionadores serán hechos de cobre o aleación de aluminio.

Todas las cuchillas, junturas y contactos deben ser hechos de cobre, cubiertos de estaño después de la fabricación, las cuchillas, juntas y contactos hechos con aluminio serán del tipo de extrusión T6 6063.

Las partes de cobre que vienen en contacto con las partes de aluminio serán cubiertas de estaño y deberán incluir contactos eléctricos bimetálicos que evitarán cualquier reacción química.

Las principales superficies de contacto eléctrico deberán ser plateadas usando el método de inyección a alta presión, ellas serán diseñadas de manera que grandes corrientes de falla incrementarán la presión de contacto. Todas las partes conductoras de los seccionadores y contactos serán diseñados para operar sin ninguna lubricación. Los seccionadores estarán provistos de conectores terminales adecuados para la conexión del seccionador a las barras flexibles.

Las posiciones para apertura y cierre de los seccionadores serán claramente identificadas y deben tener dispositivos de bloqueos mecánicos y eléctricos.

Los seccionadores serán provistos con gabinetes adecuados para contener dispositivos motorizados y manuales, estos gabinetes estarán adecuados para ser instalados en la estructura metálica de soporte de los seccionadores. Los gabinetes locales de comando serán diseñados para servicio en exteriores, con grado de protección IP 54. Los gabinetes estarán equipados con calefactores controlados por termostato, lámparas de iluminación controladas por interruptor y un tomacorriente de fuerza de 15 A, todos estos accesorios estarán adecuados para 230 V c.a., 50 Hz.

Los gabinetes de comando tendrán puertas con bisagras, candados de seguridad y ventanillas de visión para controlar desde el piso, sin abrir las puertas, la posición del seccionador y el estado del mecanismo de operación. Dentro de los gabinetes, preferiblemente en las puertas, se ubicará el plano de los seccionadores de desconexión incluyendo componentes y accesorios. Los gabinetes tendrán placas removibles adicionales para permitir la entrada de cables en sus bases.

Los mecanismos de operación, circuitos de calefacción e iluminación, dispositivos auxiliares y de servicio incluidos en los gabinetes de comando estarán claramente identificados y con sus circuitos eléctricos protegidos con interruptores termomagnéticos independientes, los cuales deben disponer de contactos auxiliares para dar alarma en caso de operación.

Todas las partes del mecanismo de comando que salen fuera del gabinete deben ser apropiadamente protegidas contra daños causados por el ambiente o terceros.

El aislamiento del cableado, terminales y bloques terminales en los paneles de control serán adecuados para una tensión nominal 0,6/1 kV; se suministrará un 20% de terminales libres de borneras de reserva para uso futuro de ENDE.

Todos los cables deben llegar a borneras de terminales y deberán tener marcas indelebles que indiquen Lugar de Origen/Lugar de Destino. Se utilizará sólo un conductor por borne.

Los bloques terminales para circuitos de baja tensión serán adecuados para cables de cobre de 10 AWG y cable 8 AWG para los circuitos de corriente, los bloques terminales sobrantes serán al menos adecuados para cable 12 AWG.

Las operaciones de cierre o apertura para los seccionadores se efectuarán a través de botones, pulsadores en posiciones local o remota, seleccionadas a través de una llave con tres posiciones claramente identificadas: Local, Bloqueado y Remoto. Adicionalmente, los gabinetes se proveerán con dispositivos manuales mecánicos para acciones de apertura y cierre de emergencia o para realizar labores de ajuste y mantenimiento y debe contar con un enclavamiento electromecánico, el cual sólo se libere cuando se accione un pulsador con testigo y además que las condiciones de desenclavamiento se cumplan.

El mecanismo de operación será activado por un motor universal de 125 Vc.c./230 Vc.a., protegido con su correspondiente guardamotor, y deberá ser capaz de completar la operación de cierre y apertura en un período no mayor a 9 segundos. El resorte será retensado eléctricamente, inmediatamente después de haber sido completada la operación de cierre del seccionador.

El mecanismo de operación debe abrir o cerrar simultáneamente las tres fases de los seccionadores bajo cualquier condición de comando.

Existirá un bloqueo que, ante la falta de tensión en el circuito de accionamiento y consecuentemente detención del seccionador en posición intermedia, impida la prosecución de dicha maniobra.

Se debe proveer de un dispositivo electromecánico de bloqueo que impida la operación manual (mediante manivela) si no se cumplen los enclavamientos de control (condiciones de seguridad).

Se debe incluir un mecanismo de sello para comando remoto por pulso enviado desde el sistema de control.

Las partes del mecanismo de operación que requieran lubricación estarán provistas de aplicadores de grasa.

Para controlar el estado del seccionador, el mecanismo de operación será equipado con al menos 6 contactos auxiliares tipo NA (normalmente abiertos), y 6 tipo NC (normalmente cerrados), eléctricamente aislados y totalmente independientes, estos contactos serán adicionales a los contactos auxiliares requeridos para la operación normal y control de los seccionadores. Todos los contactos auxiliares y dispositivos del mecanismo de operación estarán diseñados para 125 Vc.c., y serán capaces de operar con voltajes entre 85% y 110% de 125 Vc.c. El mecanismo de operación también tendrá un dispositivo mecánico de cierre y apertura manual, éste dispositivo tendrá mecanismos de bloqueo que evitará que el motor eléctrico sea energizado.

Los seccionadores equipados con cuchillas de puesta a tierra, tendrán un dispositivo electromecánico de enclavamiento que bloqueará la operación del seccionador de puesta a tierra cuando el seccionador está cerrado.

El seccionador de tierra deberá poseer una conexión flexible de cobre para conectarlo a tierra, con capacidad para soportar la corriente máxima de cortocircuito.

Las cuchillas de puesta a tierra serán equipadas con un gabinete auxiliar tropicalizado, grado de protección IP 54, provisto de un calefactor controlado por termostato.

Los gabinetes auxiliares para los seccionadores de puesta a tierra estarán equipados con por lo menos 4 contactos auxiliares tipo NA (normalmente abiertos), y 4 tipo NC (normalmente cerrados), aislados eléctricamente y totalmente independientes, estos contactos serán adicionales los contactos auxiliares requeridos para la operación normal.

Los bloques terminales para los gabinetes auxiliares serán adecuados para cable 12 AWG y tendrán bases removibles para el cableado.

Todo el cableado debe ser efectuado en cablecanales metálicos del tipo cerrado con tapa removible o tubería conduit rígida con sus accesorios respectivos. Los tramos de cableado entre parte fijas y móviles deben protegerse con tubo metálico corrugado o con cintas metálicas helicoidales con sus accesorios respectivos. En lo posible, los diferentes circuitos deberán diferenciarse por colores.

Los mecanismos de operación para ambos: las cuchillas principales y las cuchillas de puesta a tierra se equiparán con seguros mecánicos que les permitirán ser bloqueados en ambas posiciones de apertura y cierre. Adicionalmente ellos tendrán indicadores de posición claramente identificados como Abierto-Cerrado.

Los seccionadores deberán tener un switch límite de carrera para indicar las posiciones abiertas o cerradas de las cuchillas principales y de puesta a tierra.

Los aisladores de los seccionadores serán del tipo condensador, hechos de porcelana, diseñados de manera que no sufrirán esfuerzos impropios causados por cambios de temperatura, mecanismos de operación ni por otras acciones del dispositivo. Deberán cumplir lo establecido en la Publicación IEC 60273. En todos los seccionadores se utilizará el mismo tipo de aislador y deben ser intercambiables entre sí.

Todos los acabados metálicos serán pintados y protegidos apropiadamente durante el transporte para prevenir que la superficie sufra daños. Para retocar la pintura en las posibles partes dañadas durante el transporte y erección, debe suministrarse por lo menos dos litros de cada tipo de pintura.

Estructuras de soporte metálicas

Las tres fases de los seccionadores y la cuchilla de puesta a tierra se montarán sobre una estructura metálica de acero galvanizado cuyas características se detallan en el documento GPI-SE-EA-010, la que deberá soportar todas las cargas estáticas y dinámicas que pudieran surgir durante el montaje y operación.

Los estructuras deberán estar diseñadas mecánicamente para soportar entre otros, esfuerzos debidos a:

Cargas del viento.

Fuerzas electrodinámicas producidas por cortocircuito.

Fuerzas de tracción en las conexiones horizontales y verticales en la dirección más desfavorable.

Las estructuras soporte de los seccionadores serán de acero galvanizado tipo reticulado, las cuales deberán ser similares a las estructuras de acero que soportan las barras flexibles. Las estructuras soportarán los esfuerzos que le transmita el seccionador y deberán resistir las condiciones sísmicas. Asimismo el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales para transmitir los esfuerzos a la fundación. Las estructuras estarán provistas de perforaciones y terminales para conexiones de puesta a tierra.

El Contratista suministrará la estructura completa, incluyendo los pernos de anclaje a la fundación, además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG.

# ACCESORIOS

Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada conjunto de seccionador.

Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

Para los seccionadores con mecanismo motorizado, debe incluirse en la contratapa una placa de acero inoxidable o aluminio con el diagrama eléctrico.

Gabinetes de control (tanto para los seccionadores de línea y de puesta a tierra).

Lámparas o indicadores mecánicos de posición.

Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión del seccionador al sistema de barras, mismos que deben ser técnicamente adecuados para conectarse al sistema de barras de la subestación.

Conectores apernados de puesta a tierra para conductor de cobre trenzado fabricados de bronce.

Contactos auxiliares.

Dispositivos de bloqueo.

Estructura de soporte, con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar adecuadamente el equipo; la provisión incluye los pernos de anclaje.

Manivelas para operación manual.

Herramientas especiales necesarias para el montaje, mantenimiento y/o reparación.

Otros accesorios necesarios para la operación del seccionador.

# REPUESTOS y HERRAMIENTAS ESPECIALES

La provisión de repuestos deberá incluir:

Un juego completo de aisladores, un juego de cuchillas y, contactos principales y de puesta a tierra, por cada tipo de seccionador suministrado.

Cualquier otro repuesto estándar recomendado por el fabricante para una operación de un periodo de 5 años.

Se suministraran dos (2) juegos de las herramientas especiales necesarias para el montaje, operación y mantenimiento de los seccionadores.

# pruebas

Los seccionadores, serán sometidos a las pruebas de rutina comprendidas en las Normas IEC vigentes en la fecha de suscripción del Contrato.

## Pruebas Tipo

Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 62271 y 60694.

## Pruebas de Rutina

Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC 60129 cláusula 7.

Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los seccionadores atienden los requisitos técnicos establecidos.

ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta, transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista. Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.

Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará una copia la certificación de las pruebas con el informe correspondiente.

## PRUEBAS EN SITIO

Dentro de las pruebas a desarrollar deben estar incluidas las establecidas en la Publicación IEC 62271-102, además de las siguientes:

Pruebas de aislamiento.

Pruebas funcionales de apertura y cierre.

Determinación del tiempo de apertura y cierre, mediante operación motorizada y manual (a través de manivela).

Medición de la resistencia de los contactos.

Verificación de la lógica de enclavamientos.

Gráfico del recorrido de los contactos respecto al tiempo, obtenida mediante el equipo correspondiente.

El Contratista debe proveer el equipo requerido para estas pruebas.

Treinta días antes de la realización de las pruebas, el Contratista entregará a ENDE la siguiente documentación:

Lista de pruebas a realizar.

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

Detalle de los equipos que se utilizarán para dichas pruebas.

ENDE en caso de estar de acuerdo con las pruebas incluidas en la lista, asistirá a las mismas. En caso de no estar de acuerdo con lista de pruebas, se solicitará al contratista que adapte la lista a los requerimientos del Contratante, así también, podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.

# EMBALAJE

El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los seccionadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.

Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las mismas.

# información a ser prESENTADA por el proponente en su propuesta

## Datos técnicos garantizados

El Proponente presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados en el formato del FORMULARIO C1 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), con la información requerida en el presente documento, debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la oferta presentada y el posterior control de la provisión.

## Repuestos y herramientas

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, y herramientas especiales, será presentado de acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

El fabricante podrá recomendar otras piezas que considere necesarias para el mantenimiento del interruptor por un periodo mínimo de operación de 5 años.

## manuales, planos y otros

La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente documentación.

El Proponente presentará una copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que los ofertados, certificadas por una entidad independiente, que permitan comprobar que los interruptores y sus dispositivos de mando cumplen la serie completa de las pruebas establecidas en la Publicación IEC 62271-100, realizadas en los últimos 5 años.

Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

Planos de disposición general, indicando sus dimensiones principales, sus pesos y ubicación de los accesorios.

Información de aisladores, cuchillas y contactos, con diagramas, dimensiones y pesos.

Descripción del proceso de apertura y del mecanismo de operación.

Manual de instalación, montaje, operación y mantenimiento de los seccionadores propuestos y sus mecanismos motorizados, en idioma español.

Cualquier otra información que ilustre los equipos ofrecidos.

## embalaje

El contratista preverá el embalaje de los interruptores desde fábrica hasta almacenes de ENDE, cumpliendo con normas internacionales. El proponente deberá remitir la información completa sobre el embalaje de los seccionadores, accesorios, repuestos y herramientas, indicando las dimensiones en milímetros y representados en planos descriptivos en tamaño carta, forma manipuleo, transporte y almacenaje recomendados. El proponente deberá indicar la cantidad de paquetes (cajas) o contenedores a ser entregados.

Los paquetes (cajas) de embalaje y los contenedores empleados para el transporte del suministro, deberán ser incluidos como parte de la propuesta económica de la propuesta.

## experiencia del fabricante

El Proponente deberá presentar en su propuesta la experiencia específica del fabricante de haber producido seccionadores del tipo requerido, expresados en unidades producidas durante los últimos diez (10) años.

Para acreditar su experiencia, el proponente deberá presentar en su propuesta, en el formato del FORMULARIO C5 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), una relación de sus contratos de provisión de equipos similares para países de Sudamérica, donde se indique: nombre de la empresa o cliente, contacto, dirección de correo electrónico, teléfono, fax y las fechas, cantidades suministradas. Esta relación deberá ser respaldada con fotocopias.

# información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder

## manuales, planos y otros

El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares de la siguiente información:

Lista de planos y documentos.

Vista de planta y cuatro vistas laterales con todos los detalles (estructura de soporte, aisladores, cuchillas, contactos, gabinetes de comando y agrupamiento, accesorios y su ubicación, etc.), todo debidamente acotado.

Esquemas funcionales y cableado de todos los circuitos de fuerza motriz, mando, control y protección, con numeración de borneras y ubicación de las mismas.

Plano del gabinete de comando.

Plano del gabinete de agrupamiento.

Detalles de las placas de características.

Listado con marca y modelo y procedencia de todos los componentes eléctricos instalados en los gabinetes de comando.

Esquemas eléctricos de los gabinetes.

Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior, perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

Manual o instrucciones de transporte, puesta en servicio y mantenimiento de la máquina, y sus componentes.

Detalle de los pernos de anclaje.

Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

Plan de mantenimiento preventivo según el número de operaciones y/u horas de utilización, así como la relación de repuestos a utilizar en cada mantenimiento.

Cualquier otra información sobre el equipo y componentes.

ENDE luego de revisar la información remitida por el Contratista, en caso de estar de acuerdo con la información presentada, procederá a recibir la información con la leyenda “Aceptado” para luego revisar si las características técnicas de los equipos ofertados corresponden a los suministrados. En caso de no estar de acuerdo con la información remitida por el Contratista, devolverá la mencionada información con la leyenda “Rechazado” y solicitará que la misma se adapte a los requerimientos del Contratante.

En el caso de que la documentación sea devuelta con la leyenda Rechazado, el Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente para una nueva revisión.

Los equipos a ser suministrados deberán corresponder a los documentos que ENDE rotule y devuelva al Contratista con la leyenda “Aceptado”. Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aceptados por ENDE.

La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las exigencias técnicas.

## pruebas y accesorios

Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas tipo y de rutina.

Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas realizadas en fábrica.

Treinta días antes de la realización de las pruebas en sitio a los interruptores, el Contratista entregará a ENDE la siguiente documentación de acuerdo a las características del equipo a ser probado:

Lista de pruebas a realizar.

Descripción de los procedimientos de cada prueba.

Detalle de los equipos e instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.

ENDE en caso de estar de acuerdo con las pruebas incluidas en la lista, asistirá a las mismas. En caso de no estar de acuerdo con lista de pruebas, se solicitará al contratista que adapte la lista a los requerimientos del Contratante, así también, podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.

# GARANTÍA técnica

El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

| SECCIONADORES - 115 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓN LUCIANITA |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | País de origen |  |  |  |
| 3 | Tipo |  |  |  |
| 4 | Tipo de apertura |  |  |  |
|  | Seccionador principal |  | Central - Horizontal |  |
|  | Seccionador de puesta a tierra |  | Cierre Vertical |  |
| 5 | Tipo de montaje |  | En Pórtico |  |
| 6 | Norma |  | IEC-62271-102 |  |
| 7 | Tensión nominal | kVef | 115 |  |
| 8 | Tensión máxima de servicio | kVef | 123 |  |
| 9 | Frecuencia | Hz | 50 |  |
| 10 | Corriente nominal | A | 2500 |  |
| 11 | Corriente de corta duración (1 seg) | kA | 40 |  |
| 12 | Corriente nominal soportada pico | KA | 80 |  |
| 13 | Apertura de pequeñas corrientes |  |  |  |
|  | Corriente capacitiva cuchillas principales | A | 1 |  |
|  | Corriente inductiva cuchillas principales | A | 2 |  |
|  | Corriente inductiva cuchillas puesta a tierra | A | 1 |  |
| 14 | Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg | KVpico |  |  |
|  | A tierra | KVpico | 650 |  |
|  | A través de seccionador abierto | kVpico | 750 |  |
| 15 | Tensión de prueba a frecuencia industrial. Relación de 1 minuto seco y húmedo |  |  |  |
|  | Tensión entre tierra y polos | kVpico | 275 |  |
|  | Tensión entre contactos abiertos | kVpico | 325 |  |
| 16 | Tensión de control | V c.c. | 125 |  |
| 17 | Tensión circuito auxiliar | V c.a. | 230 |  |
|  | a) Calefacción |  | 230 |  |
|  | b) Iluminación |  | 230 |  |
|  | c) Tomas |  | 400/230 |  |
| 18 | Mecanismo de operación seccionador principal |  | motorizado |  |
| 19 | Mecanismo de operación seccionador de puesta a tierra |  | manual |  |
| 20 | Tensión motor | Vc.c. | 125 |  |
| 21 | Contactos auxiliares de reserva |  |  |  |
|  | Seccionador principal | Pza | 6NC/6NA |  |
|  | Seccionador de puesta a tierra | Pza | 4NC/4NA |  |
| 22 | Altura aislador | mm |  |  |
| 23 | Resistencia en voladizo | kg | 800 |  |
| 24 | Distancia de fuga aislador | mm |  |  |
| 25 | Material aislador |  | Porcelana |  |
| 26 | Color material aislador |  | Marrón |  |
| 27 | Distancia entre fases | mm |  |  |
| 28 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001 |  | Sí |  |
| Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación. |
| Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados. |

lista de repuestos y herramientas especiales

| SECCIONADORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (2) | UNIDAD (3) | CANTIDAD (4) | P R E C I O (5) |
|  |  |  |  | SUMINISTRO |
|  |  |  |  | UNITARIO [USD] | TOTAL [USD] |
| 1 | ÍTEMES |  |  |  |  |
| 2 | ÍTEMES |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| (1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto de equipos con las mismas características técnicas. |
| (2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales, incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante. |
| (3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.) |  |  |  |  |
| (4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante. |  |  |  |
| (5) Costo unitario y total del repuesto. |  |  |  |  |

# Text boxes

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

GIP-SE-EE-005

especificación técnica

de

SECCIONADORES TRIPOLARES

Cochabamba, Agosto 2010