CONTENIDO

1.	Alcance	4

1.1.	CONDICIONES DE SUMINISTRO	4

2.	NORMAS aplicables	4

3.	CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas	5

4.	Características constructivas REQUERIDAS	5

4.1.	Aisladores	6

4.2.	Cajas terminales secundarias	6

4.3.	Acoplamiento y protección para ONDA PORTADORA	7

5.	Accesorios	7

6.	Repuestos Y HERRAMIENTAS ESPECIALES	8

7.	pruebas	8

7.1.	Pruebas Tipo	8

7.2.	Pruebas de Rutina	8

7.3.	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	8

8.	EMBALAJE	8

9.	INFORMACIÓN A ser prESENTADA por el Proponente EN SU propuesTA	9

9.1.	Datos técnicos garantizados	9

9.2.	Repuestos y herramientas	9

9.3.	manuales, planos y otros	9

9.4.	embalaje	10

9.5.	experiencia del fabricante	10

10.	información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder	10

10.1.	manuales, planos y otros	10

10.2.	pruebas y accesorios	12

11.	GARANTÍA técnica	12

# Alcance

Estas especificaciones están referidas al suministro de transformadores de tensión capacitivos (TTC). El suministro incluye:

- Diseño.

- Fabricación, cumpliendo normas internacionales.

- Suministro de la estructura soporte de los transformadores de tensión, cajas de agrupamiento, conectores  terminales y un lote de repuestos y accesorios.

- Control de calidad de los mismos.

- Costos de inspección y pruebas realizadas en laboratorios de los mismos.

- Embalaje (empaque), seguros y transporte del conductor.

- Entrega del suministro sobre plataforma en almacenes de ENDE.

Las características técnicas requeridas que se describen en este documento, se refieren a transformadores de tensión nuevos, de última generación, aislados en aceite dieléctrico; pero el Proponente podrá ofrecer transformadores aislados en SF6 indicando las ventajas técnicas y económicas frente a los aislados en aceite.

## CONDICIONES DE SUMINISTRO

Se estipula que la provisión de BIENES será DDU (de acuerdo con las condiciones de las cláusulas comerciales INCOTERMS 2000) sobre plataformas de almacenes de ENDE; es decir el contratista entregara los BIENES en el sitio indicado por el Contratante. Se conviene a los efectos de ejecución del presente contrato y dentro de esta modalidad, que el Contratista realizara los trámites aduaneros,  asumiendo; los costos exigibles y riesgos que resultaren de la tramitación, almacenaje, el transporte, seguros y descargue de bienes. ENDE pagará solamente los aranceles aduaneros e impuestos de importación.

# NORMAS aplicables

Los transformadores de tensión capacitivos y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas versiones vigentes de las normas NEMA, ANSI e IEC.

Los transformadores de tensión capacitivos deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus equivalentes:

- IEC 60044-4: “Instrument transformers. Measurement of partial discharges”.

- IEC 60186: “Voltaje transformers”.

- IEC 60296: “Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear”.

- IEC 60358: “Coupling capacitor and capacitor dividers”.

- IEC 61264: “Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear and controlgear”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.

# CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas

Los transformadores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento GPI-SE-003.

# Características constructivas REQUERIDAS

Los transformadores de tensión serán de fase simple, del tipo sumergido en aceite dieléctrico, montado en una base diseñada para resistir todas las cargas estáticas y dinámicas que surjan durante el montaje y operación. Deben ser capaces de operar continuamente bajo +/- 10% de variaciones de voltaje y +/- 5% de variaciones de frecuencia.

Cada transformador será provisto con conectores terminales tipo grapa apernada adecuados para la conexión del equipo con la barra flexible. Su tanque estará provisto de un conector terminal para fijación de cable trenzado de cobre 2/0 AWG, para puesta a tierra.

Cada transformador será provisto totalmente lleno de aceite y dispondrá de válvulas de control para el llenado de aceite, purga y toma de muestras.

El aceite a utilizar debe ser de base nafténica, sin inhibidores ni aditivos. El aceite debe cumplir con los requerimientos de la norma IEC-60296.

Las cajas de conexionado y gabinetes de control de los transformadores serán herméticos, contra polvo y agua (grado IP54), adecuadas para servicio en exteriores, con puertas de bisagra y con seguro. 
Estos tableros y cajas tendrán las bases removibles para permitir la entrada de cables. 
Todos los cables de medición y servicios auxiliares c.a. y c.c. deben alcanzar las cajas de juntura. El suministro de tensión auxiliar, para mantener calefacción, será de 230 Vc.a.

En la Tabla de Datos Técnicos Garantizados se indican las clases de precisión requeridas. La carga nominal (BURDEN) debe estar basada en la tensión nominal secundaria y/o terciaria de acuerdo a lo indicado en dichas tablas.

Los transformadores se diseñarán para soportar, durante un segundo, los esfuerzos mecánicos y térmicos debido a cortocircuitos en los terminales secundarios manteniendo, en los primarios, la tensión nominal del transformador, sin exceder los límites de temperatura recomendados por las normas IEC.

En los terminales del equipo se marcará la polaridad perfectamente clara, fácilmente identificable y a prueba de intemperie. Las marcas de los terminales deben identificar: los devanados primarios, secundarios y terciarios, las secciones de cada devanado, en caso de existir las derivaciones intermedias, las polaridades relativas de los devanados y sus secciones.

El Contratista suministrará las estructuras soporte completa para los transformadores, incluyendo los pernos de anclaje a la fundación, además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG.

## Aisladores

Los aisladores de los transformadores de tensión deben ser a prueba de fugas, con drenaje o válvulas de purga, diseñadas para impedir formación de gases explosivos y permitir la libre circulación de aceite dieléctrico.

Los aisladores serán de porcelana homogénea libre de burbujas o cavidades de aire, fabricada por proceso húmedo. El acabado será vidriado preferiblemente color marrón, uniforme y libre de manchas u otros defectos. Serán adecuados para servicio a intemperie y estarán dotados de los conectores tipo grapa apropiados. Los aisladores que contengan aceite tendrán indicadores de nivel y medios para tomar muestras y drenarlo.

Los transformadores tendrán las salidas y los elementos necesarios para efectuar mediciones de capacitancia y factor de potencia.

## Cajas terminales secundarias

Cada transformador de tensión deberá estar equipado con caja de conexiones para los terminales secundarios que incluirá los dispositivos de transformación, un reactor de ferroresonancia. Los transformadores de tensión capacitivos también incluirán dispositivos de puesta a tierra, de protección contra sobretensiones y una bobina para el filtrado de armónicas. La caja deberá ser resistente a la intemperie con una protección del tipo IP54.  Tendrá cubierta removible, provisiones para la entrada de tubo “Conduit” para la acometida de cables y tendrá espacio suficiente para permitir la conexión de éstos.

Los transformadores deben tener un terminal de baja tensión para conexión de dispositivos de acople para Onda Portadora. Debe preverse las conexiones necesarias para poner a tierra este terminal cuando no se utilicen dispositivos de acople.

Adicionalmente por cada tres (3) transformadores de tensión, se deberá suministrar un gabinete de agrupamiento de señales de tensión metálico para instalación a la intemperie con puerta y chapa de seguridad, para agrupar los cables del secundario, deberá contener borneras, interruptores termomagnéticos, calefactor y termostato para tensión 230 Vc.a. y cualquier otro elemento que sea necesario para el buen funcionamiento del equipo.

En la Tabla de Datos Técnicos Garantizados se especifican las relaciones de transformación requeridas para los transformadores.

En los terminales del equipo se marcará la polaridad perfectamente clara, fácilmente identificable y a prueba de intemperie.

## Acoplamiento y protección para ONDA PORTADORA

Solamente en los casos que sean necesarios, se incluirá en el costo de la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para conexión a los equipos de Onda Portadora.

Este equipamiento deberá contener como mínimo los siguientes accesorios:

- Bobina de drenaje.

- Seccionador de puesta a tierra.

- Pararrayos.

- Transformador adaptador de impedancias.

# Accesorios

Se suministrarán los siguientes accesorios por cada unidad de transformador de tensión:

- Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables.

- Conmutador de puesta a tierra.

- Conectores bimetálicos, tipo grapa apernada, para la conexión de los transformadores al sistema de barras, mismos que deben ser técnicamente de las dimensiones adecuadas.

- Interruptores miniatura adecuados para protección de los circuitos secundarios de tensión, con contactos auxiliares para indicación de apertura y disparo.

- Dispositivos de drenaje, toma de muestras y rellenado de aceite.

- Indicador del nivel de aceite.

- Terminales de tierra para conductor de cobre, fabricados de bronce.

- Caja de conexiones de cables.

- Dispositivo amortiguador de ferrorresonancia.

- Soporte adaptador para la bobina de bloqueo (sólo para aquellos donde sea necesario).

- Gabinete de agrupamiento de señales de tensión; una (1) por cada tres transformadores.

- Estructura soporte con todas las tuercas y pernos de anclaje necesarios para fijar adecuadamente el equipo.

- Herramientas necesarias.

- Otros.

# Repuestos Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

La provisión deberá incluir el lote de repuestos estándar recomendada por el fabricante para una operación de un periodo de 5 años.

Si para el montaje, operación y mantenimiento de los equipos se requieren herramientas especiales, se deberá proveer de tres (3) juegos de las mismas.

# pruebas

Los transformadores de tensión deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC vigentes en la fecha de suscripción del Contrato.

## Pruebas Tipo

Las pruebas tipo serán las establecidas en las Publicaciones IEC 60186 y 60358.

## Pruebas de Rutina

Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC 60186 y Publicación IEC 60358 (Cláusula 7.1).

Con una anticipación de 30 días, el Contratista debe enviar a ENDE, para su aprobación, el programa detallado de pruebas en fábrica. Este programa debe ser adecuado para comprobar que los transformadores atienden los requisitos técnicos establecidos.

ENDE enviará a 2 (dos) Ingenieros a las pruebas de fábrica, los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta, transporte desde y hacia el aeropuerto de destino, estadía, viáticos, correrán por cuenta del Contratista. Estos costos deberán ser incluidos en el costo de los equipos.

Una vez realizadas las pruebas en fábrica, se entregará al Ingeniero la certificación de las pruebas con el informe correspondiente.

## PRUEBAS en sitio

Las pruebas de sitio se desarrollarán según la programación del Contratista y de acuerdo al avance de obras.

# EMBALAJE

El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de los transformadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.

Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las mismas.

# INFORMACIÓN A ser prESENTADA por el Proponente EN SU propuesTA

## Datos técnicos garantizados

El Proponente presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados en el formato del FORMULARIO C1 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), con la información requerida en el presente documento, debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la oferta presentada y el posterior control de la provisión.

## Repuestos y herramientas

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, y herramientas especiales, será presentado de acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

El fabricante podrá recomendar otras piezas que considere necesarias para el mantenimiento del transformador por un periodo mínimo de operación de 5 años.

## manuales, planos y otros

La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente documentación.

- El Proponente presentará una copia de los protocolos de pruebas tipo realizadas a equipos de las mismas características que los ofertados, certificadas por una entidad independiente, que permitan comprobar que los transformadores y sus dispositivos de mando cumplen la serie completa de las pruebas establecidas en la Publicación IEC realizadas en los últimos 5 años.

- Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

- Planos de disposición general, indicando sus dimensiones principales, sus pesos y ubicación de los accesorios.

- Capacidad en microfaradios y características.

- Especificaciones del aceite aislante.

- Marca y cantidad del aceite aislante.

- Dimensiones de los aisladores.

- Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

- Detalle de las cajas terminales y/o gabinetes.

- Detalle de la estructura soporte con dimensiones y pesos.

- Información de aisladores, arrollamientos primario y secundario, contactos, con diagramas, dimensiones y pesos.

- Manual de instalación, montaje, operación y mantenimiento en idioma español.

- Cualquier otra información que ilustre los equipos ofrecidos.

## embalaje

El contratista preverá el embalaje de los transformadores desde fábrica hasta almacenes de ENDE, cumpliendo con normas internacionales. El proponente deberá remitir la información completa sobre el embalaje de los seccionadores, accesorios, repuestos y herramientas, indicando las dimensiones en milímetros y representados en planos descriptivos en tamaño carta, forma manipuleo, transporte y almacenaje recomendados. El proponente deberá indicar la cantidad de paquetes (cajas) o contenedores a ser entregados.

Los paquetes (cajas) de embalaje y los contenedores empleados para el transporte del suministro, deberán ser incluidos como parte de la propuesta económica de la propuesta.

## experiencia del fabricante

El Proponente deberá presentar en su propuesta la experiencia específica del fabricante de haber producido transformadores de voltaje capacitivo del tipo requerido, expresados en unidades producidas durante los últimos diez (10) años.

Para acreditar su experiencia, el proponente deberá presentar en su propuesta, en el formato del FORMULARIO C5 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), una relación de sus contratos de provisión de equipos similares para países de Sudamérica, donde se indique: nombre de la empresa o cliente, contacto, dirección de correo electrónico, teléfono, fax y las fechas, cantidades suministradas. Esta relación deberá ser respaldada con fotocopias.

# información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder

## manuales, planos y otros

El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares de la siguiente información:

- Lista de planos y documentos.

- Vista de planta y vistas laterales con todos los detalles (estructura de soporte, aisladores,  contactos, gabinetes de comando y agrupamiento, accesorios y su ubicación, etc.), todo debidamente acotado.

- Curvas de error de relación y ángulo de fase, tomados durante las pruebas, para todas las relaciones.

- Diagramas esquemáticos de control y cableado.

- Vistas en corte con detalles internos.

- Diagrama de conexionado de las bobinas.

- Placa de características de los transformadores.

- Especificaciones del aceite aislante: marca y cantidad del aceite aislante (si corresponde).

- Esquemas funcionales y cableado de todos los circuitos de control y protección, con numeración de borneras y ubicación de las mismas.

- Plano del gabinete de comando.

- Plano del gabinete de agrupamiento.

- Detalles de las placas de características.

- Listado con marca y modelo y procedencia de todos los componentes eléctricos instalados en los gabinetes de comando.

- Esquemas eléctricos de los gabinetes.

- Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior, perfectamente protegido y guardado dentro del gabinete de control.

- Manual o instrucciones de transporte, puesta en servicio y mantenimiento de la máquina, y sus componentes.

- Detalle de los pernos de anclaje.

- Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

- Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

- Plan de mantenimiento preventivo según el número de operaciones y/u horas de utilización, así como la relación de repuestos a utilizar en cada mantenimiento.

- Cualquier otra información sobre el equipo y componentes.

ENDE luego de revisar la información remitida por el Contratista, en caso de estar de acuerdo con la información presentada, procederá a recibir la información con la leyenda “Aceptado” para luego revisar si las características técnicas de los equipos ofertados corresponden a los suministrados. En caso de no estar de acuerdo con la información remitida por el Contratista, devolverá la mencionada información con la leyenda “Rechazado” y solicitará que la misma se adapte a los requerimientos del Contratante.

En el caso de que la documentación sea devuelta con la leyenda Rechazado, el Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente para una nueva revisión.

Los equipos a ser suministrados deberán corresponder a los documentos que ENDE rotule y devuelva al Contratista con la leyenda “Aceptado”. Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aceptados por ENDE.

La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las exigencias técnicas.

## pruebas y accesorios

Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:

- Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas tipo y de rutina.

- Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas realizadas en fábrica.

Treinta días antes de la realización de las pruebas en sitio, el Contratista entregará a ENDE la siguiente documentación de acuerdo a las características del equipo a ser probado:

- Lista de pruebas a realizar.

- Descripción de los procedimientos de cada prueba.

- Detalle de los equipos e instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.

ENDE en caso de estar de acuerdo con las pruebas incluidas en la lista, asistirá a las mismas. En caso de no estar de acuerdo con lista de pruebas, se solicitará al contratista que adapte la lista a los requerimientos del Contratante, así también, podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.

# GARANTÍA técnica

El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses computables desde la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

| TRANSFORMADOR DE TENSIÓN - 115 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓN LUCIANITA |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | País de origen |  |  |  |
| 3 | Modelo/Tipo |  |  |  |
| 4 | Diseño |  | Inductivo |  |
| 5 | Norma |  | IEC 60186-60358 |  |
| 6 | Tensión nominal | kVef. | 115/1,73 |  |
| 7 | Tensión máxima de operación | kVef. | 123/1,73 |  |
| 8 | Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (externo) | kV | 750 |  |
| 9 | Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (interno) | kV | 550 |  |
| 10 | Tensión de prueba soportada a frecuencia industrial 1 min. | kV | 325 |  |
| 11 | Frecuencia | Hz | 50 |  |
| 12 | Tipo de asilamiento |  | Aceite/papel |  |
| 13 | Conexión del neutro del sistema |  | Sólido a tierra |  |
| 14 | Factor de tensión |  |  |  |
|  | Permanente |  | 1,2 |  |
|  | Durante 30 seg |  | 1,5 |  |
| 15 | Capacitancia total | pF |  |  |
|  | Capacitancia de alta tensión | pF |  |  |
|  | Capacitancia de tensión intermedia | pF |  |  |
| 16 | Relaciones de transformación |  |  |  |
|  | Núcleo Nº 1 (Medición) | V | 115000/1,73: 115/1,73 |  |
|  | Núcleo Nº 2 (Protección) | V | 115000/1,73: 115/1,73 |  |
|  | Núcleo Nº 3 (Protección) | V | 115000/1,73: 115/1,73 |  |
| 17 | Clase de precisión y burden nominal |  |  |  |
|  | Núcleo Nº 1 (Medición) | Clase/VA | 0,2/30 |  |
|  | Núcleo Nº 2 (Protección) | Clase/VA | 3P/50 |  |
|  | Núcleo Nº 3 (Protección) | Clase/VA | 3P/50 |  |
| 18 | Máximo burden simultáneo | Clase/VA | 0,2-3P/130 |  |
| 19 | Distancia de fuga aislador | mm |  |  |
| 20 | Material aislador |  | Porcelana |  |
| 21 | Color material aislador |  | Marrón |  |
| 22 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001 |  | Sí |  |
| Los niveles de aislamiento interno y extero deberán ser verificados en los estudios de coordinación. |
| Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados. |

lista de repuestos y herramientas especiales

| TRANSFORMADORES DE TENSIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (2) | UNIDAD (3) | CANTIDAD (4) | P R E C I O (5) |
|  |  |  |  | SUMINISTRO |
|  |  |  |  | UNITARIO [USD] | TOTAL [USD] |
| 1 | ÍTEM |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| (1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto de equipos con las mismas características técnicas. |
| (2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales, incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante. |
| (3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.) |  |  |  |  |
| (4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante. |  |  |  |
| (5) Costo unitario y total del repuesto. |  |  |  |  |

# Text boxes

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

gPI-SE-EE-006

especificación técnica

de

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN capacitivos

Cochabamba, Agosto 2010