contenido

1.	ALCANCE	3

1.1.	CONDICIONES DE SUMINISTRO	3

2.	NORMAS AplicableS	3

3.	CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas	3

4.	características constructivaS requeridas	4

5.	ACCESORIOS	5

6.	REPUESTOS	5

7.	pruebas	5

7.1.	Pruebas Tipo	5

7.2.	Pruebas de Rutina	5

8.	EMBALAJE	5

9.	información a ser prESENTADA por el proponente en su propuesta	5

9.1.	Datos técnicos garantizados	5

9.2.	Repuestos y herramientas	6

9.3.	manuales, planos y otros	6

9.4.	embalaje	6

9.5.	experiencia del fabricante	6

10.	información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder	7

10.1.	manuales, planos y otros	7

10.2.	pruebas y accesorios	8

11.	GARANTÍA técnica	8

# ALCANCE

Estas especificaciones están referidas al suministro de aisladores de porcelana tipo poste para subestaciones de potencia. El suministro incluye:

- Diseño.

- Fabricación, cumpliendo normas internacionales.

- Suministro de la estructura soporte de los aisladores tipo poste, conectores  terminales y un lote de repuestos y accesorios.

- Control de calidad de los mismos.

- Costos de inspección y pruebas realizadas en laboratorios de los mismos.

- Embalaje (empaque), seguros y transporte del conductor.

- Entrega del suministro sobre plataforma en almacenes de ENDE.

## CONDICIONES DE SUMINISTRO

Se estipula que la provisión de BIENES será DDU (de acuerdo con las condiciones de las cláusulas comerciales INCOTERMS 2000) sobre plataformas de almacenes de ENDE; es decir el contratista entregara los BIENES en el sitio indicado por el Contratante. Se conviene a los efectos de ejecución del presente contrato y dentro de esta modalidad, que el Contratista realizara los trámites aduaneros,  asumiendo; los costos exigibles y riesgos que resultaren de la tramitación, almacenaje, el transporte, seguros y descargue de bienes. ENDE pagar solamente los aranceles aduaneros e impuestos de importación.

# NORMAS AplicableS

Los aisladores deben cumplir con las prescripciones de la última edición de las siguientes publicaciones:

- IEC 60168: 	“Test indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V”.

- IEC 60273: 	“Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V”.

- IEC 60437:	“Radio interference test on high voltage insulators”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.

# CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas

Los aisladores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento GPI-SE-003.

# características constructivaS requeridas

El cuerpo del aislador será de porcelana no porosa para alta tensión. Las superficies del aislador estarán recubiertas con esmalte vitrificado color marrón que provea una superficie dura, lisa, uniforme, brillante e inatacable por los agentes atmosféricos, especialmente ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos y álcalis.

Serán del tipo alma llena (solid core) y mecánicamente aptos para soportar las cargas requeridas para cada caso, respetando los respectivos coeficientes de seguridad.

Se deberán extremar los cuidados durante el proceso de fabricación y formación de la porcelana a los efectos de minimizar las tensiones internas que pueden producirse durante la manufactura.

Las partes metálicas se proyectarán para que transmitan esfuerzos mecánicos al dieléctrico por compensación y flexión. Se construirán de hierro fundido maleable tratado térmicamente. Se protegerán contra la corrosión mediante galvanización de los mismos.

Todas las partes metálicas estarán libres de rebabas, aristas vivas, abultamientos, hendiduras y escorias. Los zócalos o bases deberán permitir la puesta atierra de los mismos.

El material aislante no deberá estar en contacto directo con las partes metálicas. El cementado tendrá características tales que no se produzcan fisuras por dilatación o contracción de los materiales bajo los efectos de temperatura o carga. Por otra parte, el cemento no deberá degradar químicamente a ninguna de las partes de los aisladores tipo poste.

Todos los aisladores estarán libres de interferencia respecto a las frecuencias radiales y televisivas, aun operando en las condiciones extremas de humedad de los emplazamientos.

Estructuras

Las estructuras soporte de los aisladores deberán estar diseñadas mecánicamente para soportar entre otros, esfuerzos debidos a:

- Cargas del viento.

- Fuerzas electrodinámicas producidas por cortocircuito.

- Fuerzas de tracción en las conexiones horizontales y verticales en la dirección más desfavorable.

Las estructuras soporte de los interruptores serán de acero galvanizado tipo reticulado, las cuales deberán ser similares a las estructuras de acero que soportan las barras flexibles. Las estructuras soportarán los esfuerzos que le transmita el interruptor y deberán resistir las condiciones sísmicas. Asimismo el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales para transmitir los esfuerzos a la fundación.

El Contratista suministrará la estructura completa, incluyendo los pernos de anclaje a la fundación, además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG.

# ACCESORIOS

Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada aislador.

- Conectores terminales adecuados a la función que cumplirá el aislador.

# REPUESTOS

La provisión de repuestos deberá incluir:

- Un aislador tipo poste completo de cada tipo utilizado, con todos sus accesorios de fijación.

# pruebas

## Pruebas Tipo

Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60168, 60437.

## Pruebas de Rutina

Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC 60168.

# EMBALAJE

El embalaje y la preparación para el transporte, será tal que se garantice un transporte seguro de los aisladores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.

Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las mismas.

# información a ser prESENTADA por el proponente en su propuesta

## Datos técnicos garantizados

El Proponente presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados en el formato del FORMULARIO C1 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), con la información requerida en el presente documento, debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la oferta presentada y el posterior control de la provisión.

## Repuestos y herramientas

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, y herramientas especiales, será presentado de acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

## manuales, planos y otros

La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente documentación.

- El Proponente presentará una copia de los protocolos de pruebas tipo realizada sobre aisladores de porcelana tipo poste de las mismas características que los ofertados, certificada por una entidad independiente, que permitan comprobar que los mismos cumplen la serie completa de las pruebas establecidas en la Publicación IEC. Las mencionadas pruebas deberán haberse realizado en los últimos 5 años.

- Detalle, dimensiones y pesos de las columnas aislantes de soporte con las características del sistema de fijación.

- Forma y dimensiones de los conectores terminales.

- Planos de disposición general, indicando sus dimensiones principales, sus pesos y ubicación de los accesorios.

- Detalle de los conectores terminales de conexión.

- Detalle de la estructura soporte con dimensiones y pesos.

- Manual de instalación, montaje y mantenimiento en idioma español.

- Cualquier otra información que ilustre los aisladores ofrecidos.

## embalaje

El contratista preverá el embalaje de los aisladores desde fábrica hasta almacenes de ENDE, cumpliendo con normas internacionales. El proponente deberá remitir la información completa sobre el embalaje de los aisladores, accesorios y herramientas, indicando las dimensiones en milímetros y representados en planos descriptivos en tamaño carta, forma manipuleo, transporte y almacenaje recomendados. El proponente deberá indicar la cantidad de paquetes (cajas) o contenedores a ser entregados.

Los paquetes (cajas) de embalaje y los contenedores empleados para el transporte del suministro, deberán ser incluidos como parte de la propuesta económica de la propuesta.

## experiencia del fabricante

El Proponente deberá presentar en su propuesta la experiencia específica del fabricante de haber producido aisladores de porcelana del tipo requerido, expresados en unidades producidas durante los últimos diez (10) años.

Para acreditar su experiencia, el proponente deberá presentar en su propuesta, en el formato del FORMULARIO C5 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), una relación de sus contratos de provisión de aisladores similares para países de Sudamérica, donde se indique: nombre de la empresa o cliente, contacto, dirección de correo electrónico, teléfono, fax y las fechas, cantidades suministradas. Esta relación deberá ser respaldada con fotocopias.

# información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder

## manuales, planos y otros

El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares de la siguiente información:

- Lista de planos y documentos.

- Vista de planta y vistas laterales con todos los detalles (estructura de soporte, aisladores,  accesorios y su ubicación, etc.), todo debidamente acotado.

- Vistas en corte con detalles internos.

- Placa de características.

- Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior, perfectamente protegido.

- Manual o instrucciones de transporte.

- Detalle de los pernos de anclaje.

- Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

- Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

- Cualquier otra información sobre el equipo y componentes.

ENDE luego de revisar la información remitida por el Contratista, en caso de estar de acuerdo con la información presentada, procederá a recibir la información con la leyenda “Aceptado” para luego revisar si las características técnicas de los equipos ofertados corresponden a los suministrados. En caso de no estar de acuerdo con la información remitida por el Contratista, devolverá la mencionada información con la leyenda “Rechazado” y solicitará que la misma se adapte a los requerimientos del Contratante.

En el caso de que la documentación sea devuelta con la leyenda “Rechazado”, el Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente para una nueva revisión.

Los aisladores a ser suministrados deberán corresponder a los documentos que ENDE rotule y devuelva al Contratista con la leyenda “Aceptado”. Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aceptados por ENDE.

La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las exigencias técnicas.

## pruebas y accesorios

Treinta días antes del embarque de los aisladores, el Contratista deberá presentar:

- Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas tipo y de rutina.

- Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas realizadas en fábrica.

Treinta días antes de la realización de las pruebas en sitio, el Contratista entregará a ENDE la siguiente documentación de acuerdo a las características del aislador a ser probado:

- Lista de pruebas a realizar.

- Descripción de los procedimientos de cada prueba.

- Detalle de los equipos e instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.

ENDE en caso de estar de acuerdo con las pruebas incluidas en la lista, asistirá a las mismas. En caso de no estar de acuerdo con lista de pruebas, se solicitará al contratista que adapte la lista a los requerimientos del Contratante, así también, podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.

# GARANTÍA técnica

Los aisladores, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADO

| AISLADORES TIPO POSTE |
| --- |
| SUBESTACIÓN LUCIANITA 115 kV |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | País de origen |  |  |  |
| 3 | Tipo |  |  |  |
| 4 | Norma |  | IEC 60273 |  |
| 5 | Tensión nominal | kVef | 115 |  |
| 6 | Tensión máxima de operación | kVef | 123 |  |
| 7 | Número de unidades en el aislador de soporte completo |  |  |  |
| 8 | Material aislador |  | Porcelana |  |
| 9 | Color aislador |  | Marrón |  |
| 10 | Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg | kVpico | 750 |  |
| 11 | Tensión soportada a frecuencia industrial | kVpico | 325 |  |
| 12 | Capacitancia | pF |  |  |
| 13 | Peso neto de un aislador soporte completo | kg |  |  |
| 14 | Distancia de arco | mm |  |  |
| 15 | Distancia de fuga | mm |  |  |
| 16 | Altura | mm |  |  |
| 17 | Diámetro máximo | mm |  |  |
| 18 | Datos sísmicos |  |  |  |
|  | Frecuencia natural | Hz |  |  |
|  | Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  |  |
| 19 | Características mecánicas |  |  |  |
|  | Carga de ruptura a la flexión | N |  |  |
|  | Carga de ruptura a la torsión | Nm |  |  |
|  | Máximo momento flector admisible sobre la cabeza | Nm |  |  |
| 20 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002 |  | Sí |  |
| Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el Proponente debe consignar sus propios datos, que se |
| entiende son garantizados. |

lista de repuestos y herramientas especiales

| AISLADORES TIPO POSTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (2) | UNIDAD (3) | CANTIDAD (4) | P R E C I O (5) |
|  |  |  |  | SUMINISTRO |
|  |  |  |  | UNITARIO [USD] | TOTAL [USD] |
| 1 | ÍTEMES |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. | ÍTEMES |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | ÍTEMES |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| (1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto de equipos con las mismas características técnicas. |
| (2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales, incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante. |
| (3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.) |  |  |  |  |
| (4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante. |  |  |  |
| (5) Costo unitario y total del repuesto. |  |  |  |  |

# Text boxes

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

gPI-SE-A-011

especificación técnica

de

aisladores tipo poste

Cochabamba, Agosto 2010