INDICE

1.	ALCANCE	1

1.1.	Condiciones del suministro	1

1.2.	INFORMACION DISPONIBLE	1

2.	DEFINICIONES	2

3.	NORMAS	2

4.	MATERIALES	4

5.	DISEÑO ESTRUCTURAL	5

5.1.	Cargas	5

5.1.1	Cargas de conexión sobre estructuras de pórticos	5

5.1.2	Cargas de peso propio	6

5.1.3	Cargas de viento	6

5.1.4	Cargas de sismo	6

5.1.5	Cargas de montaje y mantenimiento	6

5.1.6	Combinaciones de carga y factores de sobrecarga	6

5.1.7	Hielo	8

6.	FABRICACIÓN	8

6.1.	Consideraciones generales	8

6.2.	Cortes y doblado	9

6.3.	Perforaciones	9

6.4.	Soldadura	10

6.5.	Marcas de piezas	11

6.6.	Galvanización	11

6.7.	Otros aspectos de fabricación	12

6.7.1	Placas de identificación	12

6.7.2	Guardas protectoras contra pájaros	12

6.7.3	Dispositivos antiescalatorios	12

7.	PRUEBAS	12

8.	VOLUMEN DE LA PROVISION Y ALMACEN	13

9.	TRANSPORTE	14

10.	CRONOGRAMA DE SUMINISTRO	15

11.	DOCUMENTACION TECNICA	15

11.1.	Información a ser presentada por el proponente en su propuesta	15

11.2.	Información a ser presentada después de la firma de contrato	16

11.3.	Documentos de diseño	16

11.4.	Planos y manuales de montaje	17

11.5.	Solicitaciones a las fundaciones	18

12.	ANEXOS	18

## ALCANCE

El alcance de las presentes especificaciones están referidas al diseño, fabricación, pruebas e inspección de los elementos metálicos para las estructuras metálicas de pórticos para la Subestación, correspondiente al Proyecto Suministro de Energía al Centro Minero Huanuni.

El alcance de la provisión se detalla a continuación:

- Suministro de todos los elementos que conforman los pórticos y accesorios de subestación eléctrica para una tensión de 115 KV.

- Diseño y cálculo estructural para la subestación indicada.

## Condiciones del suministro

Las condiciones específicas del suministro son las siguientes:

- En la subestación Lucianita se deberá tener en cuenta los aspectos geográficos y térmicos para el correcto diseño.

- El diseño y cálculo estructural, comprende la verificación de los árboles de carga a través de metodologías a ser presentadas y las consideraciones de mayoración según el caso crítico que corresponda.  El Contratista deberá realizar todas las labores de diseño, incluyendo los planos detallados para la fabricación de las estructuras metálicas y las listas de materiales de los elementos, elaborando para ello los planos guías de diseño correspondientes a la disposición física de estructuras, isométrico, siluetas de estructuras, cargas y especificaciones generales de diseño.

## Información disponible

Los diseños de las estructuras para pórticos deben considerar siguiente información:

- Informe meteorológico del proyecto.

- Estudio de adecuación del terreno del proyecto.

- Estudio de amenaza sísmica realizado para la zona del proyecto.

- Mapa de vientos máximos en Bolivia.

## DEFINICIONES

Los pórticos de subestación comprenden las siguientes partes:

VIGA: Estructura reticulada horizontal que une las columnas para conformar un pórtico y que cuenta con todos los elementos para una correcta utilización en subestaciones de 115 KV, según corresponda en el diseño del proyecto. Seguido al denominativo VIGA se encuentran dos números que determinan la longitud de la misma en metros.

COLUMNA: Estructura reticulada vertical que junto a la viga conforman un pórtico y que cuenta con todos los elementos para una correcta utilización en subestaciones de 115 KV, según corresponda en el diseño del proyecto. Seguido al denominativo COLUMNA se encuentran dos números que determinan la altura de la misma en metros.

## NORMAS

Todos los aspectos de diseño, fabricación, pruebas, inspección, materiales y suministros descritos en estas especificaciones deben ser ejecutados conforme a los requerimientos de la última revisión de las siguientes normas:

ASCE:  American Society if Civil Engineers

Manual No. 52: “Guide for Design of Steel Transmission Towers”.

Manual No. 74: “Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading”.

AISC:  American Institute of Steel Construction

“Load and Resistance factor design” Volúmenes I y II.

AISI: American Iron and Steel Institute

“LRFD Design Specification for Cold-Formed Steel Structural Members”.

AWS:  American Welding Society

D1.1 “Structural Welding Code – Steel”.

D1.3 “Structural Welding Code - Sheet Steel”.

ANSI: American National Standards Institute

B.1.1 “Unified Screw Threads”.

B.18.2.1 “Heavy Hex Structural Bolts”.

B.18.2.2 “Square and Hex Nuts”.

B.18.5 “Round Head Bolts”.

ASTM:  American Society for Testing and Materials

A-6: “Specification for General Requirements for Delivery of Rolled Steel, Plates, Sheet Piling and Bars for Structural Use”.

A-36:  “Specification for Structural Steel”.

A-90:  “Weight of Coating and Zinc Coated (Galvanized) Iron or Steel Articles”.

A-123:  “Standard Specification for Zinc (Hot Dip) Galvanized Coatings on Steel Products”.

A-143: “Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural. Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement”.

A-153:  “Standard Specification for Zinc Coating (Hot-dip) on Iron and Steel Hardware”.

A-239: “Test Method for Location the Thinnest Spot in a Zinc (Galvanized) Coating on Iron or Steel Article by the Preece Test (Cooper Sulfate Dip)”.

A-242:  “Standard Specification for High - Strength Low - Alloy Structural Steel”.

A-370: “Mechanical Testing of Steel Products”.

A-384: “Recommended Practice for Safeguarding Against Warpage and Distortion During Hot Dip Galvanizing of Steel Structures”.

A-394:  “Specification for Galvanized Steel Transmission Tower Bolts”.

A-441:  “High Strength Low-alloy Structural Manganese Vanadium Steel”.

A-563:  “Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts”.

A-572:  “Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium”.

A-780:  “Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings”.

B-6:  “Standard Specification for Zinc (Slab Zinc)”.

B-695: “Coatings of Zinc Mechanically Deposited on Iron and Steel Magnetic Particle Examination”.

B-201:  “Standard Practice for Testing Chromate Coatings on Zinc and Cadmium Surfaces”.

RCSC: Research Council on Structural Connection

SAE: Society of Automotive Engineers

SAE 1016

SAE 1020

SSPC: Steel Structures Painting Council

SSPC-SP1 Solvent Cleaning.

SSPC-SP2 Hand Tool Cleaning.

SSPC-SP3 Power Tool Clearing.

SSPC-SP5 White Blast Cleaning.

## MATERIALES

Las estructuras metálicas deben fabricarse con aceros de resistencia normal (ASTM A 36) o alta resistencia de acuerdo con las fuerzas axiales resultantes en los miembros de las estructuras, provenientes de las hipótesis de carga y el aprovechamiento más económico del material.

La composición química y, propiedades físicas y mecánicas de los materiales empleados en la fabricación de todas las estructuras metálicas de pórticos, soportes de equipos y cubiertas compuestas por elementos de lámina delgada formados en frío, deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- El acero de resistencia normal debe estar como mínimo en concordancia con la Publicación ASTM A-36.

- El acero de alta resistencia debe cumplir con las características mecánicas y químicas especificadas en las siguientes Publicaciones.

      - ASTM A-572  Grado 50.

      - ASTM A-242 para acero de alta resistencia, baja aleación y resistente a la corrosión atmosférica.

      - ASTM A-441 para acero de alta resistencia y baja aleación.

- Los tornillos y tuercas deben cumplir como mínimo con lo especificado en las publicaciones ASTM A394 y ASTM A-563.

- Los pernos de anclaje deben cumplir con las Publicaciones SAE 1016 ó SAE 1020.

- Los electrodos a utilizar para soldaduras de acero de alta resistencia deben ser E70XX y para acero A36 deben ser E60XX o sus equivalentes en procesos no manuales.

- Para cada uno de los aceros suministrados deben entregarse informes certificados de las pruebas de fábrica, los métodos de prueba y el análisis de la colada (laddle analysis). Las pruebas mecánicas deben realizarse conforme a la Publicación  ASTM A-370.

- No se permitirán sustituciones en la calidad de los materiales sin la previa autorización escrita de ENDE, quien podrá exigir la ejecución de análisis físico-químico de los materiales antes de su aprobación. Dichas pruebas, deben ejecutarse en un laboratorio aprobado por ENDE.

## DISEÑO ESTRUCTURAL

El diseño de las estructuras será tal que se busque la sencillez de construcción y por consiguiente la facilidad de transporte, montaje e inspección. Se evitarán las cavidades y depresiones en donde se pueda acumular el agua. En caso de que algunas no puedan ser evitadas, se proveerán orificios de drenaje apropiados.

En el diseño de las estructuras se debe adoptar preferiblemente un sistema completo de estructura en celosía con distribución geométrica de elementos igual en todas las caras.

Se deben evitar donde sea posible, las platinas de conexión, utilizando preferiblemente las conexiones directas. Cuando se requiera utilizar juntas se diseñarán platinas de conexión que produzcan uniones concéntricas.

El ángulo mínimo entre miembros que se intercepten debe ser de veinte grados (20°), salvo en casos especiales.

Las estructuras deben tener sus caras opuestas iguales. El diseño de las estructuras debe adoptar preferiblemente un sistema completo de estructuras arriostradas en forma triangular. Se deben analizar las topologías más convenientes desde el punto de vista de eficiencia estructural, funcionamiento del equipo, de fabricación y de economía.

La determinación de los esfuerzos unitarios máximos permisibles a compresión, tensión, flexión, cortante y aplastamiento se deben basar mínimamente en la Norma NBR-8850, que servirán de parámetros para el diseño de los otros elementos característicos de los pórticos.

## Cargas

Las estructuras metálicas para pórticos de la subestación están sometidas a cargas de tensión estática y electrodinámica debido a: Cortocircuitos sobre los conductores en templas y barrajes, cables de guarda y conductores de conexionado entre los equipos, cargas asociadas a las estructuras como equipos, accesorios de anclaje (cadenas de aisladores y herrajes), plataformas, mandos, cargas de accionamiento de equipos y las cargas de peso propio, viento, sismo, montaje y mantenimiento.

## Cargas de conexión sobre estructuras de pórticos

Las cargas de conexión a considerar en los diseños deben calcularse considerando los efectos más críticos de tiro, viento y cortocircuito, garantizando el Contratista el adecuado comportamiento de los equipos.

El cálculo de las tensiones (cargas) básicas de diseño de los barrajes deberá realizarse partiendo del criterio de que la flecha máxima para condición EDS del barraje sea del 3% del vano correspondiente.

## Cargas de peso propio

Se incluyen todas aquellas acciones producto de los pesos de equipos, mandos de operación, contadores de descarga, conductores y demás accesorios que se carguen sobre la estructura. También se incluye el peso propio de las estructuras evaluado de acuerdo con sus características físicas y químicas.

## Cargas de viento

Para la estimación de las cargas de viento sobre las estructuras se debe seguir la metodología ilustrada en el documento de "Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading", Manual No. 74 de la ASCE. Considerando una velocidad de viento asociada al sitio del proyecto, de acuerdo con el mapa de vientos máximos en Bolivia.

## Cargas de sismo

Las estructuras metálicas se deben diseñar para que resistan y presenten un buen desempeño ante fuerzas sísmicas. Para el presente caso se deberá efectuar el diseño para zona VII en la escala de Mercali Modificada.

## Cargas de montaje y mantenimiento

Se tendrán en cuenta dentro del diseño de las estructuras las cargas debidas al montaje y mantenimiento de los conductores, cables de guarda y equipos.

En las columnas, el castillete será diseñado para resistir, además de las otras solicitaciones indicadas, la acción de un hombre con herramienta de montaje que equivale a aplicar verticalmente un peso aproximado de 150 daN.

En las vigas el nodo donde llega cada barraje, será diseñado para resistir, además de las otras solicitaciones indicadas, la acción de dos hombres con herramienta de montaje que equivale a aplicar verticalmente un peso aproximado de 250 daN.

Asimismo, todos los miembros de las estructuras cuyo eje longitudinal forme un ángulo con la horizontal menor que 45 grados tendrán suficiente sección para resistir una carga adicional de 150 daN vertical, aplicada en cualquier punto de su eje longitudinal.

## Combinaciones de carga y factores de sobrecarga

Todas las estructuras metálicas para la subestación del proyecto debe ser diseñadas para la combinación más crítica de carga a tiro unilateral. Los eventos de carga correspondientes a las combinaciones de peso propio, viento, tiro, cortocircuito y, sismo horizontal y vertical, deben tener los siguientes factores de sobrecarga:

P1= 1,2 Pp + 2,0 Ct

P2= 1,2 Pp + 1,7 Ct + 1,3 Cv

P3= 1,05 Pp + 1,1 Cc + 1,3 Cv

P4= 1,05 Pp + 1,3 Ct + 1,0 Cs ±1,0 Csv

P5= 1,05 Pp + 1,1 Cc + 1,0 Cs ±1,0 Csv

Las cargas para el evento de montaje de las estructuras deberán tenerse en cuenta en la combinación de cargas correspondiente a P1.

Para los estimativos de las deflexiones máximas y cargas en servicio a nivel de fundación en las estructuras, se deben considerar las siguientes combinaciones:

P6= 1,0 Pp + 1,0 Ct

P7= 1,0 Pp + 1,0 Ct + 1,0 Cv

P8= 1,0 Pp + 1,0 Ct + 0,7 Cs ± 0,7 Csv

Los límites de deflexiones máximas w El diseño de las columnas de pórticos debe limitar el desplazamiento máximo horizontal del extremo superior, para las condiciones de cargas de servicio más críticas (sin factores de sobrecarga), a un valor de H/200.

Para el diseño de vigas en el caso que se requieran, se debe limitar a un valor de L/200 las deflexiones máximas horizontales y L/360 para deflexiones máximas verticales.

Donde:

Pi: Combinación de carga

Pp: Peso propio de la estructura, equipos, accesorios y conductores de la conexión

Cv: Cargas de viento sobre equipos y estructuras

Ct: Cargas por tiro de los conductores de conexión, se debe considerar tiro unilateral (un solo sentido, caso más desfavorable).

Cc: Cargas sobre conductores por efecto de cortocircuito

Cs: Cargas por sismo horizontal sobre conductores, equipos y estructuras, obtenidos con coeficientes sísmicos últimos.

Csv: Cargas por sismo vertical sobre conductores, equipos y estructuras, obtenidos con coeficientes sísmicos últimos.

H: Altura de la estructura de columnas para pórticos

## Hielo

Para la subestación debe considerar la presencia de hielo y su incidencia en el diseño de las estructuras, de igual forma se debe considerar la incidencia del viento cuando exista una capa de hielo no menor a 30 mm de espesor.

## FABRICACIÓN

La fabricación de las estructuras debe respetar las técnicas y procesos normalmente empleados en este tipo de trabajos pudiendo adoptar las normas de “Manual of Steel Construction” de la American Institute of steel Construction (AISC), que no se contradiga con la indicación de los indicado en las presentes especificaciones, que asegure la calidad de las estructuras a suministrar.

Una vez terminadas las estructuras, todas las partes deberán quedar libres de abolladuras, torceduras, dobleces u otras deformaciones del material que dificulten el montaje o puedan herir las manos del personal que las maneje.

## Consideraciones generales

Ningún angular deberá tener las dos alas juntas cerrando el ángulo.

Intercambiabilidad de partes: El diseño de las estructuras, debe ser propuesto de forma tal que los elementos de cada  tipo de estructura sean intercambiables, es decir que los elementos de la estructura de iguales características y dimensiones, estén presentes de forma repetitiva cuanto más sea posible.

Tamaño estándar de las secciones: Los tipos de perfiles estándar de acero para los miembros, su sección y propiedades deberán estar en concordancia con AISC “Manual de Construcción de Acero”, o tendrán formas equivalentes siempre que tengan aprobación  por el Instituto de Normas del país del proveedor.

Se suministrará datos comparativos con aquellos tabulados en las Normas AISC y, en formato similar, las que serán entregados para el uso en el diseño.

Conexiones: Todas las conexiones o empalmes de piezas a ser efectuadas en campo deberán ser empernadas.

Los empalmes deberán desarrollar la máxima tensión en los miembros sin transferir tensiones a  los elementos utilizados para la unión.

El número de empalmes será mantenido a un mínimo.

La excentricidad de los miembros en sus conexiones deberá ser reducida al mínimo valor alcanzable.

En los empalmes, el talón del perfil interior será achaflanado para no tocar con la curvatura que se encuentra en la unión de las alas del perfil exterior.

Siempre que sea práctico, los pernos de montaje no deberán unir  más de tres veces el espesor del material.

Intersección de diagonales: Todos los componentes diagonales deberán estar conectados en su punto de intersección por lo menos con un perno.

Medidas para accesorios del conductor y cables de guardia: Se tomaran medidas adecuadas para proveer los elementos de sujeción para los aisladores y cable de guardia.

Los Angulares para las placas de tensión para sujetar los aisladores de amarre o para el montaje de los conjuntos de amarre del cable de guardia, si no están especificados en los planos de contrato, serán suministrados después de aprobado el detalle en los  planos finales.

## Cortes y doblado

Los cortes deberán hacerse con pulcritud y precisión.  Los cortes deberán ser rectos sin bordes arrugados o desiguales.

Todos los cortes chaflanes y dobleces deben ser hechos obligatoriamente antes de la galvanización.

Los doblamientos de las piezas deben ser hechos usándose métodos controlados, para evitar fragilización o pérdida de resistencia del material.

Todas las planchas dobladas y los angulares en las crucetas que soporten esfuerzos calculados deberán ser doblados en caliente y enfriados al natural.

## Perforaciones

El diámetro nominal de los agujeros no debe exceder el diámetro nominal de los pernos en mas de 1.6 mm (1/16”), después de la galvanización.

Todos los agujeros deben ser hechos  obligatoriamente antes de la galvanización.

No está permitido el uso de alargadores para corrección de alineamientos mal hechos.

Los agujeros se harán en perfiles o chapas, por punzonamiento en una sola operación según los límites indicados en norma ABNT NBR 8850.

Perforaciones o agujeros mal hechos no deberán ser rellenados con soldadura.

Los agujeros deberán ser cilíndricos, con un corte limpio, y perpendicular al plano del  material.  La periferia deberá estar libre de asperezas donde sea necesario para evitar deformación de los agujeros.  Agujeros cerca de los puntos de doblez deberán ser perforados después del doblado.

Los agujeros deberán estar ubicados con exactitud y buena coincidencia.  La variación máxima aceptable en el espaciamiento de los agujeros de aquella indicada en los planos para todos los agujeros de pernos será de 0.8 mm (o 1/32”).

Para conectar cables de tierra y contra antenas se perforará un agujero en todas las patas en un punto  aproximadamente 10 cm debajo de la línea del suelo.  El diámetro de la perforación deberá ser de 9/16”.

## Soldadura

La utilización de soldadura debe ser reducida al mínimo y cuando sea empleada, debe estar claramente indicada en los diseños del proyecto.

Las soldaduras en elementos estructurales deben ser realizados necesariamente en fábrica, siguiendo las recomendaciones de “Structural Welding Code” de la American Welding Society (Códigos de Soldadura para Estructuras de la Sociedad Americana de Soldadura), AWS D1.1, incluyendo la Sección 8) por soldadores u operarios que hayan sido debidamente calificados dentro de los últimos 12 meses según AWS D1.1.

Las juntas de penetración total deben ser indicadas en el diseño con símbolos adecuados, en este caso debe preverse un examen por ultrasonido  en todas las juntas según AWS D1.1, con total responsabilidad del fabricante. Los operadores de ultrasonido deben ser calificados para esta función, con certificado de curso acreditativo y vigente, respaldado por empresa o entidad reconocida.

## Marcas de piezas

Cada pieza debe ser estampada antes de la galvanización, con una marca formada por letras y números, de manera a identificar claramente la sigla del fabricante, tipo de acero, tipo de soporte y la posición de la pieza en la estructura, a fin de evitar que piezas semejantes, destinadas a estructuras diferentes se confundan.

Se deberán  utilizar marcas  para identificar los componentes  de la  estructura con la palabra “ENDE” y a continuación dos letras seguidas por tipo de estructura.

Las marcas deberán ser colocadas en la misma posición relativa para piezas semejantes, debiendo ser visibles después del montaje. Estas marcas deben ser hechas en la parte externa de las alas de los perfiles.

Todas las marcas serán de aproximadamente 0.5 mm de profundidad y altura mínima de 12 mm; estas marcas deben quedar perfectamente visibles después de galvanizar.

Piezas que tengan la misma marca deberán ser intercambiables y deben ser indicadas en lista del proveedor.

## Galvanización

La galvanización de todas las piezas de la estructura, incluyendo las grillas metálicas y “Stubs”, debe ser hecha en caliente, siendo aplicada solamente después del corte, perforación, doblamiento, marcación y limpieza, obedeciendo la normativa ASTM A123 y ASTM A143, según sea aplicable.

Todos los pernos, tuercas, contratuercas, arandelas y calzas, deben ser galvanizadas conforme a ASTM 394; ASTM A 153. El proceso de fabricación de las tuercas debe garantizar la protección contra la corrosión de las roscas y el libre movimiento de los pernos.

Se deberá solicitar la aprobación de ENDE si la galvanización no se ejecuta en la planta del proveedor. El Proveedor será totalmente responsable del cumplimiento total respecto a los requisitos de estas especificaciones y entrega de los documentos técnicos solicitados.

## Otros aspectos de fabricación

## Placas de identificación

El Contratista debe suministrar las placas de identificación para los pórticos y las fases de las barras flexibles, el detalle y nomenclatura de dichas placas será definida por ENDE.

Los huecos requeridos para la fijación de todas las placas deben fabricarse en todos los elementos respectivos de la estructura antes de galvanizarlos. Todos los elementos para fijación de las placas se deben galvanizar en caliente según lo especificado. Las arandelas que van en contacto con las placas deben ser de nylon, resina sintética o similar para evitar dañar el acabado de las placas.

## Guardas protectoras contra pájaros

Guardas protectoras contra pájaros serán diseñadas para evitar eficazmente que las aves de gran envergadura puedan anidar o puedan posarse en los extremos de las crucetas y ensuciar o dañar la cadena de suspensión del aislador.

Las guardas protectoras contra pájaros serán de la clase propuesta por el proveedor y sujeto a la aprobación de ENDE. Estarán firmemente aseguradas a cada borde superior de la cruceta, directamente arriba de las sujeciones para el  montaje de la cadena de aisladores de suspensión. El diseño debe permitir la instalación y funcionamiento adecuado de las estructuras con o sin las guardas protectoras.

## Dispositivos antiescalatorios

Los dispositivos antiescalatorios serán diseñadas para evitar eficazmente que las personas escalen fácilmente a las estructuras. Estos dispositivos serán de la clase propuesta por el proveedor y sujeto a la aprobación de ENDE.

## PRUEBAS

La tabla siguiente muestra los requerimientos mínimos de informes que deben enviarse como resultado de su control de calidad.

| ETAPA DEL PROCESO | PRUEBAS DE RUTINA | REPORTE O INFORME |
| --- | --- | --- |
| Recepción de materiales | Inspección dimensional; Ensayo mecánico de tracción. | Inspección visual y dimensional de perfiles, planchas y pletinas; Ensayo de tracción. |
| Tornillería | Inspección dimensional; Ensayo mecánico (tracción y cizallamiento); Inspección del recubrimiento. | Inspección visual y dimensiones de tornillos; Ensayo mecánico de tornillos; Inspección de recubrimiento de zinc. |
| Fabricación de estructuras | Inspección dimensional; Inspección dimensional en aprobación del producto; Inspección durante el ensamble del prototipo | Auditorías de inspección de planchas; grupos de perfiles; aprobación de producto; informe de montaje de prototipo. |
| Galvanizado | Espesor, Adherencia y Uniformidad de la capa de zinc; peso del recubrimiento; prueba de fragilidad | Control de inspección de galvanizado; ensayo de revestimiento de zinc; registro de fragilidad después del galvanizado. |

Toda la información deberá ser presentada de forma ordenada y esquematizada, en el tiempo para un fácil control de la información o documentación generada.

## VOLUMEN DE LA PROVISION Y ALMACEN

El volumen de la provisión o cantidad requerida de estructuras para pórticos es la siguiente:

SUBESTACION LUCIANITA

| TIPO | VIGA 14,5 | VIGA 14,5 | VIGA 13 | COLUMNA 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad (Pz) | 15 | 4 | 4 | 6 |

Para instalar los seccionadores, se requiere de vigas con un ancho de 2.5 metros en las cantidades que indica la tabla siguiente:

| TIPO |  | VIGA 14,5 | VIGA 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad (Pz) |  | 2 | 4 |  |

Los almacenes del CONTRATANTE se encuentran ubicados en: Huanuni, localidad ubicada en el departamento de Oruro, a 70 km de la ciudad de Oruro con las coordenadas UTM WGS 84 – zona 19K  729431E, 7976860S donde se entregará el 100% del suministro.

## TRANSPORTE

Cada embarque deberá contener juegos  completos  de estructuras, incluyendo pernos, arandelas, etc. de tal forma que pórticos  completos puedan ser armados en el campo para cualquier embarque. Juegos completos de pernos insertados a sus respectivas tuercas deberán ser embarcados en cajones de madera asegurados con flejes de acero (sunchos) suficientemente fuertes para aguantar el manejo necesario y evitar daños en el transporte.

Los diferentes tamaños de pernos, la variedad de grosor de arandelas, y otros artículos para cada componente de la estructura deberán estar separados dentro de una caja mayor. Cada caja interna deberá llevar una lista, en material impermeable, de artículos incluidos en este y tendrá que estar sujetado a dicha caja.

Angulares y placas pequeñas, necesarias para cada componente de estructura, deberán estar amarrados con alambre haciendo un conjunto, con partes llevando la misma marca de la pieza y mantenidas juntas en la medida que sea posible.

Los lazos de amarre deberán ser lo suficientemente fuertes para aguantar el manejo necesario en tránsito.  Estos bultos deberán ser colocados en contenedores como se explica arriba.

El tamaño, cantidad, denominación del tipo de estructura, etc. deberán ser marcados claramente en la parte de afuera de cada cajón conteniendo pernos, piezas pequeñas o accesorios.

Los cajones, jabas, tablones y otros contenedores para el  embarque deberán ser solidamente construidos y atados con flejes de acero adecuados para el embarque. El tamaño de la madera usada deberá ser apropiado para la carga. La madera deberá ser sólida y bien seca. Los flejes metálicos deberán ser de acero templado y aplicado con una herramienta para tensionar y asegurada con grampas de acero.

El material será embalado preferentemente en contenedores que faciliten su manipulación durante los cargados/descargados que debe sufrir hasta su destino final.

El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de las estructuras considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje que ocasionen daños, no serán considerados como causal de retraso atendibles.

Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las mismas.

## CRONOGRAMA DE SUMINISTRO

El Proveedor deberá incluir en su propuesta un cronograma de entregas a partir de la fecha de firma de contrato. En caso de ser adjudicado, este Cronograma será actualizado a la fecha de perfeccionamiento de documentos y se constituirá en Cronograma y Plazo Obligatorio en el contrato a suscribir.

Se admitirá hasta un máximo de cuatro entregas para el suministro del total de los bienes requeridos, en los almacenes indicados.

El Plazo máximo para entrega de la totalidad de los bienes se establece de forma referencial en 180 días calendario desde la suscripción del contrato.

## DOCUMENTACION TECNICA

Todos los oferentes deberán presentar documentación técnica junto a la propuesta y el que resultare adjudicado presentará información específica necesaria para iniciar el proceso de fabricación.

## Información a ser presentada por el proponente en su propuesta

La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente documentación.

- Tabla de datos técnicos garantizados.

- Descripción de las características de las estructuras ofrecidas.

- Documentación que certifique la calidad de los materiales a emplear en la fabricación de las estructuras.

- Planos preliminares de disposición general con dimensiones y pesos, tanto de pórticos como de los estructuras soporte de equipos.

- Lista de referencia de instalaciones del mismo tipo que las ofrecidas, con el año de puesta en servicio.

- Cualquier otra información que ilustre las estructuras que ofrece.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma español.

## Información a ser presentada después de la firma de contrato

El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 30 (Treinta) días calendarios siguientes a partir de la firma de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares, para aprobación por parte del CONTRATANTE, de la siguiente información:

- Documentos de diseño.

- Planos y manuales de montaje.

- Solicitaciones a las fundaciones

Una copia de la documentación será devuelta al Contratista en un plazo de 20 días calendarios con una de las siguientes leyendas:

- Aceptado

- Rechazado

En el caso de que la documentación sea rechazada, el Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente para revisión en un plazo no mayor a 15 días calendarios.

Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados por ENDE. Esta aprobación no releva al Contratista del cumplimiento de las especificaciones y de lo estipulado en el Contrato.

## Documentos de diseño

Se debe presentar los fundamentos generales y resultados de la evaluación de las cargas a las que serán sometidas las columnas para pórticos.

Las memorias de cálculo incluirán los siguientes aspectos:

- Se debe incluir todos los diagramas de cargas, cálculo de los pesos de las columnas para pórticos y las cargas de viento sobre todas las estructuras.

- Predimensionamiento de todos los miembros, principales y secundarios, de la estructura.

- Análisis de fuerzas para todas y cada una de las hipótesis de carga requeridas, comprenderá una distribución de fuerzas axiales entre los miembros principales de la estructura, equivalente a la obtenida al suponer la estructura como un conjunto espacial de elementos rectos, prismáticos, esbeltos y elásticos, conectados entre sí mediante nudos articulados.

- Se deben presentar las verificaciones donde se demuestre la estabilidad cinemática del conjunto estructural.

- Se deben presentar las verificaciones a las magnitudes de los desplazamientos en los nudos, obtenidas a partir de la rigidez de la estructura y de la hipótesis de carga considerada.

- Se deben presentar las verificaciones a las magnitudes de las fuerzas axiales obtenidas a partir de la deformación axial del miembro según los desplazamientos de sus nudos extremos.

- Dimensionamiento de cada uno de los miembros principales.

- Dimensionamiento de todas las uniones atornilladas y soldadas junto con su justificación en las memorias de cálculo.

- Se debe incluir para cada uno de los miembros la siguiente información:

  - Identificación del miembro.

  - Esfuerzos máximos de tensión y compresión.

  - Hipótesis de carga.

  - Perfil utilizado y sus dimensiones.

  - Tipo de acero.

  - Área bruta y neta.

  - Longitud libre.

  - Radio de giro.

  - Relación de esbeltez.

  - Esfuerzos actuantes (tensión, compresión, corte, aplastamiento, flexión).

  - Esfuerzos admisibles (tensión, compresión, corte, aplastamiento, flexión).

  - Cantidad de tornillos en las uniones.

  - Esfuerzos cortantes y de aplastamiento en los tornillos de cada unión.

  - Porcentaje de utilización de cada elemento.

  - Número de perforaciones en la sección transversal.

  - Verificación de pernos de anclaje a la fundación, cuando se requiera.

## Planos y manuales de montaje

El Contratista debe elaborar los planos de taller y montaje de cada pórtico, con la información suficiente para su adecuado y correcto montaje. Los planos deben contener:

- Dimensiones y pesos de los elementos estructurales.

- Identificación de los elementos componentes de las estructuras.

- Planos de taller y montaje.

- Lista de despiece, incluyendo tornillería y accesorios.

Deberá suministrar cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de fábrica, cada conjunto de estructuras.

Los manuales, memorias, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma español.

## Solicitaciones a las fundaciones

Para el diseño de las fundaciones de los pórticos se deben presentar guías de cargas en servicio obtenidas en el análisis estructural para los casos más críticos de cargas de tiro, cortocircuito, viento, peso propio y las consideraciones de hielo en los casos que corresponda.

Asimismo, se deben diseñar los pernos de anclaje para dichos soportes utilizando las cargas últimas que se obtengan del análisis estructural evaluadas para los casos más críticos de las cargas de tiro, cortocircuito, viento, sismo y peso propio.

## ANEXOS

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

| ESTRUCTURAS DE ACERO PARA PÓRTICOS Y SOPORTE DE EQUIPOS |
| --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | País de origen |  |  |  |
| 3 | Certificado de conformidad con norma del fabricante |  | Sí |  |
| 4 | Perfiles |  |  |  |
|  | a) Acero normal |  |  |  |
|  | • Normas aplicables para características |  | ASTM A-36 |  |
|  |  |  | ASTM A-6 |  |
|  | • Productor |  |  |  |
|  | • Utilización |  |  |  |
|  | b) Acero de alta resistencia |  |  |  |
|  | • Normas aplicables para características |  | ASTM A-572 Gr 50 |  |
|  |  |  | ASTM A-441 |  |
|  |  |  | ASTM A-242 |  |
|  |  |  | ASTM A-6 |  |
|  | • Productor |  |  |  |
|  | • Utilización |  |  |  |
| 5 | Tornillos y tuercas |  |  |  |
|  | a) Norma para características |  | ASTM A-394 |  |
|  |  |  | ASTM A-563 |  |
|  | • Productor |  |  |  |
|  | • Utilización |  |  |  |
| 6 | Pernos de anclaje, norma del material |  | SAE 1016 |  |
|  |  |  | SAE 1020 |  |
| 7 | Soldadura, normas aplicables |  | AWS D1.1 |  |
|  |  |  | AWS D1.3 |  |
| 8 | Galvanizado |  |  |  |
|  | a) Norma del galvanizado en perfiles |  | ASTM A-123 |  |
|  |  |  | ASTM A-143 |  |
|  |  |  | ASTM A-384 |  |
|  |  |  | ASTM B-6 |  |
|  | b) Espesor mínimo de la capa en perfiles |  |  |  |
|  | • Nivel de contaminación ligero | µ | 86 |  |
|  | • Nivel de contaminación medio y pesado | µ | 130 |  |
|  | c) Norma del galvanizado en tornillos, tuercas, arandelas, pernos de anclaje y pernos de escalera |  | ASTM A-153 |  |
|  |  |  | ASTM A-394 |  |
|  |  |  | ASTM B-6 |  |
|  | d) Espesor mínimo de la capa en tornillos, tuercas, arandelas, pernos de anclaje y pernos de escalera | µ | 71 |  |
|  | e) Norma para prueba del galvanizado |  | ASTM A-90 |  |
|  |  |  | ASTM B-6 |  |
| 9 | Dicromato de zinc |  |  |  |
|  | a) Norma para prueba del dicromato de zinc |  | ASTM B-201 |  |
|  | b) Concentración de la solución de dicromato de zinc | gr/l | 1,7 |  |
|  | c) Número de capas | Un | 1 |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pintura para reparar galvanizado |  |  |  |
|  | a) Normas aplicables |  | ASTM A-780 |  |
|  | b) Espesor de la capa | µ | 30 |  |
|  | c) Número de capas | un | 3 |  |
| 11 | Pintura |  |  |  |
|  | a) Norma de la pintura |  | SSPC-SP1 |  |
|  |  |  | SSPC-SP2 |  |
|  |  |  | SSPC-SP3 |  |
|  |  |  | SSPC-SP5 |  |
|  | b) Norma para prueba de la pintura |  | ASTM D-1186 |  |
|  |  |  | ASTM D-3359 |  |
|  | c) Espesor de la capa de pintura |  |  |  |
|  | • Epoxi-Poliamida | µ | 75 |  |
|  | • Epoxi-Poliamínico | µ | 100 |  |
| 12 | Masa | kg |  |  |
| 13 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001 |  |

# Text boxes

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

especificaciOnES tEcnicaS

de

ESTRUCTURAS DE ACERO DE SUBESTACION