SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIFASICO 145 KV, SECCIONADOR TRIFASICO 123 KV Y PARARRAYOS - PETT

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| LOTE | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | EQUIPOS DE PATIO |
| 1.1 | INTERRUPTORES DE POTENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruptor trifásico de 145 kV, operación monopolar, de SF6, 3150 A, 40 kA, 650 kVp de BIL, 50 Hz, con mecanismo de operación a resorte. Incluye estructura soporte, conectores terminales de aluminio y pernos de anclaje. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | LOTE DE REPUESTOS PARA INTERRUPTOR 145 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Lote de Repuestos para interruptor 145kV de operación monopolar, descrito en repuestos | 1 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| 1.1.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Normas de fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Capacidad sísmica | g | 0.2g, 10 Hz |  |  |  |  |
|  | Temperatura de operación | ºC | -25 / 40 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 145 |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto | kV | 275 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 (LIWL) | kVp | 650 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso de maniobra (SIWL) | kVp | - |  |  |  |  |
|  | - Distancia entre los ejes de los polos | mm | ≥ 2000 |  |  |  |  |
|  | Características de Corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 3150 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | Poder de interrupción: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente de interrupción simétrica | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Ciclo de operación para el poder de interrupción |  | O-0.3"-CO-3'-CO |  |  |  |  |
|  | - Clase de conmutación capacitiva |  | Clase C2 |  |  |  |  |
|  | Características de Operación: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiempo de corte (Break time) | ms. | <50 |  |  |  |  |
|  | - Tiempo de cierre (Closing time) | ms. | <90 |  |  |  |  |
|  | - Número operaciones garantizado con In. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Número operaciones garantizado con Icc |  |  |  |  |  |  |
|  | - Clase de resistencia mecánica |  | Clase M2 |  |  |  |  |
|  | Clase de resistencia eléctrica |  | Clase E1 |  |  |  |  |
|  | Máx.dif. de tiempos de apertura entre dos diferentes polos | ms. | ≤ 5 |  |  |  |  |
|  | Factor del primer polo que abre |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Tensión transitoria de recuperación (TRV) | kV |  |  |  |  |  |
|  | Cámaras de interrupción: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Medio de extinción |  | SF6 |  |  |  |  |
|  | - Número de cámaras de extinción |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - Presión del medio extintor en las cámaras de extinción | Mpa |  |  |  |  |  |
|  | - Condensadores de equipotencialización de cámaras |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanismo de operación y control: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Funcionamiento |  | Monopolar |  |  |  |  |
|  | - Tipo de mecanismo de operación |  | Por resortes |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección |  | IP54 |  |  |  |  |
|  | - Cantidad de mecanismos de operación |  | 3 (1 por fase) |  |  |  |  |
|  | - Carga del mecanismo |  |  |  |  |  |  |
|  | . Manual |  | Si |  |  |  |  |
|  | . Eléctrico |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Tensión de alimentación del motor | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Corriente de régimen del motor | A |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Contactos auxiliares |  | 10 Na + 10 Nc |  |  |  |  |
|  | - Adecuado para operación con equipo de mando sincronizado (incluye: contacto de alta velocidad y sensor de temperatura) |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Suministro de equipo de mando sincronizado |  | No |  |  |  |  |
|  | Gabinete de Control Centralizado: |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cantidad de gabinetes |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección |  | IP54 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (control) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | Aisladores de paso: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca / Tipo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga total | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | ≥ 25 |  |  |  |  |
|  | - Esfuerzos electrodinámicos en la punta | N |  |  |  |  |  |
|  | - Capacitancia | pF |  |  |  |  |  |
|  | - Factor de disipación | % |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | CIRCUITOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |
|  | Bobinas de cierre y apertura: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Numero de bobinas de apertura |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - Numero de bobinas de cierre |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Calentamiento de caja de control: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Potencia | W |  |  |  |  |  |
|  | - Límites, Control termostático | °C |  |  |  |  |  |
|  | Bloques internos en el dispositivo de mando: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de Interbloqueo de cierre | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de Interbloqueo de apertura | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de los Relés de "Antibombeo" | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | Alarmas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Baja presión de gas |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Falla en el dispositivo de mando |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Discordancia de polos |  | Si |  |  |  |  |
|  | Señalizaciones: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Contador de maniobras del interruptor |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Indicador mecánico del estado del resorte de cierre |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Indicador mecánico de posición del interruptor |  | Si |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ESTRUCTURA SOPORTE Y CONECTORES |  |  |  |  |  |  |
|  | Estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Número de columnas de la estructura soporte |  | 3 |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
|  | Cables multiconductoresde unión entre los mecanismos de operación y el gabinete de control centralizado |  | Si |  |  |  |  |
|  | Bloques enchufables para las conexiones entre los mecanismos de operación y el gabinete de control centralizado |  | Si |  |  |  |  |
| 1.1.5 | DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Número de maniobras sin revisión del interruptor |  |  |  |  |  |  |
|  | . Con intensidad nominal |  |  |  |  |  |  |
|  | . Con intensidad de cortocircuito |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO. Incluye soporte metálico |  | Si |  |  |  |  |
|  | Pesos: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total del interruptor | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa del mecanismo de operación y control | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa de un polo para transporte | kg |  |  |  |  |  |
|  | Información y documentación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manuales de montaje, operación y mantenimiento |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Planos de las dimensiones exteriores del interruptor |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Planos de las dimensiones exteriores para el transporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Planos de la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Catálogos del fabricante |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Pruebas Tipo de equipos similares |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Referencias comerciales |  | Si |  |  |  |  |
| 1.2 | REPUESTOS - INTERRUPTORES DE POTENCIA, OPERACIÓN MONOPOLAR |  |  |  |
| 1.2.1 | UN (1) POLO COMPLETO. INCLUYE: CÁMARA DE CORTE, AISLADOR SOPORTE, MANDO MONOPOLAR Y ESTRUCTURA SOPORTE. |  |  |  |
| 1.2.2 | UN (1) BOTELLÓN CON GAS SF6, de 40 kg. |  |  |  |
| 1.2.3 | LOTE DE ACCESORIOS, SEGÚN DE DETALLE A CONTINUACIÓN: |  |  |  |
|  | Un (1) juego de bobinas de apertura y cierre: 2 de apertura y 1 de cierre |  |  |  |
|  | Un (1) bloque de contactos auxiliares |  |  |  |
|  | Un (1) juego de resistencias de calefacción (2 permanente + 1 termostato) |  |  |  |
|  | Un (1) juego de relés y/o contactores: uno de cada tipo utilizado. |  |  |  |
|  | Un (1) juego completo de empaquetaduras de la cámara de corte y otros recintos con SF6. |  |  |  |
|  | Un (1) juego de conductos de presión de SF6 |  |  |  |
|  | Un (1) motor |  |  |  |
|  | Un (1) monitor-indicador de presión de SF6. |  |  |  |
|  | Un (1) kit completo de llenado de SF6. |  |  |  |
|  | Se deben listar los repuestos y herramientas especiales necesarias para una operación de 10 años; y, otros repuestos sugeridos por el fabricante. |  |  |  |
| 2 | EQUIPOS DE PATIO |
| 2.1 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
|  | Seccionador trifásico de 123kV, de apertura central, 550kVp de BIL, 2500 A, 40kA, mando tripolar a motor, montaje horizontal, separación fases 2500 mm. Incluye estructura soporte, conectores terminales y pernos de anclaje. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | LOTE DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL SIN ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN PORTICO |  |  |  |  |  |  |
|  | Seccionador trifásico de 123 kV, de apertura central, 550 kVp de BIL, 2500 A, 40 kA, mando tripolar a motor, montaje vertical y horizontal en viga de pórtico, separación fases 2500 mm. Incluye base soporte, conectores terminales y varillaje hasta el mando en base de columna de pórtico. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA Y CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |
|  | Seccionador trifásico de 123 kV con cuchillas de puesta a tierra, de apertura central, 550 kVp de BIL, 2500 A, 40 kA, mando tripolar a motor del seccionador, mando tripolar a motor de las cuchillas de PAT, montaje horizontal, separación fases 2500 mm. Incluye estructura soporte, conectores terminales y pernos de anclaje. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Lote de Repuestos para seccionador 123 kV con cuchillas de PAT, tipo apertura central, descrito REPUESTOS (Adjuntar lista detallada de repuestos) |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS "SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA" |
| 2.1.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | Msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Norma de Fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Tipo de montaje |  | Horizontal |  |  |  |  |
| 2.1.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 123 |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (a tierra) | kV | 230 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (Entrada Salida) | kV |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp | 550 |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp |  |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia entre los ejes de fases | Mm | 2500 a 3000 |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
|  | Características de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 2500 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal apertura Inductiva/capacitiva | A | 2 |  |  |  |  |
|  | Tiempos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Al cierre, entre la orden al secc. y la apertura | S |  |  |  |  |  |
|  | - Al apertura, entre la orden al secc. y la apertura | S |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares libres | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
|  | Mando motorizado/manual (seccionador) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
|  | Aisladores de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Tipo |  | C6-550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | 25 |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la flexión | N |  |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la torsión | Nm |  |  |  |  |  |
|  | Clase de resistencia mecánica |  | M2 |  |  |  |  |
|  | Clase de resistencia eléctrica |  | E0 |  |  |  |  |
|  | Estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Número de columnas de la estructura soporte |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Altura de estructura + seccionador | Mm | 4200 a 4500 |  |  |  |  |
|  | (A definir en la aprobación de planos) |  |  |  |  |  |  |
|  | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
| 2.1.3 | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de maniobra en barra de transferencia | A/V | 1600/100 |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo B |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manuales de montaje, operación y mantenimiento |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Estructura soporte y disp. pernos anclaje |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa de una fase del seccionador | Kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total de tres fases | Kg |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | Mm |  |  |  |  |  |
|  | - Largo total | Mm |  |  |  |  |  |
| 2.2 | REPUESTOS - SECCIONADOR TRIFASICO DE APERTURA CENTRAL |  |  |  |
|  | Mecanismo de operación y control del seccionador |  |  |  |
|  | Dos (2) aisladores soporte |  |  |  |
|  | Par de brazos de contacto principales del seccionador con mandíbulas |  |  |  |
|  | Mandibulas de contacto de seccionador: 3 hembra y 3 machos |  |  |  |
|  | Motor de seccionador |  |  |  |
|  | Un juego completo de relés o contactores del seccionador |  |  |  |
|  | Accesorios para el sistema de varillaje (para el caso de seccionadores montados en pórticos) |  |  |  |
|  | Deben listar los repuestos y herramientas especiales necesarias para una operación de 10 años, y otros repuestos sugeridos por el fabricante |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS "SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL SIN ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN PORTICO" |
| 2.3.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Norma de Fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Tipo de montaje |  | en pórtico (Vertical u horizontal) |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 123 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto(a tierra y entre fases) | kV | 230 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp | 550 |  |  |  |  |
|  | (a tierra y entre fases) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Distancia entre los ejes de fases | mm | 2500 a 3000 |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Características de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 2500 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal apertura Inductiva/capacitiva | A | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Tiempos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Al cierre, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
|  | - Al apertura, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Contactos auxiliares libres | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Mando motorizado/manual (seccionador) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Aisladores de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Tipo |  | C6-550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | 25 |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la flexión | N |  |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la torsión | Nm |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | Clase de resistencia mecánica |  | M2 |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Clase de resistencia eléctrica |  | E0 |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Base soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Pernos de fijación para la base soporte |  | Si |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
| 2.3.14 | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de maniobra en barra de transferencia | A/V | 1600/100 |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo B |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Base soporte y disp. pernos anclaje |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa de una fase del seccionador | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total de tres fases | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Largo total | mm |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS "SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURAY CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA" |
| 2.4.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | Msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Norma de Fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Tipo de montaje |  | Horizontal |  |  |  |  |
| 2.4.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 123 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (a tierra) | kV | 230 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (Entrada Salida) | kV |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp | 550 |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp |  |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Distancia entre los ejes de fases | mm | 2500 a 3000 |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Características de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 2500 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal apertura Inductiva/capacitiva | A | 2 |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Tiempos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Al cierre, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
|  | - Al apertura, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Contactos auxiliares libres |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mando motorizado (seccionador) | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
|  | - Mando motorizado (cuchillas de puesta a tierra) | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Mando motorizado/manual (seccionador) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | Mando motorizado/manual (Cuchilla PAT) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | Aisladores de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Tipo |  | C6-550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | 25 |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la flexión | N |  |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la torsión | Nm |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | Clase de resistencia mecánica |  | M2 |  |  |  |  |
| 2.4.14 | Clase de resistencia eléctrica |  | E0 |  |  |  |  |
| 2.4.15 | Estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Número de columnas de la estructura soporte |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Altura de estructura + seccionador | mm | 4200 a 4500 |  |  |  |  |
|  | (A definir en la aprobación de planos) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
| 2.4.17 | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.18 | - Capacidad de maniobra en barra de transferencia | A/V | 1600/100 |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo B |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.19 | - Capacidad de maniobra de corriente inductiva, de las cuchillas de puesta a tierra |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo C (Clase A y Clase B) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Clase A) - Para acoplamiento electromagnético | A/kV | -- |  |  |  |  |
|  | - Para acoplamiento electrostático | A/kV | -- |  |  |  |  |
|  | (Clase B) - Para acoplamiento electromagnético | A/kV | -- |  |  |  |  |
|  | - Para acoplamiento electrostático | A/kV | -- |  |  |  |  |
| 2.4.20 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manuales de montaje, operación y mantenimiento |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Estructura soporte y disp. pernos anclaje |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa de una fase del seccionador | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total de tres fases | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Largo total | mm |  |  |  |  |  |
| 2.5 | REPUESTOS - CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA (PARA SECC. TIPO APERTURA CENTRAL) |  |  |  |
|  | Mecanismo de operación y control de las cuchillas de PAT |  |  |  |
|  | Brazo de contacto principal de la cuchilla de PAT con mandíbulas |  |  |  |
|  | Mandíbulas de contacto de cuchillas de PAT: 3 hembras y 3 machos |  |  |  |
|  | motor de cuchilla de PAT |  |  |  |
|  | Un juego completo de relés o contactores de la cuchilla de PAT |  |  |  |
|  | Accesorios para el sistema de varillaje (para el caso de seccionadores montados en pórticos) |  |  |  |
|  | Deben listar los repuestos y herramientas especiales necesarias para una operación de 10 años, y otros repuestos sugeridos por el fabricante |  |  |  |
| 3 | EQUIPOS DE PATIO |
| 3.1 | PARARRAYOS DE ZnO, Ur 96 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Pararrayos de ZnO, Ur 96 kV, clase 3, envolvente de porcelana 550 kVp de BIL,soportabilidad a carga permanente de la envolvente ≥ 2500 Nm, línea de fuga ≥ 3500mm, base aislante, conectores terminales AT. No incluye estructura soporte. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | SENSOR MONITOR DE DESCARGAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor monitor de descargas (similar a excount II de ABB) o monitor de condición (similar a ACM de SIEMENS). Registra: descargas (magnitud y fecha), mide corriente resistiva por el pararrayos, mide corriente de fuga total por el pararrayos. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | TRANSCEPTOR INALAMBRICO |  |  |  |  |  |  |
|  | Transceptor inalámbrico (similar a ABB) o modulo inalámbrico USB (similar a SIEMENS). Permite la descarga de datos de los sensores. Incluye un software para análisis estadístico. | 1 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
|  | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Fabricante |  |  |  |  |  |  |
|  | País de origen |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo |  |  |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  | (Dato valido solo para H (msnm) de funcionamiento. El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |  |  |
|  | Normas de fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Capacidad sísmica | g | 0.5g |  |  |  |  |
|  | Temperatura de operación | ºC | -40/40 |  |  |  |  |
|  | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Características del sistema |  |  |  |  |  |  |
|  | - Frecuencia nominal del sistema | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | - Tensión del sistema | kV | 115 ± 10% |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión del pararrayos: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión nominal del equipo (Ur) | kV | 96 |  |  |  |  |
|  | - Tensión continua de operación (Uc) | kV | 77 |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidad frente a sobretensiones, 1 s (TOV) | kV |  |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidad frente a sobretensiones, 10 s (TOV) | kV |  |  |  |  |  |
|  | Corriente nominal de descarga | kAp | 10 |  |  |  |  |
|  | Clase de descarga de línea |  | Clase 3 |  |  |  |  |
|  | Capacidad de alivio de presión en cortocircuito | kA | ≥ 40 |  |  |  |  |
|  | Capacidad de disipación de energía | kJ/kV | ≥ 7,5 x (Ur) |  |  |  |  |
|  | Características de Protección: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máx. tensión residual a corriente de rayo 8/20 (10 kA) | kVp |  |  |  |  |  |
|  | - Máx. tensión residual a corriente de maniobra 30/60 (1 kA) | kVp |  |  |  |  |  |
|  | Características del Aislador a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidadcarga permanente | Nm | ≥ 2500 |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidad a carga de corto tiempo | Nm | ≥ 7000 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 (LIWL) | kVp | ≥ 550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga total | mm | ≥ 3500 |  |  |  |  |
|  | - Altura total del pararrayos | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Material |  | Porc / Marrón |  |  |  |  |
|  | ESTRUCTURA SOPORTE, CONECTORES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Estructura soporte |  | No |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | No |  |  |  |  |
|  | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 |  |  |  |  |
|  |  |  | MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 1 pzas / Horiz |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS OPCINALES |  | Si |  |  |  |  |
|  | Sensor de descargas (similar al tipo EXCOUNT II de ABB) |  | Si |  |  |  |  |
|  | Transceptor inalámbrico (similar al tipo EXCOUNT II de ABB) |  | Si |  |  |  |  |
|  | PESOS E INFORMACION DEL EQUIPO |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa total del equipo | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa del equipo con embalaje | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Planos de las dimensiones exteriores |  |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | mm | Si |  |  |  |  |
|  | - Ancho total | mm | Si |  |  |  |  |
|  | - Disp. pernos anclaje del equipo a la estruc. X, Y | mm x mm | Si |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en la Subestación de Trinidad descargados sobre plataforma (piso) de Subestación. Los costos de Carguío, descarguío y transporte corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar un cronograma de entrega de bienes. |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA Y DOCUMENTOS DE RESPALDO |  |  |  |  |
| Experiencia de mínimo 5 años del proponente de haber suministrado en Bolivia los equipos ofertados, para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar certificados u otros documentos de respaldo. |  |  |  |  |
| INSPECCION Y RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| Inspectores de ENDE Corporación tendrá derecho a inspeccionar el "Suministro" a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en fabrica y lugar de entrega. El Adjudicado comunicara por escrito con 15 (quince) días de anticipación para la realización de PRUEBAS EN FABRICA. ENDE designara una comisión de Recepción Técnica para aceptar o rechazar el suministro si existieran observaciones. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y SOPORTE |  |  |  |  |
| a) Instructivos y Manuales de operación y sus elementos principales en español. b) Instructivos y Manuales de mantenimiento en español. c) Instructivos y Manuales de montaje en español. d) Descripción, planos y esquema eléctrico funcional del comando. e) Copia de los protocolos de pruebas realizadas. f) Reporte de pruebas de Rutina. g) Documento de Garantía de los equipos. h) Instructivos y/o catálogos de componentes secundarios y auxiliares en español. Nota: Los Instructivos, Manuales y Planos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido, esta documentación deberá entregarse tanto en medio físico (3 copias) como magnético, deberán ser en idioma español. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la presentación de las ofertas |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROCESO PREVIO PARA VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE BIENES EN EL MERCADO NACIONAL

FORMULARIOS

Código ENDE  N° CDE-ENDE-2016-02

Cochabamba, noviembre de 2016