ADQUISICION DE UNIDADES GENERADORAS DE 150 KVA POTENCIA CONTINUA PRIME

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 150 KVA POTENCIA CONTINUA PRIME, 1500 RPM, FRECUENCIA 50 HZ, TENSION DE GENERADOR 380/220 V, TRIFASICO, FACTOR DE POTENCIA 0,8 SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DETALLADAS EN ANEXO ""A"" ADJUNTO | 4 | 318.000,00 | 1.272.000,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 150 KVA POTENCIA CONTINUA PRIME, 1500 RPM, FRECUENCIA 50 HZ, TENSION DE GENERADOR 380/220 V, TRIFASICO, FACTOR DE POTENCIA 0,8 SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DETALLADAS EN ANEXO "A" ADJUNTO | 4 | Pz. |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | Altitud del sitio de instalación [m.s.n.m] |  |  |  |  |  |  |
|  | Guayaramerin | 400 | Metros |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente | 45 | °C |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente mínima | 15 | °C |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS DEL GRUPO GENERADOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Norma de fabricación | IEEE, ISO |  |  |  |  |  |
|  | Pais de procedencia | Europa o EEUU |  |  |  |  |  |
|  | Fabricante del Grupo Generador | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de grupo | Trifásico |  |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal Fase-Fase / Fase-Neutro | 380/220 | V |  |  |  |  |
|  | Factor de potencia | 0.8 inductivo |  |  |  |  |  |
|  | Situación del neutro | Sólidamente puesto a tierra |  |  |  |  |  |
|  | Potencia a 0 (cero) m.s.n.m. | No menor a 150 | kVA |  |  |  |  |
|  | (prime) |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia a 1000 m.s.n.m. (prime) (se requiere curva de derrateo) |  | kVA |  |  |  |  |
|  | Vida útil de grupo | No menor a 15 | Años |  |  |  |  |
|  | Garantía de existencia de repuestos post-venta | No menor a 5 | Años |  |  |  |  |
|  | Tiempo de respaldo (tanque diario) | No menor a 8 | Horas (Trabajando al 100% de carga) |  |  |  |  |
|  | Eficiencia del Grupo |  | litros/hora |  |  |  |  |
|  | Insonorizado (cabina de insonorización) | Si |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de ruido a una distancia de 7 metros | No mayor a 75 | dB en base a la normativa European Noise Directive (2000/14/EC). |  |  |  |  |
|  | CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL GRUPO |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección primaria del grupo, MCCB trifásico motorizado la salida del generador | Si |  |  |  |  |  |
|  | Barra de cobre para puesta a tierra | Si |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla para señalización y comando | Si |  |  |  |  |  |
|  | Alarmas: |  |  |  |  |  |  |
|  |  Parada de emergencia del grupo | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Actuación del interruptor de salida | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Fallo en el arranque del grupo | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Anomalía en cargador (incluye baja tensión en batería) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Baja presión de aceite (alarma y disparo) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Alta temperatura en líquido refrigerante (alarma y disparo) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Nivel mínimo de combustible | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Sobrevelocidad del motor (disparo) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Tensión de grupo fuera de límites | Si |  |  |  |  |  |
|  | Mediciones: |  |  |  |  |  |  |
|  |  Contador del número de horas de operación (horómetro) | Si | Horas |  |  |  |  |
|  |  Tensiones entre Fases y entre Fase y neutro | Si | V |  |  |  |  |
|  |  Intensidad por fases | Si | A |  |  |  |  |
|  |  Potencia activa | Si | kW |  |  |  |  |
|  |  Tensión de Batería | Si | V |  |  |  |  |
|  |  Factor de Potencia | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Frecuencia | Si | Hz |  |  |  |  |
|  | Señales disponibles en borneras (contacto libre de potencial N/C): |  |  |  |  |  |  |
|  |  Fallo de arranque | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Bajo nivel de combustible | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Interruptor de salida de grupo conectado | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Alarma de grupo electrógeno | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Disparo de grupo electrógeno | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Selector del grupo en posición “Automático o Manual” | Si |  |  |  |  |  |
|  | Funciones: |  |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización para impedir arranque frente a microcortes de la red | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización de conexión de la carga al grupo | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización de estabilización de la red al regreso de la misma | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización del ciclo de paro para bajar la temperatura antes del paro | Si |  |  |  |  |  |
|  | MOTOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricante del motor | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de combustible | Diesel |  |  |  |  |  |
|  | Numero de ciclos | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Numero de cilindros | MINIMO 4 |  |  |  |  |  |
|  | Presion efectiva al freno BMEP | 225 | psi |  |  |  |  |
|  | Velocidad | 1500 | r.p.m. |  |  |  |  |
|  | Tipo de regulador de velocidad | Automático Electrónico | con control de frecuencia isocrono, estabilidad de +/- 0,25% |  |  |  |  |
|  | Rango de ajuste de la tensión | -0,1 | % de la tensión nominal |  |  |  |  |
|  | Tipo de refrigeración | Agua y Radiador |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de aspiración | Turbo alimentado |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de arranque del motor | Por baterías (indicar tensión 12 ó 24 V) |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo de arranque | No mayor a 10 | Segundos |  |  |  |  |
|  | Indicador del nivel de aceite | Si |  |  |  |  |  |
|  | GENERADOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricante del generador | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Sistema | Trifásico |  |  |  |  |  |
|  | Tecnología | Sin Escobillas |  |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal en bornes | 380/220 | V |  |  |  |  |
|  | Devanados y conexiones | Reconectables |  |  |  |  |  |
|  |  | o Discretos conectados en estrella |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de aislamiento del devanado | H |  |  |  |  |  |
|  | Protección tipo | IP-23 |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de excitación | Shunt |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE CONTROL Y SINCRONISMO |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricante | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | País de procedencia | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de instalación | Tablero al interior de la cabina del Generador |  |  |  |  |  |
|  | Modos de funcionamiento: |  |  |  |  |  |  |
|  |  Automatico | Si | Reparto de carga modo isocrono, load sharing de manera automatica. Arranque y parada de los equipos a requerimiento del operador |  |  |  |  |
|  | Operación en paralelo | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Elementos de Maniobra y Protección |  |  |  |  |  |  |
|  | MCB trifasico motorizado, con capacidad de maniobra en relación a la potencia y factor de seguridad. | Si |  |  |  |  |  |
|  |  MCB de protección de servicios auxiliares del grupo | Si |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla de control y visualización del estado de transferncia y sincronismo | Si |  |  |  |  |  |
|  | Borneras de entrada de red principal y salida a tablero en sala de control para conductor hasta 70 mm2 | Si |  |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanque diario autonomia para 8 hrs de funcionamiento al 100% | Si (indicar capacidad) |  |  |  |  |  |
|  | Batería de arranque con sistema de recarga periódica. | Si |  |  |  |  |  |
|  | Cargador de Baterías (alimentación 220 Vac) | Si |  |  |  |  |  |
|  | Chimenea para escape de gases y silenciador dentro cabina, sistema basculante que impida el ingreso de agua y basura. | Si |  |  |  |  |  |
|  | Base metálica anti-vibratoria | Si |  |  |  |  |  |
|  | Accesorios estándar del fabricante | Si |  |  |  |  |  |
|  | REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Lote de repuestos recomendado por el fabricante para 8000 hrs de funcionamiento, para cada grupo generador. | 1 (listado con precios unitarios) | Lote |  |  |  |  |
|  | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
|  | Largo del grupo generador | Indicar | Metros |  |  |  |  |
|  | Ancho del grupo generador | Indicar | Metros |  |  |  |  |
|  | Alto | Indicar | Metros |  |  |  |  |
|  | Peso | Indicar | Kg |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES: ANEXO “A” |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados e instalados en la planta termoeléctrica ENDE Guayaramerín La provisión de equipos objeto de la presente convocatoria. Los costos de carguío, descarguío, transporte, montaje, puesta en servicio corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El Plazo de entrega previsto para esta convocatoria es de cuarenta y cinco (45) días calendario, entrega del grupo instalado y funcionando en condiciones de operación. Los tiempos de entregan corren a partir de la recepción de la Orden de Proceder u Orden de Compra por parte del Proveedor. El retraso en los plazos de entrega establecidos en el contrato, que no sea justificado con causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el modelo de contrato adjunto. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor o transferencia bancaria, contra entrega total de los bienes |  |  |  |  |
| GARANTÍA TECNICA |  |  |  |  |
| El equipo ofrecido bajo estas especificaciones, deberá estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. El término de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) libre de horas de trabajo, a partir de la recepción definitiva del equipo. Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los bienes, el proveedor deberá presentar una Boleta de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del monto del contrato. En sustitución de esta garantía ENDE podrá retener el porcentaje establecido por el tiempo de la garantía determinada. |  |  |  |  |
| SERVICIO TECNICO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente deberá contar con un representante de la marca en el país, que pueda proveer de los repuestos necesarios para mantenimiento y reparaciones. El proponente que se adjudique la provisión del bien deberá prestar los servicios de mantenimiento y reparación en la ciudad de Guayaramerín. El proveedor deberá dar la capacitación correspondiente en la operación de los tableros de control, del software y módulos de control al personal encargado de operación en Planta ENDE Guayaramerín. Así mismo, la capacitación necesaria al personal de ENDE que realizará el mantenimiento mecánico y eléctrico. |  |  |  |  |
| INSPECCION O PRUEBAS | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Para la recepción del bien se realizarán pruebas de correcto funcionamiento de los diferentes sistemas: motor, transmisión, sistema hidráulico, eléctrico, control, etc. debiendo adjuntar en su propuesta el cronograma de pruebas a ejecutar. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y SOPORTE | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| a) Manual de operación en español (preferente) o Inglés b) Manual de mantenimiento en español (preferente) o Inglés c) Manual de taller en español (preferente) o inglés. d) Planos Eléctricos en español (preferente) o inglés, tanto del sistema de control y potencia. e) Planos Mecánicos en español (preferente) o inglés, tanto del sistema motor y generación. f) Catálogo de piezas en español (preferente) o inglés. g) Se debe suministrar que cualquier software o hardware que se requiera para el monitoreo de las funciones del equipo: temperaturas, presiones, etc. h) El proveedor deberá dar la capacitación correspondiente a la operación de los tableros de control, del software y módulos de control al personal encargado en Planta Termoelectrica ENDE Guayaramerin Nota: Los manuales y catálogos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido, esta documentación deberá entregarse tanto en medio físico (2 copias) como magnético |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a Sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| ADHESION AL MODELO DE CONTRATO: |  |  |  |  |
| El proponente deberá expresar su adhesión al modelo de contrato adjunto en el Anexo a las presentes Especificaciones Técnicas. La falta de adhesión al modelo de contrato será considerado un incumplimiento a las condiciones requeridas en las presentes ETs, constituyéndose en una causal par la descalificación del proponente. |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Termoeléctrica ENDE Guayaramerín, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2017-042

Cochabamba, agosto de 2017