DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE PROPUESTA

DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

PARA EMPRESAS CONSULTORAS

CONTRATACIÓN DIRECTA GIRO EMPRESARIAL (CDGE)

CONTRATACIÓN DIRECTA REGULAR

CÓDIGO INTERNO

ENDE-CDGE(S)-R-2026-001

PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO “PLANTA SOLAR CHICHAS” - UPNC

Cochabamba, abril 2026

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

4.	ENMIENDAS	1

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

6.	GARANTÍAS	1

7.	SUSTANCIABILIDAD DE LA OFERTA	3

8.	ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES	3

9.	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	4

10.	DECLARATORIA DESIERTA	4

11.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

15.	IDIOMA	5

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	6

18.	ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	7

19.	PROPUESTA ECONÓMICA	8

20.	PROPUESTA TÉCNICA	8

21.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	8

22.	APERTURA DE PROPUESTAS	9

23.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	10

24.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	10

25.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO	10

26.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	11

27.	APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CALIFICACION DE PROPUESTAS, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DE LA CONTRATACION O DECLARATORIA DESIERTA	11

28.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	12

29.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	12

30.	ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA	12

31.	CIERRE DEL CONTRATO	13

32.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	16

33.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	17

34.	TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA	17

35.	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO	67

36.	CONSULTORÍAS SIMILARES	70

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de Contratación Directa Regular da cumplimiento al Reglamento Específico RE-SABS EPNE (Cuarta Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, aprobado con Resolución de Directorio N° 005/2025 de fecha 25 de febrero de 2025 y Manual de Procedimiento de Contrataciones para Actividades Relacionadas Directamente con el Giro Empresarial o de Negocios, aprobado mediante Resolución Expresa de la MAE de ENDE.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas consultoras nacionales, legalmente constituidas;

- Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales legalmente constituidas en Bolivia;

- Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras;

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa (No se requiere)

  - Consultas escritas sobre el Documento de Requerimiento de Propuestas

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

- ENMIENDAS

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Requerimiento de Propuestas con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de la fecha límite establecida para la presentación de propuestas.

La Enmienda será aprobada y visada por el RCD, misma que será notificada en el sitio Web de ENDE http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas del Documento de Requerimiento de Propuestas, mediante Enmienda publicada.

- GARANTÍAS

  - Tipo de Garantía Requerida

Se establece el siguiente tipo de garantía, que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata:

- Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

  - Garantías Según el Objeto

Se establece la presentación de las siguientes garantías según el objeto de contratación en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas:

- Garantía de Seriedad de Propuesta

Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación.

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso de contratación en las modalidades con convocatoria.

Esta garantía debe tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días calendario a partir de su emisión.

Esta garantía será devuelta al consultor una vez firmado el Contrato correspondiente o emitida la Resolución de declaratoria desierta o anulación o cancelación del proceso.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y deberá ser presentada para la suscripción del contrato.

Esta garantía debe tener una vigencia mínima de ciento ochenta (180) días calendario a partir de su emisión.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

Para cubrir los gastos iníciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, ENDE podrá otorgar un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia.

La Garantía de Correcta Inversión de Anticipo tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al consultor por concepto de anticipo. Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, con vigencia a partir de la emisión de la garantía de ciento cincuenta (150) días calendario, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo. Conforme el proveedor reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Declaración Jurada de Presentación de Propuesta. (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado no respalde lo señalado en el Formulario de Declaración Jurada de Presentación de Propuesta. (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato, uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Declaración Jurada de Presentación de Propuesta. (Formulario A-1); salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- SUSTANCIABILIDAD DE LA OFERTA

Se considera una oferta sustancial, si la propuesta técnica cumple con el objeto de la contratación.

- ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

  - Errores Subsanables

Errores que inciden sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de la propuesta y es susceptible de ser corregido o reparado. Para fines del presente manual se establecen como errores subsanables los siguientes:

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el Documento de Requerimiento de Propuestas.

- Cuando se reciban formularios sin firma, a excepción del formulario de declaración jurada de presentación de propuesta, se solicitará al proponente envíe el formulario firmado sin alterar lo declarado inicialmente; en el plazo que establezca el RCD.

- Cuando los formularios soliciten información de respaldo y ésta no haya sido presentada, se requiera complementación y/o aclaración, podrá ser solicitada al proponente otorgando un plazo para tal efecto.

- Cuando la garantía de seriedad de propuesta presente errores en monto (solo cuando es menor), plazo y objeto de contrato y la misma sea reemplazada en un plazo que determine el RCD.

- Cuando el proponente presente un formato diferente al solicitado que contenga la información requerida, a excepción del Formulario de Declaración Jurada de Presentación de Propuesta.

- Cuando la experiencia del personal técnico o propuesta técnica de la empresa en la fase de evaluación no sea clara y sustentable. El proponente deberá aclarar o sustentar la información sin modificar los datos declarados en el formulario en el plazo que determine el RCD. La información requerida quedará registrada en Acta suscrita por todos los miembros de la Comisión de Calificación y será notificada a todos los proponentes a través de sus correos electrónicos.

- Cuando exista discrepancia entre los montos de la propuesta indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, es incorrecto, prevalecerá el precio unitario para obtener el monto total revisado. Cuando la diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea menor o igual al dos por ciento (2%) y esta diferencia sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán evaluados por: ítems, lotes, tramos o paquetes.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en el Documento de Requerimiento de Propuestas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron solicitadas y/o se consideren beneficiosas para la empresa.

Todos los errores subsanables deberán ser mencionados en el informe de evaluación. En caso de requerir información adicional o complementaria, ésta deberá ser solicitada por la Comisión de Calificación a través del Responsable de Contratación Directa (RCD) de forma escrita (correo electrónico o carta).

  - Errores no subsanables:

Son causales de descalificación:

- Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidos en el Documento de Requerimiento de Propuestas, siempre y cuando los mismos no puedan ser subsanados.

- Presentar el Formulario de Declaración Jurada sin firma o con una firma que no corresponda a la del representante legal autorizado.

- Presentar el Formulario de Declaración Jurada con una firma escaneada.

- La falta de presentación de formularios solicitados en el Documento de Requerimiento de Propuestas, excepto lo establecido en el inciso f) del numeral 8.1 del presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

- La falta de presentación de la propuesta técnica o parte de ella.

- La falta de presentación de garantía de seriedad de propuesta cuando corresponda.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento, salvo que el Documento de Requerimiento de Propuestas prevea que sea por ítem, lote, tramo o paquete.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas con propuestas económicas diferentes.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas para un ítem, lote, tramo o paquete o de la oferta total con propuestas económicas diferentes.

- Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad es incorrecto, prevalecerá el precio unitario para obtener el precio total revisado. Cuando la diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea mayor al dos por ciento (2%) y esta sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán evaluados por forma de adjudicación: ítems, lotes, tramos o paquetes.

- Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

El RCD podrá ampliar el plazo de presentación de la documentación requerida para firma de contrato, ante solicitud justificada del proponente adjudicado.

En caso de existir observaciones en los documentos solicitados para elaboración del contrato, el RCD podrá solicitar complementación de la documentación y otorgar un nuevo plazo para su presentación.

- DECLARATORIA DESIERTA

Procederá la declaratoria desierta cuando:

- No se hubiese recibido ninguna propuesta,

- Todas las propuestas económicas hubiesen superado al precio referencial,

- Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el documento de Requerimiento de Propuestas,

- Cuando el proponente identificado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

En forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria, las Unidades Solicitante y Administrativa, analizarán las causas por las que se hubiera declarado desierta la convocatoria, a fin de ajustar las especificaciones técnicas o términos de referencia, los plazos de ejecución de contrato, el precio referencial u otros aspectos que permitan viabilizar la contratación

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de Requerimiento de Propuestas podrá ser cancelado, suspendido o anulado, por ENDE, en cualquier momento antes de la suscripción del contrato. ENDE no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

La cancelación, suspensión y anulación se ajustará a lo establecido en el Artículo 28 del Decreto Supremo N° 0181.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas (DRP), utilizando los formularios incluidos en Anexos.

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier) en la dirección establecida en el Cronograma de Plazos. En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta tendrá una validez de:

- La propuesta deberá tener una validez de ciento veinte (120) días a partir de la fecha prevista para la apertura de propuestas establecido en el cronograma de plazos del proceso de contratación.

La validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - La entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías (en caso de haber sido solicitada), para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá presentar necesariamente una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta (en caso de haber sido solicitada).

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas - DRP, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

- Formulario de Declaración Jurada de Presentación de Propuesta. (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma original;

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b);

- Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto;

- Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto;

- Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1)

- Formulario de Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría (Formulario B-2)

- Formulario de Honorarios Mensuales del Personal Asignado (Formulario B-3)

- Formulario de Detalle de Alquileres y Miscelaneos (Formulario B-4)

- Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1)

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación con una vigencia mínima de ciento veinte (120) días calendario a partir de su emisión.; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

- Formulario Hoja de Vida, del Gerente (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario Hoja de Vida, del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. debe tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días calendario a partir de su emisión; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);

- Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3).

- ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

  - Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental.

    - La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de consultoría ejecutados durante los últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su equivalente. En caso de la asociación accidental entre un proponte nacional y un extranjero los documento de este último deben ser apostillados (en caso de ser adjudicados).

La experiencia general es el conjunto de consultorías realizadas y la experiencia específica es el conjunto de consultorías similares a la consultoría objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente, las consultorías similares pueden ser incluidas en el requerimiento de experiencia general.

    - En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, serán la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

    - La experiencia general, será calificada conforme los puntajes definidos en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica.

    - Las áreas de experiencia específica que se requieran para la consultoría, deberán ser definidas, por la entidad convocante, en el numeral 24 del presente Documento de requerimiento de Propuestas.

La entidad convocante debe establecer el tiempo mínimo requerido para la validez de cada servicio de consultoría conforme el numeral 24 del presente Documento de Requerimiento de Propuestas. El tiempo mínimo requerido del servicio de consultoría, no deberá ser mayor a la mitad del tiempo estimado de realización de la consultoría objeto de contratación.

    - Los servicios de consultoría que cumplan con los requisitos solicitados tanto de área de experiencia, como de tiempo mínimo de ejecución, requeridos en el numeral 24; podrán ser considerados como válidos para la evaluación en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica.

  - Experiencia General y Específica del Personal Clave de la Consultoría

    - La experiencia del personal clave será computada considerando el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeñado, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por la empresa o entidad para la cual ha desempeñado el cargo declarado u otros documentos que avalen esta participación. En caso del personal extranjero los documentos de estos deben ser apostillados.

La experiencia general es el conjunto de cargos desarrollados por el personal clave en la ejecución de consultorías independientemente del tipo de consultoría y la experiencia específica es el conjunto de cargos, en consultorías, que sean similares o superiores al objeto de la contrataciónrequerido por la entidad convocante.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en consultorías similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, los cargos en consultorías en general no pueden ser incluidos como experiencia específica.

    - La valoración de Experiencia Específica mínima requerida para el personal clave deberá efectuarse considerando las condiciones de formación, cargo a desempeñar, áreas de especialización y experiencia específica requeridas, para el personal clave, en el numeral 23 del presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar su Propuesta Económica, conteniendo los siguientes documentos:

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1);

- Formulario de Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría (Formulario B-2);

- Formulario de Honorarios Mensuales del Personal Asignado (Formulario B-3);

- Formulario de Detalle de Alquileres y Misceláneos (Formulario B-4).

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

- Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1);

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);

- Formulario de Experiencia General y Específica del proponente (Formulario A-3);

- Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4);

- Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);

- Formulario de Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación

    - La propuesta deberá ser presentada en sobre dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, Nombre del Proponente y el objeto de la Convocatoria.

    - La propuesta debe ser presentada en un ejemplar.

  - Plazo y lugar de presentación

    - Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecidas para el efecto.

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

  - Modificación y retiro de propuestas

Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas. Para este propósito el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta (ya sea para modificación o retiro), que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante, la misma que deberá ser registrada en el libro de actas de recepción de propuestas.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación de Propuestas, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, de manera presencial o virtual según las direcciones (links) establecidos en la convocatoria.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación de Propuestas suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RCD que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas físicas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

- Apertura de todas las propuestas físicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas, excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, registrados en el Formulario correspondiente.

- Registro del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica, en el formulario correspondiente.

- Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación de Propuestas y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo.

- Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación de Propuestas en el proceso de evaluación.

  - La Comisión de Calificación de Propuestas y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas aplicara el siguiente Métodos de Selección y Adjudicación:

- Menor Costo

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación de Propuestas determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica (PE)	: Sin puntuación

SEGUNDA ETAPA:		Propuesta Técnica (PT)		: 70 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal;

- Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta, caso contrario la propuesta será descalificada;

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto ajustado por corrección de errores aritméticos deberá ser registrado en la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna Precios Ajustado (PA) del Formulario V-2.

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y A-6, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5, A-6 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

De las propuestas que no fueron descalificadas, la Comisión de Calificación de Propuestas, recomendará la adjudicación de la propuesta registrada en el formulario V-2 que tenga el menor costo, cuyo monto adjudicado corresponderá al Precio Ajustado (PA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación de Propuestas será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

  - Nómina de los proponentes;

  - Cuadros de Evaluación;

  - Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

  - Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

  - Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

  - Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CALIFICACION DE PROPUESTAS, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DE LA CONTRATACION O DECLARATORIA DESIERTA

  - APROBACION

El RCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Contratación del Proveedor Identificado o Declaratoria Desierta, analiza el informe y aprueba el mismo.

  - ADJUDICACION CONTRATACION O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD adjudicara mediante resolución expresa al proveedor identificado recomendado; instruyendo a la Unidad Administrativa solicite la documentación para la formalización de la contratación.

En caso de Declaratoria Desierta, se procederá con la elaboración de Resolución o Nota de Declaratoria Desierta (según corresponda), la cual será publicada en el sitio web: http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/

  - NOTIFICACION AL PROVEEDOR IDENTIFICADO Y FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

ENDE procederá a notificar la adjudicación al proveedor identificado, solicitando la presentación de toda la documentación para la formalización de la contratación.

  - CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES

Etapa posterior a la notificación de adjudicación en procesos de contratación, donde de manera justificada el RCD, el Gerente de Área de la Unidad Solicitante (a quien este delegue), la Comisión de Calificación de Propuestas y el proponente adjudicado, podrán acordar las mejores condiciones de contratación, cuando la magnitud y complejidad de la misma así lo amerite. El RCD realizará la convocatoria para la Concertación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias solicitadas de los documentos señalados en el Documento de requerimiento de Propuestas (Formulario A-1). Para el caso de Asociaciones Accidentales entre un proponente nacional y un proponente extranjero establecido en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente identificado de las propuestas, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso de que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato y estas hayan sido aceptadas, por ENDE, se procederá de acuerdo al numeral 9, del presente documento.

  - Cuando el proponente adjudicado, desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio, su propuesta será descalificada, procediéndose a la adjudicación de la segunda propuesta mejor evaluada y así sucesivamente.

  - Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el proponente adjudicado existan observaciones, ENDE procederá de acuerdo al numeral 9 del presente documento. En caso de no subsanar las observaciones, se procederá a su descalificación y la adjudicación a la segunda propuesta mejor evaluada y así sucesivamente.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por informe técnico y legal que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento.

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios; o adendas en caso de aclaraciones y/o modificaciones del contrato.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

  - La entrega de los productos de la consultoría deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, que incluyen los Términos de Referencia y el cronograma de presentación de los productos de la consultoría.

  - La entidad contratante deberá establecer en los Términos de Referencia, el plazo máximo para aprobar los productos intermedios y finales presentados por la consultoría.

- CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el mismo. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Concepto: Es la interpretación que hace el Proponente de la problemática que se pretende solucionar con el servicio (estudio, supervisión, asesoramiento, etc.), demostrando el conocimiento que tiene del proyecto en particular. Contiene una interpretación y análisis de los Términos de Referencia, estableciendo y justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.

Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización del servicio de consultoría bajo criterio de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos o aspectos especiales que el proponente ofrece para la realización del servicio.

Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que se persigue la entidad contratante luego de realizado el trabajo de consultoría.

Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Consultor desarrollará para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos intermedios y finales a ser entregados.

Se debe especificar los productos intermedios y finales objeto de la consultoría.

Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el proponente, para lograr el alcance del trabajo en la ejecución del servicio de consultoría ofrecido, incluyendo tanto una descripción amplia como detallada de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.

Plan de trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrá las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en el alcance de trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Consultor, que oficializa el cumplimiento del contrato; detallando los aspectos más importantes del mismo.

Consultor: Empresa especializada dotada de estructura organizada y conocimiento técnico, con capacidad de gerencia suficientes para realizar servicios multidisciplinarios, dentro de los Términos de Referencia, de plazo y costo acordados.

Consultoría: Es una actividad intelectual independiente dirigida a la organización del conocimiento aplicado en función de la solución a problemas específicos, relacionando sus posibilidades y modo de aplicación con la realidad socio económica, el medio ambiente físico y humano, desde puntos de vista técnico, económico y social.

Consultoría similar: Es aquella que está en la misma área de trabajo y que tenga alcance similar. Por ejemplo, son similares con los estudios de micro riego, los de uso de agua y suelos, de hidrogeología, etc., con los proyectos aeropuertos, los proyectos de obras de arquitectura, urbanismo, edificaciones, puentes, etc.

Contraparte: Profesional o equipo de profesionales que constituyen el apoyo técnico de acompañamiento permanente a lo largo del desarrollo del proyecto, tanto en el diseño y discusión conceptual como proceso de transferencia tecnológica.

Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación de servicios de consultoría, mediante una convocatoria pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad propia del proponente adjudicado, de suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Costo del servicio: Es el costo del servicio de consultoría que compromete todos los gastos financieros (directos e indirectos) de la consultora, producto de la ejecución del servicio.

Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del contrato definen entre sí para la prestación de los servicios de consultoría. Se establece a través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.

Supervisor de estudio: Servidor público de línea, profesional especialista designado por autoridad competente de la entidad contratante, para realizar el seguimiento del estudio, supervisando directamente el cumplimiento de las condiciones contractuales del Consultor.

Empresa Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Empresa Extranjera: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse empresa nacional.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la contratación |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO “PLANTA SOLAR CHICHAS” - UPNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad |  |  |  |  |  |  |  | Contratación Directa Regular |  |  |  |  |  |  |  | Código de la entidad para identificar al proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENDE-CDGE(S)-R-2026-001 |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  |  |  |  |  |  | Bs. 2.470.740,00 (Dos millones cuatrocientos setenta mil setecientos cuarenta con 00/100bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo para la ejecución de la Consultoría (en días calendario) |  |  |  |  |  |  |  | Ciento cincuenta (150) días calendario, que será computado a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |  | Garantía a Primer Requerimiento: Equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. Esta garantía debe tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días calendario a partir de su emisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  | x | Menor Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria |  |  |  |  |  |  |  | x | Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  | x | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto del proceso de contratación |  |  |  |  |  |  |  | x | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  | Zona |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cochabamba |  |  |  |  |  |  | Central |  |  |  |  |  | Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  | 4520317 int. 1272 |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | leonarda.mairana@ende.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LARRAIN |  |  |  |  |  | SAAVEDRA |  |  |  |  |  | MARIO |  |  |  |  |  | Presidente Ejecutivo Interino |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RCD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANDY |  |  |  |  |  | SANCHEZ |  |  |  |  |  | ARIEL FREDDY |  |  |  |  |  | JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS INTERINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mairana |  |  |  |  |  | Perez |  |  |  |  |  | Leonarda |  |  |  |  |  | Técnico Administrativo I |  |  |  |  |  |  |
| - SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AÑEZ |  |  |  |  |  |  |  | CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  | LUIS FERNANDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vicepresidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MORALES |  |  |  |  |  |  |  | RAINOFF |  |  |  |  |  |  |  | GUILLERMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operación de Sistemas Eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IPORRE |  |  |  |  |  |  |  | SALGUERO |  |  |  |  |  |  |  | JORGE ARTURO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Ejecución de Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| - CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR |  |  |
| 1 | Publicación en página Web |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 04 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Calle Colombia N° 0655 |  |
| 2 | Inspección previa (No es obligatoria) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No se requiere |  |
| 3 | Fecha límite de Presentación de Propuestas |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 04 |  | 2026 |  |  | 14 |  | 30 |  |  | Oficinas de ENDE de la ciudad de Cochabamba, Calle Colombia N° 0655, ventanilla de informaciones |  |
| 4 | Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 04 |  | 2026 |  |  | 15 |  | 00 |  |  | Presencial: En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) De Manera Virtual mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ende.sala5 |  |
| 5 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RCD |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  | 05 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Adjudicación o Declaratoria Desierta |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 05 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Suscripción de Contrato |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El cronograma de plazos es de cumplimiento obligatorio, la modificación de este deberá ser aprobado por el RCD y publicado en el sitio web de ENDE: http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/

Después de la apertura de propuestas, si un acto administrativo se realiza antes de la fecha establecida en el cronograma, el proceso deberá continuar

- TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Los Términos de Referencia para la Consultoría, son los siguientes:

SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO “PLANTA SOLAR CHICHAS” - UPNC

- ANTECEDENTES De acuerdo a las políticas del Ministerio de Hidrocarburos y Energías contenidas en la Resolución Ministerial N°74/2009 “Directrices para la Elaboración del Plan Sectorial de Electricidad (2010-2050)” y con la Resolución Ministerial N° 171-2025 del 17 de octubre de 2025, se aprueba el Plan Eléctrico Referencial del Estado Plurinacional de Bolivia 2035. Este plan presenta un plan de obras de generación y transmisión necesarios para satisfacer la demanda proyectada de forma segura, confiable y a costo mínimo, considerando el cambio de la matriz energética y el proceso de industrialización del país. Dentro del plan se tiene proyectado dar continuidad a partir de la gestión 2026 a los proyectos de generación mediante fuentes renovables. En este contexto, la incorporación de 120 MW de potencia al SIN mediante la implementación del proyecto “Planta Solar Chichas” contribuye directamente a alcanzar los objetivos establecidos. El proyecto está alineado con las políticas y objetivos nacionales establecidos por el Estado Plurinacional de Bolivia como parte del documento “Contribución Nacionalmente Determinada (CND)” en el cual se establece las metas del sector de energías con horizonte al año 2030 coadyuvando a la meta 3 que establece lograr un 79% de participación de la energía proveniente de fuentes renovables. De acuerdo con el Plan Eléctrico Referencial del Estado Plurinacional de Bolivia 2035, se estima que la demanda energética proyectada para la gestión 2028 sea de 14.512 GWh que representa una tasa de crecimiento del 12% con respecto a la gestión 2027. Este crecimiento evidencia la necesidad de la implementación de proyectos que diversifiquen la matriz energética que permitan satisfacer la demanda y reducir la dependencia de combustibles fósiles. La implementación del proyecto "Planta Solar Chichas" responde a la creciente necesidad energética de Bolivia y a la transición hacia fuentes renovables. La implementación de este proyecto no solo diversificará la matriz energética nacional, disminuyendo así la dependencia de combustibles fósiles, sino que también permitirá sustituir el gas natural utilizado en la generación eléctrica lo que se traduce en un potencial ahorro económico para el país como también contribuirá desplazando las emisiones de dióxido de carbono, alineándose con los objetivos de sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. Para continuar con las directrices del Plan Eléctrico Referencial del Estado Plurinacional de Bolivia 2035, el proyecto "Planta Solar Chichas" requiere la realización de un Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N°115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo que aprueba el Reglamento Básico de Preinversión vigente en el país. - JUSTIFICACIÓN Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Básico de Preinversión, para, para el Proyecto, se debe desarrollar un Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP) el cual constará de una planta de generación de energía eléctrica a partir de Energías Renovables (energía solar) de potencia de 120 MW (AC) que será inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), coadyuvando en la transición energética, reduciendo los daños potenciales al medio ambiente e incrementando la disponibilidad de gas natural. La ejecución de este proyecto se encuentra enmarcada en la legislación nacional referente al cambio de la matriz energética a través de la incorporación de proyectos de Energías Renovables. - OBJETIVOS - OBJETIVO GENERAL Desarrollar el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) del Proyecto “Planta Solar Chichas”, que contempla tres componentes principales: Planta Solar con una potencia de 120 MW (AC), Subestación Eléctrica y la Interconexión al SIN. El estudio se realizará en el marco de los términos de referencia establecidos en el presente documento, además deberá estar conforme a estándares internacionales y las normas operativas del CNDC y estándares técnicos nacionales e internacionales aplicables, asegurando el cumplimiento de las mejores prácticas de la industria solar eléctrica. - OBJETIVOS ESPECIFICOS Deberá cumplir mínimamente con los siguientes objetivos específicos: - Desarrollar los diseños de ingeniería básica del proyecto contemplando los componentes: Planta solar, Subestación e Integración al SIN. - Realizar los estudios correspondientes al diagnóstico y gestión social para la ejecución del proyecto considerando la normativa vigente y los descritos en el presente documento. - Realizar los estudios de impacto ambiental y las medidas de mitigación, alineados a la legislación nacional, que contribuyan a la gestión de la licencia ambiental. - Desarrollar los estudios económicos, financieros y de mercado del proyecto. - ALCANCE, ACTORES IMPLICADOS Y SUS RESPONSABILIDADES Los siguientes requerimientos y especificaciones técnicas representan el alcance mínimo que deberán ser cumplidos por el consultor que elabore el estudio. El consultor puede proponer mejoras o ampliaciones, las cuales deben ser justificadas y aprobadas por la supervisión. - Definiciones - Planta solar: comprende los componentes como: módulos fotovoltaicos, estructuras metálicas (mesas), red colectora, centros de transformación de la planta, protecciones CC/AC cableado en CC, cableado en CA (MT) y otros componentes, hasta la llegada de la subestación, además de los sistemas auxiliares para el control y monitoreo. - Subestación: comprende los componentes como: transformador(es) de potencia, tensión y corriente; interruptores, seccionadores, celdas de protección, servicios auxiliares, las instalaciones de la casa de control y otros componentes instalados que integren el funcionamiento de la planta solar y la subestación hasta el punto de salida a la línea de interconexión. - Integración al SIN: comprende la línea de AT, Modificación de la Línea Existente AT, bahías necesarias para la interconexión al SIN, adecuaciones en la subestación de interconexión, entre otros. - Actores implicados Tabla 1 – Actores implicados en el proyecto ACTORES; DESCRIPCIÓN. Contratante; ENDE Corporación, es la entidad contratante por consiguiente propietario del proyecto y de todos los resultados, productos, y toda la información generada por el consultor. Además, proveerá información disponible según corresponda. Asimismo, asignara al personal correspondiente como Contraparte para el seguimiento y control.. Consultor; Responsable de realizar el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) con el alcance y condiciones definidas en este documento, preparar requisitos y documentación que requerirá ENDE para la obtención de los permisos y/o trámites necesarios que corresponden a la etapa de preinversión del proyecto. Considerar los estándares y normativas vigentes, entregando informes detallados según los productos solicitados.. - Servicio El consultor que desarrollará el EDTP deberá cumplir con lo solicitado en el presente documento y regirse al alcance mínimo definido en el Articulo N°10 de la Resolución Ministerial N°115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo que aprueba el Reglamento Básico de Preinversión. No obstante, el consultor, basándose en su experiencia en proyectos similares, podrá incorporar detalles adicionales que contribuyan a mejorar la calidad del estudio. El consultor deberá evaluar alternativas tecnológicas aplicables a las condiciones del proyecto, que incluirán los componentes de la planta solar, además de evaluar la configuración más adecuada para la subestación e interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Bolivia. Entre las alternativas evaluadas, se incluirán diferentes tecnologías de: módulos fotovoltaicos, estructuras de soporte metálicas, tipos de inversores, estas opciones deben contemplar una madurez comprobada en el mercado. El consultor deberá proponer la topología más adecuada para la subestación de la planta solar fotovoltaica, el punto y modalidad de interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Bolivia. Deberá evaluar la implementación de una línea de transmisión y de una subestación que permitan evacuar la energía generada. Las propuestas deberán considerar las condiciones específicas del sitio y la tecnología disponible en el mercado. El consultor debe diseñar, seleccionar y realizar la especificación técnica de una solución óptima, considerando criterios: técnicos, económicos, ambientales y sociales, los cuales deberán estar fundamentados y serán sometidos a la aprobación de la contraparte. Los criterios de selección serán conforme al criterio del menor LCOE (Levelized Cost of Energy) y un análisis multicriterio, la alternativa seleccionada deberá ser aprobada por la contraparte antes de continuar con la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP). El consultor deberá realizar todas las actividades correspondientes al Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA), la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) e Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP) correspondiente, asegurando que ENDE tenga toda la información y documentación necesaria para la gestión y obtención de la Licencia Ambiental del proyecto. El contratante proveerá al consultor toda la información que se disponga referente al proyecto. Toda información adicional que sea requerida para el buen y oportuno cumplimiento del servicio, deberá ser obtenida por el consultor. Con carácter orientativo y no limitativo, el alcance del EDTP debe regirse a lo establecido en el Reglamento Básico de Preinversión, de manera referencial el contenido mínimo es el siguiente: - Diagnóstico de la situación actual. - Objetivo general y específicos. - Estudio de mercado. - Tamaño y localización del proyecto. - Ingeniería del proyecto y cálculos volumétricos. - Evaluación del impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 sus reglamentos. - Evaluación y Gestión de impactos Ambientales y Sociales de acuerdo a las Salvaguardas establecidas por la CAF. (Informe de Activación de Salvaguardas Ambientales y Sociales; Planes derivados de la Activación) - Aplicación de los Requerimientos Mínimos en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social (SMAGS) a ser proporcionados por ENDE para el proyecto. - Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo. - Determinación de los costos de inversión del proyecto. - Plan de operación y mantenimiento y costos asociados. - Organización para la implementación del proyecto. - Evaluación económica-financiera. - Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto. - Análisis de sensibilidad del proyecto. - Estructura de financiamiento por componente. - Cronograma de ejecución del proyecto (físico –financiero). - Pliego de especificaciones técnicas. - Conclusiones y recomendaciones. - Marco Normativo El consultor deberá aplicar las mejores prácticas en diseño e ingeniería. Deberá referirse a las normas y estándares nacionales e internacionales aplicables en la industria solar, ensayos en terrenos, laboratorios, memorias de cálculo, selección de equipos e instalaciones. Además, deberá cumplir con las normativas relacionadas con la preservación del medio ambiente, la salud laboral y la seguridad industrial. La tabla a continuación incluye de manera referencial las normas mínimas que deberán ser consideradas para los análisis según corresponda el área de estudio. El consultor deberá, además, identificar e informar a la contraparte cualquier normativa adicional relevante que asegure el cumplimiento total de los estándares técnicos, ambientales y de seguridad. Tabla 2 – Normas aplicables referenciales para la selección de componentes Área de Estudio; Norma. Módulos Fotovoltaicos; IEC 61215, IEC 61215, IEC 61730, IEC 60904, IEC 63202, IEC 62446-1, IEC 62446-2. Inversores Fotovoltaicos; IEC 62109, IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62477, IEC 61000, IEC 61000, IEC 61683.. Estructura de soporte metálica; EN 1991-1: euro código 1, EN 1993-1: euro código 3, EN 10219-1, ISO 14713-1, ISO 10684, ISO 1461, NBDS 2023, NB 1225001, NB 1225002, NB 1225003.. Medición y procesamiento de datos meteorológicos; IEC 61724, IEC 60904. Comunicaciones para monitoreo y control; IEC 61850, IEC 60870, IEEE 1547. Transformador de potencia; IEC 60076, IEC 60071. Interruptores de Potencia; IEC 62271, IEC 60071. Transformadores de Medida; IEC 61869, IEC 61869, IEC 61869, IEC 61869, IEC 60071. Celdas MT; IEC 62271, IEC 62271, IEC 62271, IEC/IEEE 62271, IEC/IEEE 62271, IEC 62271, IEC 62271, IEC 60529, IEC 60282, IEC 60071. Cableado; IEC 60811, IEC 60332, IEC 60502, IEC 60228, IEC 60502. Seccionadores de maniobra y de puesta a tierra; IEC 62271-10, IEC 62271-103, IEC 60071. Pararrayos alta tensión; IEC 60099, IEC 62155, IEC TS 60815, IEC 60071. Red de tierras; IEEE 80. Iluminación; IEC 12464-1, IEC 12464-1, IEC 62471, IEC 60929, IEC 62386, IEC 62386, IEC 62722, IEC 60598. Estudios eléctricos AETN/SIN; Normas Operativas del CNDC N°: 30, 11, 17 y las aplicables.. Obras civiles; Manual de Carreteras de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), AASHTO T-180, AASHTO 1993. Medio ambiente; Ley de Medio Ambiente N°1333. Medio ambiente; Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. Seguridad industrial; Normas Técnicas Bolivianas (NB) Normas Técnicas Bolivianas SST ISO 45001, NFPA,. Pruebas; ANSI/NETA ATS-2021, ANSI/NETA ECS-2024. Obra Civil; NB 1225003, NB 1225002, NB 1225001. A continuación, se presentan las instituciones de normalización que mínimamente deberán considerarse para el diseño del proyecto. Tabla 3 – Instituciones Referenciales de Normalización para el Diseño, Construcción y Seguridad y Medio Ambiente INSTITUCIÓN; DESCRIPCIÓN. AWS; American WeldingSociety. ASME; American Society of Mechanical Engineers. ISO; International Organization for Standardization. IEC; International Electrotechnical Commission. CENELEC; Comité Europeo para la Normalización Electrónica. AASHTO; American Association of State Highway and Transportation Officials. VDE; Verein Deutscher Elektrotechniker. DIN; Deutsche Industrie Normen. ASCE; American Society of Civil Engineers. IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers. ANSI; American National StandardsInstitute. NEMA; National Electrical Manufacturers Association. NFPA; National Fire Protection Association. ICEA; Insulated Cable Engineers Association. ASTM; American Society for Testing Materials. UL; Underwriter Laboratories. IES; Illuminating Engineers Society. ISA; Instrument Society of America. AISC; American Institute for Steel Construction. ACI; American Concrete Institute. NB; Normas Bolivianas. NBDS; Norma Boliviana de Diseño Sísmico. AETN; Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. ANSI/NETA; InterNational Electrical Testing Association. CNDC; Comité Nacional de Despacho de Carga. - METODOLOGÍA INDICATIVA El Consultor deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la legislación, reglamentos, requerimientos del financiador CAF los cuales puede ser consultados en las siguientes direcciones (https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf https://www.caf.com/media/4675491/guia-para-el-disen-o-de-maqr-a-nivel-proyecto.pdf), normativas y estándares nacionales e internacionales vigentes en todas las etapas del desarrollo del servicio. Esto incluirá, entre otras, la elaboración de estudios preliminares, el diseño de ingeniería del proyecto, los estudios ambientales, la estimación de presupuesto, la estructura de financiamiento y los cronogramas, entre otros. Cada etapa deberá presentarse para la aprobación por parte de la contraparte, quien verificará el cumplimiento de los requisitos normativos y de calidad exigidos garantizando el desarrollo correcto del servicio. - LUGAR DE SERVICIO El área del Proyecto “Planta Solar Chichas” se encuentra ubicado en el Departamento de Potosí, provincia Sud Chichas, municipio de Tupiza. El terreno seleccionado para la implementación del Proyecto está ubicado en el departamento de Potosí en la comunidad de Hornillos, aproximadamente a una distancia de 50 km de la ciudad de Tupiza, la Ruta Nacional N°14 en dirección norte y N°20 en dirección este. Tabla 4 – -Ubicación del proyecto Detalle; Vértice. S/E Chichas; Latitud:-21.3807 Longitud:-65.6242. PSFV_ Chichas; Latitud: -21.3840 Longitud:-65.6169. El área donde se pretende desarrollar los estudios abarca aproximadamente 110 hectáreas. Asimismo es parte del alcance el estudio el trazo de la línea de interconexión hasta las adecuaciones en la subestación de llegada correspondiente, estas actividades están dentro el alcance del componente de integración al SIN. Con el fin de facilitar la coordinación y el flujo de información, la consultora deberá mantener oficina en Bolivia, que actúe como centro de comunicación con el contratante. En caso de que sus oficinas se encuentren fuera de la ciudad de Cochabamba toda reunión de coordinación, seguimiento o revisión que sea requerida por el Contratante deberá llevarse a cabo en presencialmente en las oficinas de ENDE Corporación Cochabamba. Todas las reuniones de trabajo entre el contratante y el consultor se celebrarán alternativamente según corresponda en el sitio del proyecto o en la oficina central de ENDE Corporación en Cochabamba. - ACTIVIDADES POR REALIZAR El consultor que desarrollará el EDTP deberá cumplir con lo solicitado en el presente documento y regirse al alcance mínimo definido en el Articulo N°10 de la Resolución Ministerial N°115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo que aprueba el Reglamento Básico de Preinversión. No obstante, la empresa consultora, basándose en su experiencia en proyectos similares, podrá incorporar detalles adicionales que contribuyan a mejorar la calidad del estudio. El Consultor debe diseñar, dimensionar, seleccionar y realizar la especificación técnica de una solución óptima, técnica, eficiente y económicamente viable para el proyecto. El Consultor basándose en su experiencia y conocimientos técnicos, podrá proponer actividades adicionales o mejoras que contribuyan a elevar la calidad del estudio y optimizar los resultados previa aprobación por la contraparte. - Plan de trabajo El Consultor deberá elaborar un Plan de Trabajo, el cual incluirá la planificación de todas las actividades a realizar para el cumplimiento del servicio. Este plan debe describir la metodología propuesta, cronograma de actividades (nivel III), lista de documentos del EDTP, los entregables técnicos, las visitas técnicas (según corresponda), y cualquier otra acción necesaria para cumplir con la documentación y los objetivos del servicio dentro del plazo establecido. El plan de trabajo debe contener todas las etapas del desarrollo del servicio, asegurando una estructura lógica y coherente que permita un seguimiento efectivo mediante indicadores que la contraparte deberá definir, dando cumplimiento a los requisitos del Artículo N°10 de la R.M 115 de mayo del 2015. Asimismo, se deberá presentar un Organigrama que detalle la estructura funcional y jerárquica bajo la cual propone desarrollar los servicios junto con el plan de trabajo del servicio. En este organigrama deben indicarse los nombres del personal asignado a cada cargo. Además, se deberá incluir una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), que represente de manera gráfica y jerárquica todas las tareas del servicio. El cronograma de trabajo debe ser elaborado utilizando un software (pe. MS Project) asegurando su capacidad para ajustes y seguimiento durante la ejecución del proyecto. - Objetivo General y Específicos Del Proyecto El Proyecto cuenta con objetivos definidos los cuales deberán mantenerse como marco de referencia. En este sentido, el Consultor deberá enunciar el objetivo general de manera clara y concisa. “El objetivo general del Proyecto es contribuir a la descarbonización de la matriz de generación eléctrica de Bolivia, a través de la reducción del consumo de gas natural para sustituir la generación con centrales termoeléctricas por generación de fuente solar fotovoltaica, mediante la construcción de una planta de 120 MW en el municipio de Tupiza de la provincia Sud Chichas, departamento de Potosí.” Asimismo, formulará los objetivos específicos en etapas concretas las acciones necesarias para alcanzar el Objetivo General y delimiten el alcance de cada fase del estudio. Los objetivos específicos deberán estar alineados con el objetivo del servicio y con los expuesto en el presente Término de Referencia y el alcance mínimo establecido en el Artículo 10 de la R.M. 115/2015. - Estudio de mercado El Consultor deberá presentar un estudio de mercado que contemple mínimamente el siguiente listado: - Marco Regulatorio y Político: - Revisión de las leyes y regulaciones relevantes para la generación y comercialización de electricidad. - Políticas de incentivos y subsidios para energías renovables. - Normativas sobre despacho preferente y sus implicaciones. - Análisis Competitivo - Principales participantes del Mercado eléctrico. - Identificación de los principales generadores de electricidad en el mercado. - Análisis de sus capacidades, tecnologías utilizadas, y estrategias de mercado. - Análisis de escenarios de crecimiento. - Identificación de necesidades y oportunidades. - Análisis de la Demanda - Análisis histórico de la demanda de energía. - Proyecciones de crecimiento de la demanda a corto, mediano y largo plazo, con muestreo mensual. - Factores que afectan la demanda, como crecimiento económico, industrialización, y cambios demográficos. - Análisis de la Oferta - Capacidad de Generación Existente: - Inventario de plantas generadoras existentes y su capacidad. - Análisis de la oferta actual y su distribución geográfica. - Proyectos en Desarrollo: - Información sobre proyectos de generación en construcción o planificados. - Impacto de estos proyectos en la oferta futura. - Análisis de Precios - Análisis de los mecanismos utilizados para fijar precios en el mercado eléctrico boliviano. - Precios de referencia fijados para proyectos de igual fuente y similar tecnología - Identificación del mecanismo aplicable para el proyecto - Alternativas Tecnológicas para el proyecto El Consultor deberá presentar un análisis comparativo de diferentes alternativas para la planta solar considerando tecnologías comerciales y actualizadas en la industria solar fotovoltaica. Cada alternativa deberá incluir un análisis de ventajas y desventajas, así como el cálculo respectivo del costo energético nivelado (LCOE) considerando la caracterización del recurso solar previamente definida para el área de estudio. De acuerdo a estos datos la contraparte realizará la evaluación respectiva, seleccionará y aprobará una alternativa, con la que se elaborará el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP). El análisis debe considerar los siguientes elementos: - Módulos fotovoltaicos: se tomará en cuenta el tipo de tecnología monocristalina como ser: PERC, TOPCon, HJT, xBC, bifaciales u otro vigente en el mercado. Mínimamente se deberá considerar: Potencia unitaria, eficiencia, factor de degradación, entre otros. - Estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos se tomará en cuenta las tecnologías tipo fija y seguidor, considerando las condiciones locales del terreno, disponibilidad de la superficie de terreno y producción energética. - Inversores: se tomará en cuenta las tecnologías tipo string, modular y central, considerando la eficiencia, compatibilidad de equipos, seguidor de punto de máxima potencia (MPPT), entre otros. El consultor deberá presentar un análisis de la mejor alternativa para la topología de la subestación y la integración al SIN. - Localización y Tamaño del proyecto El proyecto estará ubicado en el departamento de Potosí, Provincia de Sud Chichas, Municipio de Tupiza. Previamente ENDE identificó un terreno para la implementación del proyecto con una superficie de 110 Ha. En el terreno identificado el consultor deberá diseñar y dimensionar una planta solar de 120 MW (AC) de capacidad, una subestación y el trazo de línea para la interconexión al SIN. El Consultor deberá elaborar una base de datos georreferenciada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), con la información cartográfica recopilada y generada durante el desarrollo del servicio. De manera referencial el consultor deberá incluir: levantamiento topográfico, zonas de sombras, detalle de infraestructura eléctrica, interferencias con servicios, entre otros. Esta información estará detallada más adelante. La información deberá ser incluida en forma de puntos, líneas, polilíneas, polígonos y raster con las siguientes características: - Sistema de coordenadas geográficas: WGS 84 - Proyección: UTM WGS84 19 Sur - Unidades: Sistema Internacional Unidades (SI) - Estudios preliminares El Consultor, en el plan de trabajo deberá establecer el periodo de inicio y finalización de los estudios preliminares necesarios para proporcionar una comprensión completa y detallada del entorno y los factores que pueden influir en el diseño, implementación y operación del proyecto. Deberá presentar todos los respaldos técnicos correspondientes a cada tarea realizada, tanto de análisis, laboratorio, memorias de cálculo, planos e información fotográfica, archivos nativos, entre otros. Todos los estudios subcontratados deberán ser entregados como parte de los documentos con los respaldos correspondientes. Entre los estudios preliminares se incluyen mínimamente los siguientes: - Avalúos El Consultor deberá presentar dos avalúos privados independientes (servicio externo) del terreno del proyecto, detallando el valor de mercado, restricciones legales y cualquier otro factor que pueda afectar la implementación del proyecto. - Topografía ENDE proveerá el Estudio Topográfico realizado en la gestión 2025. - Estudio geológico/geotécnico El estudio geológico/geotécnico deberá alcanzar el reconocimiento del terreno suficiente para obtener los parámetros necesarios para el diseño civil y de la malla de tierra de los componentes del proyecto: planta solar, subestación e Integración al SIN (trazo de línea de interconexión). Se realizarán los siguientes trabajos en gabinete antes de proceder a los trabajos de campo: - Definición de la ubicación de los sitios para la realización de los trabajos en campo previa coordinación, abarcando de la mejor manera posible los 3 componentes del proyecto. - Determinación de los equipos y maquinarias necesarios para la realización de los trabajos de campo. El Consultor definirá la ubicación de los sitios para la realización de los estudios, pudiendo modificar la profundidad a la cual se realizarán los ensayos. La contraparte aprobará el plan de investigaciones geotécnicas antes del inicio de los trabajos de campo. El alcance mínimo referencial de los trabajos de campo a realizar es: Tabla 5 – Ensayos insitu Ensayos In situ/muestreo; Unidad; Cantidad. Tomografía de resistividad eléctrica (TE) profundidad de investigación 40 metros; Línea (120 m); 4. Excavación de calicatas, profundidad de 2m a 4 m; Calicata; 23. Ensayos de Penetración Estándar (SPT); Punto; 42. Ensayos de placa de carga; Ensayos; 10. Ensayos de resistividad térmica; Ensayos; 5. Se realizarán mínimamente los siguientes estudios de laboratorio a partir de las muestras colectadas durante el trabajo de campo: Tabla 6 – Ensayos de laboratorio Ensayos laboratorio de sedimentos; Unidad; Cantidad. Granulometría; Ensayo; 23. Límites de Atterberg; Ensayo; 23. Contenido de humedad; Ensayo; 23. CBR Californian Bearing Ratio (Laboratorio); Ensayo; 23. Corte directo CD; Ensayo; 23. Ensayo de compresión no confinada; Ensayo; 23. Ensayos químicos del suelo; Ensayo; 8. Se tomarán en cuenta los siguientes puntos: - Los puntos de ensayo SPT deberán alcanzar un mínimo de 6 metros, en caso de rechazo antes de alcanzar tal profundidad se realizará un nuevo punto a una distancia prudente. - Ensayo de penetración estándar (SPT) incluirá la recuperación y análisis de muestras tomadas cada metro en cada punto. - La caracterización de suelos (Granulometría, límites de Atterberg, contenido de humedad, CBR) se realizará de las muestras colectadas en las calicatas. - Los estudios de Corte directo CD, compresión no confinada y Ensayos Químicos de los suelos se realizará a las muestras colectadas en los ensayos SPT. - Parámetros de resistencia en condición drenada (Corte directo) se realizará en suelos granulares. - El ensayo de compresión no confinada se realizará en muestras de sedimentos finos representativos identificados en las excavaciones de las calicatas. La documentación presentada incluirá al menos: - Especificaciones de los equipos y maquinarias empleados - Certificados de calibración de equipos e instrumentos empleados - Plano Geológico en formato DWG y PDF en coordenadas UTM, Datum “WGS-84 Zona 19” - Plano Geotécnico en formato DWG y PDF en coordenadas UTM, Datum “WGS-84 Zona 19” - Plano se Riesgos Geológico/Geotécnicos en formato DWG y PDF en coordenadas UTM, Datum “WGS-84 Zona 19” - Plano Ubicación de ensayos en formato DWG y PDF en coordenadas UTM, Datum “WGS-84 Zona 19” - Perfiles de calicatas - Perfiles SPT - Tomografía 2D de resistividad eléctrica - Registros de Caracterización de suelos - Registros de Ensayos de Resistividad Térmica - Cuadros resumen - Registros de datos y fotográficos de campo - Informe técnico El estudio deberá incluir las tensiones admisibles y módulo de balasto para el diseño estructural y brindar recomendaciones acerca del sistema de fundación adecuados para las condiciones locales, para las estructuras de soporte de módulos fotovoltaicos, equipos de subestación y edificio de control. El Consultor deberá realizar Tomografías de resistividad eléctrica representativas del suelo dentro del predio de los tres componentes del proyecto: la Planta Solar, se destinará a menos una tomografía al sitio identificado para la Subestación Eléctrica elevadora con una configuración adecuada que brinde una buena resolución en los 5 primeros metros del terreno, permitiendo un correcto dimensionamiento de la malla de tierra. Utilizando métodos estándar y cumpliendo con la normativa vigente. Las mediciones se llevarán a cabo con equipos especializados certificados (p.e. IBMETRO o equivalente a nivel internacional) abarcando distintas zonas del predio y a diversas profundidades. Se deberán aplicar metodologías reconocidas y estándares internacionales para garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados. Los estudios deberán realizarse considerando puntos de mediciones estratégicos, definición de profundidad para obtener perfiles del suelo caracterizados. El Consultor entregará los datos medidos incluyendo toda la documentación generada en formato físico y digital, tanto en formato PDF como en editables. - Estudio hidrológico ENDE proveerá el Estudio hidrológico realizado en la gestión 2025. - Sismología ENDE proveerá el Estudio sismológico realizado en la gestión 2026. - Ingeniería del proyecto El Consultor deberá realizar la ingeniería del proyecto a partir de la información correspondiente de los equipos seleccionados en el análisis de alternativas tecnológicas aprobados por la contraparte y los estudios preliminares correspondientes. En este apartado se describe el alcance mínimo de la ingeniería que deberá contemplar el EDTP y de manera referencial y no limitativa deberá contener la documentación detallada en el punto: ANEXOS. El Consultor deberá entregar toda la documentación con sus respectivos respaldos en formato físico y digital, así mismo se entregará los archivos nativos de las memorias de cálculo, planos generados, fichas técnicas, formularios de especificaciones técnicas, entre otros. El Consultor deberá extender al contratante la licencia del software utilizado para la estimación de producción energética de la planta mínimamente hasta la conclusión del servicio, además de los archivos nativos de manera que permita validar los resultados. El Consultor debe desarrollar y diseñar la filosofía de operación de todos los componentes del proyecto, considerando los modos de operación: normal, con falla y ante eventos adversos. Además de desarrollar la filosofía de control de los componentes. El Consultor deberá elaborar, como mínimo, la documentación referencial descrita y desarrollada de aquí en adelante. No obstante, se espera que, basándose en su experiencia y conocimientos técnicos, complemente esta información con los detalles y estudios adicionales que considere necesarios para asegurar la calidad, precisión y viabilidad técnica del proyecto. - Planta Solar - Procesamiento y validación de mediciones de irradiación. El Consultor validará los datos registrados por la estación solarimétrica más próxima al área del proyecto (Estación San Cristóbal). Estos datos deberán corroborarse con fuentes secundarias satelitales confiables y deberán extrapolarse para el área del proyecto. El análisis y procesamiento de bases de datos deberán realizarse de acuerdo a las buenas prácticas ingenieriles y/o normativa aplicable. Como resultado de esta etapa, El Consultor proporcionará un informe detallado que documente la metodología empleada para el análisis del recurso solar. Se espera mínimamente un detalle de: - Análisis de irradiación (GHI, DNI, DHI). - Datos meteorológicos (temperatura, precipitación, velocidad de viento). - Análisis de sombras (sombras de horizonte y sombras cercanas). - Análisis de los datos históricos y comparación de fuentes secundarias (promedios y desviaciones estándar). - Dimensionamiento de la planta solar y estimación de producción. El Consultor deberá realizar un dimensionamiento del sistema fotovoltaico considerando las condiciones locales del sitio, como ser: topografía, latitud, acimut, pérdidas eléctricas, pérdidas térmicas, sombras cercanas y de horizonte, envejecimiento y otros, de manera que se maximice la captación solar. El Consultor deberá utilizar un software para la estimación de la producción de energía solar, que contemple la modelación del sistema fotovoltaico y todos los parámetros que el mismo conlleve. El Consultor deberá justificar las herramientas de uso para la estimación de energía (p.e. PVsyst, Rated Power). El software elegido debe cumplir con estándares exigidos por la industria solar y deberá extenderse una licencia de 1 año al contratante. A continuación de manera referencial se incluye un listado de lo que mínimamente debe considerar el software para la propuesta: - Cálculo del rendimiento (Performance Ratio PR). - Se debe presentar un informe de producción para el primer año de operación, además de considerar una distribución de probabilidad de producción energética de P50, P75, P85 y P90. - Asimismo, una proyección de la producción energética y el rendimiento a 25 años que considere la degradación de los módulos fotovoltaicos. - Considerar la indisponibilidad de la planta por mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. - Cálculo de pérdidas eléctricas, desplazamiento del CO₂, definición de sombras cercanas y de horizonte. - Debe ser capaz de integrar bases de datos meteorológicos (p.e. Solar GIS, NASA, Meteonorm, datos propios entre otros). - Módulos fotovoltaicos Los módulos fotovoltaicos propuestos deberán cumplir con los estándares internacionales aplicables vigentes y corresponder a tecnologías consolidadas en el mercado. Asimismo, estos deberán estar contemplados en la clasificación de los fabricantes de módulos fotovoltaicos según BloombergNEF (TIER 1). La selección de módulos fotovoltaicos deberá estar justificada y se deberá entregar toda la documentación técnica correspondiente como: fichas técnicas, archivos .PAN para simulación, entre otros. - Estructuras El Consultor una vez seleccionado el tipo de estructura deberá proponer aquellas que cumplan con estándares internacionales y las normativas nacionales vigentes. Se deberá tomar en cuenta el tipo de terreno, la latitud de lugar y el acimut para definir la orientación e inclinación, asegurando la mayor producción durante el año. La configuración de mesas deberá considerar mínimamente las siguientes características: - Material y protección contra corrosión - Disposición: vertical u horizontal (landscape o portrait) - Resistencia ante cargas estáticas y dinámicas. - Espacio entre filas y columnas (minimización de proyección de sombra) - Sistema de seguimiento (según corresponda) - Control y monitoreo - Compatibilidad de equipos - Tipo de cimentación, según corresponda Se deberán entregar las memorias de cálculo, planos y especificaciones técnicas de todas las estructuras del proyecto, junto con diagramas y detalles típicos de los componentes principales. No obstante, será necesario realizar un análisis de los esfuerzos estáticos y dinámicos, considerando la combinación de diferentes cargas como viento, lluvia, granizo, sismo u otros. Se presentarán mínimamente para las estructuras de soporte: planos referenciales, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y cómputos métricos. Se realizará adicionalmente un análisis de medidas y protecciones contra la corrosión, tanto de las estructuras de soporte, como de los elementos metálicos enterrados (pilotes metálicos si se opta por este sistema de fundación), acorde a la exposición atmosférica y las características químicas-geotécnicas del suelo, que incluya las normativas y procedimientos adecuados. - Inversores Los inversores fotovoltaicos propuestos deberán cumplir con los estándares internacionales y las normativas nacionales aplicables vigentes. El cálculo de la cantidad de inversores y otros parámetros requeridos para la planta se realizará de acuerdo al informe de alternativas tecnológicas. La selección de inversores deberá estar justificada y se deberá entregar toda la documentación técnica correspondiente como: fichas técnicas, archivos OND para simulación, entre otros. En el caso de seleccionar inversores modulares o centrales, se deberá proponer la implementación de aquellos equipos necesarios para el tipo de configuración elegida como ser: cajas de agrupación (combiner boxes), cajas de protección, entre otros. - Centros de transformación del campo solar Los centros de transformación del campo solar referencialmente están conformados por un transformador e inversores, el dimensionamiento de los centros deberá cumplir con los estándares nacionales e internacionales vigentes aplicables, la selección de equipos de transformación será conforme a la tecnología seleccionada y deberá contemplar las siguientes características mínimas: - Tensión de operación de salida: 34,5 KV - Armónicos: Considerar un factor k para cargas con niveles de armónicos (IEEE C57.110) - Dispositivos de protección - Celdas MT: interruptores descargadores, relés de protección, aisladores, barras, puesta a tierra, entre otros - Deberá ser conectado al sistema de comunicación de la planta. - Soportar sobretensiones de origen atmosférico y maniobra a frecuencia industrial. - Cables Eléctricos para la red colectora El diseño de la red colectora debe asegurar confiabilidad, menor perdida, menor longitud. Se deberá contemplar alternativas de diseño como ser: enmallado o radial o anillo. El Consultor deberá realizar el dimensionamiento de los cables eléctricos media y baja tensión y debe tomar en cuenta mínimamente: - Tipo de Aislación. - Caídas de Tensión. - Tipo de Conductor. - Cortocircuitos. - Amperaje. - Agrupamiento. - Temperatura. - Nivel de aislación. - Nivel de tensión. - Retardante a llama libre de alógenos. - Protección UV. El cálculo de las secciones de los conductores se basará en niveles de agrupación en CC y en CA según las características del proyecto considerando las condiciones del sitio. - Estación meteorológica El Consultor deberá dimensionar la estación meteorológica conforme a la normativa aplicable. Esta debe ser compatible con el sistema de control y monitoreo de la planta solar. Según la normativa IEC 61724 se deberá determinar la cantidad de estaciones meteorológicas y de sensores para la estación meteorológica, además de sugerir las ubicaciones óptimas para las mismas. El Consultor deberá especificar el tipo de almacenamiento, análisis de datos, incorporar mecanismos de redundancia para garantizar la fiabilidad y cumplir con las normativas y estándares internacionales. - Sistemas de control y monitoreo El Consultor deberá desarrollar la arquitectura y filosofía de control, asimismo deberá diseñar y seleccionar los controladores y softwares necesarios para el sistema de control y monitoreo de la planta solar, el cual debe incluir la configuración, integración y pruebas. Se deberá tomar en cuenta mínimamente las siguientes características: - Arquitectura de control compatible con requerimiento del CNDC y la subestación. - Sistema de tipo redundante. - Monitoreo en tiempo real. - Supervisión en tiempo real. - Gestión de acceso por Niveles. - Control remoto. - Servidor y Base de datos. - Configuración de pantalla y/o Interfaz. - Configuración de eventos. - Configuración de reportes, gráficos y otros. - Gestión de Alarmas. - Funciones de Análisis de Rendimiento, indicadores y Diagnóstico de Fallas. - Interfaz de Usuario (HMI). - Compatibilidad e Integración. - Obras Civiles Vías de Acceso, El Consultor deberá realizar un estudio de las vías de acceso existentes y proponer mejoras o construcciones nuevas necesarias para asegurar un acceso seguro y eficiente a la planta solar. Esto incluye evaluar las condiciones actuales de las vías, diseñar rutas óptimas de acceso considerando las necesidades operativas y de transporte de equipos, especificar los materiales y técnicas de construcción adecuados, planificar la implementación de medidas para garantizar la funcionalidad y operatividad del acceso asimismo determinar las afectaciones correspondientes y las posibles indemnizaciones. Movimientos de Tierras, El Consultor deberá realizar un estudio detallado del terreno y especificar las actividades necesarias para el movimiento de tierras requerido en los componentes de la planta solar. Esto incluye evaluar las características del suelo, topografía, diseñar y especificar las operaciones de excavación, relleno y nivelación según los requerimientos del proyecto, especificar los equipos y materiales adecuados para las tareas cuantificando los volúmenes correspondientes asimismo determinar la ubicación y capacidad de los buzones de acopio para materiales sobrantes o excavados. Vías Internas, El Consultor deberá realizar un estudio detallado de las necesidades de tránsito de vehículos en todas las etapas del proyecto dentro de la planta solar. Esto implica evaluar los requerimientos operativos y de transporte dentro del sitio, diseñar rutas eficientes que aseguren la conectividad entre las diferentes áreas, especificar los materiales y métodos de construcción adecuados para las vías internas con el objetivo de proveer una movilidad segura y eficiente dentro de la planta solar. Plataformas de centros de transformación, se deberá realizar el diseño de las plataformas para los equipos correspondientes con el fin de proporcionar entorno seguro y funcional, optimizando la eficiencia y durabilidad del proyecto. Se verificará que estas plataformas protejan a los equipos del ingreso de agua de escorrentía y la acumulación de agua de precipitaciones pluviales. Fundaciones de estructuras, acorde al tipo de terreno, el Consultor podrá proponer el diseño de fundaciones que aseguren una base sólida y segura para las estructuras de la planta solar, optimizando la eficiencia y durabilidad del proyecto, considerando los resultados de los estudios geotécnicos realizados en el terreno. Canalizaciones de media y baja tensión, se deberá definir la profundidad, ancho y relleno de las zanjas en función al diseño, tipo, cantidad de cables que pasarán por las mismas, entre otros. El trazo de la canalización también deberá considerar los criterios eléctricos empleados en la ingeniería del proyecto. Sistema de drenajes, se deberá realizar un estudio detallado de las condiciones hidrológicas y evaluación de áreas críticas, proponiendo el diseño de canales de drenaje, zanjas y sistemas de recolección de aguas pluviales. Además, deberá especificar los materiales de construcción y métodos de instalación y considerar aspectos ambientales y de seguridad durante la construcción y operación del sistema de drenaje para asegurar la estabilidad del terreno y prevenir inundaciones. Asimismo, se deberán considerar las pendientes del terreno, que pueden resultar en velocidades altas del flujo de agua que pueden generar erosiones indeseadas. Vallado Perimetral, se deberá proponer el diseño y especificaciones técnicas para la instalación del vallado perimetral. Esto incluye evaluar las necesidades de seguridad, definir los materiales adecuados, planificar la disposición de accesos. - Subestación El Consultor determinará y diseñará una alternativa óptima para la Subestación Eléctrica que será de Interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Bolivia, considerando criterios de confiabilidad, flexibilidad, seguridad, costo operativo, facilidad de mantenimiento y otros aspectos propios que mejoren la calidad del producto. Para la elección de los componentes, se deberá considerar la legislación, reglamentos, normativa y estándares nacionales e internacionales aplicables, así como las disposiciones del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC). El Consultor deberá presentar la memoria de cálculo y los criterios empleados para su desarrollo, los cuales serán aprobados por la contraparte. El Consultor podrá agregar otros elementos que contribuyan a la calidad y excelencia del diseño de la subestación. De manera referencial, el Consultor deberá elaborar mínimamente la siguiente documentación, sin que esta sea limitativa. - Diseño y dimensionamiento de la subestación El diseño y dimensionamiento de la subestación deberá estar acorde con los requerimientos del sistema eléctrico y su ubicación, considerando el espacio disponible. Se deberá asegurar que la infraestructura, tanto eléctrica como civil evite la generación de sombras sobre la planta solar fotovoltaica durante todo el año. - Esquema de la barra colectora La selección del esquema de la barra colectora deberá basarse en criterios de confiabilidad, continuidad, seguridad, aspectos económicos y otros factores que se consideren relevantes en concordancia a las características locales de la planta solar y del SIN. La configuración deberá ser uno de los esquemas comúnmente utilizados en el Sistema Eléctrico boliviano: - Barra Simple. - Barra simple con Seccionador paralelo. - Barra Simple con Barra de Transferencia. - Doble Barra con interruptor de transferencia. - Coordinación y aislamiento El Consultor deberá realizar mínimamente los siguientes estudios de aislamiento y sobretensiones: - Atmosféricas - Maniobra - Temporales - Frente muy rápido VFTO - Otros que sean necesarios. - Distancias mínimas en aire y distancias de seguridad El Consultor deberá considerar, como mínimo, en el dimensionamiento de la subestación las siguientes distancias de seguridad para la subestación: - Distancias mínimas de partes vivas. - Distancias eléctricas de seguridad. - Distancia de seguridad para la instalación de transformador. - Apantallamiento en la Subestación El Consultor deberá llevar a cabo un estudio de apantallamiento para la subestación, conforme a estándares y normas nacionales e internacionales. Este estudio se basará en modelos confiables y se incluirá un análisis de riesgos relacionado con posibles fallas del apantallamiento en el patio de la subestación. - Dimensionamiento del Transformador de Potencia El Consultor deberá dimensionar el(los) transformador(es) elevador(es) de la subestación, en base a criterios y normas nacionales e internacionales. - Conductores de Barra y Conectores El consultor, en base a normas y estándares nacionales e internacionales, deberá calcular y seleccionar los conductores de bahía, de barra, cable de guarda y otros elementos propios de la subestación. - Equipos de Patio En base a estándares y normas nacionales e internacionales, El Consultor deberá dimensionar, los equipos de patio, tales como interruptores de potencia, seccionadores, auto válvulas, transformadores de corriente, protecciones y otros componentes propios de la subestación acorde a normativa nacional e internacional. Disposición Física de la Subestación: El Consultor deberá definir la disposición física de la barra colectora, los conductores de barra, los equipos de alta tensión y las conexiones entre barra y circuitos, entre otros componentes de la subestación. Esta disposición deberá basarse en criterios técnicos, optimización del espacio y normas nacionales e internacionales. - Diseño de malla de tierra En base a estándares y normas nacionales e internacionales El Consultor deberá diseñar la malla de tierra, dimensionar los conductores y uniones, como mínimo deberá evaluar la: - Resistencia de tierra. - Máxima corriente de la malla. - Curva límite de corriente – tiempo. - Tensiones tolerables de diseño (Tensión de paso y contacto). - Celdas de media tensión El consultor deberá diseñar las celdas de media tensión conforme a las normativas internacionales IEC vigente. Las celdas de media tensión deberán estar equipadas según las necesidades específicas del proyecto, incluyendo interruptores en SF6, CTs, PTs, relés de protección, aisladores, barras y sistemas de puesta a tierra, operarán a una tensión nominal de 34.5 kV. Deberán ser capaces de soportar sobretensiones de origen atmosférico e industrial, también deberán contar con sistemas de monitorización remota y un grado de protección adecuado a las condiciones del entorno. - Instalaciones Complementarias En base a estándares y normas nacionales e internacionales, el consultor deberá dimensionar los elementos correspondientes a los sistemas auxiliares tales como: transformadores de servicios auxiliares (SSAA), transformares Zigzag entre otros. Se tomará en cuenta una Tensión Asignada en vacío: 34,5/0,4 kV. - Sistemas de Emergencia El consultor deberá diseñar los sistemas de emergencia más adecuados para la instalación, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, en caso de fallos de la red principal. Se consideran mínimamente los sistemas de emergencia: grupo electrógeno, banco de baterías de respaldo, entre otros. - Sistema SCADA El consultor deberá desarrollar una filosofía de control específica para la subestación, asimismo debe diseñar, dimensionar y seleccionar el sistema de control, supervisión y comunicación más adecuado, considerando la cantidad de señales, tiempos de almacenamiento, lógica de funcionamiento, comunicación, tiempos de operación, niveles de acceso, lógica de enclavamientos, control y otros. - Obras Civiles Movimientos de Tierras, El Consultor deberá realizar un estudio detallado del terreno y especificar las actividades necesarias para el movimiento de tierras requerido para la construcción de la Subestación Eléctrica Elevadora. Esto incluye evaluar las características del suelo, topografía, diseñar y especificar las operaciones de excavación, relleno y nivelación según los requerimientos del proyecto, especificar los equipos y materiales adecuados para las tareas cuantificando los volúmenes correspondientes asimismo determinar la ubicación y capacidad de los buzones de acopio para materiales sobrantes o excavados. Plataforma de Subestación, dependiendo de la ubicación y características de la topografía, se deberá contemplar el diseño de una plataforma que proporcione un entorno seguro para la subestación, la plataforma se conformará de material granular compactado, que eleve el nivel de terreno a al menos 1 metro del nivel del terreno natural circundante de mayor elevación. Se verificará que esta plataforma proteja a los equipos de patio, transformadores, canalizaciones, cámaras de inspección, trincheras, tanques de aceite, y otros, del ingreso de agua de escorrentía y la acumulación de agua de precipitaciones pluviales. Edificio de Control, se deberá diseñar un edificio de control cuya utilidad será albergar todos los dispositivos de control y manejo de la planta. Se contemplarán todas las dependencias necesarias para el funcionamiento del edificio de control, las dimensiones del área se definirán conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y deberán contar con los servicios básicos necesarios (agua, electricidad, servicios sanitarios y comunicaciones) de manera referencial las dependencias contempladas son: sala de control, sala de baterías, baños, sala de celdas, almacenes, sala de medida de facturación, sala de operaciones, sala de generación de emergencia, oficinas, almacén, vestuarios y otros, los cuales deberán ser diseñados tomando en cuenta las características propias de cada dependencia y las condiciones climáticas locales que pudieran afectar los equipos, baterías, dispositivos, etc. Vías Internas, se deberá realizar un estudio detallado de las necesidades de tránsito de vehículos en la subestación, a partir de ello deberá proponer el diseño para la construcción de vías internas adecuadas, los viales dentro de la subestación contarán con pavimento rígido, el cual deberá ser capaz de soportar las cargas de los vehículos que se emplearán para la instalación y mantenimiento de los componentes de la subestación. Fundaciones de equipos eléctricos, el consultor deberá proponer el diseño de las fundaciones de equipos eléctricos, acorde a las condiciones de la plataforma de la SE, asegurando una base sólida y segura para los equipos eléctricos. Estructuras, se realizarán cálculos estructurales que especifiquen las tipologías de fundación apropiadas para todas las estructuras importantes de la Subestación, como: fundaciones del edificio de control, almacenes, talleres, transformador de potencia, pórticos de la subestación, equipos de patio, entre otros. Sistema de drenajes, se deberá realizar un estudio detallado de las condiciones hidrológicas y evaluación de áreas críticas, proponiendo el diseño de canales de drenaje, zanjas y sistemas de recolección de aguas pluviales. Además, deberá especificar los materiales de construcción y métodos de instalación y considerar aspectos ambientales y de seguridad durante la construcción y operación del sistema de drenaje para asegurar la estabilidad del terreno y prevenir inundaciones. Asimismo, se deberán considerar las pendientes del terreno, que pueden resultar en velocidades altas del flujo de agua que pueden generar erosiones indeseadas. Vallado Perimetral, se deberá proponer el diseño y especificaciones técnicas para la instalación del vallado perimetral interno de la subestación. Esto incluye evaluar las necesidades de seguridad, definir los materiales adecuados, planificar la disposición de accesos y el sistema de seguridad de estos. Se presentarán mínimamente: memorias de cálculo, planos, típicos, especificaciones técnicas y cómputos métricos. - Interconexión al SIN El Consultor deberá dimensionar los componentes necesarios para la interconexión de la planta solar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Bolivia. En conjunto con la Contraparte y las instituciones de tuición se definiría el nodo de interconexión. - Línea de Transmisión El Consultor deberá establecer la capacidad de transmisión, ruta, longitud de la línea, tipo de conductor, tipo de estructuras y demás parámetros relevantes. Para ello, se deberán elaborar memorias de cálculos en las que se detallen los procedimientos, ecuaciones, modelamientos, trazos georreferenciados y otros resultados obtenidos en las diferentes etapas del proyecto, se deberá elaborar, como mínimo, la siguiente documentación. - Cálculo eléctrico - Parámetros de la línea eléctrica (Impedancia, inductancia, Resistencia y capacitancia). - Parámetros de secuencia positiva y cero. - Dimensionamiento de conductores (Criterio de corto circuito, ampacidad y económico). - Selección y dimensionamiento de cables de guarda (Criterio de cortocircuito). - Efecto Corona en la línea de transmisión (Interferencia electromagnética y perdidas). - Cálculo mecánico - Esfuerzos mecánicos en la línea y componentes (Cargas de viento, hielo y combinadas). - Cargas para contención de fallas y otras cargas especiales. - Cálculo de flechas y tensiones. - Distancias mínimas a tierra y a otros objetos. - Esfuerzo y flechas en la sección tensora. - Flecha y vano con soportes a distintas alturas. - Estructuras de soportes. - Obras Civiles Fundaciones de torres, en función de la topografía y los estudios geotécnicos, El Consultor deberá proponer un sistema de cimentación adecuado para las torres de la línea de interconexión. Se presentarán mínimamente: memorias de cálculo, planos, típicos, especificaciones técnicas y cómputos métricos. - Estudios Eléctricos de Interconexión al SIN de Bolivia El Consultor deberá llevar a cabo los estudios eléctricos establecidos en el Anexo I de la Norma Operativa N.º 25 del CNDC. Los estudios a desarrollar son: Estudio de flujo de potencia para el primer año de operación del proyecto y para el último año vigente del Plan de Mediano Plazo del CNDC (casos de estudio). Se deberán considerar los bloques de demanda máxima, media y mínima en los periodos seco y lluvioso (escenarios operativos). Para todos los casos de estudio con sus respectivos escenarios operativos, se verificará el cumplimiento de las Condiciones de Desempeño Mínimo del Sistema Interconectado Nacional. Análisis de contingencias (N-1) para los casos de estudio y sus respectivos escenarios operativos definidos previamente, con el objetivo de identificar posibles restricciones de transmisión en el área de influencia del proyecto. Se verificará el cumplimiento de las Condiciones de Desempeño Mínimo del Sistema Interconectado Nacional. Asimismo, se evaluará el comportamiento dinámico de la red ante contingencias relacionadas con la salida de generación, verificando que se mantenga dentro de los límites establecidos en la Norma Operativa N.º 11 del CNDC. Cálculo de cortocircuito en las barras de Alta, Media y Baja Tensión, considerando los casos de estudio y sus respectivos escenarios operativos definidos previamente. Se deberá calcular tanto los cortocircuitos simétricos como asimétricos, en sus valores máximos y mínimos, para el primer y el último año del Plan de Mediano Plazo del CNDC. Estudios de transitorios electromagnéticos, requeridos para instalaciones de transmisión con tensiones superiores a 230 kV, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la Norma Operativa N.º 30 del CNDC. Todos los estudios eléctricos deberán ser realizados utilizando software especializado. En particular, se deberá emplear el software PowerFactory de DIgSILENTGmbH, utilizando la base de datos correspondiente al Plan de Mediano Plazo vigente del CNDC al momento de la realización de los estudios de interconexión al SIN. - Iluminación El Consultor deberá dimensionar el sistema de iluminación con luminarias LED para todos los componentes del proyecto, deberá considerar los siguientes parámetros: - Nivel de Iluminancia (Lux). - Uniformidad de la Iluminación. - Control del Deslumbramiento. - Vida Útil y Mantenimiento. - Iluminación de Emergencia. - Resistencia a Condiciones Ambientales. - Cómputos Métricos y Volúmenes de Obra A partir del diseño propuesto por el Consultor y aprobado por la contraparte, se deberá realizar el análisis de cómputos métricos determinando los volúmenes de obra necesarios para el proyecto, que deberán contemplar todas las actividades necesarias para su ejecución. - Evaluación del impacto ambiental El Consultor deberá realizar la Línea Base Ambiental y Social y la identificación del Nivel de Categorización de Evaluación de Impacto ambiental del proyecto “Planta Solar Chichas” que contempla tres componentes: Planta Solar, Subestación y Línea de Interconexión. Para ello, elaborará el Formulario de Nivel de Categoría Ambiental (FNCA), en función al D.S 3856, el D.S 3549 y normativa ambiental vigente. De acuerdo a la categorización emitida por la Autoridad Ambiental Competente (AAC), el Consultor deberá elaborar el Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP) correspondiente, que cumpla con lo requerido por la normativa ambiental boliviana. El IRAP deberá contener (sin carácter limitativo) el formato establecido en el D.S. 3549 y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental; además, deberá contemplar la metodología de identificación de impactos ambientales descrita en la Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 0028/2018. La elaboración del IRAP deberá garantizar el cumplimiento técnico y legal requerido para la obtención de la Licencia Ambiental. El Consultor, debe elaborar toda la documentación pertinente para obtención de la Licencia Ambiental, además de todo lo referente a las Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), enmarcado en el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP) y la Resolución Ministerial N°007/2013. En los documentos deberán cubrirse las etapas de construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono. Para la elaboración de los estudios, el emplazamiento, la selección de componentes la elaboración del Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA), IRAP correspondiente (según la categorización emitida por la AAC) y LASP, la contraparte deberá efectuar la aprobación de los mismos previa realización del Consultor. Todos los documentos se entregarán al contratante en formato digital, versión editable. El Consultor debe considerar las autorizaciones necesarias para el ingreso a las áreas de estudio y desarrollo de trabajos de campo. Se aclara que estos documentos serán firmados por sus propios profesionales ambientales. Estos estudios deberán dar cumplimiento a la siguiente normativa de referencia aplicable, de carácter no limitativo, según corresponda: - Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia - Ley de Medio Ambiente Nº 1333, Reglamentación, Decretos y Resoluciones asociadas - Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA - Decreto Supremo N°3856 modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental - RPCA - Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien - Ley N° 071 Derechos de la Madre Tierra - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Nº 755 - Decreto Supremo N° 2954 Reglamento general de la Ley N° 755 Gestión integral de residuos - Resolución Ministerial N° 432/2015 del MMAyA. - Resolución Ministerial Nº 008/19 – Reglamento para la gestión operativa de residuos peligrosos - Resolución Ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables (si corresponde) - Ley N° 2066 Ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, modificatoria de la Ley 2029 - Resolución Ministerial N° 104 aprueba Normas Bolivianas de agua potable - Resolución Administrativa Regulatoria 227/2010 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) que reconoce a los sistemas in situ como alternativas de saneamiento y a las ETRL como prestadoras de servicios de limpieza y recolección de lodos fecales mediante cisternas, estableciendo que deben registrarse y obtener una autorización de la AAPS para regularizar sus actividades - Resolución Administrativa Regulatoria 546/2014 Referida a las descargas de efluentes industriales, especiales y lodos al alcantarillado - NB 62018:2018 calidad del aire – Índice de la contaminación atmosférica - NB 62011:2018 Calidad del aire – Contaminantes atmosféricos en exterior – Límites máximos permisibles. - Decreto Supremo N° 28139 Modificaciones y aclaraciones en el Reglamento en materia de contaminación atmosférica - Ley Forestal Nº 1700, decretos, reglamentos, resoluciones asociadas y resoluciones administrativas emitidas por la ABT - Decreto Supremo N° 24453 Reglamento a la Ley Forestal - Reglamento General de Áreas Protegidas N° 24781 - Ley Nº 3425 de áridos - Decreto Supremo N° 0091, aprueba Reglamento a la Ley N° 3425 de 20 de junio 2006, para el Aprovechamiento y Explotación de Áridos y Agregados - Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar N°16998 y Decreto Supremo N° 2936 - Ley N° 545 Ratifica el Convenio N° 167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción - Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". - Ley 1155 - 2019 Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC - Ley de Electricidad N° 1604 - Reglamento para el Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución De Servidumbres - Resolución AETN N° 466/2023 - Distancias Admisibles, Fajas de Seguridad en Líneas de Transmisión de Alta Tensión y Medidas de Seguridad". - Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de Normas Técnicas de Seguridad NTS" NTS-001/17 – Iluminación; NTS-002/ 17 – Ruido; NTS-003/ 17- Trabajos en Altura; NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras; NTS-005/ 17 – Andamios; NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición; NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación; NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados - Resolución Ministerial N° 992/23 – Aprobación de NTS-009/23 – Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo - Resolución Ministerial N° 612/20 Aprobación de NTS 010 - Campamentos del sector de la construcción, NTS 011 - Nutrición y Alimentación en el Trabajo, NTS 012 - Servicios Higiénicos, NTS 013 - Servicios de Transporte Terrestre - Resolución Ministerial N° 823/23 Aprobación de NTS 014 – Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal. - Resolución Ministerial N° 1349/23 Aprobación de NTS 015 – Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgos. - Resolución Ministerial N° 437/22 Reglamento para la Designación de Coordinadores, Conformación y Posesión de Comités Mixtos de Higiene, Seguridad ocupacional y Bienestar. - Resolución Ministerial N° 595/16 – Aprueba el “Reglamento de Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo” - Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y elementos de protección personal". - Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". - Ley N° Aprueba y eleva a rango de Ley los Convenios de la OIT 88, 95, 102, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131 y 136 - Decreto Supremo N° 14228 Ratificación Convenios OIT 88, 95, 102, 111, 118, 121, 128, 129, 130 y 131 - Resolución 437/22 Reglamento para la designación de coordinadores, conformación y posesión de comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. - Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”. - Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del Código del Tránsito". - NB 135003-4-5: Seguridad en Equipos de Izaje - Normas ISO 11228 Manejo manual de cargas - Ley Nº 449 Ley de Bomberos - Ley N° 602 Gestión de riesgos - D.S. 2995 Reglamentación del Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios SIPPCI - Decreto Supremo N° 2342 Reglamento a la Ley N° 602 de gestión de riesgos - NB 56004:2007 Plan de emergencia contra incendios - Ley N° 15629 Código de salud - Decreto Supremo N° 3561 ASSUS - D.S N° 4911/2021 - D.S N° 4910/2021 - Ley General del Trabajo Nº 28699 y Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo - Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942. - Normas municipales y departamentales - Ley de Patrimonio Cultural Boliviano Nº 530, Reglamentos y Resoluciones asociadas - Resolución Ministerial N° 020/2018 Reglamento de autorizaciones para trabajos arqueológicos en Obras Públicas y Privadas del Estado Plurinacional de Bolivia - Ley N° 3760 Ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - Declaración Universal de los Derechos Humanos - Ley N° 3293 Ratificación Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” - Ley N° 3897 Eleva a rango de ley el art. 46 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - Guias sobre medio ambiente, salud y seguridad para el sector energético de la IFC - Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENDE Corporación - Código de Ética y Conducta de ENDE Corporación - Reglamentación Interna de ENDE Corporación - Salvaguardas Ambientales y Sociales del CAF - Aplicación de los Requerimientos Mínimos en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social (SMAGS) a ser proporcionados por ENDE para el proyecto - Diagnóstico de la situación actual De acuerdo al Decreto Supremo N° 3549, el Consultor deberá aplicar la Metodología de identificación de Impactos ambientales, misma que fue aprobada mediante la Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 0028/2018 “Metodología de Identificación de Impactos Ambientales”, garantizando así un enfoque técnico y normativo en la identificación y valoración de los potenciales impactos ambientales del proyecto. Asimismo, el Consultor deberá revisar la información técnica proporcionada por el Contratante, posteriormente deberá realizar un análisis de la información disponible en documentos oficiales (Planes Territoriales de Desarrollo Integral – PTDI, de los municipios), libros, artículos científicos, informes oficiales, bases de datos de entidades reconocidas y otros similares; a partir de los cuales se realizará una descripción de la situación actual del proyecto que contemple mínimamente: - Antecedentes y Determinación del área de influencia del proyecto Se llevará a cabo una revisión y análisis de los antecedentes relevantes, incluyendo estudios previos, informes técnicos en el área geográfica de influencia. Se procederá a la determinación del área de influencia del proyecto (directa e indirecta), identificando y delimitando los límites geográficos dentro de los cuales se prevé que el proyecto tenga impacto directo o indirecto. Este análisis comprenderá la evaluación de factores ambientales, sociales y económicos que podrían verse afectados por la implementación del proyecto, con el fin de establecer una base sólida para la planificación y ejecución de las actividades de acuerdo a la salvaguarda S01 (Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales y Sociales). En esta etapa se deberá recopilar información específica detallada en cada salvaguarda para definir preliminarmente la activación de cada una de estas. - Características físicas del área de influencia Se deberá llevar a cabo un análisis detallado de las características físicas del área de influencia. Esto incluirá la recopilación y evaluación de datos topográficos, geológicos, hidrológicos, climáticos y otras características relevantes para el área específica donde se desarrollará el proyecto para posteriormente actualizarla en base a los estudios realizados por el Consultor. Esta información es necesaria para la identificación y evaluación de posibles riesgos y oportunidades asociados con las características físicas del área de influencia, así como para la planificación y diseño de las actividades futuras del proyecto. Adicionalmente, se deberá realizar un análisis específico sobre la afectación a fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como sobre las características del suelo, su uso actual y el riesgo de erosión, en cumplimiento con la Salvaguarda S02 “Uso Sostenible de Recursos Naturales Renovables” del CAF. En caso de adquisición de terrenos por parte de ENDE, bajo la modalidad que corresponda, deberá considerarse la aplicación de la Salvaguarda S07 “Reasentamiento Involuntario”, evaluando los posibles impactos sociales y económicos asociados. - Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios Se deberá realizar un análisis integral de las condiciones socioeconómicas de los potenciales beneficiarios del proyecto, el cual incluirá la evaluación de indicadores socioeconómicos, como el nivel de ingresos, el acceso a servicios básicos (agua potable, saneamiento, electricidad), la educación, el empleo y la salud, entre otros. Se identificarán claramente a los actores relevantes en la comunidad local afectada y/o beneficiaria (identificación de comunidades o propietarios privados afectados directa e indirectamente por el proyecto), incluyendo grupos vulnerables, comunidades o territorios indígenas y los principales desafíos socioeconómicos que pueden estar enfrentando los beneficiarios y determinar cómo el proyecto podría contribuir a mejorar su calidad de vida y promover el desarrollo sostenible en la zona de influencia. Adicionalmente, se deberá evaluar la posible afectación o interacción del proyecto con el patrimonio cultural material e inmaterial, considerando la aplicación de la Salvaguarda S05 “Patrimonio Cultural”; la identificación y participación de pueblos indígenas y comunidades con identidad étnica deberá ser abordada conforme a la Salvaguarda S06 “Grupos Étnicos y Diversidad Cultural”, garantizando el respeto de sus derechos colectivos y mecanismos de consulta pública, libre e informada, adecuada a las características de la comunidad. En caso de requerirse desplazamientos físicos o económicos, se activará la Salvaguarda S07 “Reasentamiento de Población”. También se deberán analizar las condiciones laborales de la zona, el acceso a oportunidades de empleo y formación, conforme a la Salvaguarda S08 “Condiciones de Trabajo y Capacitación”, así como los aspectos relacionados con la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en la planificación e implementación del proyecto, en cumplimiento de la Salvaguarda S09 “Equidad de Género”. Asimismo, el Consultor, con base en la S06 “Grupos Étnicos y Diversidad Cultural’, deberá presentar un Plan para ejecutar la Consulta Pública, Libre e Informada (Taller de Socialización y Consulta Pública, u otra denominación propuesta por el consultor). Una vez aprobado dicho plan, por ENDE, el Consultor será responsable de su ejecución y de la elaboración del informe con los resultados obtenidos de la socialización. - Situación ambiental y de riesgo de desastres naturales actual, así como adaptación al cambio climático Se deberá realizar un análisis integral de la situación ambiental y de los riesgos asociados a desastres naturales en el área de intervención del proyecto. Este estudio se elaborará en cumplimiento de la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos, su reglamentación y demás normativas nacionales vigentes, así como de las disposiciones establecidas por el organismo financiador. El objetivo es incorporar medidas para la reducción del riesgo mediante acciones de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y recuperación, abordando amenazas de origen natural, socio-natural, tecnológico y antrópico, así como las vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales presentes en la zona de influencia. La gestión del riesgo deberá ser transversal a todas las actividades del proyecto, permitiendo identificar riesgos relevantes por componente y definir medidas de adaptación específicas que disminuyan la exposición y vulnerabilidad frente a la variabilidad climática y a eventos climáticos extremos. Conforme a la Salvaguarda S01 “Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales y Sociales”, se deberá incluir una evaluación específica sobre los efectos del cambio climático en el proyecto, incorporando análisis climáticos actualizados, su incidencia en la planificación e implementación de actividades, así como la identificación de la capacidad adaptativa de los ecosistemas y comunidades locales. Este análisis debe considerar tanto las medidas existentes de mitigación y adaptación como el diseño de estrategias futuras, con el fin de promover la resiliencia, la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. Adicionalmente, se deberán identificar los factores de riesgo natural que afectan a la zona de intervención —como inundaciones, deslizamientos, sismos, sequías, entre otros— y evaluar si las fases de ejecución y operación del proyecto pudieran exacerbar dichas condiciones o generar nuevas amenazas. Las medidas ambientales y sociales que se definan deberán garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los requisitos del organismo financiador, asegurando una gestión adecuada de los riesgos climáticos y ambientales. Para cumplir con estos objetivos, se deberá presentar un documento técnico estructurado, que incluya los siguientes elementos: Análisis detallado y puntual de amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas que podrían afectar al proyecto, incluyendo su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia. Evaluación de las capacidades institucionales, técnicas, comunitarias y operativas existentes para enfrentar las amenazas identificadas. Cuantificación estimada de las pérdidas económicas, sociales y materiales ante escenarios de desastres potenciales Presupuesto estimado para la implementación de acciones que aumenten la resiliencia estructural, ambiental y social del proyecto. Aplicación del Manual para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura resiliente, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 480 (HELVETAS), como herramienta metodológica para orientar el diseño e implementación de medidas resilientes. Cartografía detallada georreferenciada con la ubicación de las medidas propuestas, acompañada de una descripción técnica y funcional de cada una. - Línea Base Ambiental, Estudios Ambientales y Sociales El diseño e ingeniería para los estudios ambientales, sociales y de seguridad ocupacional e industrial debe contener mínimamente: Línea base ambiental y social, contempla recopilar información bibliográfica y en sitio relevante conforme a los siguientes componentes: - Componente abiótico - Componente biótico - Componente social e identificación de beneficiarios y/o afectados (diagnostico social) - Registro fotográfico - Mapas temáticos - Identificación in situ de aspectos relevantes, cuerpos de aguas, infraestructuras, áreas protegidas, TIOC´s, flora y fauna, estado de los recursos, valoración arqueológica inicial, etc. - Evaluación de la calidad del aire ambiental, conforme la normativa vigente, los monitoreos estarán enmarcadas al Anexo 1 del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA), la NB 62018 Calidad del Aire – Índice de la contaminación atmosférica y la NB 62011 Calidad del aire –Contaminantes atmosféricos en exterior – Límites máximos permisibles y en cumplimiento de la Salvaguarda S04 (Prevención y Gestión de la Contaminación) - Evaluación de la calidad del agua, conforme a la normativa ambiental vigente, en el marco del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y en cumplimiento a la Salvaguarda S04 (Prevención y Gestión de la Contaminación) - Evaluación de la calidad del uso de suelo, del área de influencia directa del proyecto en cumplimiento a normativa vigente y la salvaguarda S02. - Monitoreo de ruido ambiental, conforme a la normativa ambiental vigente, en el marco del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica de la Ley 1333. - Descripción de Áreas Protegidas (municipales, departamentales y nacionales) - Descripción del medio socioeconómico y cultural. La descripción de la línea base se debe realizar tanto en el área de influencia directa e indirecta establecidas para el proyecto. Además, para la elaboración de la línea base se deberá considerar mínimamente el contenido establecido en la Resolución Administrativa VMABCCGDF N°0028/2018 que aprueba la “Metodología de Identificación de Impactos Ambientales”; en cumplimiento de dicha normativa, las fuentes bibliográficas utilizadas deberán tener una antigüedad no mayor a diez (10) años desde su publicación, con el fin de asegurar la vigencia y pertinencia de la información recopilada. De acuerdo a lo establecido normativamente, todos los ensayos, análisis de laboratorio, estudios específicos y otros, que requieran en el marco el levantamiento de la línea base deberán ser realizados por laboratorios idóneos, que cuenten con equipos calibrados por entidades competentes, conforme a las disposiciones legales y técnicas vigentes en el país. El Consultor deberá recopilar información oficial emitida por instancias municipales y departamentales, incluyendo al menos: certificado de uso de suelo, Plan de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI), Consulta sobre áreas protegidas municipales, departamentales y nacionales, entre otros instrumentos relevantes para el área de intervención. Toda la información debe estar apoyada con mapas temáticos georreferenciados, elaborados con base en datos oficiales y actualizados. Además, se deberá entregar los proyectos de paquetes de mapas en formato digitales compatibles (cmo .mpkx, ppkx o su equivalente) los cuales deberán incluir el archivo del diseño del mapa (.aprx) y los datos a los que hacen referencia las capas que éste contiene, permiten gestionar y almacenar el diseño de un mapa, contiene: shapefile, kml, simbología, gráficos, tablas y elementos cartográficos que permitan la gestión integral de la información espacial y faciliten su análisis. Terreno En el sitio de implementación del proyecto el consultor realizará 2 avalúos privados (servicios externos) y gestionará 1 avaluó por la ABT, según corresponda. - Diagnóstico Arqueológico El Consultor deberá realizar un informe diagnostico arqueológico en el área del proyecto y sus distintos componentes, enmarcado dentro de la Ley No. 530 del Patrimonio Cultural Boliviano y la Resolución Ministerial N°020/2018 del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, Reglamento de Autorizaciones para Trabajos Arqueológicos en Obras Públicas y Privadas del Estado Plurinacional de Bolivia - Resolución Ministerial N°020/2018 del 18/01/2018, Decreto Supremo N° 5471 de fecha 08/10/2025, que manifiesta que los diagnósticos arqueológicos serán realizados de manera previa a la construcción de cualquier obra pública o privada y determinar si es aplicable la Salvaguarda S05 de la CAF (Patrimonio cultural). El estudio consiste en identificar y evaluar la presencia de sitios arqueológicos en la zona del proyecto. Debe comprender una investigación de la historia y la cultura de la región. Esto implica la revisión de registros históricos, entrevistas con comunidades locales y la realización de prospecciones arqueológicas para determinar la presencia de artefactos y restos culturales. El objetivo es identificar y mitigar cualquier impacto negativo del proyecto en el patrimonio arqueológico y cultural de la zona. El Consultor deberá presentar los resultados obtenidos en campo, así como los informes técnicos de interpretación de los datos obtenidos: - Nota de Autorización para realizar los trabajos de campo emitida por el Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización y/o institución competente vigente. - Diagnóstico arqueológico del Proyecto. - Informe de diagnóstico. - Elaborar un mapa georreferenciado de las evidencias arqueológicas, incluyendo la ubicación de las unidades de sondeo, con relación a las áreas de intervención del proyecto. - Plan de intervención y monitoreo (si se requiere). - Nota de conformidad al estudio de Diagnóstico Arqueológico emitido por la Unidad de Herencias Culturales Materiales y/o institución competente vigente, para la liberación arqueológica del área del proyecto. Se deberá entregar por parte del Consultor dos (2) copias legalizadas u originales. Se aclara que la nota de conformidad a ser emitida no será computada dentro el plazo contractual. Si se presentara algún hallazgo durante la prestación del servicio, el Consultor deberá comunicar el hallazgo a ENDE y a las entidades competentes en un plazo no mayor a 72 horas. Una vez aprobado el estudio de Diagnóstico Arqueológico emitido por la Unidad de Herencias Culturales Materiales y/o institución competente vigente, el consultor realizará la entrega de una (1) copia al Municipio, una (1) Copia al Departamento y a las instancias que correspondan. Se deberá presentar a ENDE las notas de recepción correspondientes. Elaboración del plan de monitoreo arqueológico para la etapa de ejecución del proyecto, incluyendo su respectivo presupuesto, conforme a lo establecido en la Salvaguarda 05. - Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) El Decreto Supremo N°3856, de 3 de abril de 2019, establece en su artículo 17 que las personas naturales o jurídicas que pretendan realizar una actividad, obra o proyecto (AOP) que pueda generar impactos ambientales, deberán elaborar el Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA). La versión final de este documento deberá ser aprobada por la contraparte, para asegurar que cubra todos los aspectos exigidos por el Decreto Supremo N°3856. El Consultor deberá subsanar las observaciones emitidas por la AACD, hasta la obtención de la categorización ambiental. - Instrumento de Regulación de Alcance Particular según categorización Según el nivel de categorización de impacto ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente (Autoridad Ambiental Competente), el Consultor deberá elaborar el Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP), en cumplimiento con la normativa ambiental vigente en Bolivia. Este instrumento deberá incluir, de manera no limitativa, el formato establecido en el Decreto Supremo N°3549, así como aplicar la metodología de identificación y valoración de impactos ambientales conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa VMABCCGDF N°0028/2018. La elaboración del IRAP deberá garantizar el cumplimiento técnico y legal requerido para la obtención de la Licencia Ambiental. Las medidas de mitigación a ser propuestas deberán plantear medidas específicas relacionadas con el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas y culturales existentes en el área de influencia del Proyecto, debiendo tener coherencia en cuanto a su implementación. El Consultor, deberá subsanar las observaciones emitidas por el OSC y/o AACD, hasta la obtención de la Licencia Ambiental y Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP). Se aclara que las respectivas Licencias a ser emitidas no serán computada dentro el plazo contractual. El Consultor deberá elaborar planes y programas desde el concepto de integralidad en la gestión de cada factor y/o programa ambiental, y según solicite el OSC y/o AACD. - Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF El Consultor deberá elaborar y entregar el plan de activación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales, según el anexo 2 de la S01y también considerar estándares del banco mundial. Además, el correspondiente informe de cumplimiento de dicha activación, ambos alineados con las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF: - SAS 01 Evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales - SAS 02 Uso sostenible de recursos naturales renovables - SAS 03 Conservación de la diversidad biológica - SAS 04 Prevención y gestión de la contaminación - SAS 05 Protección del patrimonio cultural - SAS 06 Pueblos indígenas y diversidad cultural - SAS 07 Reasentamiento involuntario - SAS 08 Condiciones laborales y capacitación - SAS 09 Equidad de género El Consultor deberá elaborar planes y programas de gestión social y ambiental, para el cumplimiento de las salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF según corresponda. Además, estos deberán compatibilizados y complementados con los Planes SMGAS, en coordinación con ENDE. A continuación, se presentan de manera referencial, más no limitativa los planes y programas de Gestión Ambiental y Social, requeridos como mínimo, los cuales deberán contemplar las etapas de ejecución, operación y mantenimiento, cierre y abandono: - Programa de salud y seguridad ocupacional y comunitaria. - Plan de trabajo de alto riesgo - Plan de gestión de emergencias - Plan de capacitación, formación y sensibilización en materia ambiental. - Plan de educación y capacitación al personal en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Plan de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos - Plan de manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas - Plan de dotación de ropa de trabajo y equipos de protección personal - Plan de gestión de riesgos por amenazas naturales - Plan de contingencias - Plan de señalización - Plan de seguridad vial y transporte seguro. - Plan de gestión de residuos: sólidos (domésticos, especiales y peligrosos (se debe contemplar los paneles) y líquidos (domésticos e industriales (aceites) - Plan de instalación de faenas - Plan de control de erosión y sedimentación - Plan de control de contaminación - Plan de manejo de taludes - Pla de manejo y disposición de materiales de excavación - Plan de manejo de áridos y agregados. - Plan de conservación de cuerpos de agua - Plan de dotación de agua potable - Plan de conservación y protección de la calidad de aire y ruido - Plan de ahuyentamiento y rescate de fauna - Plan de gestión de la biodiversidad - Plan de protección de flora y fauna para especies identificadas en el libro rojo de Bolivia (si corresponde) - Plan de manejo, desmonte y remoción de la vegetación - Plan de reforestación - Plan de intervención arqueológica (aplica según el diagnóstico arqueológico) - Plan de monitoreo arqueológico (aplica según el diagnóstico arqueológico) - Plan de implementación de medidas de mitigación (aplica según el diagnóstico arqueológico) - Plan de cierre, abandono y restauración (de áreas intervenidas por el Proyecto). - Plan de Relacionamiento Comunitario. - Plan de Reasentamiento Involuntario, Restauración de medios de vida y negociación de servidumbre - Código de conducta - Plan de Quejas y Reclamos (PQR)(En base a la guía de la CAF) - Plan de gestión de trabajo y condiciones laborales - Plan de contratación de mano de obra local - Plan de control de emisiones de gases - Plan de control de emisiones de material particulado - Plan de control de emisiones de ruido y vibración - Plan de Acción de Género - Código de Conducta - Plan e Informe de la consulta documentado - Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental y Social Cabe señalar que cada plan deberá contar con un presupuesto detallado que garantice su adecuada ejecución y desarrollo durante todas las etapas correspondientes. - Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) El Consultor, debe elaborar toda la documentación pertinente para el trámite de la Licencia Ambiental para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), enmarcado en el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), la Resolución Ministerial N°007/2013 y la Salvaguarda S04 el Consultor cumplirá con los requisitos para la gestión segura de sustancias peligrosas (incluido su almacenamiento, transporte y eliminación) y la protección del personal que las manipule estipulados en la normativa nacional vigente. Las sustancias peligrosas y cantidades a ser incluidas en el LASP deberán ser identificadas y estimadas por el Consultor para todas las etapas de la AOP. - Plan de Desmonte PDM El Consultor será responsable de desarrollar integralmente el Plan de Desmonte con Fines no Agropecuarios (PDM_na; si corresponde), cubriendo todas las etapas hasta la emisión de la Resolución Administrativa de Aprobación por parte de la ABT; conforme la Resolución Administrativa RA-ABT-059-2021 emitida por la ABT “Manual de Desmonte, Mantenimiento de Campo de Pastoreo y Quema Controlada”, en concreto deberá realizar: Planificación y diagnóstico inicial: coordinará el levantamiento de información catastral y ambiental, verificará el estado del saneamiento INRA, sobreposición con derechos otorgados por la ABT con el área del proyecto. Identificará servidumbres, Áreas Protegidas, sitios Ramsar o territorios indígenas potencialmente afectados y diseñará una estrategia de desmonte coherente. Trabajo de campo y estudios técnicos: realizará el inventario forestal, tomará datos de topografía y suelos según corresponda, elaborará mapas temáticos según corresponda y preparará la valoración económica de los productos forestales a extraer, proponiendo su destino final. Formulación del documento técnico: compilará la secuencia operativa del desmonte (maquinaria, cronograma, logística), las medidas de prevención de erosión y manejo de residuos, el plan de restitución forestal con especies nativas y/o solicitadas con la comunidad afectada, los protocolos de seguridad laboral y de control de incendios, y el sistema de monitoreo. Este documento del Plan de desmonte según la Resolución Administrativa RA-ABT-059-2021, debe contener lo siguiente: I. Tabla de contenido II. Antecedentes III. Descripción general de las áreas a desmontar IV. Información cartográfica (mapas) 4.1. Ubicación del Proyecto 4.2. Vegetación 4.3. Hidrografía 4.4. Red vial (caminos de acceso) 4.5. Fisiografía 4.6. Geología 4.7. Uso actual de la tierra V. Objetivos 5.1. Objetivo general 5.2. Objetivos específicos VI. Metodología 6.1. Planificación 6.2. Trabajo de campo 6.3. Análisis de datos y resultados 6.3.1. Áreas para desmonte por tipo de vegetación 6.3.2. Volúmenes aprovechables 6.3.3. Resumen de parámetros forestales 6.3.4. Ejecución del desmonte 6.4. Elaboración y presentación del PDM-na 6.5. Requisitos legales para el PDM-na 6.5.1. Requisitos para la aprobación en la ABT 6.5.2. Testimonio de constitución 6.5.3. Poder del representante legal 6.5.4. Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto 6.5.5. Datos del profesional responsable 6.5.6. Acta de consentimiento de desmonte VII. Usos y protección del área desmontada VIII. Aprovechamiento de los recursos forestales IX. Actividades complementarias X. Recomendaciones y observaciones XI. Bibliografía Coordinación interinstitucional y social: gestionará certificados de compatibilidad de uso de suelo (si corresponde), licencias ambientales o actas de consulta previa cuando aplique, articulará con gobiernos municipales, la ABT y comunidades locales, y mantendrá un registro de participación y divulgación de información, garantizando la transparencia del proceso. Gestiones administrativas y legales ante la ABT: En coordinación con ENDE, el consultor elaborara todos los documentos que la ABT requiera, y según corresponda se tramitara la presentación del documento ante la ABT en coordinación con ENDE y el consultor. Acompañamiento hasta la aprobación final: supervisará la evaluación interna de la ABT, representará al titular del proyecto en reuniones técnicas, efectuará modificaciones de ser requeridas, y culminará el trámite con la obtención, protocolización y entrega de la Resolución Administrativa de Aprobación, dejando listo el expediente para la fase de ejecución y los futuros informes de seguimiento. - Seguridad y Salud en el Trabajo El Consultor debe cumplir con la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud en el Trabajo en vigencia, desde la firma de la Orden de Servicio y/ o Contrato, así como toda disposición legal que surja durante la vigencia del documento contractual. El Consultor debe incluir la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) ocupacionales inherentes a sus actividades, así como las medidas de control, prevención y seguimiento, emergencias previsibles durante la todo el proyecto, a través de matrices. Asimismo, el Consultor deberá realizar un Plan de Contingencias. El documento debe tomar en cuenta entre otras consideraciones climáticas, trabajo en lugares remotos, consideraciones de salud, trabajos con riesgos especiales como: trabajo en altura, trabajo eléctrico, trabajo en caliente, excavaciones, izaje y otros trabajos especiales aplicables. Todo en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se debe, además, tomar en cuenta que para realizar todas sus actividades y/o trabajos en cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, y otras relacionadas al proyecto, aspectos como ser: - Capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo - Instalaciones eléctricas - Orden y Limpieza - Actividades especiales y/o de alto riesgo – Gestión de permisos de trabajo - Mantenimiento de Maquinaria, Equipos, Vehículos, Infraestructura, herramientas y Otras Instalaciones - Dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo - Permisos de Trabajo. - Inspecciones en materia SySO - Señalización de áreas de trabajo y delimitación de áreas de trabajo - Plan de Emergencia / Sistemas de Detección, Protección y Lucha Contra Incendios - Medicina del trabajo y salud ocupacional - Presupuesto para el desarrollo del plan Estas especificaciones se seguridad y salud ocupacional establecidos en el presente documento son enunciativas, no limitativas, por lo que están sujetos a ampliarse en su contenido, tomando en cuenta los lineamientos de la salvaguarda S08 de la CAF (Condiciones de trabajo y capacitación) a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las actividades efectivas en el proyecto y/o servicio. - Plan de Reasentamiento involuntario En cumplimiento de la Salvaguarda S07 “Reasentamiento Involuntario” de CAF, se deberá identificar si la implementación del proyecto conlleva desplazamientos físicos o económicos que afecten a personas, familias o comunidades, ya sea por adquisición de tierras, restricciones al uso del suelo, pérdida de medios de vida u otras afectaciones directas. En caso de verificarse estas situaciones, el Consultor deberá elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario, que garantice el respeto a los derechos de los afectados y asegure procesos transparentes de participación, consulta previa, libre e informada. Este plan deberá contener, como mínimo: el censo de personas y unidades productivas afectadas, el diagnóstico socioeconómico, la evaluación de impactos, la estrategia de compensación justa y oportuna, las medidas para restaurar o mejorar las condiciones de vida y medios de subsistencia, el cronograma de ejecución, el presupuesto correspondiente y el mecanismo de seguimiento y resolución de quejas. El Consultor deberá analizar de acuerdo a la normativa actual vigente las posibles modalidades de obtención del terreno para la ejecución del proyecto, recomendando la mejor alternativa que ENDE deberá ejecutar. En este sentido se debe analizar la siguiente normativa: El Artículo 57, de la CPE, en la Sección IV — Derecho a la Propiedad, establece que: “La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla una función social, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa.” Lo establecido en la Ley N° 1715 y su modificatoria Ley N° 3545, el Decreto Supremo N° 29215 (reversión de tierras fiscales), y otras disposiciones aplicables que regulan el uso y tenencia de la tierra, la protección a pueblos indígenas y comunidades campesinas, y los procesos de consulta previa y compensación. La Ley Nº 3545 (Servicio Nacional de Reforma Agraria-INRA), ARTICULO 33 (que sustituye el Artículo 58 de la Ley 1715) de la siguiente manera: “La expropiación de la propiedad agraria procede por causal de utilidad pública calificada por Ley o por incumplimiento de la Función Social en pequeñas propiedades a requerimiento de la comunidad y según Reglamento de la presente Ley, previo pago de una justa indemnización, de conformidad con los Artículos 22, Parágrafo II y 165 de la Constitución Política del Estado.” que la expropiación de predios agrarios puede proceder por utilidad pública o por incumplimiento de la función económico-social, y reconoce que autoridades como alcaldes y concejos pueden solicitar su aplicación. Asimismo, deberá analizarse la Ley 1604 – Ley de electricidad (21 de diciembre de 1994), especifica: ARTICULO 1. (ALCANCE). Normar las actividades de la Industria Eléctrica en todo el territorio nacional. ARTICULO 2. (DEFINICIONES). Licencia. Es el acto administrativo por el cual la Superintendencia de Electricidad (AETN), a nombre del Estado Boliviano, otorga a una persona individual o colectiva el derecho de ejercer las actividades de Generación y Transmisión. Servidumbre. Es la restricción o limitación al derecho de propiedad de privados o entidades públicas o autónomas, impuesta como consecuencia de una Concesión, Licencia o Licencia Provisional (para el ejercicio de la industria eléctrica). ARTÍCULO 42. (INDEMNIZACIÓN). Salvo lo dispuesto en el artículo 43° de la presente ley, cuando la imposición de Servidumbres ocasione o pudiese ocasionar perjuicios al propietario del predio sirviente, o se le prive del derecho de propiedad de todo o parte del bien, procederá el pago de indemnización. Cuando la Servidumbre tenga que imponerse sobre bienes de propiedad privada, el monto indemnizatorio se establecerá en negociación directa entre el Titular y el propietario del bien. En caso de no llegar a un acuerdo, el monto indemnizatorio será fijado por la Superintendencia de Electricidad, de acuerdo a reglamento. REGLAMENTO PARA EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES (RUBDPCS) Artículo 14°.- (CONSTITUCIÓN) Las Servidumbres voluntarias se constituyen por contrato celebrado entre partes. Cuando el bien objeto de la Servidumbre pertenece a varias personas, la Servidumbre voluntaria sólo puede constituirse con el consentimiento de todas ellas. Artículo 15°.- (PROCEDIMIENTO) El contrato de constitución de servidumbre voluntaria, deberá ser de consideración de la Superintendencia para que sea verificado, si alguna o todas sus cláusulas vulneran la Ley de Electricidad y sus reglamentos. Si el contrato se ajustara a las normas de la Ley de Electricidad y sus reglamentos, la Superintendencia lo homologará mediante Resolución. Desde ese momento el acuerdo constituirá ley entre las partes. Artículo 43°.- (REGISTRO EN DERECHOS REALES) El Titular que hubiere obtenido el uso de bienes de dominio público, área protegida, Servidumbre voluntaria o Servidumbre obligatoria, deberá inscribir el derecho adquirido en la oficina de Derechos Reales. El reasentamiento deberá evitarse o minimizarse siempre que sea posible; en caso de que sea inevitable, se deberá asegurar que se realice de manera planificada, digna y con enfoque de derechos, priorizando el restablecimiento de las condiciones de vida de las personas afectadas, en igualdad de condiciones o mejores a las previas al desplazamiento. El plan debe contemplar su presupuesto detallado necesario para garantizar su adecuada implementación, seguimiento y ejecución. - Organización para la implementación del proyecto El Consultor deberá elaborar el plan de implementación del proyecto, el cual debe ser un documento completo y detallado que describa las actividades, los recursos y el cronograma necesarios para la construcción y operación del proyecto. El plan de implementación deberá incluir una descripción del proyecto, los permisos necesarios para la construcción y operación incluyendo plazos y costos, además del proceso de construcción donde se indique la contratación de proveedores, hitos, entrega de obras, periodo de pruebas y finalmente la operación y mantenimiento de todos los componentes del proyecto (planta solar, subestación e integración al SIN). El Consultor deberá analizar al menos dos alternativas para la implementación del proyecto, de acuerdo a la experiencia de proyectos solares anteriormente ejecutados por el consultor, definiendo la mejor alternativa. En ambas alternativas se debe incluir el análisis de riesgos como también sus modelos base de contrato. El Consultor deberá elaborar en MS Project el cronograma tentativo para la construcción de la planta solar a un nivel 3 Metodología de la Ruta Crítica (CPM, por sus siglas en inglés). El Consultor incorporará en el cronograma los siguientes hitos base, no obstante, tiene la flexibilidad de agregar hitos adicionales según lo considere necesario, mínimamente debería considerar los siguientes hitos: - Ingeniería de Detalle - Provisión de Equipos y logística de transporte - Inicio de Obras Civiles - Inicio de la construcción de la planta solar - Inicio de la construcción de subestación - Inicio de la Interconexión al SIN - Finalización de la construcción de la planta solar - Finalización de la construcción de la subestación - Finalización de la Interconexión al SIN - Finalización de las obras civiles - Precomisionado - Comisionado - Pruebas de funcionamiento y rendimiento de la planta (PR) - Comisionado y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto - Entrega provisional y definitiva El contratante deberá efectuar la aprobación de todos los documentos realizados por el consultor. - Determinación de los Costos de Inversión, Operación y Presupuesto - Determinación de los Costos de Inversión Comprende los costos de todos los componentes del proyecto, como equipamiento, obras, servicios electromecánicos, costos ambientales, indemnizaciones, supervisión y fiscalización del proyecto. Elaborar un estudio del presupuesto de inversión estimado para el proyecto, en base a costos del mercado obtenidos de cotizaciones, experiencias locales y de países vecinos. Todos los presupuestos se deben elaborar a precios constantes, en dólares estadounidenses, indicando de forma diferenciada aquellos componentes que usualmente son de importación y pago en divisa extranjera (módulos fotovoltaicos, inversores, transformadores de potencia, equipos principales de la subestación, entre otros), así como aquellos que se ejecutan con mano de obra y materiales locales en moneda nacional (obras civiles, montaje, servicios auxiliares, etc.). La información deberá prepararse de manera que permita la comparación de costos a nivel regional y entre alternativas tecnológicas, garantizando la transparencia en la estimación, la razonabilidad de los valores considerados y el análisis de competitividad de cada componente del proyecto Todas las hipótesis presupuestarias deberán ser claramente explicadas. Además de presentar la conversión a moneda nacional al tipo de cambio oficial según el Banco Central de Bolivia. El presupuesto deberá estar desagregado en al menos los siguientes ítems principales: - Cómputos métricos - Costo de los componentes principales del proyecto. (planta solar, subestación, línea de interconexión e integración al SIN). - Costo de montaje (costo de equipos, mano de obra y materiales). - Costos de obras civiles (plataformas, drenajes, viales internos y fundaciones). - Costos de Transporte (marítimo y terrestre). - Costos de la Infraestructura Eléctrica. - Costo del Terreno - Costos ambientales - Impuestos de importación y desaduanización. - Supervisión. - Fiscalización. - Contingencias para la construcción - Gastos Administrativos Se deberá presentar un desglose asociado para imprevistos. Es necesario que los presupuestos estén clasificados como clase III, de acuerdo con los estándares establecidos por la AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering), lo que corresponde a tener un desglose de cómputos métricos, precios unitarios, entre otros. - Determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento El Consultor deberá considerar una estimación de costos de O&M para el proyecto durante el periodo de vida útil de 25 años. Estimar la depreciación anual de la inversión siguiendo el principio de línea recta (la misma cantidad cada año durante toda la vida), en base a las tasas aprobadas por la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear AETN. La estructura de estos costos deberá contemplar mínimamente lo siguiente: - Costo de personal - Costo de operación y mantenimiento - Costo de Repuestos - Costos administrativos - Costos de seguros y garantías - Costo de monitoreo - Costo de mantenimiento de viales internos y vías de acceso - Alquileres - Impuestos - Tasas/peajes Todas las hipótesis presupuestarias deberán ser explicadas claramente y descritas, incluyendo la justificación de las fuentes utilizadas en el medio. Estas hipótesis deberán ser validadas mediante la comparación con proyectos de referencia en la región y con información proveniente de entidades reconocidas. Se deberá presentar una estimación de los costos de referencia de proyectos similares en la región. - Análisis, diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo El Consultor debe identificar y cuantificar los principales riesgos para las etapas de estudio, ingeniería, construcción y puesta en marcha; así mismo deberá tomar medidas de mitigación o aprovechamiento utilizando la metodología HAZID. - Estudio HAZID El estudio HAZID (Hazard Identification) se centra en la identificación de peligros potenciales en un sistema, proceso o instalación industrial. Este tipo de estudio se realiza para evaluar y comprender los riesgos asociados con las operaciones y actividades, con el objetivo de prevenir accidentes y minimizar posibles consecuencias. Se deberá tener en cuenta al menos las siguientes secciones: - Sección 1: Técnicos - Sección 2: Geográficos - Sección 3: Financieros - Sección 4: Ambientales - Sección 5: Sociales - Sección 6: Contractuales Además, deberá realizarse una evaluación y cuantificación de los riesgos identificados, junto con la propuesta de medidas de mitigación. - Evaluación económica-financiera El Consultor deberá efectuar el estudio socioeconómico que abarque las etapas de construcción y operación, considerando los siguientes aspectos: - La población afectada/beneficiada por el proyecto - Actividades socioeconómicas e ingresos - Calificación de la población ocupada, por tipo de ocupación - Servicios en educación, salud y energía - Niveles de pobreza - Crecimiento poblacional, económico y estimaciones de crecimiento - Se deberá determinar el precio social de la energía y precio social de la potencia, conforme normativa correspondiente. Esta información comprende la determinación de la Línea Base Socioeconómica. Determinar todos los beneficios relevantes generados por el proyecto como: empleo directo y la generación de ingresos de los beneficiarios, desarrollo de los recursos humanos y crecimiento económico considerando escenarios. Efectuar la Evaluación Socio-Económica del Proyecto, determinando los valores de Razones Precio Cuenta de Eficiencia, según Resolución Ministerial N° 132 de 8 de septiembre de 2020 (VIPFE), desagregándose la inversión inicial en Bienes Comerciales, No Comerciales, Mano de Obra Calificada (MOC), Mano de Obra Semi-calificada (MOSC), Mano de Obra No-calificada Urbana (MONCU), Mano de Obra No-calificada Rural (MONCR). Cálculo del Costo Social de la Inversión, luego calcular el costo social de la operación y mantenimiento. Hojas de cálculo de entrada y salida - Modelo de entrada. - Resumen del análisis. Hojas de resultados - Determinación de fuentes y usos. - Resumen económico y de costos. - Cálculos TIR económica. - Determinación de ingresos. Memorias de cálculo - Proyección de la demanda de energía y potencia. - Estimativo de costos (varias hojas). - Planillas de flujo de caja (balance general, estado de resultados). - Cuenta de IVA, IT e IUE. El Consultor deberá realizar una evaluación económico financiera en Valor Actual Neto Económico (VANE) del desplazamiento del uso de gas natural y los costos de Operación & Mantenimiento de la Planta Solar por el ciclo de vida del proyecto, en el análisis se debe considerar escenarios y tasas de descuentos representativos. Se debe realizar un análisis económico del proyecto para evaluar la viabilidad técnico-económica, identificar oportunidades de optimización y mitigación de riesgos. El Consultor deberá elaborar un análisis económico que contemple: - Balance técnico-económico del consumo de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica actual. Este análisis permitirá comprender la dinámica técnica y financiera asociada al uso de gas natural en la generación de energía eléctrica. - Balance técnico-económico de la sustitución proyectada de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica por la implementación del proyecto. Este análisis permitirá comprender los beneficios resultantes de la transición hacia la energía solar fotovoltaica, considerando aspectos como los costos de implementación, el ahorro potencial en combustible y la rentabilidad a largo plazo del proyecto. - Estudio Financiero El Consultor deberá presentar un informe técnico empleando la metodología conforme a la Resolución AETN 561/2025 y su complemento AETN 604/2025, y/o la normativa que la sustituya/ actualice, mínimamente se considerarán los siguientes aspectos: - Costo total detallado del proyecto, considerando la fuente de inversión definida. - Plazos de retorno de la inversión. - Tasa de actualización. - Estructura de capital. - Requisitos legislativos y regulatorios nacionales. Se deberán contemplar proyecciones de precios de energía en nodos potenciales para conexión, análisis de peajes de transmisión, impuestos, entre otros. El consultor deberá proporcionar las bases de datos empleadas para la determinación de los aspectos financieros, las cuales deberán provenir de fuentes oficiales. - Análisis de sensibilidad El consultor deberá construir, documentar y ejecutar un modelo financiero del proyecto y realizar un análisis de escenarios y sensibilidad que refleje las condiciones vigentes del país. Para lo cual, deberá considerar la normativa vigente aplicable. Deberá considerar el escenario de financiamiento. El análisis de sensibilidad deberá evaluar la respuesta de los principales indicadores del proyecto, incluyendo al menos: - Inflación y actualización de costos. - Tasa de interés, plazo, periodo de gracia y comisiones del crédito. - Tipo de cambio y componentes importados del CAPEX - Variación de precios de insumos y servicios Asimismo, los supuestos deberán construirse con precios reales de mercado, fuentes y criterios de actualización para asegurar consistencia con la realidad económica actual. - Pliego de especificaciones técnicas construcción El consultor elaborará las especificaciones técnicas para el contratista que contemplen mininamente los siguientes puntos: - Términos de Referencia para el Contratista Los TDR de construcción serán necesarios para definir claramente los requerimientos técnicos, las especificaciones de calidad y demás aspectos relevantes para el proceso de selección de contratistas. Asimismo, se deberán establecer criterios rigurosos y transparentes que permitan evaluar las propuestas de manera objetiva, asegurando la selección de empresas idóneas que garanticen la ejecución exitosa del proyecto en términos de calidad, eficiencia y cumplimiento de los objetivos establecidos. El Consultor debe considerar incluir los estándares internacionales normativa y nacionales, como también las normas operativas del CNDC vinculados al proyecto. A demás de contemplar aspectos sociales y ambientales. Con carácter referencial, los términos de referencia de construcción deberán tener el siguiente contenido mínimo: - ALCANCE GENERAL - Plan de implementación - Plazo de Construcción - Cronograma - Diseño del proyecto - Construcción de la Planta Solar - Operación y mantenimiento - CONCEPTO DE LA PLANTA - Características de la Ingeniería del Proyecto - Filosofía de Operación - Condiciones del Sitio - Normas Aplicables - Simbología - Unidades de Medida - INGENIERIA DEL PROYECTO - Estudios Generales - Conexión al Sistema Interconectado Nacional - Parámetros del Sistema Eléctrico - Principios Generales - Ingeniería Planta solar – Principales Componentes - Generalidades - Estructuras de Soporte - Módulos Fotovoltaicos - Centro de Transformación - Protecciones en baja tensión - Obras Civiles y Eléctricas del Campo Solar Fotovoltaico - Ingeniería Subestación – Principales Componentes - Generalidades - Bahías - Transformador de potencia - Transformador de SSAA - Transformador ZigZag - Equipos de Alta Tensión - Celdas de Media Tensión - Contadores para Facturación - Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)/ UPS - Sistema de Protecciones - Grupo Electrógeno - Malla de Puesta a Tierra de la S/E - Instalaciones eléctricas Auxiliares de Baja Tensión - Obras Civiles y Eléctricas de la Subestación - Ingeniería Interconexión - Principales Componentes - Generalidades - Diseño de la Línea de Interconexión - Bahías - Sistema de protecciones - Instalaciones eléctricas - Obras civiles - Ingeniería de Sistemas auxiliares - Estaciones meteorológicas - Sistema de control y monitorización - Sistema de Seguridad y Vigilancia - Sistema de Contra Incendios - Sistema de iluminación (Alumbrado) - Sistema de climatización - Puesta a Tierra (PAT) - Cables - Cables Eléctricos Desnudos - Cable de Media Tensión - Cables de Baja Tensión - Cable Solar - Cable de Control - Cables de comunicación - Tableros y Cajas - Tableros - Cajas de Conexión - Posibilidad de Ampliación - Canalizaciones Eléctricas - Diseño General de Canalizaciones - Canalización en Ductos - Cámaras - Cajas de Derivación, Cajas de Aparatos y Accesorios - Sistema de escalerillas - Sellado Equipos y canalizaciones - Diseño General de Instalaciones de Control y Monitorización - Distancias Eléctricas - Distancias mínimas - Distancias de seguridad - Grados de Protección - Letreros para Identificación - Logística y Transporte - Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social (SMAGS) - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO - Preparación del Terreno - Instalaciones Temporales en el Sitio (Faenas) - Materiales y herramientas - Excavación para cimentaciones - Construcción Planta Solar - Caminos de Acceso Interno - Instalación de las Estructuras de Soporte - Instalación de los Módulos - Plataformas y Cimentaciones para los Centros de Transformación - Zanjas para cableado - Conexionado CC/CA General - Sistema de Drenaje - Bases para postes de video, vigilancia, estación meteorológica e iluminación - Construcción Subestación - Caminos de Acceso Interno - Edificios - Muro cortafuego - Fundaciones de transformadores, pórticos y equipos - Zanjas para cableado - Bases para postes de video, vigilancia, estación meteorológica e iluminación - Construcción Interconexión al SIN - Caminos de Acceso para la Línea de Transmisión - Torres de Transmisión - Cimentaciones para la subestación - Zanjas para cableado AT y MT - Pruebas - Pruebas FAT - Pruebas SAT - Ingeniería de Precomisionado - Ingeniería de Comisionado - Pruebas de Aceptación - Terminación de Construcción del proyecto - Recepción Provisoria - Puesta en Marcha - Prueba de Rendimiento (Performance Ratio PR) de la Planta Solar - Recepción Definitiva - Periodo de garantía de buen funcionamiento - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - Gestión y corrección de incidencias. - Inspecciones, estudios, asistencia y soporte técnico - Plan de operación y mantenimiento - Lista de Repuestos - Plan de Formación - ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO - Estimación de costos asociados - Desmantelación de infraestructuras - Gestión de residuos - Identificación de empresas encargadas de la disposición final de componentes - Restauración del sitio - Aspectos sociales, ambientales, legales y administrativos - Auditoría integral El Consultor deberá presentar modelos de Contratos para cada etapa del proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento y la etapa de Cierre y Abandono. - Resumen Ejecutivo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Una vez concluidos todos los estudios previos, la ingeniería del proyecto, estudios ambientales, plan de implementación, estimación de costos y presupuesto, análisis de riesgos, evaluación económico-financiero y sus anexos correspondientes, el consultor deberá presentar un Resumen Ejecutivo del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión, en base al Reglamento Básico de Pre inversión aprobado mediante Resolución Ministerial N°115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Se incluirán en este punto las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados y del EDTP integral. - Anexos del EDTP - Planos y documentación general Todos los modelamientos de software, modelos de evaluación económica financiera, mapas y planos y diagramas digitales del proyecto, memorias de cálculo y otros procesamientos asistidos por computadora deberán ser entregados por el Consultor como parte de los documentos contractuales (digital, editable y con fórmulas). El Consultor deberá presentar todos los planos generados durante el estudio en formatos A0, A1, A2 o A3, las memorias de cálculo diseños, esquemas, entre otros. Tanto en versión impresa como en formato PDF digital y editable en un CD/DVD. Estos documentos serán sometidos a un proceso de revisión y aprobación. Esta revisión garantizará la precisión técnica, la coherencia y la conformidad con los requisitos establecidos. Además, al ofrecer los planos en ambos formatos, se facilitará el acceso y la distribución eficiente de la información a entre el contratante, el consultor según corresponda. - PROPUESTA TÉCNICA El Consultor debe presentar una propuesta técnica conforme el siguiente detalle: - Objetivo, debe describir el objetivo de la propuesta. - Ubicación del proyecto. - Alcance, debe ser preparado en base a lo solicitado en el numeral: 7 ACTIVIDADES POR REALIZAR de los presentes Términos de Referencia. - Metodología, describiendo de forma detallada cada actividad a realizar (que incluya las tareas y resultados de cada una de ellas). - Plan de trabajo y cronograma de actividades, la propuesta debe presentar un plan de trabajo acorde con el alcance de la consultoría. - Organigrama del personal. - Anexos (según corresponda). - IDIOMA La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano. - INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE Para la realización de los servicios, el contratante proporcionará al consultor toda la información del proyecto que tenga a su disposición, esta deberá ser usada con carácter confidencial y solamente para el desarrollo del presente proyecto. Cualquier otra información necesaria para el buen cumplimiento de los objetivos y del servicio, deberá ser obtenida por el consultor. - LUGAR DE ENTREGA DE PRODUCTOS Los productos deberán entregarse en formato físico en las oficinas del contratante. - Dirección: Calle Colombia N°655- Cochabamba - Bolivia Además, el consultor remitirá versiones digitales en formato PDF a la dirección de correo electrónico. - PRODUCTOS A ENTREGAR - Formato de entrega de documentación La documentación generada deberá ser entregada en idioma castellano y formato de presentación de acuerdo a lo establecido por el contratante. Todos los productos generados por el Consultor, material escrito, digital, gráficos, diapositivas, películas, cintas magnéticas y demás productos generados durante el servicio deberán ser entregados, bajo una lista en oficinas de ENDE Cochabamba. Cada producto deberá ser presentado inicialmente a través de Ventanilla Única de ENDE, acompañando una nota formal de remisión y el documento en versión digital editable y PDF, incluyendo anexos, mapas, tablas de cálculo y demás documentación de respaldo. La contraparte técnica realizará la revisión correspondiente y emitirá la aprobación formal de cada producto. Únicamente después de recibir dicha aprobación, el consultor deberá presentar el producto en su versión final bajo las siguientes condiciones: - Tres (3) ejemplares originales impresos a color, en material de alta calidad. - Versión digital editable y en formato PDF, grabada en tres (3) CDs/DVDs, incluyendo todos los anexos correspondientes (mapas, bases de datos, tablas de cálculo, registros fotográficos, entre otros). La carátula de cada volumen deberá incluir los siguientes elementos: - Empresa Contratante - Título de la Consultoría - Nombre del Consultor - Lugar y fecha Todos los documentos impresos deberán realizarse en archivadores de palanca, garantizando un adecuado orden y facilidad de acceso a la información, con la debida etiquetación y división interna, el tamaño de hoja será “Carta”, los planos se presentarán en tamaños de hoja A0, A1, A2 o A3 y se plegarán de manera adecuada a las perforaciones y tamaño de hoja de la carpeta correspondiente. Los archivos de respaldo en formato digital en dispositivo físico. Además, se deberá adjuntar en formato digital editable las planillas de cálculo Excel, bases de datos, Auto CAD, archivos Project y todos los documentos generados en su versión final. Conforme a la Resolución Ministerial Nº115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que aprueba el Reglamento Básico de Preinversión, y en virtud del Artículo N°10 que define el contenido referencial del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), este documento da cumplimiento al contenido establecido. Por lo tanto, a continuación, se presenta una tabla con el detalle referencial RM N°115 y los productos que componen el EDTP. Tabla 7 – Comparativa: Contenido Mínimo Correspondiente para el EDTP – Detalle de Productos EDTP No.; Contenido Referencial RM N°115; Productos del EDTP. 1; Diagnóstico de la situación actual: Determinación del área de influencia del proyecto Características físicas del área de influencia Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios Situación ambiental y de riesgos de desastres actual, así como adaptación al cambio climático; Informe No.3 – Producto Final 7.8 Evaluación del impacto ambiental. 2; Objetivo General y Especifico; Informe No. 1 7.2 Objetivo General y Específicos Del Proyecto. 3; Estudio de mercado: Análisis de la demanda. Análisis de oferta.; Informe No. 1 7.3 Estudio de mercado. 4; Tamaño del proyecto.; Informe No. 1 7.5 Localización y Tamaño del proyecto. 5; Localización del proyecto.. 6; Ingeniería del proyecto: (identificación de alternativas) i) Estudios básicos de ingeniería. ii) Diseño de componentes de ingeniería a detalle Memorias de Cálculo. Cómputos Métricos. Análisis de Precios Unitarios. Planos constructivos Presupuesto de Ingeniería. iii) Cronograma de Ejecución. iv) Planos. vi) Especificaciones técnicas.; Informe No. 2 7.7 Ingeniería del proyecto • Nota de presentación del Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) 7.9 Organización para la implementación del proyecto 7.10 Determinación de los Costos de Inversión, Operación y Presupuesto 7.13 Pliego de especificaciones técnicas construcción 7.15Anexos. 7; Equipamiento: (en caso que se requiera) 7.1) Justificación de cantidades. 7.2) Especificaciones técnicas del equipamiento. 7.3) Cotizaciones y presupuesto.; Este Ítem no corresponde. 8; Capacitación y asistencia técnica (en caso que se requiera).; Este Ítem no corresponde. 9; Evaluación del impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 y sus reglamentos.; Informe No.3 – Producto Final 7.8 Evaluación del impacto ambiental. 10; Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo.; Informe No. 3 7.11 Análisis, diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo. No.; Contenido Referencial RM N°115; Productos del EDTP. 11; Determinación de los Costos de Inversión. Comprende los costos de todos los componentes del proyecto, como equipamiento, costos ambientales, indemnizaciones, supervisión y fiscalización del proyecto.; Informe No. 2 7.10 Determinación de los Costos de Inversión, Operación y Presupuesto. 12; Plan de operación y mantenimiento y costos asociados.. 13; Organización para la implementación del proyecto.; Informe No. 2 7.9 Organización para la implementación del proyecto. 14; Evaluación económica.; Informe No. 3 7.12 Evaluación económica-financiera. 15; Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto.. 16; Análisis de sensibilidad del proyecto.. 17; Estructura de financiamiento por componente.. 18; Cronograma de ejecución del proyecto (físico –financiero).; Informe No. 2 7.9 Organización para la implementación del proyecto. 19; Pliego de especificaciones técnicas.; Informe No. 3 7.13 Pliego de especificaciones técnicas construcción. 20; Conclusiones y recomendaciones.; Informe No.3 – Producto Final 7.14 Resumen Ejecutivo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Como se puede observar en la presente tabla se presenta el contenido referencial necesario para la elaboración del EDTP. En este sentido, se procede a detallar la entrega de productos. En función al alcance definido en el punto anterior, el Consultor deberá realizar todas las actividades necesarias para la presentación de los informes técnicos correspondientes a un (1) informe inicial y tres (3) productos los cuales son detallados a continuación: - Informe Inicial El informe inicial contempla: - 7.1 Plan de trabajo Adjunto al informe inicial se deberá presentar la documentación que respalde la formación y experiencia del personal no calificable. La entrega de este producto no está sujeta a pago, sin embargo, su presentación es obligatoria y detallada en el apartado correspondiente. - Informe No. 1 El informe No. 1 corresponde a un avance acumulado del 30% del proyecto que contempla los apartados: - 7.2 Objetivo General y Específicos Del Proyecto - 7.3 Estudio de mercado - 7.4 Alternativas Tecnológicas para el proyecto - 7.5 Localización y Tamaño del proyecto - 7.6 Estudios preliminares Adicionalmente, con el fin de realizar un seguimiento al componente ambiental, se requiere que el Informe No. 1 incluya avances de los siguientes contenidos del numeral 7.8, cuya versión completa será entregada en el Informe No. 3 – Producto Final: - 7.8.1 Diagnóstico de la situación actual - 7.8.2 Línea Base Ambiental, Estudios Ambientales y Sociales - 7.8.6 Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF El alcance y nivel de detalle de este avance deberá ser coordinado entre el consultor y el contratante, el contenido deberá ser consistentes con el estado de avance general del proyecto y su correspondiente desarrollo técnico. La aprobación del informe No.1 no contemplará la aprobación del componente ambiental (7.8) y las observaciones realizadas por la contraparte deberán ser tomadas en cuenta en la presentación del Informe No. 3 – Producto Final. - Informe No. 2 El informe No.2 corresponde a un avance acumulado del 80% del proyecto que contempla los apartados: - 7.7 Ingeniería del proyecto - 7.9 Organización para la implementación del proyecto - 7.10 Determinación de los Costos de Inversión, Operación y Presupuesto - 7.11 Análisis, diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo Adicionalmente, con el fin de realizar un seguimiento al componente ambiental, se requiere que el Informe No. 2 incluya avances de los siguientes contenidos del numeral 7.8, cuya versión completa será entregada en el Informe No. 3 – Producto Final: - 7.8.3 Diagnóstico Arqueológico - 7.8.4 Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) - 7.8.5 Instrumento de Regulación de Alcance Particular según categorización - 7.8.7 Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) - 7.8.8 Plan de Desmonte PDM El alcance y nivel de detalle de este avance deberá ser coordinado entre el consultor, y el contratante, el contenido deberá ser consistentes con el estado de avance general del proyecto y su correspondiente desarrollo técnico. La aprobación del informe No.2 no contemplará la aprobación del componente ambiental (7.8) y las observaciones realizadas por la contraparte deberán ser tomadas en cuenta en la presentación del Informe No. 3 – Producto Final. - Informe No. 3 – Producto Final El informe final corresponde a un avance acumulado del 100%. El presente informe del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP) debe contemplar un documento consolidado de todos los apartados ya presentados, y la conclusión de los apartados enlistados a continuación: - 7.12 Evaluación económica-financiera - 7.13 Pliego de especificaciones técnicas construcción - 7.8 Evaluación del impacto ambiental - 7.14 Resumen Ejecutivo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión - 7.15 Anexos del EDTP - Informes Especiales Cuando se presenten asuntos o problemas que incidan en el desarrollo normal del servicio, a requerimiento de ENDE, el consultor emitirá un informe especial sobre el tema específico requerido, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que ENDE pueda tomar las decisiones más adecuadas. El contenido del informe no será limitativo, mínimamente tendrá de contenido la descripción del evento adverso, análisis técnico-económico (si corresponde), consecuencias asociadas y las recomendaciones correspondientes. El plazo para la notificación por escrito del evento deberá ser en 1 día calendario posterior al suceso y el plazo para la entrega del informe será de 3 días calendario posterior a la conclusión del evento u otro plazo que el contratante indique. - PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO El consultor prestará servicio de consultoría en el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario, que será computado a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder. El plazo establecido precedentemente se distribuye de acuerdo al siguiente detalle: - Informe Inicial, Cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Proceder. Este producto no está sujeto a pago. - Informe No. 1, cincuenta (50) días calendario computable a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder. - Informe No. 2, ciento diez (110) días calendario computable a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder. - Informe No. 3 – Producto Final, Ciento cincuenta (150) días calendario computable a partir del día siguiente a la emisión de la Orden de Proceder. Los plazos incluyen la ejecución de todos los trabajos correspondientes anteriormente detallados - PROCESOS DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS El plazo total del proyecto contempla ciento cincuenta (150) días calendario hasta la entrega final de los documentos. El proceso de revisión no forma parte del plazo de entrega establecido de los productos. El consultor se obliga a resolver dentro de un plazo cualquier observación o solicitud de aclaración presentada por el contratante. La Contraparte una vez recibido los Informes de la Consultoría por Producto detallados en los apartados anteriores (según el plazo previsto del servicio), procederá a la revisión de forma completa y hará conocer al Consultor sus observaciones y/o solicitud de complementaciones al producto dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil a la fecha de presentación de cada producto. Si en este plazo ENDE no envía sus observaciones al Consultor, se aplicará el silencio administrativo positivo, o sea que las partes consideraran que dichos documentos cuentan con la aprobación de ENDE. El Consultor se obliga a resolver dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a partir del día siguiente hábil a su recepción, cualquier observación, complementación o pedido de aclaración efectuado, por ENDE. En caso de encontrarse observaciones que no fueron resueltas, comentarios o complementaciones no atendidas, se debe realizar el procedimiento anteriormente establecido para este Producto por una sola vez. Si posterior a esto existieran observaciones, se rechaza el producto y se aplicarán multas de acuerdo al punto 18 MULTAS / MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES. El Consultor se compromete a satisfacer cualquier pedido de aclaración solicitado por ENDE durante el periodo de seis (6) meses después de la conclusión del contrato. - PRECIO REFERENCIAL El monto destinado para la elaboración del presente estudio asciende a Bs2.470.740,00 (Dos millones cuatrocientos setenta mil setecientos cuarenta con 00/100bolivianos), este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos y obligaciones de ley, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de transporte, viáticos, es decir todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio de consultoría, hasta su conclusión. - FORMA DE PAGO Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a través del SIGEP, contra presentación de los documentos descritos en el numeral 12 y previa emisión del informe de aprobación del contratante, de acuerdo con el cumplimiento de las actividades establecidas, como se detalla a continuación: - PRIMER PAGO (30% del monto del contrato), después de la aprobación de la Contraparte del Informe No. 1 - SEGUNDO PAGO (50% del monto del contrato), después de la aprobación de la Contraparte del Informe No. 2. - TERCER PAGO (20% del monto del contrato), después de la aprobación de la Contraparte del Informe No.3 – Producto Final. Los pagos serán realizados posterior a emisión la factura será a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad cuyo nombre de registro es ENDE con NIT de 1023187029, bajo procedimiento interno de la entidad. - VALIDEZ DE LA PROPUESTA La validez de la propuesta deberá ser mínimamente de 120 días calendario, computado a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. - MULTAS / MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES El Consultor se obliga a cumplir la prestación de servicio dentro de los plazos de entrega según los Términos de Referencia y contrato del servicio, caso contrario será multado con el 8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada día de retraso. Las causales para la aplicación de multas son las siguientes: - Cuando el Consultor, no cumpla con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el apartado 13 PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO. - Cuando el Consultor, no cumpla con la entrega de los productos dentro de los plazos establecidos en el apartado 14 PROCESOS DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS referente al procedimiento de aprobación de informe. - Cuando el Consultor dentro de los días (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil desde su notificación escrita, no responda a las consultas formuladas, por ENDE, en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato. El Contratante podrá resolver el contrato cuando el monto de la multa en la prestación del servicio de consultoría alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria - SUSPENSION DEL SERVICIO En caso de que el consultor suspenda la prestación del servicio por el lapso de 3 días calendario continuos, sin autorización escrita en coordinación con el contratante, será causal para proceder al trámite de la Resolución de Contrato. - CONFIDENCIALIDAD Los materiales producidos por el consultor, así como la información a la que éste tuviere acceso, durante o después de la ejecución del presente contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, excepto al contratante, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por parte del contratante en sentido contrario. Así mismo el consultor reconoce que el contratante es el único propietario de los productos y documentos producidos por el consultor, producto del presente servicio de consultoría. - ANTICIPO Después de suscrito el contrato, la entidad, a solicitud expresa del consultor otorgará un anticipo que no excederá el 20% del monto total del contrato, dicha solicitud deberá realizarse en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Concluido este plazo será considerará como Anticipo no solicitado. El importe del anticipo será descontado de cada pago parcial hasta cubrir el monto total del anticipo. El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el consultor no haya iniciado la prestación del servicio dentro de los veinte (20) días calendario luego de haber emitido la Orden de Proceder. - SUBCONTRATACIÓN El Consultor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato - METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION Menor Costo - PROPIEDAD INTELECTUAL Todos los materiales y documentos producidos o adquiridos bajo los términos de esta consultoría (informes, planos, u otros) serán de propiedad de ENDE Corporación, quién adquiere el derecho exclusivo de publicar y divulgar los resultados del estudio. Los derechos y las responsabilidades seguirán vigentes, aunque su contratación pueda llegar a interrumpirse, continuando vigente aún concluida la relación contractual entre partes - SEGUROS El proponente adjudicado deberá contratar pólizas de seguro, para el proceso de ejecución del EDTP: - Seguro contra accidentes personales de su personal dependiente o subcontratado - EXPERIENCIA DEL CONSULTOR Instructivo para la presentación del Formulario A-3 en la propuesta: El Proponente debe llenar el Formulario A-3 señalando toda la información requerida sobre la experiencia general y específica. Toda la información contenida en este formulario, es una declaración jurada. El proponente debe presentar documentación de respaldo en su propuesta para que sea considerada en la evaluación; asimismo, la misma que será requerida al proponente adjudicado en original o fotocopia legalizada. Documentación que el proponente deberá presentar en su propuesta (documentos escaneados) y para la firma de contrato en original o fotocopia legalizada: El proponente deberá acreditar la experiencia general y específica declarada en el Formulario A-3 con la presentación de: Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o Certificados de Trabajo y/o Certificados de Conformidad y/o Informes de Conformidad y/o Informes Finales de Conformidad y/o Actas de Conformidad y/o Actas de Recepción y/o documentación equivalente que acrediten la conclusión del servicio contratado, emitido por la institución o empresa contratante, que señale el objeto de la contratación y tiempo de ejecución. El proponente podrá adjuntar adicionalmente al documento requerido para acreditar la experiencia, como ser: Contratos, especificaciones técnicas, términos de referencia u otra documentación que respalde la experiencia. - Experiencia General El consultor deberá demostrar un período mínimo de cinco (5) años de experiencia en trabajos y/o consultorías en general a partir de su creación o constitución y ejecutados durante los últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su equivalente. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en los trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Específica El consultor debe evidenciar experiencia concreta en un mínimo de cuatro (4) proyectos en Estudios de Factibilidad ó Diseño ó Construcción ó Supervisión de proyectos de energías renovables. - PERSONAL REQUERIDO - Gerente De Proyecto Instructivo para la presentación del Formulario A-4 en la propuesta: El Proponente deberá llenar el Formulario A-4 señalando toda la información requerida sobre la formación y experiencia. Toda la información contenida en este formulario, es una declaración jurada. El proponente debe presentar documentación de respaldo en su propuesta; asimismo, la misma que será requerida al proponente adjudicado en original o fotocopia legalizada. La fecha de emisión del Título en Provisión Nacional o Título Profesional debe estar consignada en el punto 2. FORMACIÓN ACADÉMICA del Formulario A-4 en la casilla del mismo nombre. Documentación que el proponente deberá presentar en su propuesta (documentos escaneados) y para la firma de contrato en original o fotocopia legalizada: El proponente deberá acreditar la Formación, cursos y la experiencia declarada en el Formulario A-4, con la presentación de títulos para la Formación, certificados o títulos de los cursos; y para la experiencia con la presentación de Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o Certificados de Trabajo y/o Certificados de Conformidad y/o Informes de Conformidad y/o Informes Finales de Conformidad y/o Actas de Conformidad y/o Actas de Recepción y/o documentación equivalente que acrediten la conclusión del servicio contratado, emitido por la institución o empresa contratante, que señale el objeto de la contratación para la experiencia general y específica, además el tiempo de ejecución. (El proponente podrá adjuntar adicionalmente al documento requerido para acreditar la experiencia, como ser: Contratos, especificaciones técnicas, términos de referencia u otra documentación que respalde la experiencia). El proponente adjudicado para los profesionales propuestos que tengan título profesional en Ingeniería, deberán presentar el Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) vigente, en caso de los profesionales extranjeros deberán presentar su equivalente ante la CONTRAPARTE. - Formación académica El Gerente de proyecto deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico ó Industrial ó Civil ó Mecánica con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. - Experiencia General Experiencia general mínima de siete (7) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Especifica Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos ó servicios de consultoría a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Gerente, director ó Supervisor dentro el rubro eléctrico en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica renovable. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de proyectos de Subestación de Alta Tensión. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de proyectos de Línea de Transmisión. De los mismos al menos una (1) experiencia específica deberá ser en Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica renovable. Para que una consultoría declarada como experiencia especifica sea considerada válida como experiencia específica, esta deberá tener una duración continua superior a dos (2) meses. Se valorará la Certificación del Gerente de Proyecto en Project Management, como ser Project Management Professional (PMP) emitido por Project Management Institute (PMI), Prince 2 o equivalente. - Personal Clave Calificable En la evaluación de las propuestas, el cómputo de la experiencia general y específica del Gerente y Personal Clave se realizará a partir de la fecha de obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional. Instructivo para la presentación del Formulario A-5 en la propuesta: El Proponente deberá llenar el Formulario A-5 señalando toda la información requerida sobre la formación y experiencia. Toda la información contenida en este formulario, es una declaración jurada. El proponente debe presentar documentación de respaldo en su propuesta; asimismo, la misma que será requerida al proponente adjudicado en original o fotocopia legalizada. La fecha de emisión del Título en Provisión Nacional o Título Profesional debe estar consignada en el punto 2. FORMACIÓN ACADÉMICA del Formulario A-5 en la casilla del mismo nombre. Documentación que el proponente deberá presentar en su propuesta (documentos escaneados) y para la firma de contrato en original o fotocopia legalizada: El proponente deberá acreditar la Formación, cursos y la experiencia declarada en el Formulario A-5, con la presentación de títulos para la Formación, certificados o títulos de los cursos; y para la experiencia con la presentación de Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o Certificados de Trabajo y/o Certificados de Conformidad y/o Informes de Conformidad y/o Informes Finales de Conformidad y/o Actas de Conformidad y/o Actas de Recepción y/o documentación equivalente que acrediten la conclusión del servicio contratado, emitido por la institución o empresa contratante, que señale el objeto de la contratación para la experiencia general y específica, además el tiempo de ejecución. (El proponente podrá adjuntar adicionalmente al documento requerido para acreditar la experiencia, como ser: Contratos, especificaciones técnicas, términos de referencia u otra documentación que respalde la experiencia). La experiencia debe ser a partir de la emisión Título de provisión nacional o equivalente, en caso de existir solapamiento entre las actividades, los plazos solo serán considerados una vez. Para que una consultoría declarada como experiencia especifica sea considerada válida como experiencia específica, esta deberá tener una duración continua superior a dos (2) meses. El proponente adjudicado para los profesionales propuestos que tengan título profesional en Ingeniería, deberán presentar el Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) vigente, en caso de los profesionales extranjeros deberán presentar su equivalente ante la CONTRAPARTE. A continuación, se presenta un listado del personal clave calificable, este debe ser considerado en la propuesta económica de manera obligatoria. - Experto en Recurso Solar - Experto en Obras Civiles - Experto Eléctrico - Experto Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional e Industrial - Experto en Gestión Social - Experto Economista-Financiero Todo el Personal Clave requerido debe ser considerado en la propuesta económica de manera obligatoria, sin embargo, no es limitativo, por lo que el consultor está en libertad de dimensionar el equipo en base a su experiencia con el objetivo de cumplir el alcance de estos Términos de Referencia. El personal clave deberá mantener una presencia física oportuna en el lugar de ejecución del proyecto en Bolivia y en las instalaciones pertinentes, según lo requiera la naturaleza de sus roles especializados y acorde a la propuesta presentada, con el fin de llevar a cabo un control efectivo y un seguimiento preciso de las actividades operativas. El Consultor contratado deberá dar estricto cumplimiento a la ley laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia con el personal a su cargo, por tanto, el contratante deslinda toda responsabilidad al delegar a consultor contratado el manejo independiente de los pagos que sean realizados a su personal y dependientes, esto no le priva de realizar el control del cumplimiento a sus obligaciones. El consultor será responsable y deberá mantener al Contratante exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causas de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social. - Experto en Recurso Solar - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico ó Industrial ó Civil ó Mecánica con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. - Experiencias General Experiencia general mínima de cinco años (5) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Especifica Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos o servicios de consultoría a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto en energías renovables en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas solares fotovoltaicas. - Puesta en Marcha de Plantas Solares Fotovoltaicas. De los mismos al menos una (1) experiencia específica de Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas solares fotovoltaicas, deberá ser en proyectos solares con una potencia acumulada mayor o igual a 20 MW. - Experto en Obras Civiles - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: Civil con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. - Experiencias General Experiencia general mínima de cinco años (5) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Especifica Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos o servicios de consultoría en el sector energético a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto Civil en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle Plantas de generación de electricidad. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle líneas de alta tensión. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle Subestaciones eléctricas. - Experto Eléctrico - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación - Experiencias General Experiencia general mínima de cinco años (5) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Especifica Experiencia mínima de cuatro (4) proyectos de consultoría en el sector eléctrico a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto eléctrico en una o más de las siguientes áreas: - Estudios Eléctricos (Flujos de potencia, análisis de corto circuito, análisis de estabilidad, análisis de armónicos, análisis de contingencias) para proyectos de generación interconectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) o similares. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de líneas eléctricas de alta tensión. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de subestaciones eléctricas. De los mismos al menos una (1) experiencia específica de Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica, deberá ser en proyectos solares con una potencia acumulada mayor o igual a 20 MW. - Experto Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional e Industrial - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: Ambiental ó Industrial ó civil con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. El profesional debe contar con el respectivo: - Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA), mínimamente Categoría B. - Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo (SYSO), Categoría A. - Experiencias General Experiencia general mínima de cinco (5) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Especifica Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos ó servicios de consultoría en el sector energético a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto en medio ambiente ó seguridad ocupacional e industrial en una o más de las siguientes áreas: - Instrumentos de Alcance Particular (IRAP) para la obtención de la Licencia Ambiental ó - Programas de Prevención y Mitigación (PPM) ó - Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) ó - Levantamientos de Línea Base Ambiental ó - Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ó - Elaboración e implementación de Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) ó - Elaboración de Planes de Seguridad Industrial ó - Formación e inducción de trabajadores en seguridad industrial - Experto en Gestión Social - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en: Trabajo Social ó Antropología ó Sociología, Psicología ó Ciencias de la educación ó Pedagogía con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. Deberá contar con un certificado o equivalente de conocimiento del idioma quechua de al menos 200 horas. - Experiencias General Experiencia general mínima de tres años (3) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Especifica Experiencia mínima de tres (3) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor, Responsable, Especialista, Fiscal ó Experto Social en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó construcción ó supervisión de proyectos del sector energético - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó construcción ó supervisión de proyectos del sector eléctrico. - Experto Economista- Financiero - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en: Financiera ó Administración de Empresas o Economía con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. - Experiencia General Experiencia general mínima de cuatro (4) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero. El número de años de experiencia corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, se computará solo el correspondiente a uno de los mismos. - Experiencia Especifica Experiencia mínima de tres (3) trabajos ó servicios de consultoria en estudios de preinversión ó construcción ó supervisión de proyectos del sector eléctrico a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor, Responsable, Especialista, Fiscal ó Experto Economista- financiero en una o más de las siguientes áreas: - Evaluación Financiera de proyectos de generación de electricidad. - Estudios de Mercado del Sector eléctrico. - Gestión de adquisiciones para proyectos energéticos. - Estructuración de costos para factibilidad de proyectos. - PERSONAL NO CALIFICABLE El consultor está en libertad de dimensionar el equipo con el objetivo de cumplir el alcance de estos Términos de Referencia, se debe incorporar personal según lo requiera la naturaleza de sus roles especializados y acorde a la propuesta, con el fin de llevar a cabo un control efectivo y un seguimiento preciso de las actividades operativas, es responsabilidad del consultor seleccionar y calificar al personal de acuerdo a su formación y experiencia. El consultor deberá presentar un organigrama completo que refleje a todo el equipo involucrado en la ejecución de la consultoría. Cabe señalar que quienes dependan jerárquicamente del personal clave no se consideran dentro del grupo de personal calificable, la CONTRAPARTE realizará la verificación del cumplimiento de la formación y experiencia del personal propuesto por el consultor y manifestara el cumplimiento en la aprobación del informe inicial, a continuación, se incluye un listado obligatorio del personal no calificable: - Coordinador Administrativo - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en: Financiera ó Administración de Empresas ó Economía con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional. Conocimientos en: gestión de proyectos - Experiencias General Experiencia general mínima de dos (2) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente. - Ingeniero Eléctrico Junior 1 - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional. Conocimientos en: energía renovable - Experiencias General Experiencia general mínima de dos (2) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente. - Ingeniero Eléctrico Junior 2 - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional. Conocimientos en: energía renovable - Experiencias General Experiencia general mínima de dos (2) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente. - Ingeniero Solar Senior - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: Eléctrica ó Electromecánica o electrónico ó Industrial ó Mecánica con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional. Conocimientos en: energía renovable, energía solar - Experiencias General Experiencia general mínima de cinco (5) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente. - Ingeniero ambiental Junior - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: ambiental con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional El profesional debe contar con el respectivo: - Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA), mínimamente Categoría B. Conocimientos en: gestión ambiental y seguridad ocupacional - Experiencias General Experiencia general mínima de dos (2) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente. - Economista Junior - Formación académica Deberá contar con la siguiente formación académica: licenciatura en ingeniería: Financiera ó Administración de Empresas ó Economía con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional Conocimientos en: Preparación y Evaluación de Proyectos, Dirección y Gestión de Proyectos, presupuestos o similar. - Experiencias General Experiencia general mínima de dos (2) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente. - CONTRAPARTE El personal de la supervisión (CONTRAPARTE) hará seguimiento cotidiano a las actividades del personal del consultor en los diversos campos. Se llevarán a cabo reuniones técnicas de información, análisis, consulta y concertación de normas entre otros. Con el fin de reducir los plazos de revisión, corrección y aprobación de los informes establecidos, el consultor mantendrá informada a la supervisión del avance de las actividades estipuladas en este documento y la preparación de los informes en sus versiones intermedias. La supervisión del servicio de EDTP, estará encargada de realizar las siguientes labores específicas, sin que las mismas tengan un carácter limitativo: - Emitir la Orden de Proceder del ESTUDIO de la CONSULTORA. - Realizar la supervisión; el seguimiento y el control permanente del cumplimiento del contrato suscrito, así como los documentos anexos al mismo, por la CONSULTORA, asegurando el correcto desarrollo del ESTUDIO, evaluando el avance técnico financiero del mismo, de acuerdo a los Términos de Referencia y alcances del ESTUDIO. - Efectuar todas las acciones necesarias y oportunas para el cumplimiento del cronograma de desarrollo del ESTUDIO, comunicando oportunamente sobre los desfases que se presenten entre lo programado y ejecutado, aprobando la ampliación de plazo del contrato de la CONSULTORA de conformidad a los procedimientos establecidos. - Solicitar a la CONSULTORA, toda la información complementaria que juzgue conveniente, así como tener acceso permanente a los lugares de trabajo que estime necesarios para la adecuada, completa y oportuna evaluación técnica del ESTUDIO. - Evaluar tanto los informes de trabajos parciales y/o de campo, así como el Informe Final del ESTUDIO, y pronunciarse en forma expresa y oportuna respecto a la aprobación o rechazo de los mismos. - Evaluar, informar y sancionar conforme a los documentos contractuales sobre la efectiva participación en la elaboración del ESTUDIO, del personal técnico ofertado por la CONSULTORA en su Propuesta Técnica. - Aprobar los productos y los pagos de los mismos, según corresponda. - En caso de rescisión o resolución de contrato con la CONSULTORA, elaborar los informes técnicos correspondientes y efectuar la conciliación técnica y financiera para la liquidación del contrato - Asegurar la trazabilidad documental y la adecuada gestión de la información técnica, para facilitar la toma de decisiones y el cierre técnico y administrativo del servicio. - Asegurar la validación técnica y administrativa del EDTP como condición necesaria para su cierre formal - Verificar el cumplimiento de las actividades a realizar por el consultor de acuerdo a la normativa vigente y las buenas prácticas ingenieriles. - Supervisar el cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales del EDTP, incluyendo la incorporación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y la normativa ambiental nacional vigente. - ANEXOS - Documentación Mínima de la Ingeniería De manera enunciativa y no limitativa, el proponente deberá considerar el siguiente listado referencial de documentos de ingeniería básica que debería generar del servicio: DOCUMENTOS DEL PROYECTO. DOCUMENTOS GENERALES. Lista de documentos y planos del proyecto. Plan de Trabajo. Informe del estudio de mercado. Memoria de Cálculo camino de acceso al proyecto. Memoria de Cálculo viales internos. Típico de Zanjas. Típico de Drenajes pluviales. Típico de Camino de acceso al proyecto. Típico de Viales internos. Típico de Vallado perimetral. Ingeniería y diseño del sistema de drenaje. Layout Sistema de drenaje de la planta solar. Plano Topográfico del Terreno. Memoria de Cálculo de Malla de Tierra. Memoria de Cálculo de Descargas Atmosféricas. Memoria de Cálculo de conductores eléctricos. Diagrama Unifilar General. Diagrama Unifilar MT. Diagrama Unifilar BT. Típico de Canalizaciones Eléctricas. Típico de Instalación de equipos Eléctricos. Estudio de Cortocircuitos. Planilla de Carga. Layout Cableado del campo solar. Planos Malla de Tierra y Protección Atmosférica. Informe de Selección de Alternativas Tecnologías. Informe de localización y tamaño del proyecto. Filosofía de operación del proyecto. Criterios de Diseño. Memoria Descriptiva del Proyecto. Layout Planta Solar. Layout Subestación. Layout Interconexión SIN. Layout Trazo de Línea. Layout General Iluminación. Informe Geológico/Geotécnico. Arquitectura de comunicación y control. Informe Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo. Presupuesto General del Proyecto. Plan de implementación del proyecto. Informe de Evaluación Económica Financiera. Informe de Estudio Financiero. Informe de Análisis de Sensibilidad. Informe de capacitación y asistencia técnica. Informe de Determinación de los Costos de Inversión, Operación y Presupuesto. Informe Arqueológico. Informe de diagnóstico inicial. Formulario de Nivel de Categorización Ambiental (FNCA). Programa de Prevención y Mitigación (PPM), Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP) correspondiente. Informe Línea Base Ambiental y Social. Informe de avalúos de terreno. Plan de seguridad. Resumen Ejecutivo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO. Memorias de cálculo estructuras de soporte módulos fotovoltaicos. Memoria de cálculo fundaciones de la estructura de soporte. Típico de Estructura de soporte. Típico de Fundación de estructuras de soporte. Típico de Cimentaciones de los centros de transformación.. Dimensionamiento de la Planta Solar. Informe de Estimación de la Producción, Factor de Planta, Sombreado, Pérdidas de Energía Eléctrica, Balance Económico y Desplazamiento de CO₂. Memoria de cálculo y dimensionamiento de la Red Colectora. Informe del recurso solar. Dimensionamiento de Estación Meteorológica. Especificaciones técnicas de las estructuras de soporte. Especificaciones técnicas de obras civiles. Cómputos Métricos de obras civiles. Cómputos Métricos de estructuras de soporte. Lista de Materiales de obras civiles. Lista de Materiales estructuras de soporte. Presupuesto de materiales de obras civiles del campo solar. Especificaciones técnicas de Equipos y Materiales del campo solar (Módulos, Inversores, transformadores MT, celdas de MT, cables, sistema de comunicación, canalizaciones y otros).. Especificación técnica de Operación y Mantenimiento. Lista de Materiales y Equipos Eléctricos. Lista de Cables y Conductores. Lista de Componentes y repuestos de la planta solar. Presupuesto de equipos, componentes, materiales y protecciones eléctricas del campo solar. SUBESTACION ELECTRICA DE LA PLANTA SOLAR. Plano Arquitectónico de Edificios. Memoria de Cálculo estructural de la casa de control y servicios auxiliares. Memoria de Cálculo viales internos de la SE-E. Típico de fundaciones de servicios auxiliares de la SE-E. Plano de fundación de transformadores, pórticos y otros. Memoria de Cálculo de la Subestación. Memoria de cálculo de obras civiles de la SE-E (fundaciones de transformadores, seccionadores, interruptores, pórticos y otros).. Memoria de Cálculo de servicios auxiliares de la SE-E. Memoria de cálculo de conductores eléctricos de la SE-E. Memoria de Cálculo de Generador de Emergencia. Memoria de Cálculo de UPS. Diagrama Unifilar de la Subestación. Estudio de interconexión al SIN. Estudios de estabilidad. Flujos de Carga. Plano de Puesta a Tierra y Descargas Atmosféricas. Especificaciones técnicas de obras civiles de la SE-E. Lista de materiales de obras civiles de la SE-E. Cómputos Métricos de obras civiles de la SE-E. Presupuesto de materiales de obras civiles de la SE-E. Lista de Cables Eléctricos SE-E. Especificaciones técnicas de componentes de la SE-E (transformadores, celdas, tableros BT, UPS, generador de Emergencia y otros). Especificaciones técnicas de equipos Subestación. Lista de materiales Eléctricos. Lista de equipos eléctricos. Lista de componentes, repuestos y equipos de la SE-E. Presupuesto de equipos, componentes, materiales y protecciones eléctricas de la SE-E. INTEGRACIÓN AL SIN. Típicos de fundaciones de las torres de la línea de AT. Diseño Eléctrico de la línea de Interconexión AT. Diseño del Punto de Interconexión al SIN. Plano de trazo de la línea y servidumbre de paso de línea. Típico de disposición de conductores y cables de la línea.. Diseño mecánico de la línea de Interconexión AT. Típicos estructurales de las torres de la línea de AT. Lista de materiales de obras civiles de la línea de interconexión.. Cómputos Métricos de obras civiles de la interconexión al SIN. Presupuesto de obra Civil de Línea y Punto de Interconexión AT. Especificaciones técnicas Línea y Punto de interconexión en AT. Lista de materiales de la línea y Punto de interconexión AT.. Lista de materiales de repuestos de la línea de interconexión AT.. Presupuesto eléctrico Línea y Punto de Interconexión AT. INSTRUMENTACION Y CONTROL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD. Memoria de Cálculo del sistema de iluminación. Arquitectura de Control de la Planta Solar. Diagrama de Bloques del cableado del sistema de control. Arquitectura del sistema de comunicación y control. Diagrama de comunicaciones del sistema. Típico de conexión de instrumentos. Especificación técnica del sistema SCADA (Campo Solar y Subestación). Especificación técnica de cables de Comunicación. Especificación Técnica de Sistemas de Comunicación. Especificación Técnica de Base de Datos. Lista de materiales del sistema de Instrumentación y control. Especificación técnica del sistema CCTV. Especificación técnica del sistema de detección contra incendio. Especificaciones técnicas de la estación meteorológica. Lista de materiales y repuestos de la estación meteorológica. Presupuesto del sistema de Instrumentación y Control, sistema Contra incendios y Seguridad.. DETALLE AMBIENTAL. FNCA FORMULARIO DE NIVEL DE CATEGORIZACION. Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP) correspondiente. LASP. PDM na. DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO. SMAGS- PGAS. El término Típico hace referencia a planos referenciales y generales, sin detalles constructivos cuyo fin es la cuantificación de los materiales para la estimación de costos. El término Plano hace referencia a planos con detalles constructivos que especifican las características técnicas específicas para la construcción. El término layout hace referencia a un plano general del proyecto en la que se distingan las características globales del mismo, contiene coordenadas y descripción general. - Formularios de especificación técnica A fin de desarrollar las especificaciones técnicas, el consultor deberá presentar los formularios de calificación de propuestas para la fase de implementación, para lo cual de manera mínima y referencial se deberán elaborar los siguientes formularios. - Datos Principales de la Planta - Detalle de Módulos fotovoltaicos - Detalle de Estructuras de Soporte - Detalle de inversores - Detalle Red Colectora - Detalle de las Celdas de media tensión (Centro de transformación) - Datos Principales de la Línea de Interconexión - Detalle de Transformador de potencia - Detalle Transformador BT/MT (Centro de transformación) - Detalle de las Celdas de media tensión (Subestación) - Detalle de Autoválvulas - Detalle de Seccionadores - Detalle de Seccionadores P.A.T - Detalle de los aisladores tipo poste - Detalle de Transformador de Tensión - Detalle de Transformador de Corriente - Detalle del Interruptor de potencia - Detalle de Grupo Electrógeno - Detalle del trasformador zigzag - Detalle del trasformador de servicios auxiliares. - Multas

- PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

| N° | Formación | Cargo a desempeñar | Experiencia específica (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Área | Tiempo mínimo de desarrollo de la consultoría para ser considerada en la evaluación (en meses) |
| 1 | Licenciatura en ingeniería: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico ó Industrial ó Civil ó Mecánica con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. | Gerente De Proyecto | Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos ó servicios de consultoría a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Gerente, director ó Supervisor dentro el rubro eléctrico en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica renovable. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de proyectos de Subestación de Alta Tensión. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de proyectos de Línea de Transmisión. De los mismos al menos una (1) experiencia específica deberá ser en Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica renovable. Para que una consultoría declarada como experiencia especifica sea considerada válida como experiencia específica, esta deberá tener una duración continua superior a dos (2) meses. Se valorará la Certificación del Gerente de Proyecto en Project Management, como ser Project Management Professional (PMP) emitido por Project Management Institute (PMI), Prince 2 o equivalente. | 2 |
| 2 | Licenciatura en ingeniería: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico ó Industrial ó Civil ó Mecánica con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. | Experto en Recurso Solar | Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos o servicios de consultoría a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto en energías renovables en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas solares fotovoltaicas. - Puesta en Marcha de Plantas Solares Fotovoltaicas. De los mismos al menos una (1) experiencia específica de Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas solares fotovoltaicas, deberá ser en proyectos solares con una potencia acumulada mayor o igual a 20 MW. | 2 |
| 3 | Licenciatura en ingeniería: Civil con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. | Experto en Obras Civiles | Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos o servicios de consultoría en el sector energético a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto Civil en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle Plantas de generación de electricidad. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle líneas de alta tensión. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle Subestaciones eléctricas. | 2 |
| 4 | Licenciatura en ingeniería: Eléctrica ó Electromecánica ó Electrónico con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación | Experto Eléctrico | Experiencia mínima de cuatro (4) proyectos de consultoría en el sector eléctrico a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto eléctrico en una o más de las siguientes áreas: - Estudios Eléctricos (Flujos de potencia, análisis de corto circuito, análisis de estabilidad, análisis de armónicos, análisis de contingencias) para proyectos de generación interconectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) o similares. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de líneas eléctricas de alta tensión. - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de subestaciones eléctricas. De los mismos al menos una (1) experiencia específica de Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó Construcción ó Supervisión ó Fiscalización ó Ingeniería Básica ó Ingeniería de Detalle de plantas de generación eléctrica, deberá ser en proyectos solares con una potencia acumulada mayor o igual a 20 MW. | 2 |
| 5 | Licenciatura en ingeniería: Ambiental ó Industrial ó civil con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. El profesional debe contar con el respectivo: - Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA), mínimamente Categoría B. - Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo (SYSO), Categoría A. | Experto Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional e Industrial | Experiencia mínima de cuatro (4) trabajos ó servicios de consultoría en el sector energético a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor ó Responsable ó Especialista ó Fiscal ó Experto en medio ambiente ó seguridad ocupacional e industrial en una o más de las siguientes áreas: - Instrumentos de Alcance Particular (IRAP) para la obtención de la Licencia Ambiental ó - Programas de Prevención y Mitigación (PPM) ó - Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) ó - Levantamientos de Línea Base Ambiental ó - Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ó - Elaboración e implementación de Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) ó - Elaboración de Planes de Seguridad Industrial ó - Formación e inducción de trabajadores en seguridad industrial | 2 |
| 6 | Licenciatura en: Trabajo Social ó Antropología ó Sociología, Psicología ó Ciencias de la educación ó Pedagogía con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. Certificado o equivalente de conocimiento del idioma quechua de al menos 200 horas. | Experto en Gestión Social | Experiencia mínima de tres (3) años a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor, Responsable, Especialista, Fiscal ó Experto Social en una o más de las siguientes áreas: - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó construcción ó supervisión de proyectos del sector energético - Estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad, Diseño Final, EDTP u otro estudio de prefactibilidad equivalente) ó construcción ó supervisión de proyectos del sector eléctrico. | 2 |
| 7 | Licenciatura en: Financiera ó Administración de Empresas o Economía con Título profesional ó Titulo Provisión Nacional o equivalente para profesional extranjero, este requisito es un factor de habilitación. | Experto Economista- Financiero | Experiencia mínima de tres (3) trabajos ó servicios de consultoría en estudios de preinversión ó construcción ó supervisión de proyectos del sector eléctrico a partir de la emisión del Título en provisión nacional o equivalente para profesional extranjero, desempeñando el rol de Supervisor, Responsable, Especialista, Fiscal ó Experto Economista- financiero en una o más de las siguientes áreas: - Evaluación Financiera de proyectos de generación de electricidad. - Estudios de Mercado del Sector eléctrico. - Gestión de adquisiciones para proyectos energéticos. - Estructuración de costos para factibilidad de proyectos. | 2 |

- CONSULTORÍAS SIMILARES

La valoración de consultorías similares debe considerar las siguientes categorías:

| # | Área de experiencia específica requerida | Tiempo mínimo requerido por cada consultoría para ser considerado en la evaluación de la experiencia específica de la empresa (en meses) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construcción de Plantas de Generación de energía eléctrica enfocada en energías renovables | 2 |
| 2 | Supervisión de Plantas de Generación de energía eléctrica ó supervisión de estudios de preinversión de proyectos del sector energético enfocada en energías renovables | 2 |
| 3 | Estudios de Ingeniería básica ó de detalle de proyectos de generación del sector energético enfocada en energías renovables | 2 |
| Nota: El tiempo requerido para la experiencia similar, no puede ser mayor a la mitad del tiempo estimado para la presente consultoría. |  |  |

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales

Formulario A-2c	Identificación de integrantes de la Asociación Accidental

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica

Formulario B-2	Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría

Formulario B-3		Honorarios Mensuales del Personal Asignado

Formulario B-4 		Detalle de Alquileres y Misceláneos

Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario A-3	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario A-4	Hoja de Vida del Gerente

Formulario A-5	Hoja de Vida del Personal Clave

Formulario A-6	Relación de Instalaciones y Equipamiento

Formulario C-1	Propuesta Técnica.

Formulario C-2		Condiciones Adicionales.

FORMULARIO A-1

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas Nacionales, Asociaciones Accidentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Requerimiento de Propuestas - DRP, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto los Formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal propuesto.

- Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto se encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no está considerado como Personal Clave en otras propuestas.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), d), i, j) y l).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.

- Documentos de constitución de la empresa.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo. Este documento debe encontrarse vigente al momento de suscribir el contrato.

- Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), en caso de tener observaciones, deberá presentar Documentos de respaldo actualizados o Certificación de liberación de la deuda.

- Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. Este documento debe encontrarse vigente al momento de suscribir el contrato.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato con una vigencia mínima de ciento ochenta (180) días calendario a partir de su emisión. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica de la Empresa.

- Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal propuesto.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  | # |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |
| Testimonio de Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ap. Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Ap. Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las consultorías detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las consultorías detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

HOJA DE VIDA DEL GERENTE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Gerente, únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Consultoría], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada. Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-6

RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | MONTO Bs. |
| --- | --- | --- |
| INMUEBLES |  |  |
| VEHÍCULOS |  |  |
| EQUIPO PRINCIPAL |  |  |
| EQUIPO SECUNDARIO |  |  |
| EQUIPO DE APOYO |  |  |
| OTROS |  |  |

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA | MONTO TOTAL Bs (Literal) | MONTO TOTAL Bs (Numeral) |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO “PLANTA SOLAR CHICHAS” - UPNC |  |  |

FORMULARIO B-2

PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO

DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

| DESCRIPCIÓN |  |  | Monto (Bs) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | COSTOS DIRECTOS |  |  |
|  | A | Honorarios mensuales del personal asignado (Formulario B-3) |  |
|  | B | Alquiler y Misceláneos (Formulario B-4). |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B) |  |
| II | COSTOS INDIRECTOS |  |  |
|  | C | Gastos Generales. |  |
|  | D | Impuestos y otros (*). |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D) |  |
| III | UTILIDAD |  |  |
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I + II + III) |  |  |  |

FORMULARIO B-3

HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO

(En bolivianos)

| Nómina |  | Especialidad | Actividades a desarrollar | Periodo | Honorario por periodo | Costo honorarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionales |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Técnicos |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Administrativos |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliares |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-4

DETALLE DE ALQUILERES Y MISCELÁNEOS

| N° | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO (En Bolivianos) | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficinas |  |  |  |  |
| 2 | Vehículos, combustible y mantenimiento |  |  |  |  |
| 3 | Equipos (Computadoras, graficadores, reproducciones y otros) |  |  |  |  |
| 4 | Comunicaciones |  |  |  |  |
| 5 | Subcontratos |  |  |  |  |
| 6 | Pasajes |  |  |  |  |
| 7 | Viáticos |  |  |  |  |
| 8 | Otros (detalle de acuerdo a cada caso) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el Punto 8 de los Términos de Referencia

Propuesta (*)

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Para ser llenado por la Entidad convocante |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| (llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  |  |
|  | Condiciones Adicionales Solicitadas (*) | Puntaje asignado (definir puntaje) (**) | Condiciones Adicionales |
| N° |  |  | Propuestas (***) |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL CONSULTOR |  |  |  |
| 1 | Se otorgará 2 puntos, por cada proyecto adicional de Experiencia Específica hasta un máximo de 6 puntos) | 6 |  |
| EXPERIENCIA Y/O FORMACION DEL PERSONAL CLAVE |  |  |  |
| 1 | Gerente del proyecto: | 4 |  |
|  | Se otorgará 2 puntos por cada trabajo ó servicio de consultoría adicional de Experiencia Específica hasta un máximo de 4 puntos. |  |  |
| 2 | Gerente del proyecto: | 3 |  |
|  | Certificación del Gerente de Proyecto en Project Management, como ser Project Management Professional (PMP) emitido por Project Management Institute (PMI), Prince 2 o equivalente. |  |  |
| 3 | Gerente del proyecto: | 2 |  |
|  | Si acredita formación de postgrados en: |  |  |
|  | Gestión de proyectos ó |  |  |
|  | Administración de empresas (MBA) ó |  |  |
|  | Energías renovables |  |  |
|  | Maestría: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
|  | Diplomado: 0.5 puntos hasta un máximo de 1 puntos. |  |  |
| 4 | Experto en Recurso Solar: | 2 |  |
|  | Se otorgará 1 (Un) punto por cada trabajo ó servicio de consultoría adicional de Experiencia Específica hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
| 5 | Experto en Recurso Solar: | 2 |  |
|  | Si acredita formación de postgrados en: |  |  |
|  | Energías renovables o |  |  |
|  | Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos ó |  |  |
|  | Energía Solar ó |  |  |
|  | Gestión energética |  |  |
|  | Maestría: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
|  | Diplomado: 0.5 puntos hasta un máximo de 1 puntos. |  |  |
| 6 | Experto en Obras Civiles: | 2 |  |
|  | Se otorgará 1 (Un) punto por cada trabajo ó servicio de consultoría adicional de Experiencia Específica hasta un máximo de 2 puntos |  |  |
| 7 | Experto en Obras Civiles: | 2 |  |
|  | Si acredita formación de postgrados en: |  |  |
|  | Ingeniería Estructural ó |  |  |
|  | Ingeniería de Cimentaciones ó |  |  |
|  | Diseño de Subestaciones Eléctricas ó |  |  |
|  | Sistema de Información Geográfica (SIG) |  |  |
|  | Maestría: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
|  | Diplomado: 0.5 puntos hasta un máximo de 1 puntos. |  |  |
| 8 | Experto Eléctrico: | 2 |  |
|  | Se otorgará 1 (Un) punto por cada trabajo ó servicio de consultoría adicional de Experiencia Específica hasta un máximo de 2 puntos |  |  |
| 9 | Experto Eléctrico: | 2 |  |
|  | Si acredita formación de postgrados en: |  |  |
|  | Sistemas Eléctricos de Potencia ó |  |  |
|  | Energías renovables |  |  |
|  | Maestría: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
|  | Diplomado: 0.5 puntos hasta un máximo de 1 puntos. |  |  |
| 10 | Experto en Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional e Industrial: | 2 |  |
|  | Se otorgará 1 (Un) punto por cada trabajo ó servicio de consultoría adicional de Experiencia Específica hasta un máximo de 2 puntos |  |  |
| 11 | Experto en Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional e Industrial: | 2 |  |
|  | Si acredita formación de postgrados en: |  |  |
|  | Sistemas Seguridad Ocupacional, Industrial y Medio Ambiente ó |  |  |
|  | Especialista Ambiental |  |  |
|  | Maestría: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
|  | Diplomado: 0.5 puntos hasta un máximo de 1 puntos. |  |  |
| 12 | Experto en Gestión Social: | 2 |  |
|  | Si acredita formación de postgrados en: |  |  |
|  | Ciencias Sociales ó |  |  |
|  | Sociología Aplicada ó |  |  |
|  | Gestión Social ó |  |  |
|  | Humanidades ó |  |  |
|  | Estudios de Genero |  |  |
|  | Maestría: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
|  | Diplomado: 0.5 puntos hasta un máximo de 1 puntos. |  |  |
| 13 | Experto Economista – Financiero: | 2 |  |
|  | Si acredita formación de postgrados en: |  |  |
|  | Preparación y Evaluación de Proyectos ó |  |  |
|  | Dirección y Gestión de Proyectos ó |  |  |
|  | Administración de Empresas (MBA) |  |  |
|  | Maestría: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. |  |  |
|  | Diplomado: 0.5 puntos hasta un máximo de 1 puntos. |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  | 35 |  |

(*) Se deberá describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo, experiencia especifica del Proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de Referencia, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos.

(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio de consultoría ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio de consultoría.

ANEXO 4

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1a	Evaluación Preliminar para Empresas

Formulario V-1b	Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales

Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Económica

Formulario V-3		Evaluación de la Propuesta Técnica

Formulario V-4		Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° |  |  |
|  | SI | NO |  | CONTINUA | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1. Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a o A-2d. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1. Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2. Condiciones Adicionales |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Propuesta Económica |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° |  |  |  |
|  | SI | NO |  | CONTINUA |  | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1. Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2b Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1. Propuesta Técnica. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2. Condiciones Adicionales |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento |  |  |  |  |  |  |
| Además, cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | PRECIO AJUSTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | PA (*) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

(*) Si en el Formulario B-1 no existiera discrepancia entre el monto del servicio en numeral y el literal el valor de la PE debe trasladarse a la columna PA

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C |  |  | Proponente n |  |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple |  | No cumple | Cumple | No cumple |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C |  |  | Proponente n |  |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple |  | No cumple | Cumple | No cumple |
| Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-4 Hoja de Vida del Gerente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-6 Relación de Instalaciones y Equipamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| CONDICIONES ADICIONALES Formula rio C-2 (Llenado por la entidad) | Puntaje Asignado |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proponente A |  | Proponente B |  | Proponente C | Proponente n |
|  |  |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 35 |  | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) |  | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) |  | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) | (Sumar los puntajes obtenidos de cada condición) |
| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA |  | PUNTAJE ASIGNADO |  | Proponente A |  | Proponente B | Proponente C | Proponente n |
| Puntaje de la Evaluación CUMPLE/NO CUMPLE |  | 35 |  | (si cumple, asignar 35 puntos) |  | (si cumple, asignar 35 puntos) | (si cumple, asignar 35 puntos) |  |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Puntaje total de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PT) |  | 70 |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 30 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 70 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-3. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 5

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.-	Partes Contratantes

SEGUNDA.-	Antecedentes Legales del Contrato

TERCERA.-	Objeto y causa del Contrato

CUARTA.-	Plazo de Prestación del Servicio

QUINTA.-	Monto del Contrato

SEXTA.-	Anticipo

SÉPTIMA.-	Garantía de Cumplimiento de Contrato

OCTAVA.-	Domicilio a efectos de Notificación

NOVENA.-	Vigencia del Contrato

DÉCIMA.-	Documentos de Contrato

DÉCIMA PRIMERA.-	Idioma

DÉCIMA SEGUNDA.-	Legislación Aplicable al Contrato

DÉCIMA TERCERA.-	Derechos del Consultor

DÉCIMA CUARTA.-	Estipulaciones sobre Impuestos

DÉCIMA QUINTA.-	Cumplimiento de Leyes Laborales

DÉCIMA SEXTA.-	Protocolización del Contrato

DÉCIMA SÉPTIMA.-	Subcontratos

DÉCIMA OCTAVA	Intransferibilidad del Contrato

DÉCIMA NOVENA.-	Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito

VIGÉSIMA.-	Terminación del Contrato

VIGÉSIMA PRIMERA.-	Solución de Controversias

- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA.-	Supervisión del Servicio

VIGÉSIMA TERCERA.-	Representante del Consultor

VIGÉSIMA CUARTA.-	Personal del Consultor

VIGÉSIMA QUINTA.-	Informes

VIGÉSIMA SEXTA.-	Aprobación de documentos y propiedad de los mismos

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-	Forma de Pago

VIGÉSIMA OCTAVA.-	Facturación

VIGÉSIMA NOVENA.-	Modificaciones al contrato

TRIGÉSIMA.-	Pago por Servicios Adicionales

TRIGÉSIMA PRIMERA.-	Morosidad y sus Penalidades

TRIGÉSIMA SEGUNDA.-	Responsabilidad y Obligaciones del Consultor

TRIGÉSIMA TERCERA.-	Suspensión de Actividades

TRIGÉSIMA CUARTA.-	Certificado de Liquidación Final

TRIGÉSIMA QUINTA.-	Procedimiento de Pago del Certificado de Liquidación Final

TRIGÉSIMA SEXTA.-	Conformidad