ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-133

SEGUNDA INVITACIÓN

SUMINISTRO DE GRUPO GENERADOR DE 200 KVA SISTEMA COBIJA – GESTION 2019

Cochabamba,18 de noviembre de 2019

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2a		Identificación del Proponente (Empresas).

Formulario A-2b		Identificación del Proponente (Asociaciones Accidentales).

Formulario A-2c		Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

(PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

I.-	De las Condiciones del Proceso

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en la normativa vigente, para participar en el proceso de expresiones de interés.

- Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresiones de Interés, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los formularios presentados se tienen por suscritos.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser seleccionado, para la suscripción de contrato, deberá presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), e) f), j).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Fotocopia simple del Carnet de Identidad del representante legal.

- Documento de Constitución de la empresa. (Fotocopia legalizada)

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Copia Legalizada del Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Copia del Certificación de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT)

- Certificado de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de Solvencia Fiscal, Emitido por la Contraloría General del Estado); en caso de tener observaciones, deberá presentar Documentos de respaldo actualizados o Certificación de liberación de la deuda.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para contratación por Ítems o por el Total)

|  | DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | INCOTERMS 2010 Modalidad | Cantidad | Unidad | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | SUMINISTRO DE GRUPO GENERADOR DE 200 KVA SISTEMA COBIJA - GESTIÓN 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | GRUPO GENERADOR CABINADO |  | DAP | 1 | Pza. | 278.400,00 | 278.400,00 | F | Hasta el 18/12/2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | REMOLQUE PARA GRUPO GENERADOR CABINADO |  | DDP | 1 | Pza. | 102.312,00 | 102.312,00 | F | Hasta el 18/12/2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO |  | DDP | 1 | Pza. | 22.272,00 | 22.272,00 | F | Hasta el 18/12/2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | CABLE DE POTENCIA |  | DDP | 75 | Mts. | 76,63 | 5.747,25 | F | Hasta el 18/12/2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL BS (NUMERAL): |  |  |  |  | 408.731,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL BS (LITERAL) : Cuatrocientos ocho mil setecientos treinta y uno 25/100 Bolivianos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Para ser llenado por la Entidad convocante |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (*) | Característica Propuesta (**) |
| 1 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Las especificaciones técnicas para la adquisición se detallan a continuación: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | DATOS. Descripción del bien; Incoterms 2010; Cant.; Ud.. SUMINISTRO DE GRUPO GENERADOR DE 200 KVA SISTEMA COBIJA - GESTIÓN 2019; Modalidad; 1; Pza.. GRUPO GENERADOR CABINADO; DAP; 1; Pza.. REMOLQUE PARA GRUPO GENERADOR CABINADO; DDP; 1; Pza.. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO; DDP; 1; Pza.. CABLE DE POTENCIA; DDP; 75; Mts.. |  |
|  | CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES ANEXO "A" (El proponente deberá declarar por escrito en su propuesta el cumplimiento de las mismas) |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Los bienes requeridos deberán ser entregado en la planta termoeléctrica ENDE Cobija, considerando la integración de los mismos. Los costos de carguío, descarguio, transporte, montaje, integración y puesta en servicio corren por cuenta del proveedor. |  |
|  | PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | El Plazo de entrega previsto para esta convocatoria es hasta el 18/12/2019 , entrega del grupo integrado y funcionando en condiciones de operación. Se hace constar expresamente que para el cómputo de entrega del bien debido a la modalidad de adquisición Delivered At Place - DAP, los plazos de desaduanización no deberán ser computados dentro del plazo establecido en la presente. A este efecto, el PROVEEDOR deberá actualizar el cronograma de plazos de manera posterior a la firma del Contrato, el mismo que debe ser aprobado por ENDE. Los tiempos de entrega corren a partir de la suscripción de contrato entre ambas partes. El retraso en los plazos de entrega establecidos en el contrato, que no sea justificado con causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el contrato adjunto. |  |
|  | FORMA DE PAGO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | El pago de se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor o transferencia bancaria, contra entrega total y definitiva de los bienes y conformidad por parte de ENDE. |  |
|  | GARANTÍA TECNICA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberá estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) libre de horas de trabajo, a partir de la recepción definitiva de los bienes. |  |
|  | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Para la suscripción del contrato el proponente deberá presentar como garantía de cumplimiento de contrato, Una Garantía a Primer requerimiento que deberá ser emitida por una entidad financiera y/o bancaria, debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con el objeto garantizar la entrega del bien ofertado, misma Garantía será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. La garantía a primer requerimiento será devuelta una vez cumplido los 60 días calendarios al cumplimiento de contrato y que se cuente con la conformidad de recepción definitiva. |  |
|  | SERVICIO TECNICO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | El proponente deberá contar con un representante de la marca en el país, que pueda proveer de los repuestos necesarios para mantenimiento y reparaciones. El proponente que se adjudique la provisión del bien deberá prestar los servicios de mantenimiento y reparación en la ciudad de Cobija. El proveedor deberá dar la capacitación correspondiente del funcionamiento, operación del grupo generador, tablero de control, transferencia y software de los módulos de control al personal encargado de operación en Planta Bahía de Cobija. Así mismo, la capacitación necesaria al personal de ENDE que realizará el mantenimiento mecánico y eléctrico. |  |
|  | INSPECCION Y PRUEBAS | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Se realizarán pruebas de correcto funcionamiento de los diferentes sistemas: motor, transmisión, eléctrico, control y trasferencia automático, etc. |  |
|  | DOCUMENTACION Y SOPORTE | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Para la recepción definitiva de los bienes, el o los proponentes seleccionados deberán entregar lo siguiente: a) Manual de operación en español (preferente) o Inglés b) Manual de mantenimiento en español (preferente) o Inglés c) Manual de taller en español (preferente) o inglés. d) Planos Eléctricos en español (preferente) o inglés, tanto del sistema de control y potencia. e) Planos Mecánicos en español (preferente) o inglés, tanto del sistema motor y generación. f) Catálogo de piezas en español (preferente) o inglés. g) Se debe suministrar que cualquier software o hardware que se requiera para el monitoreo de las funciones del equipo: temperaturas, presiones, etc. h)El proveedor deberá dar la capacitación correspondiente del funcionamiento, operación del grupo generador, tablero de control, transferencia y software de los módulos de control al personal encargado de operación en Planta Bahía de Cobija. Así mismo, la capacitación necesaria al personal de ENDE que realizará el mantenimiento mecánico y eléctrico. Nota: Los manuales y catálogos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido, esta documentación deberá entregarse tanto en medio físico (2 copias) y medio magnético |  |
|  | MODALIDAD DE ADJUDICACION | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Por total |  |
|  | PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | La propuesta deberá tener una validez no menor a Sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
|  | PRECIO DE LA PROPUESTA DDP | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - Pando, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias Bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |
|  | CONDICIONES PARA SUMINISTRO BAJO MODALIDAD DAP | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | ENDE en aplicación de lo establecido en el inciso q) del Artículo 133 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, modificado mediante Ley 614 Ley del Presupuesto General del Estado de fecha 13 de diciembre del 2014 que señala “El equipamiento, los medicamentos, suministros e insumos médicos, y la maquinaría destinada al sector público, podrán acogerse previa Resolución Ministerial dictada expresamente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la exoneración total del pago de los tributos aduaneros. Asimismo el D.S. 29522 de fecha 16 de abril del 2008 que facilita las operaciones de internación, depósito transitorio, importaciones para el consumo en la modalidad de despacho inmediato, de maquinaria y equipo o unidad funcional importada con destino a empresas públicas nacionales estratégicas. ENDE siendo una Empresa Pública Nacional Estrategia requiere realizar las siguientes mejoras de condiciones de entrega del bien: Modalidad de la Compra. La provisión de equipos objeto de la presente convocatoria, será bajo la modalidad DAP (Delivered at place), de acuerdo a los INCOTERMS 2010. Se conviene a los efectos de ejecución y cumplimiento del suministro, dentro de la modalidad de adquisición DAP, que ENDE asumirá el pago de tributos y almacenaje en Aduana o se acogerá a la respectiva exoneración tributaria. El transporte y el seguro de transporte de todos los equipos hasta el sitio de entrega, así como descargue de los bienes en el sitio de montaje (sobre plataforma) deberán estar incluidos en el precio de la oferta, cuya responsabilidad es del proponente adjudicado. La empresa proponente deberá entregar oportunamente a ENDE la documentación de importación en original en el marco del Articulo No. 111 del Decreto Supremo No. 25870 “Reglamento a la Ley General de Aduanas” bajo el siguiente detalle: - Factura de origen con valor DAP emitida por el fabricante a nombre de ENDE - Lista de Empaque - Póliza de Seguro - Bill of Lading - Planillas de Gastos Puerto (Si Corresponde) - Certificados de Flete (Marítimo – Terrestre) - Parte de Recepción - Carta Porte - CRT - Manifiesto internacional de Carga – MIC - Certificado de Origen (en el Marco de los Convenios Internacionales) - Contratos de Transporte Terrestre (en caso de Corresponder) Todos los documentos señalados deben mencionar como Consignatario de los Bienes a la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE con NIT 1023187029, asimismo la entrega de los bienes debe realizarse a través de Aduana Interior. Se debe aclarar que el listado de documentos señalados líneas arriba son de carácter enunciativo pero no limitativo, siendo que ENDE podrá solicitar documentación adicional a efectos de proceder con la importación hasta concluir con la Regularización de los Trámites. De la misma forma, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 1487 de fecha 06 de febrero de 2013 “Las Empresas Publicas deben solicitar el Despacho Inmediato a solicitud expresa de la Máxima Autoridad de Ministerio Cabeza de Sector”, para tal efecto el Proveedor deberá remitir la documentación de origen (factura Comercial y Lista de Empaque) en digital al menos dos semanas antes de la llegada de los bienes a Puerto de desembarque y en original antes de la llegada a Aduana Interior a objeto de que ENDE inicie los respectivos tramites en el Ministerio Cabeza de Sector. El período de trámite en Aduana Interior a cargo de ENDE no será computado como parte del plazo del contrato. En caso de demora por parte del proveedor en la entrega de los mencionados documentos a ENDE para efectuar el despacho inmediato en Aduana Interior, los días de demora así como los costos de almacenaje y otros adicionales que se deriven del mencionado retraso, serán asumidos por el proveedor. Asimismo, el aceite necesario para el funcionamiento del equipo, deberá ser transportado dentro de los mismos equipos, siempre y cuando esto no afecte la seguridad ni el traslado del equipo, y en caso de ser enviados por separado los costos emergentes y autorizaciones necesarias para su importación deberán ser asumidos por el Proveedor. |  |
|  | ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRO DE GRUPO GENERADOR DE 200 KVA SISTEMA COBIJA - GESTIÓN 2019 - ANTECEDENTES ENDE tiene a su cargo en el departamento de Pando, la atención de energía eléctrica a través del sistema aislado Cobija y sistema aislado El Sena. En lo que respecta al sistema Cobija, se atiende a la ciudad de Cobija y poblaciones rurales; entre las principales se tiene Porvenir, Chive, Puerto Rico. El Sistema Eléctrico Cobija de propiedad de ENDE, está constituido por un sistema de generación y red de distribución en media tensión y baja tensión, atendiendo las zonas urbanas, periurbana y rural. ENDE en Cobija, actualmente atiende a los municipios de Cobija, Porvenir, Bella Flor, Filadelfia y Puerto Rico. El crecimiento de la demanda del Sistema Cobija se puede resumir en la tabla siguiente: Gestión; Demanda Máxima (MW); Cantidad de Usuarios; Incremento de Usuarios; Diferencia Demanda de Potencia respecto a la anterior gestión. Usuarios Adicionales; %; kW; %. 2011; 7.060; 10.810; 1.497; 16%; 1.497; 24%. 2012; 7.745; 11.631; 821; 8%; 685; 10%. 2013; 8.650; 12.636; 1.005; 9%; 1.005; 13%. 2014; 9.985; 13.895; 1.259; 10%; 1.335; 15%. 2015; 10.760; 14.516; 621; 4%; 621; 6%. 2016; 11.570; 15.424; 908; 6%; 810; 8%. 2017; 11.450; 15.589; 165; 1%; 165; 1%. 2018; 12.360; 17.092; 1.503; 10%; 910; 8%. La relación de potencia disponible en el Sistema Aislado Cobija se muestra en tabla adjunta, en la misma se expone la demanda y la reserva donde se puede verificar bajos niveles de reserva en caso de indisponibilidad de uno o dos grupos generador. En consecuencia, se prevé el suministro de unidades generadoras caminadas el cual permita garantizar la generación continua de energía eléctrica en el Sistema Cobija. El grupo electrógeno trifásico deberá alimentar (en caso de falla de la fuente principal) la carga que demande el sitio donde es instalado; deberá contar con los dispositivos necesarios para las distintas modalidades de carga, con una potencia continua prime 200 KVA, cuyo valor nominal de tensión será de 380 VAC 10% a una frecuencia de 50 Hz 5%. El neutro del generador será sólidamente puesto a tierra, aunque también deberá prever el servicio en instalación provisional permitiendo el uso de cargas trifásicas y monofásicas 220 VAC 10% (F-N) a una frecuencia de 50 Hz 5%, el factor de potencia oscila entre 0.8 y 1 inductivo. El servicio auxiliar requerido debe ser provisto por la propia instalación, para su uso en las bobinas y circuitos de control de los contactores, controladores, relés, etc. - OBJETIVO DE LAS ESPECIFICACIONES Establecer los requerimientos mínimos para la provisión, comisionamiento y puesta en marcha de un grupo cabinado, trifásico 380/220 Vac de emergencia no menor a 200 KVA, incluye interruptor de potencia y de transferencia, un (1) tablero de sincronismo y control de reparto de carga automático (asociado al grupo cabinado). A sí mismo la instalación, integración, conexiones, pruebas eléctricas y mecánicas. - NORMAS Todos los materiales, fabricación, calibración y puesta en servicio para la provisión y servicio del equipo de generación eléctrica, estarán bajo normas y estándares internacionales. Las pruebas y ensayos de recepción de los motores a diésel, se efectuarán según las Normas PCT-17-última versión. Otras normas como la ANSI, VDE, BS, JEC, etc. serán aceptadas siempre que aseguren un nivel igual o mayor de exigencias técnicas a las establecidas en este documento. En este caso se deberá acompañar una copia de la norma propuesta. - REQUERIMIENTOS GENERALES Y TÉCNICOS - CONDICIONES AMBIENTALES Tanto el equipo como el tablero del sistema de Control y Sincronismo, deben estar diseñados para operar en forma continua y confiable, bajo las siguientes condiciones ambientales: Cobija: Temperatura: 15º C a +45º C Humedad Relativa: 80% Altitud de la subestación: Trifásico 280 m.s.n.m. Instalación: Planta Bahía Cobija - PROTECCIÓN DEL EQUIPO Los métodos de protección seguirán las prácticas usuales del mercado, a fin de preservar al equipo de condiciones ambientales severas, materiales defectuosos, etc. La protección del equipo eléctrico y electrónico debe prevenir daños por agentes externos como: humedad, muy altas o muy bajas temperaturas, polvo, corrosivos, salinidad, filtraciones de agua, etc. - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Es obligación del proveedor dejar en claro cualquier diferencia o no cumplimiento con lo solicitado en los párrafos anteriores, por lo que es de su responsabilidad - GENERALES El requerimiento es para la provisión de un grupo generador cabinado de potencia continua. El generador cabinado deberá ser trifásico de 380/220 Vac con potencia no menor a 200 KVA, 160 kW, y un (1) sistema de Control y Sincronismo que permita el trabajo en paralelo tanto en isla como en paralelo, ya sean como grupos bases o con un distribuidor de cargas, asimismo deberá incluir el tablero de transferencia automática ATS. También el proveedor debe considerar que el equipo será instalado en un remolque (chata de dos ejes), para su manipulación y operación. Todo material, insumo o equipo especial para el buen funcionamiento del equipo, es responsabilidad del contratista. - CUADRO DE CONTROL Y PROTECCION DEL GRUPO CABINADO El grupo electrógeno deberá contener un cuadro de control, protección y sincronismo totalmente equipado con todos los equipos montados y cableados en fábrica. Como protección primaria del grupo electrógeno deberá incluir un MCCB (molded case circuit breaker) trifásico motorizado a la salida del generador en una caja que aísle las vibraciones, con acceso adecuado para la conexión de conductores. El cuadro estará provisto con una barra de tierra de cobre identificada convenientemente. Además se deberá incluir una pantalla, con las siguientes funcionalidades: Indicaciones de alarma: - Parada de emergencia del grupo. - Actuación del interruptor de salida del grupo (sobrecarga y cortocircuito). - Fallo de arranque del grupo. - Anomalía en cargador (incluye baja tensión en batería). - Baja presión de aceite, con 2 niveles (alarma y disparo). - Alta temperatura del líquido refrigerante, con 2 niveles (alarma y disparo). - Nivel mínimo de combustible. - Sobre velocidad del motor diésel (disparo). - Tensión de grupo fuera de límites. Mediciones que deberán poder ser visualizadas: - Contador de número de horas de operación (horómetro). - Tensiones entre Fases y tensiones entre Fases y Neutro (V). - Intensidad por Fases (A). - Potencia activa (kW). - Tensión de batería. - Factor de potencia. - Frecuencia (Hz). Por medio de un contacto libre de potencial, se dispondrá en borneras del cuadro de control del grupo las siguientes señales: - Fallo de arranque. - Bajo nivel de combustible. - Interruptor de salida de grupo conectado (MCCB). - Alarma en grupo electrógeno. - Disparo del grupo electrógeno. - Selector del grupo en posición de “Automático o Manual”. La actuación del contacto que genera la señal de “Disparo del grupo electrógeno” será provocada por cualquier anomalía que suscite la parada del grupo. La actuación del contacto que genera la señal de “Alarma del grupo electrógeno” será provocada por cualquier anomalía que no suscite la parada del mismo. Todos estos contactos serán (n/c) en la posición de alarma y disparo. La parada del Grupo se producirá, además de sobrecarga o cortocircuito, por la aparición de los niveles de disparo de las siguientes señales: - Baja presión aceite de lubricación, nivel disparo. - Alta temperatura agua de refrigeración, nivel disparo. - Sobre velocidad. Según conveniencia del fabricante se podrán tener dos cuadros para el grupo generador: uno para el control y otro para la protección del grupo electrógeno; el medio de interconexión y el cableado entre ellos es responsabilidad de Proponente. El sistema de control deberá tener las opciones de trabajo en carga base, reparto de carga o isócrono; según requerimiento, deberá seguir la normativa ISO8528-5 mínimamente. - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (ATS) - CONTROL (ATS) • Operación automática y manual para mayor confiabilidad • Operación manual posible sin abrir el panel • Interruptor de cambio de 4 polos que incluye electrónica Control para cumplir con la norma IEC 60947-6-1 • Configuraciones de red simples • Las operaciones de prueba y las secuencias son accesibles desde el panel frontal o de forma remota - CAMBIO MOTORIZADO (ATS) • Facilidad para cambio manual indicando el estado •Energía eléctrica disponible • Energía de utilidad en carga • Generador disponible / generador en carga • Energía eléctrica y generadora desconectada la carga • Modo manual / modo automático • Prueba en carga / prueba fuera de carga • Re-transferencia manual habilitada / necesario • Indicación de alimentación / error (LED) - PANTALLA DISPLAY (LCD) • Potencia de servicio L12, L13, L23 voltaje • Energía de servicio público L1N, L2N, L3N voltaje • Tensión del generador L13 • Frecuencia de energía de la utilidad / frecuencia del generador • Número de conmutación (mostrador de servicio) • Configuración del temporizador - CONTROL DE FALLAS • Fallo de frecuencia inferior / superior • Frecuencia baja / excesiva restauracion • Retransferencia manual / automática • Pulsador de selección de modo. • Fallo bajo / sobrevoltaje • Restauración bajo / sobre volts. • Retardo en el temporizador de inicio • Retraso en la transferencia • Retraso en la re-transferencia • Temporizador de banda muerta • Ejecutar en temporizador • Interruptor de control automático / manual • Pulsador de prueba de lámpara. • Instalación de candado - NORMAS APLICABLES • El recinto completo cumple norma IEC 60947-6-1 • El interruptor cumple con la norma AC31-B - MOTOR - Motor a diesel - Ciclo de 4 tiempos - Numero de cilindros 6 - Disposición en línea - Inyección directa. - Inducción turbocargado y refrigerado aire/aire - Velocidad de 1.500 r.p.m. con regulación automática - Refrigerado por agua y radiador - Arranque eléctrico, manual y automático. - Indicador de nivel de aceite - ALTERNADOR (GENERADOR) - Trifásico conexión estrella, con neutro sólidamente puesta tierra. - Tensión normalizada monofásico 220 V (F-N) y trifásico 380/220 V (F-F/F-N) a 50 Hz. - Sin escobillas. - Devanados con aislamiento clase H. - Protección tipo IP-23. - Regulador de tensión electrónico. Mantiene la tensión del ±0.5% con cualquier carga y permite ajuste de la tensión de salida en un rango de ±10% de la tensión nominal. - Factor de potencia de 0.8 inductivo a 1 - SISTEMA DE COMBUSTIBLE - Diésel clase A2 o BSEN590 - Consumo promedio 43.3 l/h - Acorde a normativa ISO 8528-5 - Tanque diario, capacidad de autonomía mínima de 8 horas de funcionamiento - Boya de nivel de combustible. - Sistema de filtrado primario y separación de agua. - SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE Y ESCAPE - Incluye silenciador industrial que garantice la insonorización. - Sistema basculante que impida el ingreso de agua y basura. - Sistema turboalimentado. - Caudal de gases de escape 52.1 m3/min - Temperatura gases de escape: Emergencia = 498 ºC - Sistema silencioso de escape crítico montado internamente - CABINADO INZONORIZADO El equipo deberá estar montado dentro de una cabina insonorizada, conforme a normativa, de dimensiones estándar para montaje en chata, de diseño a proveer por el suministrador de equipo. - Disponer de todos los compartimientos adecuados que prevean recolección de derrames de combustible. - Puntales de esquina termoplásticos de ingeniería de alto grado para protección - Fijaciones de acero inoxidable revestidas de zinc o negro - Acero galvanizado protegido con pintura en polvo - Cabina autoportante resistente para instalación en el exterior, fabricada en acero y tratada con fosfato de zinc para mayor resistencia a la corrosión - Carenado con ventana lateral en cristal de seguridad, para visualización y mando del panel de control. Incorpora pulsador de parada de emergencia en el exterior. - Conductos extraíbles que proporcionan acceso de mantenimiento con el recinto en su lugar - Puertas con llave y equipadas con cerraduras y bisagras de zinc de alta resistencia a la corrosión para mantenimiento y acceso al llenado de combustible, aceite, refrigerante y baterías de arranque - El ventilador de refrigeración y el alternador de carga de la batería están completamente protegidos - Botón de parada de emergencia montado en el exterior - Ventana de visualización del panel de control - OTROS ACCESORIOS Se dejará establecido en la propuesta, los parámetros de distancia mecánica y eléctrica máximas e ideales que deberán ser considerados en la instalación del equipo. - Termomagnético automático de salida de generador. - Batería de arranque. - Calefactor de agua de refrigeración. (si el diseño lo requiere) (alimentación 220V- externa). - Cargador de baterías alimentado de la red 220 Vac. - SISTEMA DE CONTROL DE REPARTO DE CARGA Y SINCRONISMO. Para el grupo Generador Cabinado será instalado en la misma cabina. El cableado de interconexión al grupo deberá ser suministrado. Las borneras de llegada y salida de conductores de alimentación principal deben ser adecuadas para conectar conductores de hasta 70 – 95 mm2. - Modos básicos de funcionamiento - Activación automática del grupo por fallo de red. - Activación manual. - Activación por ejercicio programado, con arranque automático del grupo generador y conmutación para toma de cargas (arranque y toma de cargas en períodos no mayores a un mes y con una duración no menor a 15 minutos); y posterior retorno a la situación inicial. - Operación de dos o más unidades generadoras en paralelo con la red en carga base o cero Exportación programable - Elementos mínimos de maniobra y protección. - MCB trifásico y motorizado, de acuerdo a la capacidad nominal del equipo - MCB (mini circuit breaker) de protección de la línea de alimentación de servicios auxiliares de grupo (resistencia calefactora y cargador de baterías). - Pantalla de control y visualización del estado de la Transferencia La pantalla debe ser visible cuando la tapa del tablero de Control y Sincronismo está cerrada. - REMOLQUE Se incluirá un remolque adecuado para el grupo generador cabinado con las siguientes características: - Chasis: Chasis en forma de C. - Capacidad de carga: adecuada para el grupo cabinado - Dos ejes tubulares cuadrados juntos, a disco aro 16”, de capacidad de carga cada uno, aros a disco 16” y llantas (o superior) - Suspensión Sistema de balancín con muelles semi-elipticos, hechos con soportes laterales, debidamente ensamblados a los tensores de tracción para distribución uniforme del peso. - Tubo del eje y lanza galvanizados a caliente: protección completa contra la corrosión. - Enganche de bola o Barra de tiro en V acoplada en la parte inferior al chasis, fabricada en acero ASTM-A36, con pata de apoyo mecánica. - Freno de inercia y de estacionamiento. Jockey foot incluido - Sistema de luces traseras y conexiones - Señalética de precaución - Montaje y adecuación del grupo al remolque. - Equipamiento: Estuche de herramientas, llanta de auxilio, extensión de energía eléctrica y accesorios de seguridad (según formulario C-1). - ACCESORIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - PARTES DE REPUESTO Se deberá proveer una lista de partes de repuesto para un periodo de operación conforme la experiencia del fabricante del Grupo Electrógeno Cabinado. El proveedor garantizará la disponibilidad de partes de repuestos y asistencia técnica especializada para el equipo ofrecido, por un período no menor a 5 años. El Proveedor tiene la obligación de incluir en su oferta, todo el equipamiento y materiales necesarios para que el equipo ofertado cumpla satisfactoriamente con la finalidad requerida, asimismo incluye el sistema de control y transferencia para la unidad de emergencia y demás aspectos técnicos adjuntos en el formulario C-1 Especificaciones Técnicas. - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - Información técnica a ser incluida con la propuesta: - Catálogo del equipo que indique las dimensiones físicas y las características técnicas principales del grupo generador. - Información técnica a ser entregada El proveedor entregará dos (2) carpetas de documentos para instalación, operación e información técnica, preferentemente en español. La información mínima a proveerse será: - Esquemas completos de instalación y operación y mantenimiento del grupo electrógeno (manual del grupo electrógeno). - Planos con la disposición física del tablero de control y sincronismo. - Planos de control y protección del sistema de Control y Sincronismo. - Planos de disposición física de todos los elementos que conforman el grupo, Tamaño del grupo generador. - Documentación del diseño y construcción del remolque - Manual de partes del grupo electrógeno: motor, generador, cabinado y elementos auxiliares en su totalidad. - Otros que el proveedor vea conveniente. - PRUEBAS PERFORMANCE El objetivo principal de estas pruebas será determinar lo siguiente: - Potencia garantizada. - Consumo específico garantizado para cargas de 100% y referencial para la carga de 75%. - Potencia máxima de la unidad. - Niveles de ruido. - Emisiones de gases - PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y COMISIONAMIENTO Todos los materiales y/o equipos especiales para la instalación, deben ser suministrados por el proveedor. Es responsabilidad del proveedor el comisionamiento, pruebas y puesta en marcha del grupo electrógeno. Cualquier parte de repuesto que sea usada para reemplazar alguna que haya tenido una falla durante las pruebas o comisionamiento hasta la aceptación final, deberá reemplazarse por otra libre de costo. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 28 del presente Documento de Expresión de Interés

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.