ÍNDICE

CONTENIDO

1.	ALCANCE	3

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MONTAJE E INSTALACIÓN DE Autotransformadores DE POTENCIA Y REACTORES	7

3.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA	14

4.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MONTAJE DE INTERRUPTORES	16

5.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE DE SECCIONADORES TRIPOLARES	17

6.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE DE descargadOreS	19

7.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS SUBESTACIONES	21

8.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE AISLADORES	23

9.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE BARRAS FLEXIBLES EN LAS SUBESTACIONES	24

10.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN O JALADO, ZANJAS Y DUCTOS	27

11.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES	28

12.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE TABLEROS Y GABINETES	30

13.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE sistemas de automatización, control y protección, y MEDICIÓN	33

# ALCANCE

El alcance de las presentes especificaciones contempla la Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de las siguientes Subestaciones:

- Subestación Huanuni de la TDE (ampliación)

- Subestación Lucianita

Para el inicio de los trabajos se preverá la instalación de los campamentos para el Contratista y para la Supervisión, replanteo de las obras, apertura de vías de acceso a los lugares donde se ejecutarán las obras. Luego de concluidas las obras, el Contratista deberá proceder a la desmovilización de su personal, levantamiento de los campamentos temporales y limpieza de las obras.

En caso de presentarse daños a terceros como consecuencia de las actividades realizadas por el Contratista y que pudieron o debieron ser evitados, se deberá proceder a reparar los daños ocasionados. El costo de las mencionadas reparaciones por daños a terceros correrá por cuenta del Contratista.

## inicio de obras

Una vez firmado el Contrato, en el plazo máximo de noventa (90) días y sin perjuicio de iniciar las gestiones destinadas a efectuar los suministros de bienes, el Contratista deberá iniciar los trabajos preparatorios o de construcción en el campo, tales como los que se listan, en forma no taxativa, a continuación.

Construcción de campamentos, almacenes y talleres en todos los sitios en que el Contratista haya previsto su construcción. Construcción e implementación de plantas procesadoras de áridos para el hormigón, si el Contratista tiene previsto montarlas.

## replanteo de las obras

En el terreno, ENDE o la Supervisión proporcionarán al Contratista los puntos de referencia topográficos de ubicación de las  subestaciones y los límites de propiedad.

El Contratista será responsable por el replanteo de las estructuras y la conservación de las estacas y puntos de referencia de ubicación, alineación, niveles y elevaciones. Asimismo, deberá proveer todas las facilidades y seguridades adecuadas en todo momento para una eventual revisión del replanteo del trabajo por parte de ENDE o la Supervisión.

El Contratista será responsable de la corrección y exactitud del replanteo de las obras con relación a los puntos originales, líneas y niveles de referencia dados en los planos de contrato y de la exactitud de las posiciones, niveles, dimensiones  y alineamiento de todas las partes de las obras, así como de la provisión de todos los instrumentos, herramientas y mano de obra necesarias para ello.  Si durante la ejecución de las obras aparecieran errores de posición, nivel, dimensión o alineamiento en cualquier parte de las obras, el Contratista, bajo simple requerimiento de la Supervisión, rectificará a su propio costo dichos errores a  entera satisfacción de la Supervisión.

La verificación de cualquier replanteo o de cualquier línea o nivel efectuada por la Supervisión no relevará en ningún caso al Contratista de su responsabilidad sobre la exactitud de los mismos y el Contratista velará por la preservación de todas las estacas o marcas útiles

## instalaciones de contruccion y campamentos

El Contratista deberá proveer un adecuado campamento o campamentos de construcción para el acomodo de su personal y obreros, y si hubiesen, el de sus subcontratistas.

Los campamentos de construcción deberán estar situados en áreas que ofrezcan la mejor ubicación para la realización del trabajo con el menor daño al Medio Ambiente.

El campamento de construcción deberá incluir todas las edificaciones permanentes y/o provisionales que sean necesarias para oficinas, talleres, depósitos, comedor para el personal del contratista, batería de baños adecuada para la cantidad de obreros y otros servicios.  El Contratista también deberá proveer los servicios básicos necesarios tales como agua potable, alcantarillado, iluminación, ventilación, etc.

El Contratista deberá proveer facilidades médicas y sanitarias adecuadas en los campamentos de construcción, tal como lo requieren las regulaciones pertinentes.

Deberá contar con almacenes adecuados para albergar los materiales y equipos que serán montados en las subestaciones, garantizando su resguardo adecuado.

Las facilidades de alojamiento y alimentación deberán estar de acuerdo, en todos sus aspectos, con los requerimientos de todas las leyes y reglamentos que sean aplicables.

## Subestacion huanuni de la tde

En esta subestación, que se proyecta para que sea parte del STI, se construirán las obras civiles de ampliación de la subestación. El Proponente debe tomar en cuenta que esta subestación no pertenece a ENDE, por lo que será de responsabilidad del Contratista cumplir las exigencias que realice el propietario de la subestación (TDE). Para la realización de trabajos en sus predios, los costos asociados a seguros u otros que exija TDE deben estar incluidos en los costos de la propuesta.

En la sala de control de esta subestación se proyecta ocupar el espacio físico para instalar 2 tableros (1 para control, protección y medición; y el otro para comunicaciones). Para la comunicación con el sistema de TDE y con el CNDC se utilizarán los tableros requeridos dentro de la Sala de Control de la subestación.

Para los servicios auxiliares de corriente alterna se deberá proceder a contratar los servicios que están disponibles en la subestación y, luego de la entrega provisional, transferir los contratos de utilización de servicios auxiliares de corriente alterna a EHM.

Los trabajos a ser ejecutados en la Subestación Huanuni de la TDE son los siguientes:

Ampliación de la subestación para albergar una nueva bahía de línea de transmisión en el patio de 115 kV, bajo la configuración barra simple (ver plano GPI-SE-IEM-LUC-01 al 05).

Construcción de las obras civiles, como ser, fundaciones para equipos de patio, cámaras de jalado, zanjas y ductos.

Montaje electromecánico de equipos de patio con sus correspondientes soportes metálicos para la bahía de salida de línea con la que se ampliará la subestación.

Montaje de los tableros correspondientes al patio de 115 kV, tales como gabinetes de comando local, gabinetes de agrupamiento, relés auxiliares, dispositivos de control, etc.

Conexionado de los conductores de la línea de transmisión hacia el pórtico de la subestación, barras flexibles a equipos de patio, malla de tierra, servicios auxiliares de c.c. y c.a., etc.

Montaje de estructuras de acero reticulado (vigas para unir las estructuras existentes). Ferretería de línea, cables para barras flexibles, cable de acero, etc.

Montaje del sistema de control y protección, sistema de comunicaciones y medición comercial, servicios auxiliares en c.c., compuesto por los tableros, conexión al banco de baterías y accesorios a instalar dentro la Sala de Control de TDE.

Cableado en general de los cables de energía eléctrica en CA y CC, cables de control, protecciones, medición comercial y comunicaciones desde los equipos de patio hacia sus gabinetes, desde sus gabinetes hasta la Caseta de Control y desde la Caseta de Control hasta la Sala de Control de la subestación.

Suministro de todas las licencias de los programas informáticos requeridos para la operación, mantenimiento, configuración de los equipos.

Coordinación de protecciones, las existentes en la nueva subestación con las instalaciones de la nueva bahía de salida de línea.

Pruebas de todos los equipos instalados.

Puesta en servicio de las nuevas instalaciones de la subestación.

Cualquier otro trabajo que sea necesario para lograr el objetivo mencionado dentro el alcance de las obras.

## Subestacion lucianita

La Subestación Lucianita comprende la construcción una subestación nueva con capacidad futura de hasta tres bahías bajo la configuración barra simple para el patio de 115 kV, con una bahía de línea de transmisión, una bahía de transformación dentro la primera etapa del proyecto y otra bahía de transformación en la segunda etapa. La ubicación de esta subestación en coordenadas sistema WGS84, es: 19 K E 729090 N 7977870.

Los trabajos a ser ejecutados en la Subestación Lucianita son los siguientes:

General

Adecuación del terreno, construcción de edificaciones para la subestación, cerco perimetral, vías interiores y exteriores, tanque de agua, servicios básicos y obras complementarias.

Instalación de la malla de puesta a tierra y apantallamiento.

Cableado en general de los cables de energía eléctrica en CA y CC, cables de control, protecciones, medición comercial y comunicaciones desde los equipos de patio hacia sus gabinetes, desde los gabinetes de los equipos hasta la Sala de Control de la subestación.

Suministro de todas las licencias de los programas informáticos requeridos para la operación, mantenimiento, configuración de los equipos.

Coordinación de protecciones.

Pruebas de todos los equipos instalados.

Puesta en servicio de las instalaciones de la subestación.

Cualquier otro trabajo que sea necesario para lograr el objetivo mencionado dentro el alcance de las obras.

Construcción y montaje del sistema de servicios auxiliares, iluminación interior y exterior, etc.

Patio de 115 kV.

Construcción y montaje electromecánico de una bahía de línea para el ingreso al patio de 115 kV de los conductores provenientes de la línea de transmisión 115 kV que llega desde la Subestación Huanuni de la TDE.

Construcción y Montaje electromecánico de estructuras metálicas para pórticos y equipos de patio.

Tendido y flechado del sistema de barra flexible, donde se proyecta la conexión los transformadores de rebaje 115/3.3 kV y 115/10.5 kV.

Montaje electromecánico de equipos de patio, como ser interruptores 115 kV, seccionadores 115 kV, CT´s y PT´s, pararrayos, etc.

Construcción de una bahía de transformación para un transformador de 15 MVA, 115/3.3 kV.

Construcción de una salida de línea en 3.3 kV en una estructura H, en la que se instalará un reconectador tripolar y sus correspondientes accesorios de seccionamiento.

Construcción de una bahía de transformación para un transformador de 15 MVA, 115/10.5 kV.

Construcción de una salida de línea en 10.5 kV en una estructura H, en la que se instalará un reconectador tripolar y sus correspondientes accesorios de seccionamiento.

Se prevé espacio físico proyectado para un patio futuro.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MONTAJE E INSTALACIÓN DE transformadores DE POTENCIA

## Objeto y campo de aplicación

Las especificaciones regulan las condiciones y requisitos mínimos a cumplir durante el proceso de instalación y montaje de los transformadores utilizados en las subestaciones de ENDE.

## Manipulación de los Autotransformadores y reactores

La manipulación de los transformadores deberá ser hecha de acuerdo a las instrucciones precisas del fabricante, las cuales el Contratista deberá tener en su poder antes de iniciar la descarga de los equipos desde el vehículo de transporte.

Cuando se quiera transferir los transformadores desde el vehículo de transporte a su base definitiva u otro sitio autorizado por ENDE, éstos equipos podrán ser desplazados por medio de rodillos o alzado por medio de una grúa.

En el caso de que los transformadores sean desplazados, se utilizarán gatos hidráulicos para levantar el cuerpo de los mismos, colocándolo cada unidad únicamente en los accesorios previstos para tal fin.  Se utilizará un guinche para jalar lentamente la máquina eléctrica haciendo uso de los anillos u orejas, previstos para este fin, en la base de la misma. No se permitirá durante esta operación, que los accesorios, las válvulas, etc., toquen obstáculo alguno.

En el caso de que la manipulación se haga por medio de una grúa se utilizarán estrobos de acero de un mismo tamaño para que el levantamiento sea vertical.  Además, se deberá prever un dispositivo nivelador o grúa, que impida el roce de los estrobos con alguna de las partes del transformador o reactor, al ser alzado, así como el bamboleo.

## Precauciones durante el montaje

- En el caso de que el tanque de la máquina contenga nitrógeno u otro gas usado para el transporte, el personal que trabaje dentro del tanque deberá asegurarse que el contenido de oxígeno sea como mínimo el 19,5% antes de iniciar la inspección interna del tanque. Siempre que haya alguna persona dentro del tanque, se deberá colocar una segunda persona fuera del mismo que preste ayuda a la primera en caso de necesidad.

El tanque del transformador debe ponerse a tierra durante todo el tiempo que dure la instalación. Todos los devanados y aisladores pasantes deberán estar sin energía y puestos a tierra excepto cuando se realicen las pruebas eléctricas.  Igualmente todos los equipos para manejo del aceite y bombas de vacío deberán ser puestos a tierra.  Esto reducirá la posibilidad de descargas estáticas.

Durante la instalación de la máquina se deberá prever el uso de extintores de incendio para casos de emergencia. No se permitirá fumar en la vecindad del equipo.

Antes de remover cualquier cubierta o accesorio de la máquina se verificará que la presión dentro del tanque sea la atmosférica y que el nivel de aceite esté por debajo de la abertura en cuestión.

En el caso de utilizar lámparas, éstas serán a prueba de explosión y tendrán conductores con aislamiento resistente al aceite.

Se deberán extremar los cuidados para proteger el aislamiento del transformador debido a daños y prevenir que materias extrañas sean introducidas dentro del tanque durante el montaje.

## Montaje

El montaje de cada máquina será efectuado siguiendo las instrucciones precisas del fabricante y del Supervisor designado por la fábrica, expresadas en su instructivo de montaje, el cual debe corresponder exactamente con el tipo de máquina a instalar.

Como una guía preliminar se detallan las actividades a desarrollar.

Si el autotransformador o reactor tiene cubierta provisional para el embarque, ésta deberá ser reemplazada por la cubierta permanente.

Después se deberán instalar los aisladores pasantes, radiadores y todos los aditamentos del tanque excepto el conservador. Cada uno de los radiadores y aisladores pasatapas serán manejados de acuerdo a las instrucciones del fabricante, pero en general deberán ser levantados en forma vertical durante su manejo e instalación. Se usarán diferentes tipos de empaquetaduras en el ensamble de estos componentes y de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Los radiadores estarán absolutamente limpios y secos cuando sean instalados. Las empaquetaduras y sus asientos deberán estar limpios, serán colocados cuidadosamente y apretados uniformemente de manera tal que la unión quede sellada.

Los radiadores o cambiadores de calor, tuberías de aceite, válvulas y aditamentos deberán limpiarse completamente con aceite limpio y tibio (25 a 35 grados centígrados) antes de que sean colocados en la máquina a menos que el fabricante especifique que esto no sea necesario.  Cuando se requiera montar una empaquetadura en un plano vertical se utilizará pegamento para sostener la empaquetadura durante su instalación.  Los radiadores o cambiadores de calor, usualmente son capaces de soportar el vacío; en caso contrario serán retirados hasta que el tanque sea llenado con aceite bajo vacío.

Los cambiadores de toma con/sin carga, medidores de nivel de aceite, medidores de temperatura y otros accesorios deberán ser ensamblados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  Se deberá verificar el cambiador de tomas para asegurarse de que opera adecuadamente en ambas direcciones y que la superficie de contacto es completa, la presión es adecuada para todas las tomas.  Se verificará la operación del medidor de nivel de aceite antes de sellar el tanque.

Si fuera necesario realizar un tratamiento de vacío en el transformador, se deberá quitar cualquier accesorio que no pueda soportar el vacío completo.

## Determinación de la necesidad de tratamiento de vacío

Criterios de secado

A pesar de todas las precauciones tomadas durante el montaje para evitar la entrada de humedad, no es seguro que la máquina se mantenga seca. Por lo tanto, es imperativo confirmar la condición del transformador.  A continuación se indican métodos de determinación y seguimiento del secado, colocados en el orden de preferencia.

Medición del punto de rocío

Esta técnica provee de un método preciso y confiable de obtener el contenido de humedad. La medición del punto de rocío deberá ser tomada a través de una boca de visita u otra abertura en el transformador donde exista libre flujo de gas. Las tuberías para muestra de gas, líneas de vacío o válvulas en la pared del tanque no son buenas para este fin a menos que estén completa y adecuadamente purgadas.

Para la medición deberán seguirse las instrucciones del fabricante del instrumento medidor del punto de rocío. Deberán hacerse las correcciones necesarias para obtener el punto de rocío dentro del tanque. Partiendo de la temperatura de rocío, y utilizando una carta se deberá obtener la presión de vapor en Pascal (N/m²) equivalente a la presión atmosférica. La temperatura del devanado se determinará a partir de la medición de la resistencia del mismo. Se asumirá que la temperatura del devanado es igual a la temperatura del aislamiento.

El contenido promedio de humedad superficial del aislamiento puede ser encontrado a partir de su temperatura y de la presión de vapor, usando una carta de equilibrio de humedad para el aislamiento en particular.

Para la determinación del contenido promedio de humedad de la superficie del aislamiento, deberá existir un equilibrio dentro del espacio de gas al momento de realizar las mediciones del punto de rocío.  Una vez cumplido este requisito se efectuarán una serie de mediciones de presión, temperatura y punto de rocío, varias veces durante un período de 12 a 24 horas para asegurar el equilibrio, es decir que el contenido de humedad permanezca constante por 12 horas.

En resumen, son necesarias cuatro condiciones:

- Se debe alcanzar el equilibrio térmico.

Se debe conocer la temperatura del aislamiento en forma precisa.

El equipo de medición debe estar apropiadamente calibrado y funcionando perfectamente.

Puede ser necesario remover el detector del punto de rocío después de cada uso para minimizar la contaminación del vapor de aceite la cual destruiría la calibración.

## Determinación de humedad del aceite del transformador

Aún cuando el aceite en la refinería fuera desgasificado con un contenido de humedad por debajo de 10 ppm, es casi seguro que el procedimiento de carga, la condición del carro tanque y la duración del transporte al sitio introducirán suficiente aire y humedad para hacer necesaria la deshidratación, desgasificación y filtrado, antes de que el aceite pueda ser bombeado dentro de la máquina. La condición de humedad del aceite deberá ser verificada en el sitio antes de que éste sea colocado en la máquina y justamente después que la muestra haya sido tomada.

## Secado del aislamiento en campo

Si la inspección detectara daños en los sellos, o las mediciones descritas anteriormente, revelan signos de humedad en el transformador, será necesario realizar un secado en campo. De ser posible se determinará la cantidad de humedad y la forma en la cual ella entró en el tanque. Al fabricante de la máquina se le solicitará algunas recomendaciones sobre los pasos y observaciones a realizar para el secado del mismo. La mayoría de los transformadores de potencia modernos son secados en fábrica hasta tener un contenido residual de agua de menos de 0,5% del peso del aislamiento. El secado de campo deberá tener un valor lo más cercano posible con el de fábrica.

Si se determina que el secado de campo es necesario, pueden ser usados uno o más de los siguientes métodos dependiendo de las facilidades disponibles.

Método 1: Circulación de aceite caliente.

Método 2: Vacío y devanados cortocircuitados.

Método 3: Alto vacío.

Método 4: Aire caliente.

Tan pronto como se considere seco el transformador es esencial que se llene el tanque inmediatamente con aceite para cubrir el núcleo y los devanados. Se deberán realizar lecturas de la temperatura de los devanados y de la resistencia de aislamiento entre devanados y entre cada devanado y tierra.

Cuando la resistencia del aislamiento llega a un valor constante, el transformador no esté completamente seco, pero ha alcanzado el grado máximo de secado posible con el método utilizado.

Precaución: En alguna etapa en el procedimiento de secado puede generarse una mezcla explosiva de vapores de aceite y aire.

## Llenado de aceite

Si el secado del aislamiento en campo no es necesario, lo cual se determinará por el contenido de humedad en términos de temperatura, presión y punto de rocío, se seguirá inmediatamente con el procedimiento para tratamiento de vacío y llenado final, si por el contrario es necesario el secado, previamente al llenado deberá procederse al secado descrito en el párrafo anterior.

## Preparación

El tanque y sus aditamentos deben ser revisados completamente, buscando fugas antes de aplicar el vacío. A menos que las instrucciones del fabricante indiquen que el(los) diafragma(s) liberador(es) de presión puede(n) soportar el vacío completo se deberá(n) sellar hasta después de finalizar el llenado en vacío. Si el transformador está provisto de tanque separado de expansión de aceite o un equipo de gas inerte u otros dispositivos, ellos deberán estar aislados del tanque principal antes de realizar el vacío. En algunos transformadores, las barreras entre el tanque principal y otros compartimientos no soportarán el vacío completo en un lado y la presión atmosférica en el otro.  En este caso se deberá establecer un vacío parcial en el otro lado de manera tal que la presión diferencial no dañe la barrera.  Después de que todas las partes hayan sido armadas, el tanque deberá sellarse, y probarse que la presión y el vacío en el montaje total aseguran que todas las uniones estén apretadas.

La prueba de presión debe estar en un mínimo de 35 kPa (5 psi).

La prueba de vacío deberá limitar la elevación de presión con el tanque sellado a un valor apropiado, de manera tal de no exceder 3,25 kPa (25 mm de Hg), en 30 minutos. Con cada prueba de presión o de vacío es importante asegurarse de las condiciones diferenciales de presión permisibles en los paneles del cambiador de tomas bajo carga, los cuales pueden no ser capaces de soportar cualquier presión diferencial. Se deberán verificar todas las uniones hechas con empaquetaduras buscando pérdidas con una solución de jabón líquido u otro procedimiento detector de pérdidas.

El tanque deberá mantener la presión de gas por lo menos durante cuatro horas sin pérdida. Todas las fugas deben ser eliminadas antes de comenzar el llenado en vacío.

(Nota: deberá tenerse presente que cualquier fuga de aire dentro del tanque de la máquina puede contaminar seriamente el aislamiento. Cuando el aire entra en el vacío se expande y baja su temperatura y por consiguiente libera humedad. Si el núcleo y las bobinas están fríos, la humedad liberada del aire se condensará en ellas y será absorbida por el papel de aislamiento.  Para evitar este riesgo, todas las pérdidas deberán ser eliminadas antes de comenzar el proceso de vacío, el núcleo y los devanados deberán calentarse llenando el tanque con aceite caliente antes de comenzar el armado de la máquina.)

Después de asegurarse que todas las pérdidas han sido detenidas, se hará el drenaje del aceite y se procederá al tratamiento de vacío. El aceite puede ser drenado tan rápido como se desee, pero una velocidad demasiado rápida puede crear un vacío parcial dentro del tanque. La válvula de drenaje deberá cerrarse inmediatamente después que el tanque esté vacío, para prevenir la entrada de aire en la conexión de drenaje. Debido a que pueden producirse retardos antes de que comience el tratamiento de vacío, es recomendable que el aceite sea reemplazado con nitrógeno seco durante el drenaje.  Se deberá asegurar una cantidad suficiente de cilindros de nitrógeno disponibles en el sitio para llenar el tanque. Después de cerrada la válvula de drenaje se debe introducir suficiente nitrógeno hasta que exista una presión positiva dentro del tanque.

## Tratamiento de vacío

Asumiendo que el transformador llega al sitio en un estado seco, y que no ha sido expuesto a la humedad durante el montaje, la principal función del tratamiento de vacío es remover el aire atrapado en el aislamiento y permitir que éste último alcance sus características dieléctricas completas.

Removiendo la mayor parte del gas del transformador y del aceite por llenado en vacío, el peligro de aire atrapado en forma de pequeñas burbujas se reduce.

El grado de vacío requerido depende del diseño de los devanados y del aislamiento, y deberá ser determinado por consulta entre el fabricante y el Contratista antes de que comience el armado. El tratamiento de vacío a una presión del orden de 650 Pa (5mm. Hg), será suficiente para transformadores de 15 a 230 kV.

Se recomienda el uso de una bomba de vacío capaz de evacuar el tanque al grado requerido de vacío en aproximadamente 2 a 3 horas.  Se deberá conectar la bomba de vacío a la toma en la parte superior del transformador, con una tubería o manguera reforzada de diámetro suficiente para minimizar las pérdidas de la línea.

Para obtener lecturas precisas, es necesario que la localización del manómetro no sea la misma que la bomba de vacío y será necesario realizar una prueba de presión antes de conectarlas al transformador, debiéndose cerrar todas las válvulas de aceite y nitrógeno, encender la bomba de vacío y continuar bombeando hasta que la presión en el tanque sea constante. Detener la bomba de vacío y verificar si existen pérdidas en el tanque o la tubería, sin aumento apreciable en la presión residual en un período de 30 minutos.

## Verificación del aceite

Se deberá realizar una prueba de la resistencia dieléctrica cuando el aceite esté en los tambores.  Si existe agua en ellos, se deberá drenar pasando el aceite a través de la prensa-filtro hasta que se alcance la rigidez dieléctrica requerida.  El aceite deberá cumplir con lo establecido en las normas IEC correspondientes.  La habilidad de la prensa filtro para eliminar agua del aceite depende del secado del papel de filtro, el cual debe ser secado al horno inmediatamente antes de ser insertados en la misma.

Si no se dispone de facilidad de almacenamiento de aceite, se hará circular el mismo a través de la prensa filtro hasta que se obtenga la rigidez dieléctrica deseada.

Se deberá tomar una muestra del aceite antes del llenado y se guardará para futuras pruebas, tales como el factor potencia. Al pasar el aceite a través del papel de filtro puede tomar una carga electrostática la cual será transferida a los devanados del transformador. Bajo ciertas condiciones la tensión eléctrica en los devanados puede ser peligrosa al personal y equipo. Todos los terminales externos accesibles del transformador, tales como los del tanque y el equipo de filtrado de aceite deberán estar debidamente puestos a tierra durante el llenado.

## Llenado al Vacío

Se deberá obtener el vacío requerido y se mantendrá por cuatro horas o más dependiendo de las instrucciones del fabricante. Se llenará con aceite filtrado seco y desgasificado por lo menos a 20 grados centígrados o como especifique el fabricante. El aceite deberá introducirse en un punto opuesto a la bomba de vacío por encima del núcleo y las bobinas de manera tal que no establezca un flujo sobre el papel aislante. La entrada y la conexión de vacío deberán estar separadas tan lejos como sea posible para mantener el aceite disperso desde la entrada de la bomba de vacío.  La línea de aceite deberá ser conectada a la conexión superior de la prensa filtro u otra conexión disponible en la parte superior del tanque. El aceite filtrado es entonces introducido a través de esta conexión, el flujo se regulará por una válvula en el tanque para mantener en todo momento una presión de aceite positiva al mismo, para mantener el vacío muy cerca del valor original. La velocidad de llenado deberá estar limitada para evitar las burbujas atrapadas en el aislamiento (por ej: un valor máximo de 100 lt/min). El vacío deberá ser mantenido dentro de 130 Pa (1mm. Hg) del valor inicial, y el aceite se llenará por lo menos hasta un poco por encima del núcleo y los devanados en operación continua. Si el vacío se interrumpe por un período sustancial, se requerirá drenar y volver a llenar para prevenir la formación de burbujas de gas en el aislamiento.  Se mantendrá una presión positiva en la manguera de entrada del aceite durante todo el proceso de llenado. Para transformadores de tipo conservador se llenará tan alto como sea posible (por Ej: 100 mm. del borde superior).

Las burbujas de gas o agua en el aceite se expandirán en proporción al vacío obtenido y serán sacadas por la bomba de vacío. El vacío deberá ser mantenido por tres o cuatro horas después que el tanque esté lleno. Se deberá interrumpir el vacío con gas seco embotellado a una presión positiva la cual para sistemas de nitrógeno deberá ser de 15 a 35 kPa, o lo que indiquen los instructivos de fábrica. Deberá quitarse el equipo de vacío colocando el equipo de gas en operación automática (para autotransformadores, transformadores o reactores de tipo nitrógeno a presión) y manteniendo una presión positiva en forma continua (para transformadores de tipo conservador) se instalará el conservador y cualquier aditamento y accesorio que no haya sido instalado, completando el llenado del transformador y el conservador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## Circulación del aceite

Se deberá circular el aceite del aislamiento continuamente y preferiblemente a través de una planta de tratamiento en vacío del aceite, durante por lo menos 8 horas 2 veces el volumen, con el objeto de remover la humedad remanente y los gases disueltos.  Todas las bombas de la máquina (no los ventiladores) deberán operar durante este proceso de circulación. Una vez completado el proceso, se dejará estabilizar por lo menos durante 24 horas antes de su energización.

## Pruebas

Las pruebas se realizarán siguiendo lo establecido en las especificaciones técnicas para cada equipo (ver documentos GPI-SE-001.

Los equipos e instrumentos que se requieran durante el montaje, pruebas y puesta en servicio serán suministrados por el Contratista.

El Contratista deberá presentar los certificados de calibración emitidos por laboratorios de acuerdo a normas internacionales, de los equipos e instrumentos requeridos para las pruebas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA

## Objeto

La presente especificación regula las condiciones y los requisitos mínimos a cumplir durante el proceso de instalación electromecánica de los transformadores de medición utilizados en las subestaciones de ENDE.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a los transformadores de tensión capacitivos y transformadores de corriente.

## Verificaciones previas

Los equipos serán revisados inmediatamente su arribo al sitio de la obra, para verificar que no hayan sufrido desperfecto alguno durante el transporte, embalaje y almacenamiento, deberán ser almacenados con las debidas previsiones en los lugares que el Contratista disponga para tal fin.

Antes de proceder al montaje definitivo de los equipos se deberán verificar las placas de características para constatar que los datos allí contenidos coinciden con los de las especificaciones técnicas de ENDE para la obra en particular y lo expresado en las especificaciones relativo a las placas de características.

Se deberá comprobar que cada equipo esté provisto de los accesorios de fijación adecuados para su montaje.

En el caso de transformadores de medida a instalar sobre estructuras de soporte individuales, se deberá comprobar que la fundación y la estructura soporte son las adecuadas.

Antes de instalar el transformador de medida se deberá revisar su polaridad para que la colocación corresponda a la indicada en los planos.

## Documentación necesaria

Antes del montaje deberán analizarse previamente los instructivos de montaje, así como cualquier otra información importante para la correcta instalación del equipo.  Asimismo el fabricante suministrará información detallada de los procedimientos de transporte y desembalaje de equipos con la finalidad de evitar accidentes durante la descarga.

## Montaje

Para el montaje se deberán seguir las instrucciones del fabricante para el equipo en particular.

El manejo de los transformadores de medición deberá ser hecho de forma tal que no se produzcan daños a los mismos.

Deberán usarse eslingas de nylon u otro material que no dañe a los aisladores. En el caso de que esto no sea posible se colocarán protectores separadores.

El izado de los transformadores de medida deberá ser realizado por la base y en la forma indicada por el fabricante.

Los secundarios de los transformadores de corriente deberán estar cortocircuitados antes de su energización para evitar sobretensiones o daños a personas.

En el caso de transformadores de tensión capacitivos que tengan la trampa de onda en la parte superior se deberá verificar la unión de ésta al transformador.

En todo momento se deberá respetar lo relativo a distancias mínimas de acuerdo con la especificación y planos.

## Inspección visual

Se deberá hacer una inspección ocular del estado general de los equipos instalados incluyendo como mínimo lo siguiente:

Verificación del estado de los aisladores.

Comprobación del nivel de aceite.

Verificación de que no existen fugas de aceite.

Verificación que la conexión a tierra es la correcta y que cumple lo establecido en las normas y Especificación Técnica para el Sistema de Puesta a Tierra (GPI-SE-SPT-014).

Verificación de que las conexiones externas de alta tensión son firmes y con los conectores adecuados.

Verificación de la rigidez del montaje.

Verificación de la fundación de la estructura soporte si fuera el caso.

Verificación de la rigidez de la estructura soporte si fuera el caso.

Verificación de que las conexiones de baja tensión sean firmes y adecuadas.

## Pruebas

Las pruebas se realizarán siguiendo lo establecido en las especificaciones técnicas para cada equipo (documentos GPI-SE-EE-006 y GPI-SE-EE-007).

Los equipos e instrumentos que se requieran durante el montaje, pruebas y puesta en servicio serán suministrados por el Contratista.

El Contratista deberá presentar los certificados de calibración emitidos por laboratorios de acuerdo a normas internacionales, de los equipos e instrumentos requeridos para las pruebas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MONTAJE DE INTERRUPTORES

## Objeto

El objetivo de esta sección es establecer las condiciones y requerimientos mínimos a cumplir durante el proceso de montaje electromecánico de los interruptores y/o reconectadores de las subestaciones.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a todos los interruptores a instalarse en las subestaciones, en todo lo que no contradiga a los instructivos de montaje del fabricante.

## Verificaciones previas

Los interruptores, a su arribo al sitio de la obra serán revisados de inmediato para verificar que no hayan sufrido deterioros o desperfectos durante el transporte, embalaje y almacenamiento. Deberán ser almacenados con las debidas previsiones en los lugares que el Contratista disponga para tal fin.

Antes de proceder al montaje definitivo de los equipos se deberá verificar la placa de características y constatar que los datos coincidan con las especificaciones técnicas de ENDE para la obra en particular.

Se deberá verificar además que el equipo esté provisto de los accesorios para fijación y manipuleo que facilite el montaje.

## Documentos necesarios

Previa la instalación se deberá consultar los instructivos de montaje, así como cualquier otra información para la correcta instalación del equipo. El Contratista suministrará información detallada de los procedimientos de transporte y desembalaje de los equipos.

## Montaje

Para el montaje se utilizará una grúa u otro aparato elevador apropiado.

Las estructuras y fundaciones deberán ser controladas en cuanto a su correcta nivelación en plano horizontal y vertical, así como en las distancias a los ejes entre polos.

Los desniveles que no excedan en ±5 mm podrán ser corregidos con láminas de material anticorrosivo.

El montaje de las partes se realizará en estricto cumplimiento de los instructivos de montaje del fabricante.

Se debe evitar deterioro en el esmalte o pintura del equipo. Cuando sea necesario pintar, se debe utilizar la pintura recomendada por el fabricante.

Los conectores y la conexión con los conductores deben ser cepillados, eliminando la capa de óxido y cubiertos inmediatamente después del  cepillado con una fina capa de grasa, para evitar la oxidación. Este trabajo debe realizarse sin interrupción. Hasta asegurar las conexiones con los pernos, las juntas deben ser cubiertas también con grasa.

## Inspección visual

Posteriormente al montaje se debe realizar una inspección visual del estado general del equipo, realizando las siguientes observaciones:

Verificar todas las conexiones y estado de las mismas.

Verificar que no existan en los equipos ningún daño resultante del proceso de instalación.

Verificar el libre movimiento de los mecanismos.

Verificar que los circuitos de mando respondan a la lógica prevista de operación.

Se debe observar que el esmalte y pintura no estén deteriorados.

## Pruebas

Las pruebas se realizarán siguiendo lo establecido en las especificaciones técnicas para cada equipo (documento GPI-SE-EE-004).

Los equipos e instrumentos que se requieran durante el montaje, pruebas y puesta en servicio serán suministrados por el Contratista.

El Contratista deberá presentar los certificados de calibración emitidos por laboratorios de acuerdo a normas internacionales, de los equipos e instrumentos requeridos para las pruebas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE DE SECCIONADORES TRIPOLARES

## Objetivo

El objeto esta sección es establecer las condiciones y requerimientos mínimos a cumplir durante el proceso de montaje electromecánico de los seccionadores de la subestación.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a los seccionadores a instalarse en las subestaciones en todo lo que no contradiga a los instructivos de montaje del fabricante.

## Verificaciones previas

Los seccionadores serán revisados inmediatamente a su arribo al sitio de la obra para verificar que no hayan sufrido deterioro o desperfectos durante el transporte, embalaje y almacenamiento. Deberán ser almacenados con las debidas previsiones en los lugares que el Contratista disponga para tal fin.

Antes de proceder al montaje definitivo de los equipos se deberá verificar la placa de características y constatar que los datos coincidan con las especificaciones técnicas de ENDE para la obra en particular.

Se deberán verificar, además, que el equipo esté provisto de los accesorios para fijación y manipuleo que faciliten el montaje.

## Documentos necesarios

Previa la instalación se deberá consultar los instructivos de montaje, así como cualquier otra información para la correcta instalación del equipo. El Contratista suministrará información detallada de los procedimientos de transporte y desembalaje de los equipos.

## Montaje

Para el montaje se recomienda una grúa u otro aparato elevador apropiado.

Las estructuras y fundaciones deben ser controladas en cuanto a su correcta nivelación en plano horizontal, así como en las distancias a los ejes entre polos.

La base de los seccionadores deberá ser montada en la estructura cuidando que ésta no esté sometida a torsiones.

Antes de ajustar las bases, se ajustará la distancia entre polos y se alinearán los soportes base para que estén en paralelo unos con otros; los desniveles menores a ±5 mm se ajustarán con láminas de material anticorrosivo para el nivelado.

Concluido el montaje, se realizarán los ajustes de operación de acuerdo a los instructivos de montaje.

El cierre de los polos debe ser uniforme y sincronizado.

Se verificará cuidadosamente la posición vertical de los aisladores y la posición horizontal de los brazos de corriente.

Cuando el accionamiento sea a motor, no se debe tocar el ajuste de éste a menos que sea realizado por montadores especializados.

Antes del primer funcionamiento eléctrico se deben realizar maniobras de prueba manual, asegurándose que las posiciones finales al cierre y apertura se efectúen sin golpes ni torsiones.

Se debe evitar deterioro en el esmalte o pintura, del equipo y cuando sea necesario pintar se deberá elegir la pintura recomendada por el fabricante.

Se deberá verificar que la presión que se ejercen en sus puntos de contacto sean los recomendables a fin de evitar los defectos por falso contacto.

Los conectores y la conexión con los conductores deben ser cepillados, eliminando la capa de óxido y cubiertos inmediatamente después del cepillado con una fina capa de grasa, para evitar la oxidación. Este trabajo debe realizarse sin interrupción, hasta asegurar con los pernos la superficie de contacto, las juntas deben ser cubiertas también con grasa.

## Inspección visual

Posteriormente al montaje se deberá realizar una inspección visual del estado general del equipo realizando como mínimo las siguientes observaciones:

Verificar todas las conexiones y estado de las mismas.

Verificar que no existan en los equipos ningún daño resultante del proceso de instalación.

Se deben observar estado de aisladores, nivelación vertical y horizontal.

Se debe observar que el esmalte y pintura no esté deteriorado.

Verificar que el cableado de los contactos auxiliares este en buenas condiciones.

## Pruebas

Las pruebas se realizarán siguiendo lo establecido en las especificaciones técnicas para cada equipo (documento GPI-SE-EE-005).

Los equipos e instrumentos que se requieran durante el montaje, pruebas y puesta en servicio serán suministrados por el Contratista, sin costo adicional para ENDE.

El Contratista deberá presentar los certificados de calibración emitidos por laboratorios de acuerdo a normas internacionales, de los equipos e instrumentos requeridos para las pruebas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE DE descargadOreS

## Objetivo

El objetivo de esta sección es establecer las condiciones y requerimientos mínimos a cumplir durante el proceso de montaje electromecánico de los descargadores.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a los descargadores a instalarse en las subestaciones en todo lo que no contradiga a los instructivos de montaje del fabricante.

## Verificaciones previas

Los descargadores serán revisados a su arribo al sitio de la obra, para verificar que no hayan sufrido deterioro o desperfectos durante el transporte, embalaje y almacenamiento. Deberán ser almacenados con las debidas previsiones en los lugares que el Contratista disponga para ello.

Antes de proceder al montaje definitivo de los equipos se deberá verificar la placa de características y constatar que los datos coincidan con las especificaciones técnicas de ENDE para la obra en particular.

Se deberá verificar además que el equipo esté provisto de los accesorios para fijación y manipuleo que facilite el montaje.

## Documentos necesarios

Previa a la instalación se deberá consultar los instructivos de montaje, así como cualquier otra información para la buena instalación del equipo. El Contratista suministrará información detallada de los procedimientos de transporte y desembalaje de los equipos.

## Montaje

Para el montaje se recomienda utilizar una grúa u otro aparato elevador apropiado.

Las estructuras y fundaciones deben ser controladas en cuanto a su correcta nivelación en plano horizontal y vertical, así como las distancias a los ejes entre polos.

Los desniveles que excedan los ±5 mm podrán ser corregidos con láminas de material anticorrosivo.

El izado de los descargadores debe realizarse cumpliendo con los instructivos de montaje. En ningún caso se utilizarán eslingas (estrobos) metálicos.

Se debe evitar el deterioro o mal trato del esmalte y pintura del equipo y cuando sea necesario pintar se debe utilizar la pintura recomendada por el fabricante.

Los conectores y la conexión con los conductores deben ser cepillados para eliminar la capa de óxido, luego se deben cubrir con una fina capa de grasa antioxidante. Este trabajo debe ser realizado sin interrumpir hasta asegurar las conexiones con los pernos, inmediatamente las juntas deben ser cubiertas también con grasa.

La conexión entre el contador de descargas y el descargador se realizará con conductor de cobre aislado.

## Inspección visual

Posteriormente al montaje se debe realizar una inspección visual del estado general del equipo realizando especialmente las siguientes observaciones:

Verificar que no exista en el equipo ningún daño resultante del proceso de instalación.

Verificar el perfecto estado de las conexiones y puesta a tierra.

Verificar buen estado de esmalte y pintura.

Verificar la correcta instalación y conexión de los contadores de descargas.

## Pruebas

Las pruebas se realizarán siguiendo lo establecido en las especificaciones técnicas del equipo (documento GPI-SE-EE-008).

Los equipos e instrumentos que se requieran durante el montaje, pruebas y puesta en servicio serán suministrados por el Contratista, sin costo adicional para ENDE.

El Contratista deberá presentar los certificados de calibración emitidos por laboratorios de acuerdo a normas internacionales, de los equipos e instrumentos requeridos para las pruebas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS SUBESTACIONES

## Objeto

El objeto de esta sección es establecer las condiciones y requisitos mínimos a cumplir durante el proceso de montaje de todas las estructuras de las subestaciones.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a pórticos, estructuras soporte de barras flexibles y estructuras soporte de equipos utilizadas en las subestaciones de ENDE.

## Verificaciones previas

Antes de proceder al montaje se comprobarán que:

Los perfiles no hayan sufrido desperfectos durante el embalaje, transporte o almacenamiento.

La horizontalidad y disposición de las patas sea tal que aseguren el alineamiento y verticalidad de las estructuras sin necesidad de forzar los miembros durante la erección.

La tolerancia en la horizontalidad deberá ser del 0,2%.

## Montaje

Las estructuras serán armadas de acuerdo con los planos de montaje de fábrica, lista de materiales del fabricante, planos de ingeniería de detalle y cualesquiera otras instrucciones suministradas por la Supervisión.

Las estructuras podrán ser montadas por el proceso de armado en secciones en el suelo y levantamiento sucesivo de las secciones a su posición final o podrán ser montadas miembro a miembro, a opción del Contratista. En el caso de montaje por secciones, el empernado inicial será el adecuado para soportar el peso propio, las cargas de diseño, y los esfuerzos propios de montaje, pero no será tan apretado que impida la alineación y ajuste de secciones o miembros adyacentes. Si se observa des-alineamiento o desajuste de secciones atribuibles al método de montaje adoptado, éste será corregido para eliminar la dificultad.

Todos los miembros deberán estar limpios en las puntas durante el abulonado cuando el armado se haga por secciones en el suelo. Las estructuras serán montadas sobre bloques de madera a fin de mantenerlas libres de suciedad, barro, sales u otros materiales corrosivos que tiendan a adherirse a las estructuras. Todo daño en el galvanizado como resultado de operaciones de taladro, etc., será reparado.

Una vez levantada la estructura deberá encontrarse en una posición tal que respete una tolerancia en verticalidad de ±5 mm por metro.

Las operaciones serán dirigidas de tal forma que en ningún caso las estructuras soporten esfuerzos para los cuales no hayan sido construidas.

En el caso de fundaciones en concreto no se armará ninguna estructura hasta siete (7) días como mínimo después del último vaciado y hasta que el relleno haya sido completamente colocado y compactado según lo requerido.

No se permitirá el escareado, punzonado o taladrado, para corregir agujeros no coincidentes debido a errores de fabricación. Si se descubren tales errores de fabricación en el acero, el Contratista previa aprobación de ENDE, decidirá si los errores pueden ser corregidos en el sitio o si los miembros deben ser devueltos al fabricante para su corrección o reemplazo.

Tornillos y tuercas

Todos los tornillos, tuercas y arandelas deberán cumplir con lo indicado en la especificación.

Todos los tornillos y tuercas, serán ajustados en forma segura con llaves fijas con torquímetro, aprobadas por la Supervisión de ENDE, que no deformen las tuercas ni dañen el galvanizado, los momentos máximos de ajuste que se admitirán son:

12.70 mm (1/2")  872.3 N-m ( 60 lb-pie)

15.87 mm (5/8") 1461.2 N-m (100 lb-pie)

19.05 mm (3/4") 2186.9 N-m (150 lb-pie)

22.22 mm (7/8") 3069.5 N-m (210 lb-pie)

Todos los pernos de una estructura serán colocados y apretados a la brevedad posible, después que todos los miembros hayan sido colocados en la estructura.  Cuando se observe que una estructura ha sufrido daños antes de su aceptación, debido principalmente a un abulonado incompleto, el Contratista deberá reparar o reemplazar la estructura según las instrucciones del Supervisor, sin costo adicional y sin reclamo a prórroga por tal motivo.

Todos los pernos serán colocados con su extremo roscado indicando hacia dentro o hacia abajo según sea el caso.

## Pruebas

En el caso de que el Supervisor considere que una estructura es defectuosa en cuanto a la resistencia mecánica se refiere, podrá ordenar al Contratista la ejecución de una prueba de carga de la estructura cuestionada, la cual deberá cumplir con lo especificado en la ingeniería de detalle de las subestaciones y en concordancia con la especificación. Los costos a que de lugar la prueba, serán a cuenta del Contratista.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE AISLADORES

## Objeto

La presente especificación establece las condiciones y requisitos mínimos a cumplir durante el proceso de instalación electromecánica de los aisladores en las subestaciones de ENDE.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a las cadenas de aisladores y a los aisladores soporte tipo poste.

## Verificaciones previas

Las cadenas de aisladores y los aisladores soporte a su llegada a la obra serán revisados inmediatamente para verificar que no hayan sufrido desperfecto alguno durante el transporte, embalaje y almacenamiento.  Deberán ser almacenados con las debidas previsiones en los lugares que el Contratista haya previsto para tal fin.

Antes de proceder al montaje definitivo de los aisladores se deberán verificar las características de los mismos para constatar que éstas últimas coinciden con las de las especificaciones técnicas de ENDE para la obra en particular.

Se deberá comprobar que los equipos estén provistos de los accesorios de fijación necesarios y adecuados para su montaje.

Antes de proceder al montaje de los aisladores de soporte y cadenas de aisladores, se deberá limpiar la porcelana de los mismos.

## Documentación necesaria

Antes de la instalación se deberán consultar los instructivos de montaje, así como cualquier otra información importante para la buena instalación de los aisladores.

## Montaje

Para el montaje se deberán seguir las instrucciones del fabricante de los equipos. Los detalles del montaje serán realizados de acuerdo a lo indicado en los planos y documentos de la ingeniería de detalle de la subestación en particular.

Cadenas de Aisladores

Las cadenas de aisladores deberán ser montadas agregando sucesivamente grupos de no más de seis
aisladores a la cadena mientras ésta cuelga en posición vertical.  No se permitirá el ensamblado 
completo de las cadenas en el suelo en posición horizontal. Las cadenas se deberán izar de forma que se eviten daños a las mismas.

Cuando algún trabajador tenga que escalar por la cadena éste lo hará con calzado que tenga suela de caucho.

Después de que el conductor haya sido flechado las cadenas de suspensión deberán estar a plomo.

Se deberá poner especial cuidado en que las cupillas estén perfectamente instaladas y se controlará que no falte alguna de ellas.

Cuando se instalen grilletes y sus pernos de cierre queden en posición vertical, las cabezas de los mismos siempre irán en el lado superior; en el caso de que los pernos tengan cupillas se deberá verificar la colocación y cierre de las mismas.

El número de elementos de las cadenas de aisladores deberá corresponder con lo indicado en la ingeniería de detalle.

## Inspección visual

Una vez finalizada la instalación de las cadenas de aisladores deberá corresponder con lo indicado en la especificación.

Cadenas de Aisladores

Verificación del estado de la porcelana de los aisladores.

Verificación que la conexión entre los aisladores y los conductores es la adecuada y con rigidez necesaria.

Verificación que las fijaciones de las cadenas de aisladores a las estructuras son correctas.

Verificación que el ensamble de la cadena es correcto, prestándose especial atención a las cupillas y su orientación.

## Pruebas en sitio

Se deberá verificar el aislamiento a masa de todas aquellas partes que van a estar en tensión, usando un megaohmetro o equipo de medición de factor de potencia.  Los valores obtenidos deberán compararse con los suministrados por el fabricante.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE BARRAS FLEXIBLES EN LAS SUBESTACIONES

## Objeto

El objeto de esta sección es establecer las condiciones y requisitos mínimos durante el proceso de montaje de las barras de las subestaciones de ENDE.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a todos los conductores desnudos, cables de guardia y a las conexiones entre equipos o entre las barras y los equipos; así como a sus accesorios.

## Verificaciones previas

Los juegos de barras y sus accesorios serán revisados inmediatamente de su arribo al sitio de la obra para verificar que no hayan sufrido desperfecto alguno durante el transporte, embalaje y almacenamiento.

En el caso de que los juegos de barras no puedan ser instalados en sus sitios definitivos, deberán ser almacenados tomando las previsiones en los lugares que el Contratista haya previsto para ello.

Antes de proceder al montaje definitivo de las barras se deberá verificar que las características de los conductores, cable de guarda y sus accesorios coincidan con las características establecidas en la ingeniería de detalle de la subestación en particular, y de acuerdo a lo expresado en las especificaciones particulares de la obra.

## Documentación necesaria

Antes del montaje se deberán consultar previamente los instructivos de montaje de las barras rígidas (si hubiera) e información necesaria para el flechado de las barras flexibles.

## Montaje

El Contratista deberá suministrar todas las herramientas y equipos necesarios, adecuados para empalmar, tensar y flechar el conductor o para tender las barras rígidas.  ENDE se reservará el derecho de aprobar las herramientas y equipos mencionados anteriormente.

La instalación de los conductores, cable de guarda y accesorios deberá ser hecho de forma que no se produzcan daños tales como doblar o romper los hilos del conductor.

El Contratista deberá elaborar las "Tablas de Tensado", las cuales deberán estar aprobadas por ENDE. La operación de tensado deberá efectuarse aplicando métodos que en ningún momento ocasionen daños al conductor o al cable de guarda, asegurándose de que no exista abrasión o que la superficie de los conductores sufra roces o daños de cualquier tipo.

El Contratista deberá asegurarse de que el conductor o el cable de guarda no se tuerzan o doblen.

En todo caso, ENDE se reservará el derecho de aprobar el método de tensado a ser empleado por el Contratista.

Los cables se manipularán sobre los carretes y cuando se comiencen a desenrrollar penetrarán en las poleas de tendido y en ningún caso se arrastrarán sobre el suelo u otro obstáculo.  Las poleas de tendido deberán girar sobre cojinetes de bola o rodillos y tener una banda de caucho o material sintético que evite el daño de los cables.

Los conductores y cables de guarda serán flechados de acuerdo con las "Tablas de Tensado" aprobadas por ENDE.

Cuando el Supervisor lo exija, el Contratista medirá la tensión mecánica del conductor con un dinamómetro suministrado por él mismo, dicho instrumento será nuevo y recientemente calibrado, asimismo el Contratista deberá contrastarlo para garantizar su exactitud.

Los métodos para medición y comprobación de las flechas deberán ser aprobados por ENDE.  Siempre es recomendable el uso del teodolito.

El Supervisor podrá suspender las operaciones de flechado cuando considere que las condiciones de viento son tales que no permitan obtener resultados satisfactorios.

Se aceptarán flechas máximas permisibles del 3% de la longitud del vano siempre que cada una de las fases tenga la misma flecha y se respete la altura mínima a tierra expresada en la especificación de los planos de diseño.  En todo caso la tolerancia de la flecha medida con respecto a la flecha calculada será de ±0.5%.

Durante el montaje de los conductores y cable de guarda el Contratista deberá respetar las distancias especificadas entre conductor y masa, conductor y tierra, y las distancias entre fases.

Las conexiones flexibles verticales deberán tener un radio de curvatura lo suficientemente amplio para evitar esfuerzos exagerados sobre los equipos, cuyos bornes deberán estar protegidos contra las oscilaciones de los conductores debidas a la presión del viento, mediante la utilización de conectores con extensiones flexibles.

Las conexiones flexibles deberán cumplir con la especificación de los planos.

La fijación de los tubos o barras a los aisladores soporte deberá ser firme y con los conectores adecuados.

## Inspección visual

Una vez finalizado el proceso de instalación de los juegos de barras, se procederá a verificar el estado general de las mismas, incluyendo como mínimo lo siguiente:

Verificación del material, forma y dimensiones de los conductores desnudos, barras tubulares y planas.

En el caso de conductores desnudos se deberá verificar que la fijación es firme y ha sido realizada con los conectores y accesorios adecuados aprobados por ENDE.

En el caso de que sean barras soportadas éstas deberán estar conectadas a los equipos de alta tensión con la utilización de conectores y dispositivos flexibles.

Verificar que las conexiones de derivación son rígidas y adecuadas.

Verificar que los equipos conectados no estén sometidos a esfuerzos que pongan en peligro la seguridad de los mismos.

Verificación de la estética y uniformidad en todas las instalaciones de juegos de barras y cable de guarda.

Medición de las distancias entre fases.

Medición de la altura mínima a tierra.

Medición de la distancia mínima a masa.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN O JALADO, ZANJAS Y DUCTOS

## Objetivo

El objetivo de esta sección es establecer las condiciones y requerimientos mínimos a cumplir durante el proceso de montaje de los ductos, cajas y, zanjas de inspección y jalado.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a las instalaciones complementarias para el tendido de cables de control, medición y protección, servicio eléctrico de patio y otros requerimientos.

## Documentos necesarios

El montaje de ductos, excavación de zanjas, construcción de cajas de inspección, se realizarán en base a los planos de cada subestación, cumpliendo las características allí indicadas para cada caso, asimismo se deben consultar en instructivos de montaje del fabricante, los ductos que requieran los equipos, el cableado de control, protección y mando.

## Montaje

La ubicación y dimensión de las cajas de inspección, zanjas, dimensiones de ductos y otras características deberán estar indicas en los planos de referencia, cualquier cambio o requerimiento adicional debe ser aprobado por la Supervisión.

Las características de los ductos a suministrar deberán cumplir los siguientes requerimientos:

Ductos de plástico PVC tipo II de acuerdo a norma NEMA TC2-1978.

Los ductos que finalizan en las zanjas deben tener boquillas tipo "Bell End".

Los ductos deberán ser varillados y limpiados después de completar su instalación y deberán ser tapados en sus extremos, para evitar el ingreso de materiales extraños.

Las curvas de los ductos no deberán tener un radio de curvatura menor a 10 veces el diámetro del ducto.

Si el ducto requiere más de dos (2) curvas de 90 grados a lo largo de su trayectoria, se deberán instalar cajas intermedias de inspección y/o jalado.

Los ductos de enlace entre los ductos subterráneos y la caja de equipos deberán ser metálicos galvanizados, rígidos o flexibles. Los codos, uniones boquillas, prensa cables y demás accesorios deberán ser también metálicos y galvanizados.

Los ductos que finalizan en la caja de los equipos deberán ser provistos con los accesorios necesarios como: boquillas, tuercas, volandas, prensa cables, etc.

Todos los ductos, boquillas, uniones, codos, deberán ser escariados, para evitar el deterioro de la aislamiento de los conductores.

## Inspección

El Supervisor realizará la inspección y aprobación de los ductos, cajas de inspección y zanjas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES

## Objeto

La presente especificación tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones mínimas a cumplir durante el proceso de instalación de los sistemas de puesta a tierra de subestaciones de ENDE.

La resistencia de la malla de tierra deberá asegurar que las tensiones de paso y de contacto sean seguras. Para alcanzar los valores definidos, el Contratista deberá instalar una malla de tierra de prueba como parte de la instalación de la misma dentro de la subestación y realizará las mediciones correspondientes, las mismas deberán ser verificadas por el Supervisor para su aprobación.

En caso de obtener valores superiores a los determinados, se deberán plantear metodologías tendientes a mejorar la resistividad del terreno ya sea con tratamiento del mismo o planteando otras alternativas de solución para garantizar valores seguridad de tensión de paso y de contacto.

No se aceptará la utilización de componentes químicos o disolventes que dañen el medio ambiente, ni gallinaza u otros que ocasionen corrosión en el cobre de la malla de tierra.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a la malla de tierra propiamente dicha y a la puesta de tierra de equipos y estructuras.

No se aplica al cable de guarda.

## Verificaciones previas

Antes de proceder a la instalación del sistema de puesta a tierra, se deberá verificar que los materiales y equipos a utilizar correspondan con lo expresado en las especificaciones.

## Documentación necesaria

El Contratista deberá tener en su poder, previo al inicio del montaje, copia de la ingeniería de detalle de la subestación y de las especificaciones particulares de la obra así como cualquier otra información importante para la buena instalación del sistema de puesta a tierra.

## INStalación

Malla de Tierra

Para la instalación de la malla de tierra se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Los conductores de la malla de tierra deberán ser los especificados en la ingeniería de detalle.

Todos los conectores serán del tipo autofundente u otros conectores certificados y aprobados por ENDE.

Todo punto de cruce o derivación deberá ser conectado mediante un conector.

La profundidad de la malla de tierra deberá realizarse de acuerdo a los cálculos determinados en la ingeniería de detalle.

Todas las conexiones entre cables y demás elementos metálicos se deberán hacer con soldadura exotérmica. Antes de realizar cualquier conexión, las puntas, bornes o cables deberán estar limpios y en condiciones apropiadas para la conexión. Toda conexión con soldadura exotérmica debe ser fina y bien terminada, si es floja o muy débil debe ser repetida.

El conductor perimetral de la malla de tierra deberá estar conectado a la cerca de la subestación, y colocado paralelo a ella a una distancia de un (1) metro hacia el exterior de la cerca, y se conectará a dicho conductor perimetral a intervalos de espacio distribuidos según requerimiento o lo indicado en planos de diseño de ingeniería de detalle.

Los electrodos de tierra no deben ser sometidas a deformaciones durante su instalación y en especial se debe proteger su extremo superior si se requiere martilleo.

Puesta a tierra de equipos y estructuras

Después de efectuada la instalación de la malla de tierra y, previo a la instalación de los equipos y estructuras, se deberá dejar un conductor saliente, con longitud suficiente para realizar la conexión a las estructuras de los equipos.

El conductor saliente anteriormente mencionado se conectará mediante conectores de tipo autofundente u otro apropiado, al conductor para la puesta a tierra de los equipos.  En estructuras metálicas y armazones de equipos, se realizará conexión directa al conductor de malla de tierra que sobresale por encima de la superficie del terreno, a través de conectores adecuados.

El conductor de puesta a tierra deberá ser de la menor longitud posible.

Las rejillas de puesta a tierra deberán conectarse a la malla de tierra por los dos extremos cruzados.

Las varillas de puesta a tierra deberán instalarse según los detalles mostrados en los planos de ingeniería de detalle.

Cuando se coloquen a tierra equipos o partes móviles, éstas se deberán fijar a la estructura o equipo de una manera segura, mediante el uso de cintas hebradas de conexión.

## Inspección visual

Antes de cubrirse la malla, el Supervisor deberá hacer una inspección ocular del estado general de las conexiones y de las puestas a tierra de equipos y estructuras, incluyendo como mínimo lo siguiente:

Verificar que las conexiones son correctas y bien realizadas.

Verificar que las conexiones de cada tipo (derivaciones, cruces, barra de tierra a malla de tierra, etc.) hayan sido realizadas utilizando los conectores apropiados.

Verificar la firmeza de todas las conexiones.

Verificar que todas y cada una de las conexiones se hayan realizado de acuerdo a lo previsto en el proyecto.

Las zanjas se taparán únicamente después de que el Supervisor haya aprobado el estado general de la malla de tierra.

El Contratista deberá corregir todas las observaciones realizadas por el Supervisor. Los gastos de materiales y mano de obra correrán por cuenta del Contratista.

## Pruebas

Las pruebas se realizarán siguiendo lo establecido en la especificación técnica GPI-SE-SPT-014.

Los equipos e instrumentos que se requieran durante el montaje, pruebas y puesta en servicio serán suministrados por el Contratista.

El Contratista deberá presentar los certificados de calibración emitidos por laboratorios de acuerdo a normas internacionales, de los equipos e instrumentos requeridos para las pruebas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE TABLEROS Y GABINETES

## Objeto

La presente especificación regula las condiciones y requisitos mínimos a cumplir durante el proceso de instalación electromecánica de los tableros y paneles utilizados en las subestaciones de ENDE.

## Campo de aplicación

Esta especificación es aplicable a los gabinetes de montaje exterior y tableros de distribución según se indica a continuación:

- Paneles de control y alarmas.

Paneles de medición.

Paneles de protección.

Tableros de servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua.

Gabinetes exteriores para equipos de protección, medición y control.

Gabinetes interiores de media tensión para equipos.

Gabinetes de agrupamiento.

Cajas de empalme.

## Definiciones

- Panel

A los efectos de la presente especificación se denominará panel a un ensamblaje metálico totalmente cerrado, con la posible excepción de la base de montaje y aberturas para ventilación y/o inspección.

Tablero

A los efectos de la presente especificación, se denominará tablero, al conjunto formado por uno o más paneles incluyendo equipos (de control, medición, protección, servicios auxiliares, etc.) y conexiones eléctricas, además de todas las partes estructurales.

Gabinete Exterior

A los efectos de la presente especificación, se denominará gabinete exterior a un cubículo diseñado para ser colocado a la intemperie y destinado a contener equipos de baja tensión (protección, medición, etc.)

Caja de Empalme

A los efectos de la presente especificación, se denominará tablero de empalme, a un cubículo diseñado para ser colocado a la intemperie y destinado a contener solamente regletas para repartición de cables o conexiones intermedias.

## Verificaciones previas

Los tableros, gabinetes y armarios o cajas serán revisados inmediatamente a su llegada al sitio de la obra, para verificar que no hayan sufrido desperfecto alguno durante el transporte, embalaje y almacenamiento.  Deberán ser almacenados con las debidas previsiones en los lugares que el Contratista haya previsto para resguardo de posibles daños.

Se deberá comprobar que cada tablero está provisto de los accesorios de fijación adecuados para su montaje.

Se deberá constatar que cada cubículo contenga todos los equipos indicados en las especificaciones particulares y en la ingeniería de detalle de cada subestación.

## Documentación necesaria

Antes del montaje, se deberán consultar los instructivos de montaje y desmontaje, así como cualquier otra información importante para la correcta instalación de los equipos. Asimismo, el fabricante suministrará información detallada de los procedimientos de transporte y desembalaje de los equipos con la finalidad de evitar accidentes durante la descarga.

## Montaje

En general los paneles, tableros, gabinetes y cajas deberán ser instalados en los lugares previstos en la ingeniería de detalle de cada subestación y tal cual en la forma y disposición indicadas en los planos.

El manejo de los paneles, tableros, gabinetes y cajas deberá realizarse evitando en todo momento daños o deformaciones de los mismos.

Una vez instalados los gabinetes exteriores en su sitio de instalación o en el lugar de almacenamiento, si el caso lo requiere, se deberán conectar y dejar en funcionamiento las resistencias de calefacción, para mantener en un nivel bajo la humedad en los mismos.

Una vez colocados en su sitio los gabinetes exteriores, se deberán alinear y nivelar las puertas de manera que éstas abran y cierren sin dificultad alguna.

En todo caso, el cableado interno de los tableros y gabinetes deberá ser realizado de acuerdo a los planos de cableado aprobados por ENDE.  La identificación de los terminales de regletas, de los terminales de equipos y de los cables deberá estar de acuerdo con las especificaciones y con la ingeniería de detalle de cada subestación.

Se deberá prestar especial atención a la colocación de los enclavamientos si fuere el caso.

Se deberá verificar la impermeabilidad y hermeticidad de los gabinetes exteriores.

Una vez efectuadas todas las actividades indicadas en los anteriores puntos, se deberá hacer el montaje de cualquier equipo o instrumento, que dada su fragilidad haya sido necesario transportarlo aparte.

El cableado de control y fuerza deberá ser efectuado utilizando cables que cumplan con la especificación de los planos.

Se verificará el estado general de la pintura en los tableros, gabinetes y armarios para comprobar que ésta no tenga abolladuras ni raspaduras y que la misma cumpla con lo establecido en las especificaciones.

Se deberán conectar a tierra masas metálicas de tableros, paneles, cajas, masas de instrumentos, etc.

## Inspección visual

Una vez que los paneles, tableros, cajas hayan sido completamente instalados se deberá realizar una inspección ocular para determinar que el aspecto general de los mismos sea el correcto.

Dicha inspección consistirá como mínimo en lo siguiente:

Revisión de la rigidez del conjunto.

Verificar que todos los equipos instalados en el tablero o gabinete hayan sido fijados firmemente y estén nivelados.

Verificar la limpieza del gabinete, tablero o armario.

Revisar la pintura del gabinete, tablero o armario.

Verificar que no exista oxidación.

Inspección visual del buen estado de todos y cada uno de los equipos componentes de los tableros y gabinetes.

Revisar la conexión de puesta a tierra de los gabinetes y tableros.

Verificar que el cableado interno corresponde a los esquemas de cableado presentados por el Contratista y autorizados por ENDE.

Verificar en el caso de los gabinetes exteriores de su hermeticidad contra las condiciones ambientales.

En caso de incumplimiento de alguno de los anteriores requerimientos, ENDE podrá rechazar los gabinetes, cajas, tableros y paneles hasta tanto no se cumpla con los requisitos exigidos, a satisfacción de ENDE. Los costos de reposición y mano de obra correrán íntegramente a cargo del Contratista.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE sistemas de automatización, control y protección, y MEDICIÓN

## Objeto

El objeto de esta sección es establecer las condiciones y requisitos mínimos a cumplir durante el proceso de instalación de los equipos de control y protección, medición y mando.

## Campo de aplicación

Es aplicable a las nuevas subestaciones de ENDE.

## Verificaciones previas

Los equipos serán revisados inmediatamente a su llegada al sitio de la obra, para verificar que no hayan sufrido desperfecto alguno durante el transporte, embalaje y almacenamiento. Deberán ser almacenados con las debidas previsiones en los lugares que el Contratista haya dispuesto para tal fin.

Antes de proceder al montaje definitivo de los equipos se deberá verificar las características para constatar que coinciden con los de las especificaciones técnicas de ENDE para la obra en particular.

Se deberá verificar para cada instrumento o equipo que tenga su sello de garantía intacta.

## Documentación necesaria

Antes de la instalación se deberán consultar los instructivos de montaje, así como cualquier otra información importante para la correcta instalación del equipo.  Asimismo, el fabricante suministrará información detallada de los procedimientos de transporte y desembalaje de equipos con la finalidad de evitar daños durante el desembalaje.

## Montaje

Para el montaje se deberán seguir las instrucciones del fabricante para el equipo en particular y cualquier otra dada por el Supervisor.

Una vez finalizado el montaje se deberán realizar los ajustes necesarios en los instrumentos.

Los instrumentos de protección y control se instalarán en los tableros y gabinetes diseñados para tal efecto, en la misma forma como lo indica la ingeniería de detalle de cada subestación y en concordancia con la especificación y los diseños normalizados.

Las conexiones de los terminales de los instrumentos deberán ser firmes de manera tal que no presenten peligro de desconexión.

Una vez finalizado el montaje se deberán realizar los ajustes necesarios en los equipos.

## Inspección visual

Posteriormente al montaje se deberá hacer una inspección ocular del estado general del equipo incluyendo como mínimo lo siguiente:

Verificar todas las conexiones de acuerdo a planillas de conexionado y el estado de las mismas.

Verificar que no existan en los equipos ningún daño resultante del proceso de instalación.

Verificar que en cada tablero o gabinete esté colocado el equipo especificado por ENDE, constatando que no se haya cometido error en la colocación de equipos iguales que hacen la misma función pero con características diferentes.

## Pruebas

Las pruebas se realizarán siguiendo lo establecido en la especificación técnica GPI-SE-SCP-018 y GPI-SE-SM-019.

# Text boxes

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO

SUMINISTRO DE ENERGIA

AL

CENTRO MINERO HUANUNI

GPI-SE-OE-027

especificaciOnES tEcnicaS

para construcciOn, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones

Cochabamba, agosto de 2010