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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I
GENERALIDADES

1. [bookmark: _Toc94726060]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de servicios generales se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

2. [bookmark: _Toc94726061]PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Personas Jurídicas nacionales o extranjeras;
b) Asociaciones Accidentales entre empresas legalmente constituidas;
c) Micro y Pequeñas Empresas MyPES;
d) Cooperativas, cuando sus documentos de constitución así lo determinen;
e) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar servicios).

3. [bookmark: _Toc94726062]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

3.1 Inspección Previa

“No corresponde la inspección previa”

3.2 Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

3.3 Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La reunión de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

[bookmark: _Hlk74140309]Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración, deberá ser publicada en el SICOES. y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas. 

4. [bookmark: _Toc94726063]ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

4.2 El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

5. [bookmark: _Toc94726064]AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.1 El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al DBC;
b) Causas de fuerza mayor;
c) Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

5.2 Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación del plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

6. [bookmark: _Toc94726065]GARANTÍAS

6.1 Tipos de Garantías

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

De acuerdo con las garantías según el objeto, en el caso de servicios generales discontinuos, no se requerirá la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN según corresponda, cuando:  

a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1);
b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato, uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;
d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

6.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la: 

a) Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;
c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas; 
d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
f) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

[bookmark: _Hlk74126281]En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

6.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato.

7. [bookmark: _Toc94726066]DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

7.1 [bookmark: _Toc347138960]Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1); 
b) Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
c) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo en servicios generales discontinuos;
d) [bookmark: _Hlk73527593]Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto, no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
e) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
f) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;
g) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;
h) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
i) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 32.1 del presente DBC; 
j) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

8. [bookmark: _Toc94726067]CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1 [bookmark: _Toc347138962]Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC; 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

8.2 [bookmark: _Toc347138963]Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo;
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
d) Falta de la propuesta económica o parte de ella, salvo cuando el Método de Selección y Adjudicación sea Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica;
e) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo en servicios generales discontinuos;
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; 
i) Cuando se presente en fotocopia simple la Garantía de Seriedad de Propuesta.


9. [bookmark: _Toc94726068]DECLARATORIA DESIERTA

[bookmark: _Toc347138965]El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

10. [bookmark: _Toc94726069]CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

[bookmark: _Toc347138967]El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

11. [bookmark: _Toc94726070]RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90, de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. [bookmark: _Toc94726071]PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envío será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

13. [bookmark: _Toc94726072]MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.

14. [bookmark: _Toc94726073]COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

15. [bookmark: _Toc94726074]IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

16. [bookmark: _Toc94726075]VALIDEZ DE LA PROPUESTA

16.1 [bookmark: _Toc347138974]La propuesta tendrá una validez de:

a) Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales; 
b) Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 
 
16.2 [bookmark: _Toc347138975]En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se consolidará a favor de la entidad pública o del TGN;
b) [bookmark: _Hlk59698093]Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar la ampliación del plazo de depósito.

17. [bookmark: _Toc94726076]DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

17.1 [bookmark: _Toc347138977]Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
c) Formulario de Detalle de Experiencia Especifica del proponente en servicios generales similares (Formulario A-3);
d) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

En servicios generales discontinuos, esta garantía no será presentada

17.2 [bookmark: _Toc347138978]En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

17.2.1 [bookmark: _Toc347138979]La documentación conjunta a presentar es la siguiente:

a) [bookmark: _Hlk59611197]Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);
c) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta Garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.
[bookmark: _Hlk59611246] 
En servicios generales discontinuos, esta garantía no será presentada.

17.2.2 [bookmark: _Toc347138980]Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);
b) Formulario de Detalle de Experiencia Específica del proponente en servicios generales similares (Formulario A-3).

La experiencia para Asociaciones Accidentales, será la suma de las experiencias individualmente declaradas por las empresas que integrarán la Asociación.

18. [bookmark: _Toc94726077]PROPUESTA ECONÓMICA 

[bookmark: _Hlk59612213][bookmark: _Hlk59611947]El proponente deberá registrar la información de su propuesta económica en la plataforma informática del RUPE.

En caso de Servicios Generales Continuos, la Entidad debe establecer la cantidad de servicios requeridos. En caso de Servicios Generales Discontinuos, la Entidad debe establecer la cantidad de servicios estimados (la cantidad de servicios estimados no compromete a la entidad a realizar el pago del monto total estimado, siendo este un dato meramente estimativo; asimismo, dicho monto estimado se constituye en un límite en relación al gasto de la Entidad). El precio total será el resultado de la multiplicación entre el precio ofertado y la cantidad de servicios requeridos o estimados.

19. [bookmark: _Toc94726078]PROPUESTA TÉCNICA 

La propuesta técnica deberá incluir:

a) Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1);
b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

20. [bookmark: _Toc94726079]PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote, deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa (Formulario A-1, A-2 y A-3), y una propuesta técnica (Formulario C-1 y cuando corresponda C-2) y económica para cada ítem o lote, salvo cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente, o por cada ítem o lote. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente.


[bookmark: _Hlk59632140]SECCIÓN III
PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. [bookmark: _Toc94726080][bookmark: _Hlk59632205]PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

21.1 [bookmark: _Hlk59613023]Presentación electrónica de propuesta

21.1.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

21.1.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18 y 19 del presente DBC, salvo cuando el Método de Selección y Adjudicación sea Presupuesto Fijo, donde no corresponde registrar la información establecida en el numeral 18 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen de preferencia para Micro y Pequeñas Empresas.

21.1.3 Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

21.1.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

21.1.5 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

21.1.6 [bookmark: _Hlk93666916]Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser efectuado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles, o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma. 

21.2 Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

21.2.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC. 

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;
b) La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de las mismas. 

21.2.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

21.2.3 La presentación electrónica de propuestas se realizará a través del RUPE.
 
21.3 Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

21.3.1 [bookmark: _Hlk59533928]Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas. 

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

21.3.2 La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones, con Apoyo de Medios Electrónicos. 

21.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

21.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

22. [bookmark: _Toc94726081]SUBASTA ELECTRÓNICA 

22.1 Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo con el tiempo definido en el cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un Reporte Electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas. 

22.2 Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

El proponente no conocerá el minuto exacto de cierre. El sistema contará con un periodo de gracia aleatorio con un rango de cierre no mayor a diez (10) minutos. Cuando concluya el periodo de gracia adicional, el sistema cerrará automáticamente la etapa de la puja con los valores de los lances registrados hasta ese momento.

22.3 Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

23. [bookmark: _Toc94726083]APERTURA DE PROPUESTAS

23.1 [bookmark: _Toc347139003]Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la Subasta Electrónica, si esta hubiera sido programada, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.
	
[bookmark: _Hlk74128533]El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.
	
23.2 [bookmark: _Toc347139004]El Acto de Apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda la nómina de los proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

b) Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.
	
En caso de procesos de contratación por ítems o lotes deberá descargar los documentos consignados en cada ítem o lote. 

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

c) [bookmark: _Hlk59614467]Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas, excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo. 

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de Adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote.

[bookmark: _Hlk59614551]Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Descargar el Reporte Electrónico mismo que contenderá el nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica, excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo.

e) [bookmark: _Hlk59614740]Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

23.3 [bookmark: _Toc347139005]Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

23.4 [bookmark: _Toc347139006]Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

24. [bookmark: _Toc94726084]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Precio Evaluado Más Bajo; 
b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo; “No aplica este método”
c) Presupuesto Fijo “No aplica este método”

25. [bookmark: _Toc94726085]EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o deposito por este concepto, utilizando el Formulario V-1a o el Formulario V-1b.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

26. [bookmark: _Toc94726086]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

26.1 Evaluación de la Propuesta Económica

26.1.1 Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor en relación al factor de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su propuesta. El Reporte Electrónico establecerá los resultados de la Subasta Electrónica consignando la siguiente información:

a) El valor real de la propuesta;
b) El factor de ajuste previsto en el Artículo 31 de las NB-SABS, si corresponde;
c) El factor de ajuste final y;
d) El precio ajustado.

El sistema generará el Reporte Electrónico, mismo que consignará el orden de prelación de las propuestas económicas e identificará a la propuesta con el menor valor.

26.1.2 [bookmark: _Toc347139014]Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Para el caso de adjudicación por ítems: Del Reporte Electrónico se seleccionará a la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Del Reporte Electrónico que consigne la sumatoria de los precios ajustados se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

26.2 Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo precio adjudicado será:

a) En servicios continuos, el valor real de la propuesta consignado en el Reporte Electrónico;
b) En servicios discontinuos, el precio unitario ofertado en la propuesta adjudicada y consignado en el Reporte Electrónico.

Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Reporte Electrónico, y así sucesivamente.

27. [bookmark: _Toc94726087]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“No aplica este método”

28. [bookmark: _Toc356210637][bookmark: _Toc94726088]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO

“No aplica este método”

29. [bookmark: _Toc94726089]CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;
b) Cuadros de evaluación;
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda,
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

30. [bookmark: _Toc94726090]RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

30.1 [bookmark: _Toc347139029]El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

30.2 [bookmark: _Toc347139030]En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

30.3 [bookmark: _Toc347139031]La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados;
b) Los resultados de la calificación;
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificación, cuando corresponda;
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

30.4 [bookmark: _Toc347139032]La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

31. [bookmark: _Toc94726091]CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del precio adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptará las condiciones técnicas demandas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

32. [bookmark: _Toc94726092]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
[bookmark: _Toc347139035]
32.1 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.
	
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique oportunamente el retraso en la presentación de uno o más documentos, requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

32.2 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

32.3 Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además se consolidará el depósito o se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

[bookmark: _Hlk80207113][bookmark: _Hlk74131575]Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción de contrato, los documentos presentados por el adjudicado no cumplen con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

32.4 En los casos que se necesite ampliar plazos el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

33. [bookmark: _Toc94726093]MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones al Contrato podrán efectuarse conforme lo establecen los incisos a) y c) del Artículo 89 de las NB-SABS y el tipo de servicio general a ser prestado.

SECCIÓN VI
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INFORME DE CONFORMIDAD
 DEL SERVICIO GENERAL Y CIERRE DEL CONTRATO

34. [bookmark: _Toc94726094]SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES CONTINUOS Y DISCONTINUOS

34.1 [bookmark: _Toc347139040]El seguimiento y control de los servicios generales contratados, se realizará desde su inicio hasta su conclusión por la entidad contratante a través de un Fiscal de Servicio que será designado antes del inicio del mismo.

El seguimiento y control se efectuará a través de un Manual de Seguimiento y Control que será elaborado en base a lo establecido en el presente DBC y su contrato, antes del inicio del servicio general. El Fiscal del Servicio será el personal autorizado para efectivizar la comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con el servicio general, formando parte de la Comisión de Recepción a la conclusión del servicio.

34.2 [bookmark: _Toc347139041]Por su parte, el proveedor designará un Agente de Servicio, que lo representará durante la ejecución del Contrato. Su nombre debe ser comunicado a la entidad contratante, mediante nota escrita, en el momento de la suscripción del contrato.

El Agente de Servicio representará al proveedor del servicio durante la ejecución del mismo, coordinando permanentemente con la entidad contratante a través del Fiscal de Servicio, para atender en forma satisfactoria el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato.

35. [bookmark: _Toc94726095]INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO GENERAL
	
Concluida la prestación del servicio general, la Comisión de Recepción, elaborará el Informe de Conformidad del Servicio, en el que debe especificar el detalle del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes.

36. [bookmark: _Toc94726096]CIERRE DE CONTRATO

[bookmark: _Hlk93674833]El cierre del Contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por resolución de contrato, conforme las previsiones establecidas en el mismo. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Servicios Generales: Se define como servicios generales a los servicios que requieren las entidades públicas para desarrollar actividades relacionadas al funcionamiento o la administración de la entidad, los que a su vez se clasifican en servicios de provisión continua y servicios de provisión discontinua.

Servicios de Provisión Continua: Son aquellos cuya provisión es continua y están ligados a la provisión de insumos, materiales y/o repuestos para cumplir con el servicio, tal el caso de los servicios de seguros, limpieza, vigilancia, mantenimiento, reparación, atención de alimentación y otros similares.

Servicios de Provisión Discontinua: Son servicios que se utilizan en el desarrollo de las actividades de la entidad y cuyo requerimiento pese a ser rutinario puede ser discontinuo en el transcurso de una gestión; considerándose entre éstos a los servicios de Courier, servicio de fotocopias, servicio de agencia de viajes, servicios de publicidad, publicaciones, transporte y otros similares. La contratación de estos servicios se basa generalmente en precios unitarios.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define como el documento extendido por la entidad contratante a favor del proveedor del servicio general que oficializa el cumplimiento del Contrato: detallando los aspectos más importantes del mismo.

Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la provisión de servicios generales mediante convocatoria pública.

Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio general, se convierte en parte contractual del mismo.

Fiscal de Servicio: Servidor público y/o profesional especialista, designado por autoridad competente de la entidad contratante para realizar el seguimiento del servicio general, fiscalizando directamente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el Contrato.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública. En una segunda instancia es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro la Licitación Pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Servicios Generales Recurrentes: Son servicios que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.





























[bookmark: _Hlk235203229]PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

37. [bookmark: _Toc94726097]DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	

	CUCE
	2
	6
	-
	0
	5
	1
	4
	-
	0
	0
	-
	1
	6
	7
	4
	8
	9
	5
	-
	1
	-
	1
	Gestión
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	MANTENIMIENTOS MAYORES DE LOS GRUPOS GENERADORES DEL SISTEMA AISLADO COBIJA - GESTIÓN 2026 - RCBJ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad
	Licitación Pública
	
	Código de la entidad para identificar al proceso
	ENDE-LP(S)-2026-008
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	Bs. 7.995.000,00 (Siete millones novecientos noventa y cinco mil 00/100 Bolivianos)
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo de Prestación del Servicio
	El plazo de entrega del servicio para el presente proceso no debe exceder los cien (100) días calendario, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Precio Evaluado más Bajo
	
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto Fijo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de Convocatoria
	
	Convocatoria Pública Nacional
	
	Convocatoria Pública Internacional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	X
	Por el Total
	
	Por Ítems
	
	Por Lotes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación  del servicio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	X
	Presupuesto de la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión para servicios generales recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	RECURSOS PROPIOS
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de la Entidad
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio
(fijado para el proceso de contratación)
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	
	

	
	
	COCHABAMBA
	
	CENTRAL
	
	CALLE COLOMBIA NO.655 ENTRE FALSURI Y SUIPACHA
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	4520321
	
	Fax
	4520318
	
	Correo Electrónico
	ende@ende.bo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)

	
	
	Número de Cuenta: 10000041173216
Banco: Banco Unión S.A.
Titular: Tesoro General de la Nación
Moneda: Bolivianos
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	Larrain
	
	Saavedra
	
	Mario
	
	Presidente Ejecutivo Interino
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RPC)
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Saenz
	
	Castillo
	
	Jorge Arnaldo
	
	Gerente de Desarrollo Empresarial y Economía
	

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Encargado de atender consultas
	Saavedra
	
	Acosta
	
	Lilian
	
	Profesional Nivel IV – UADM 1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Añez
	
	Campos
	
	Luis Fernando
	
	Vicepresidente
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Iporre
	
	Salguero
	
	Jorge Arturo
	
	Gerente de Ejecución de Proyectos
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Solís
	
	García
	
	Jose Ricardo
	
	Gerente Corporativo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Morales
	
	Rainoff

	
	Guillermo
	
	Gerente de Operación de Sistemas Eléctricos Interino
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



38. [bookmark: _Toc94726098]CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:  
1. Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);
2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros);
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).
El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)



El proceso de contratación de servicios generales, se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:
(Utilizar el siguiente cronograma de plazos en caso de que el Método de Selección y Adjudicación sea Precio Evaluado Más Bajo y Calidad Propuesta Técnica y Costo, de lo contrario suprimir el mismo)
	CRONOGRAMA DE PLAZOS 

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DBC en el SICOES (*)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17
	
	07
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección previa 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	-
	
	-
	
	
	No Corresponde
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	22
	
	07
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	· Físico: Ventanilla de correspondencia of. de ENDE, ubicada en la Calle Colombia N° O-0655 entre Falsuri y Suipacha – Cochabamba
· Correo Electrónico: lilian.saavedra@ende.bo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de aclaración 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	24
	
	07
	
	2026
	
	
	14
	
	30
	
	
	En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia entre Falsuri y Suipacha N° 0655 (Sala de ENDE) o mediante enlace: https://ende.webex.com/meet/ende.sala5

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29
	
	07
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	31
	
	07
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Presentación de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	08
	
	2026
	
	
	13
	
	30
	
	
	· Presentación de propuestas en Plataforma RUPE
· Presentación de la garantía de seriedad de propuesta: en oficinas de ENDE de la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Encargada de recepción de propuestas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Inicio de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	08
	
	2026
	
	
	13
	
	31
	
	
	
	

	9
	Cierre preliminar de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	08
	
	2026
	
	
	14
	
	19
	
	
	
	

	10
	Apertura de Propuestas (fecha límite) (**)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	08
	
	2026
	
	
	14
	
	30
	
	
	· De manera presencial: en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de Sobres)
· De Manera Virtual: mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18
	
	08
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	08
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25
	
	08
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Suscripción de Contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	21
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.
(**) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los diez (10) minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

39. [bookmark: _Toc94726099]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL SERVICIO GENERAL
40. 
	Las Especificaciones Técnicas requeridas, son:
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	
“MANTENIMIENTOS MAYORES DE LOS GRUPOS GENERADORES DEL SISTEMA AISLADO COBIJA - GESTION 2026 – RCBJ”

1. OBJETIVO

El objetivo de los mantenimientos Overhaul para los grupos generadores Caterpillar 3516B de la Planta Termoeléctrica Bahía, ubicada en la ciudad de Cobija, es asegurar el óptimo funcionamiento, la confiabilidad y la eficiencia energética del generador, mediante una revisión exhaustiva de todos sus componentes, la reparación o reemplazo de aquellos que presenten desgaste o daños significativos, y la implementación de mejoras preventivas para prolongar su vida útil y garantizar la disponibilidad continua de energía eléctrica en el parque generador de la Planta Termoelectrica Bahía. El mantenimiento se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y para maximizar la capacidad de generación eléctrica y minimizar el riesgo de fallas operativas, asegurando así un suministro eléctrico confiable y estable para el sistema eléctrico de la ciudad de Cobija y sus alrededores.
2. ANTECEDENTES
Los grupos generadores Caterpillar de la serie 3500 denominados BAH12, BAH14 y BAH13 pertenecientes al parque generador de Planta Termoelectrica Bahía cuentan con una programación y proyección de horas de trabajo, para la realización de su correspondiente mantenimiento OVERHAUL, horas registradas conforme al régimen de trabajo establecido para cada unidad por lo tanto resulta necesario la ejecución del mantenimiento OVERHAUL.
Datos de los grupos generadores:




	ÍTEM 1
	ÍTEM 2
	ÍTEM 3

	OVERHAUL BAH12
	OVERHAUL BAH14
	OVERHAUL BAH13

	Marca: Caterpillar
	Marca: Caterpillar
	Marca: Caterpillar

	Modelo: 3516B 
	Modelo: 3516B
	Modelo: 3516B 

	Serie motor: DD900119
	Serie motor: DD900120
	Serie motor: GZS00963

	Arreglo: 3996891
	Arreglo: 3996891
	Arreglo: 5534037

	Tipo: Cabinado
	Tipo: Cabinado
	Tipo: Cabinado



A objeto de restituir la potencia efectiva de los grupos generadores Caterpillar de la serie 3500 BAH12, BAH14 y BAH13 se requiere la ejecución de toda tarea inherente al mantenimiento OVERHAUL, que implica la evaluación de componentes, reparación y/o cambio de los elementos de potencia que superen las tolerancias permitidas por el fabricante.
Los grupos generadores BAH12, BAH14 y BAH13 se encuentran en instalaciones de Planta Bahía en la ciudad de Cobija en el departamento de Pando.
	DESIGNACIÓN
	PLANTA 
TERMOELECTRICA
	UBICACIÓN
	DEPARTAMENTO

	BAH12
CATERPILLAR 3516B
	Bahía
	Ciudad de Cobija
	Pando

	BAH14 
CATERPILLAR 3516B 
	Bahía
	Ciudad de Cobija
	Pando

	BAH13 
CATERPILLAR 3516B
	Bahía
	Ciudad de Cobija
	Pando


	
El contratista debe realizar el traslado y realizar los trabajos en sus instalaciones o taller, el cual debe cumplir con las condiciones necesarias para la realización de los trabajos concernientes al mantenimiento Overhaul de tal modo que se pueda realizar las pruebas, trabajos especializados en la verificación de eje de levas, cigüeñal (Pruebas no destructivas) alineamiento y balanceo con los equipos y herramientas adecuados; posterior a la conclusión de los trabajos, los grupos generadores deben ser trasladado e instalado en sus respectivos ubicaciones para posterior puesta en servicio, considerar que la ejecución de los trabajos deberán realizarse uno a la vez.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CANT.
	UD.

	1
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH12  
CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: DD900119
ARREGLO: 3996891
	1
	SERV.

	
	
Alcance del trabajo es el siguiente:

a) Limpieza general del grupo

· Drenado de los fluidos del motor (aceite, refrigerante).
· Limpieza y desengrasado externo del grupo electrógeno con limpiador industrial, agua y aire comprimido.
· Limpieza interna del sistema de refrigeración con desincrustante químico.

b) Desmontaje de componentes periféricos y sistemas auxiliares

· Desmontaje de equipos periféricos: turbocompresor, bomba de refrigerante, aceite y combustible, enfriador de aceite, bomba auxiliar, bomba de pre lubricación, Válvulas de alivio y respiradero del cárter, etc. 
· Desarmado de los equipos periféricos y limpieza y evaluación de sus componentes.

c) Limpieza, inspección, mantenimiento del radiador

· Limpieza interna y externa del radiador.
· Inspección y cardado de aletas del radiador de ser necesario.
· Inspección del estado de: soldaduras, soportes de montaje, tuberías, conexiones, abrazaderas bridas y sellos (Realizar los trabajos o cambios de componentes según evaluación).
· Pruebas de estanqueidad y verificación de fisuras y/o fugas de agua (Realizar las reparaciones que correspondan).

d) Desarmado y limpieza de componentes y piezas del motor

· Desarmado de piezas y componentes del motor de acuerdo a metodología recomendada por el fabricante.
· Cabe señalar que debe incluir la toma de medidas, evaluación de estado de camisas, conjunto pistón biela y ejes de levas correspondientes al mantenimiento OVERHAUL.
· Limpieza con detergentes o limpiadores adecuados, las piezas y/o componentes retirando depósitos de carbonilla, herrumbre y óxidos.

e) Evaluación y controles de piezas, repuestos, conjuntos y componentes

· Verificación de las piezas y componentes, tomando en cuenta los valores y tolerancias determinadas por el fabricante en sus manuales de reutilización de componentes.
· Presentar a ENDE, lista de repuestos finales, resultantes de la evaluación de los incisos i) la cual debe incluir: cantidad, número de parte de la pieza antigua y actual, y la descripción y/o nombre de la pieza, costos y tiempo de entrega. 

i) Reemplazo de componentes

En un mantenimiento OVERHAUL se recomienda reemplazar las piezas de la lista siguiente (referencial, la lista final resultará de la verificación de las piezas aprobadas por la fiscalización de ENDE):

· Termostatos del sistema de refrigeración (circuito de camisas y aftercooler)
· Componentes de cada culata (reconstrucción de la culata): Válvulas, asientos de válvula, guías de válvulas, resortes, rotocoil y seguros.
· Camisa, pistón, anillas y pasador.
· Cojinetes de cigüeñal, biela, eje de levas y engranajes.
· Retenes de Cigüeñal
· Empaquetaduras de culatas.
· Sellos de combustible.
· Sellos de camisa.
· Empaquetaduras y sellos de los componentes removidos en el OVERHAUL.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba principal de agua.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba auxiliar.
· Empaquetaduras y sellos del enfriador de aceite.
· Empaquetaduras y sellos de la caja del termostato.
· Empaquetaduras y sellos de las líneas del circuito de refrigeración.
· Empaquetaduras y sellos del sistema de escape.
· Empaquetaduras, sellos del turbocompresor.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de admisión de aire.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de lubricación.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de combustible.
· Fluidos del sistema de refrigeración y lubricación.

ii) Inspección, reconstrucción o reemplazo de componentes (según evaluación)  

La inspección de cada pieza se respaldará mediante registro fotográfico y se realizará siguiendo las instrucciones que se indican en las publicaciones de reutilización de piezas Caterpillar además de estar asistido del SIS Caterpillar.

Las siguientes piezas se inspeccionarán de acuerdo a su estado se reutilizarán, reconstruirán o reemplazarán; en el caso de reemplazo ENDE suministrará los mismos.

· Rejilla de succión del aceite.
· Seguidores de árbol de levas.
· Núcleo del aftercooler.
· Núcleo del enfriador de aceite.
· Balancines de válvulas (32 piezas).
· Balancines de inyectores (16 piezas).
· Inyectores (16 piezas).
· Conjunto de culata (de los 16 cilindros).
· Bomba de cebado de combustible.
· Bomba de transferencia de combustible.
· Bomba de prelubricación.
· Bomba de aceite.
· Bomba de agua circuito de camisas.
· Bomba de agua circuito del aftercooler.
· Turbocompresores (evaluación de carcasas).
· Cartridge de los turbos
· Porta filtros de aire.
· Válvula reguladora de presión de combustible.
· Conjunto Pistón
· Biela, camisa.
· Mazo de cables del motor.
· Varilla de empuje de los balancines (32 piezas).
· Placas espaciadoras (entre culatas y block).

iii) Trabajos de Maestranza

Los trabajos de maestranza contemplados basados en la evaluación y objeto del presente servicio de mantenimiento son los siguientes:

· Instalación y rectificado de bujes de balancines y bujes de biela.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del enfriador de aceite.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del aftercooler.
· Prueba hidráulica de las culatas.
· Control de Block (Reparación según evaluación).
· Control dimensional de bielas
· Control dimensional de cigüeñal.
· Control dimensional de eje de levas.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

f) Armado de componentes y sistemas del motor

Con los repuestos provistos, se procederá al armado del grupo generador, aplicando torques y ajustes necesarios de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; asimismo proceder con el llenado del sistema de refrigeración con el refrigerante de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Utilizar herramientas y equipos adecuados; asimismo instrumentos de control de tal forma que se prevenga la contaminación de piezas durante la reparación.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

g) Mantenimiento y alineamiento del generador al motor

Realizar la limpieza, barnizado, cambio de los rodamientos, balanceo dinámico y el alineamiento del generador con el motor para evitar vibraciones y daños posteriores y presentará un informe de estas tareas.

i) Limpieza, inspección y barnizado del generador.

Limpieza del estator, rotor, sistema de excitación y el puente de diodos, conforme a procedimientos descritos por el fabricante en el manual de mantenimiento.

Verificar la posición relativa de los componentes las cuales deben cumplir las holguras determinadas por el fabricante y el ajuste de los pernos, engrasado de las partes correspondientes y cambio de los rodamientos.

ii) Medición de los parámetros y pruebas eléctricas del generador.

Medición y pruebas de aislamiento de la armadura, los campos y la excitatriz, los resultados de las mediciones deben compararse con los parámetros definidos por el fabricante (datos del generador), emitiendo reporte de los mismos. 

iii) Alineamiento del generador.

Montaje con el motor, verificación de alineamiento, juego axial y radial según manual del fabricante.
Verificar el nivel de vibraciones del generador una vez haya sido montado y puesto en funcionamiento.

iv) Mantenimiento de tablero de control e interruptor 

El grupo generador se encuentra conectado al tablero de control y sincronismo remoto al realizar el traslado se desconectara y para la realización de pruebas deberá conectarse nuevamente realizando revisión del correcto cableado punto a punto además de realizar reajuste de todos los bornes del generador.

Al interruptor de BT deberá realizarse un mantenimiento preventivo verificando el correcto funcionamiento de las bobinas de cierre apertura, mínima tensión además del mecanismo de carga automática.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor- generador se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

h) Pruebas

Las pruebas de puesta en marcha se determinarán por los siguientes ensayos:

Inspección visual de la unidad:

Montado correcto, libre de problemas o defectos resultantes del proceso de armado de la unidad generadora. Elementos de operación y protección estén instalados correctamente.

Marcha en vacío:

La unidad generadora deberá funcionar en vacío por un tiempo prudente y recomendado para esta prueba (recomendaciones del fabricante). Se verificarán los parámetros eléctricos y mecánicos: tensión, rpm y frecuencia nominales. Los parámetros mecánicos que se verificarán son los sistemas de lubricación y refrigeración, gases de escape del motor. Se registrarán todos los parámetros electromecánicos de funcionamiento que deberán estar dentro de especificaciones del fabricante. 

Funcionamiento con carga:

La entrega del servicio será después de las respectivas pruebas de potencia que se aplicará al grupo con todos los componentes montados y el grupo deberá trabajar en modo independiente con una carga aplicada del 50%; 75% y 100%. 

El contratista deberá asegurar el buen funcionamiento del grupo generador comprobando el arranque, paro y el funcionamiento en distintos niveles de carga de forma correcta. Las pruebas en Situ (instalaciones de planta Bahía) iniciaran con la “Marcha de Prueba”, siendo esta operada por el contratista, Cumplida la “Marcha de Prueba”, a satisfacción de ENDE, se dará inicio a la Marcha Industrial y esta tendrá una duración de 5 días, con carga variable desde vacío hasta plena carga (grupo generador Continuo Prime). Se ejecutarán todas las operaciones usuales de la máquina para comprobar su comportamiento en este periodo de prueba el grupo generador será operado por ENDE bajo la supervisión del Contratista.

Funcionamiento en paralelo:

Pruebas de potencia y regulación con los otros grupos ubicados en la planta Bahía.

Para la ejecución de cada una de las pruebas, presentar una planilla para registro de todos los resultados obtenidos.

Garantizar que el grupo generador, luego de su reparación y bajo las condiciones determinadas por el fabricante genere la potencia para las condiciones de operación de la planta.

i) Manipulación del grupo electrógeno 

El equipo actualmente se encuentra instalado en la Planta Termoeléctrica Bahía y una vez concluido el mantenimiento se deberá trasladar al mismo sitio de ubicación para su instalación y puesta en servicio.

El equipo queda a disposición de la empresa contratista para que realice el traslado a sus instalaciones (taller), estos costos deberán ser asumidos por la empresa contratista.

Considerar que debe prever el manejo seguro del equipo o a libre elección, se debe tener pólizas de seguro para el traslado de motor, generador y radiador. Disponer a su costo de equipos de izaje empleados. 

j) Mantenimiento del container:

i. Inspección Visual del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Revisar el exterior e interior del contenedor en busca de daños físicos, corrosión, grietas o fugas.
· Inspeccionar el tanque de combustible en busca de corrosión, abolladuras, fugas o signos de deterioro.
· Verificar el estado de las tuberías, válvulas y conexiones del sistema de combustible.

ii.	Limpieza del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Retirar polvo, suciedad y residuos acumulados en el interior y exterior del contenedor.
· Limpiar las rejillas de ventilación y los filtros de aire para garantizar un flujo adecuado.
· Drenar y limpiar el tanque de combustible para sedimentos, agua o impurezas.
· Utilizar productos de limpieza adecuados que no dañen los materiales del contenedor o el tanque.

iii.	Revisión del Sistema de Ventilación:

· Verificar que los ventiladores y sistemas de extracción de aire libre correctamente.
· Asegurada de que no ha habido obstrucciones en los conductos de ventilación.

iv.	Inspección del Sistema Eléctrico:

· Revisar los cables, conexiones eléctricas y terminales dentro del contenedor.
· Asegurada de que no hay cables desgastados, cortados o expuestos.
· Verificar el estado de los interruptores, fusibles y protecciones eléctricas.

v.	Revisión del Sistema de Aislamiento Acústico y Térmico:

· Inspeccionar el material aislante del contenedor en busca de desgaste o daños.
· Asegura que el aislamiento se encuentra en buen estado para evitar  calentamientos.
· Verificar que el aislamiento acústico funcione correctamente para reducir el ruido generado por el equipo.

vi.	Mantenimiento del Tanque de Combustible:

· Verificar el nivel de combustible y verificar que no ha contaminación por agua o sedimentos.
· Aplicar tratamientos anticorrosivos en el interior y exterior del tanque si es necesario.
· Verificar que las válvulas de seguridad y los sistemas de ventilación del tanque funcionen correctamente. 
· Realizar el cambio de mirilla del indicador de nivel del tanque para un control adecuado de la cantidad de combustible.

vii.	Revisión del Sistema de Protección contra Incendios:

· Verificar que los extintores y sistemas de notificación de señal estén en buen estado y dentro de su fecha de caducidad.
· Asegura que las alarmas y sensores de humo funcionen correctamente (realizar el cambio en función a evaluación).

viii.	Lubricación y Ajuste de Componentes Mecánicos:

· Lubricar bisagras, cerraduras y partes móviles del contenedor para evitar desgaste.
· Tornillos ajustados, pernos que pueden tenerse aflojado por las vibraciones del generador (Cambiar si se requiere).
· Lubricar válvula y conexiones del sistema de combustible si es necesario.

ix.	Pruebas de funcionamiento:

· Una prueba de cierre y apertura de las puertas del contenedor asegura para su correcto funcionamiento.
· Verificar que el sistema de ventilación opere justo después de la limpieza.
· Monitorear el contenedor y el sistema de combustible para asegurarse de que no fugas, sobrecalentamientos o ruidos anormales.
· Verificar que el flujo de combustible y que no haya obstrucciones en el sistema.

x.	Documentación y Reporte:

· Registro todas las actividades realizadas durante el mantenimiento.
· Documentar cualquier anomalía encontrada y las acciones correctivas aplicadas.
· Actualizar el historial de mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible, y programar el próximo mantenimiento preventivo.

Consideraciones Adicionales:

· El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
· Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa.
· También se debe de realizar el mantenimiento de la chata, verificación o cambio de luces de señalética, sistema neumático, sistema de tracción.
· Se debe de fabricar compuertas laterales para el lavado del radiador.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

k) Insumos a suministrar por el proveedor:

Debe considerar el suministro de 624 litros de refrigerante (3 tambores de refrigerante CAT DEAC).

l) Repuestos a suministrar por el proveedor:

	Ítem
	Descripción
	N° Parte
	Cantidad
	Unidad

	1
	Inyector
	392-0206
	8
	Pieza

	2
	Cartridge
	478-4984
	2
	Pieza

	3
	Enfriador de aceite
	4W-5405
	1
	Pieza 

	4
	EASYGEN
	3500XT
	1
	Pieza



m) Costos que el proveedor del servicio debe considerar en su propuesta económica:

	N°
	DESCRIPCIÓN

	
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH12  CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: DD900119
ARREGLO: 3996891

	1
	Logística de traslado y manipulación de grupo electrógeno

	2
	Overhaul (Con Repuestos del inciso l)
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pruebas y puesta en Marcha, Uso de herramientas y equipos de acuerdo a descripción del alcance en los puntos (a) al (h). Incluye Informe de Reparación del Motor.

	3
	Mantenimiento del Generador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Uso de herramientas y equipos. De acuerdo a descripción del alcance en el punto (g). Incluye Alineamiento, Vibraciones, Pintado del generador y motor, Informe de reparación del generador.

	4
	Mantenimiento del Radiador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pintado, Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el  inciso (c). No incluye reemplazo de paneles en caso de no ser reusables.

	5
	Mantenimiento del Tablero de Control e Interruptor 
Inciso (g, punto iv), Mano de obra, Insumos Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el inciso (h). 
Puesta en servicio, montaje o adecuación del EASYGEN.

	6
	Mantenimiento del Conteiner (J)
•El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible y la chata de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
•Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa y cambio de 13 llantas.

	7
	Repuestos para grupo generador BAH12 Caterpillar 3516B.

	MANTENIMIENTO MAYOR BAH12 (Bs.)



n) Forma de realizar el trabajo:

Debe considerar que el grupo generador cabinado se encuentra en la plataforma de la Planta Bahía; por lo que debe prever logística de transporte y herramientas de taller suficientes para la realización del trabajo de mantenimiento OVERHAUL.
 
Todos los insumos que demanden la limpieza e instalación de los componentes, son a cargo del proveedor.

Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo con las otras unidades generadoras deberá efectuar la verificación de parámetros y emitir recomendaciones para funcionamiento.

Se debe de considerar las pruebas de funcionamiento en el taller de reparación con un banco de pruebas de 1 MVA para ver las condiciones de la unidad y realizar la aprobación del traslado.

Las pruebas de funcionamiento, deben contemplar la utilización de herramientas o equipos que garanticen y demuestren el desempeño apropiado de la unidad generadora el cual debe ser verificado y aprobado por el Fiscal del Servicio.

o) Herramientas equipos y software necesario:

El contratista deberá contar con herramientas adecuadas y que recomienden el fabricante para realización de mantenimiento Overhaul bancos de volteo, equipos para el cambio de elementos en piezas que deben reutilizarse (bujes de eje de levas, bielas) así como para los ajuste para cada sistema de motor y  generador para todos estos trabajos deberán estar asistidos de manuales o el SIS Caterpillar, para la realización de pruebas de funcionamiento  debe contar con el ET (Electronic Technician) o maleta de pruebas según corresponda, indicar N° de serie de equipo a utilizar.



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CANT.
	UD.

	
	
	
	

	2
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH14 
CATERPILLAR 3516B
SERIE: DD900120
ARREGLO: 3996891
	1
	SERV.

	
	
Alcance del trabajo es el siguiente:

a) Limpieza general del grupo

· Drenado de los fluidos del motor (aceite, refrigerante).
· Limpieza y desengrasado externo del grupo electrógeno con limpiador industrial, agua y aire comprimido.
· Limpieza interna del sistema de refrigeración con desincrustante químico.

b) Desmontaje de componentes periféricos y sistemas auxiliares

· Desmontaje de equipos periféricos: turbocompresor, bomba de refrigerante, aceite y combustible, enfriador de aceite, bomba auxiliar, bomba de pre lubricación, Válvulas de alivio y respiradero del cárter, etc. 
· Desarmado de los equipos periféricos y limpieza y evaluación de sus componentes.

c) Limpieza, inspección, mantenimiento del radiador

· Limpieza interna y externa del radiador.
· Inspección y cardado de aletas del radiador de ser necesario.
· Inspección del estado de: soldaduras, soportes de montaje, tuberías, conexiones, abrazaderas bridas y sellos (Realizar los trabajos o cambios de componentes según evaluación).
· Pruebas de estanqueidad y verificación de fisuras y/o fugas de agua (Realizar las reparaciones que correspondan).

d) Desarmado y limpieza de componentes y piezas del motor

· Desarmado de piezas y componentes del motor de acuerdo a metodología recomendada por el fabricante.
· Cabe señalar que debe incluir la toma de medidas, evaluación de estado de camisas, conjunto pistón biela y ejes de levas correspondientes al mantenimiento OVERHAUL.
· Limpieza con detergentes o limpiadores adecuados, las piezas y/o componentes retirando depósitos de carbonilla, herrumbre y óxidos.

e) Evaluación y controles de piezas, repuestos, conjuntos y componentes

· Verificación de las piezas y componentes, tomando en cuenta los valores y tolerancias determinadas por el fabricante en sus manuales de reutilización de componentes.
· Presentar a ENDE, lista de repuestos finales, resultantes de la evaluación de los incisos i) la cual debe incluir: cantidad, número de parte de la pieza antigua y actual, y la descripción y/o nombre de la pieza, costos y tiempo de entrega. 

iv) Reemplazo de componentes

En un mantenimiento OVERHAUL se recomienda reemplazar las piezas de la lista siguiente (referencial, la lista final resultará de la verificación de las piezas aprobadas por la fiscalización de ENDE):

· Termostatos del sistema de refrigeración (circuito de camisas y aftercooler)
· Componentes de cada culata (reconstrucción de la culata): Válvulas, asientos de válvula, guías de válvulas, resortes, rotocoil y seguros.
· Camisa, pistón, anillas y pasador.
· Cojinetes de cigüeñal, biela, eje de levas y engranajes.
· Retenes de Cigüeñal
· Empaquetaduras de culatas.
· Sellos de combustible.
· Sellos de camisa.
· Empaquetaduras y sellos de los componentes removidos en el OVERHAUL.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba principal de agua.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba auxiliar.
· Empaquetaduras y sellos del enfriador de aceite.
· Empaquetaduras y sellos de la caja del termostato.
· Empaquetaduras y sellos de las líneas del circuito de refrigeración.
· Empaquetaduras y sellos del sistema de escape.
· Empaquetaduras, sellos del turbocompresor.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de admisión de aire.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de lubricación.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de combustible.
· Fluidos del sistema de refrigeración y lubricación.

v) Inspección, reconstrucción o reemplazo de componentes (según evaluación)  

La inspección de cada pieza se respaldará mediante registro fotográfico y se realizará siguiendo las instrucciones que se indican en las publicaciones de reutilización de piezas Caterpillar además de estar asistido del SIS Caterpillar.

Las siguientes piezas se inspeccionarán de acuerdo a su estado se reutilizarán, reconstruirán o reemplazarán; en el caso de reemplazo ENDE suministrará los mismos.

· Rejilla de succión del aceite.
· Seguidores de árbol de levas.
· Núcleo del aftercooler.
· Núcleo del enfriador de aceite.
· Balancines de válvulas (32 piezas).
· Balancines de inyectores (16 piezas).
· Inyectores (16 piezas).
· Conjunto de culata (de los 16 cilindros).
· Bomba de cebado de combustible.
· Bomba de transferencia de combustible.
· Bomba de prelubricacion.
· Bomba de aceite.
· Bomba de agua circuito de camisas.
· Bomba de agua circuito del aftercooler.
· Turbocompresores (evaluación de carcasas).
· Cartridge de los turbos
· Porta filtros de aire.
· Válvula reguladora de presión de combustible.
· Conjunto Pistón
· Biela, camisa.
· Mazo de cables del motor.
· Varilla de empuje de los balancines (32 piezas).
· Placas espaciadoras (entre culatas y block).

vi) Trabajos de Maestranza

Los trabajos de maestranza contemplados basados en la evaluación y objeto del presente servicio de mantenimiento son los siguientes:

· Instalación y rectificado de bujes de balancines y bujes de biela.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del enfriador de aceite.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del aftercooler.
· Prueba hidráulica de las culatas.
· Control de Block (Reparación según evaluación).
· Control dimensional de bielas
· Control dimensional de cigüeñal.
· Control dimensional de eje de levas.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

f) Armado de componentes y sistemas del motor

Con los repuestos provistos, se procederá al armado del grupo generador, aplicando torques y ajustes necesarios de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; asimismo proceder con el llenado del sistema de refrigeración con el refrigerante de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Utilizar herramientas y equipos adecuados; asimismo instrumentos de control de tal forma que se prevenga la contaminación de piezas durante la reparación.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

g) Mantenimiento y alineamiento del generador al motor

Realizar la limpieza, barnizado, cambio de los rodamientos, balanceo dinámico y el alineamiento del generador con el motor para evitar vibraciones y daños posteriores y presentará un informe de estas tareas.

v) Limpieza, inspección y barnizado del generador.

Limpieza del estator, rotor, sistema de excitación y el puente de diodos, conforme a procedimientos descritos por el fabricante en el manual de mantenimiento.

Verificar la posición relativa de los componentes las cuales deben cumplir las holguras determinadas por el fabricante y el ajuste de los pernos, engrasado de las partes correspondientes y cambio de los rodamientos.

vi) Medición de los parámetros y pruebas eléctricas del generador.

Medición y pruebas de aislamiento de la armadura, los campos y la excitatriz, los resultados de las mediciones deben compararse con los parámetros definidos por el fabricante (datos del generador), emitiendo reporte de los mismos. 

vii) Alineamiento del generador.

Montaje con el motor, verificación de alineamiento, juego axial y radial según manual del fabricante.
Verificar el nivel de vibraciones del generador una vez haya sido montado y puesto en funcionamiento.

viii) Mantenimiento de tablero de control e interruptor 

El grupo generador se encuentra conectado al tablero de control y sincronismo remoto al realizar el traslado se desconectara y para la realización de pruebas deberá conectarse nuevamente realizando revisión del correcto cableado punto a punto además de realizar reajuste de todos los bornes del generador.

Al interruptor de BT deberá realizarse un mantenimiento preventivo verificando el correcto funcionamiento de las bobinas de cierre apertura, mínima tensión además del mecanismo de carga automática.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor- generador se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

h) Pruebas

Las pruebas de puesta en marcha se determinarán por los siguientes ensayos:

Inspección visual de la unidad:

Montado correcto, libre de problemas o defectos resultantes del proceso de armado de la unidad generadora. Elementos de operación y protección estén instalados correctamente.

Marcha en vacío:

La unidad generadora deberá funcionar en vacío por un tiempo prudente y recomendado para esta prueba (recomendaciones del fabricante). Se verificarán los parámetros eléctricos y mecánicos: tensión, rpm y frecuencia nominales. Los parámetros mecánicos que se verificarán son los sistemas de lubricación y refrigeración, gases de escape del motor. Se registrarán todos los parámetros electromecánicos de funcionamiento que deberán estar dentro de especificaciones del fabricante. 

Funcionamiento con carga:

La entrega del servicio será después de las respectivas pruebas de potencia que se aplicará al grupo con todos los componentes montados y el grupo deberá trabajar en modo independiente con una carga aplicada del 50%; 75% y 100%. 

El contratista deberá asegurar el buen funcionamiento del grupo generador comprobando el arranque, paro y el funcionamiento en distintos niveles de carga de forma correcta. Las pruebas en Situ (instalaciones de planta Bahía) iniciaran con la “Marcha de Prueba”, siendo esta operada por el contratista, Cumplida la “Marcha de Prueba”, a satisfacción de ENDE, se dará inicio a la Marcha Industrial y esta tendrá una duración de 5 días, con carga variable desde vacío hasta plena carga (grupo generador Continuo Prime). Se ejecutarán todas las operaciones usuales de la máquina para comprobar su comportamiento en este periodo de prueba el grupo generador será operado por ENDE bajo la supervisión del Contratista.

Funcionamiento en paralelo:

Pruebas de potencia y regulación con los otros grupos ubicados en la planta Bahía.

Para la ejecución de cada una de las pruebas, presentar una planilla para registro de todos los resultados obtenidos.

Garantizar que el grupo generador, luego de su reparación y bajo las condiciones determinadas por el fabricante genere la potencia para las condiciones de operación de la planta.

i) Manipulación del grupo electrógeno 

El equipo actualmente se encuentra instalado en la Planta Termoeléctrica Bahía y una vez concluido el mantenimiento se deberá trasladar al mismo sitio de ubicación para su instalación y puesta en servicio.

El equipo queda a disposición de la empresa contratista para que realice el traslado a sus instalaciones (taller), estos costos deberán ser asumidos por la empresa contratista.

Considerar que debe prever el manejo seguro del equipo o a libre elección, se debe tener pólizas de seguro para el traslado de motor, generador y radiador. Disponer a su costo de equipos de izaje empleados. 

j) Mantenimiento del container:

ii. Inspección Visual del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Revisar el exterior e interior del contenedor en busca de daños físicos, corrosión, grietas o fugas.
· Inspeccionar el tanque de combustible en busca de corrosión, abolladuras, fugas o signos de deterioro.
· Verificar el estado de las tuberías, válvulas y conexiones del sistema de combustible.

ii.	Limpieza del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Retirar polvo, suciedad y residuos acumulados en el interior y exterior del contenedor.
· Limpiar las rejillas de ventilación y los filtros de aire para garantizar un flujo adecuado.
· Drenar y limpiar el tanque de combustible para sedimentos, agua o impurezas.
· Utilizar productos de limpieza adecuados que no dañen los materiales del contenedor o el tanque.

iii.	Revisión del Sistema de Ventilación:

· Verificar que los ventiladores y sistemas de extracción de aire libre correctamente.
· Asegurada de que no ha habido obstrucciones en los conductos de ventilación.

iv.	Inspección del Sistema Eléctrico:

· Revisar los cables, conexiones eléctricas y terminales dentro del contenedor.
· Asegurada de que no hay cables desgastados, cortados o expuestos.
· Verificar el estado de los interruptores, fusibles y protecciones eléctricas.

v.	Revisión del Sistema de Aislamiento Acústico y Térmico:

· Inspeccionar el material aislante del contenedor en busca de desgaste o daños.
· Asegura que el aislamiento se encuentra en buen estado para evitar  calentamientos.
· Verificar que el aislamiento acústico funcione correctamente para reducir el ruido generado por el equipo.

vi.	Mantenimiento del Tanque de Combustible:

· Verificar el nivel de combustible y verificar que no ha contaminación por agua o sedimentos.
· Aplicar tratamientos anticorrosivos en el interior y exterior del tanque si es necesario.
· Verificar que las válvulas de seguridad y los sistemas de ventilación del tanque funcionen correctamente. 
· Realizar el cambio de mirilla del indicador de nivel del tanque para un control adecuado de la cantidad de combustible.

vii.	Revisión del Sistema de Protección contra Incendios:

· Verificar que los extintores y sistemas de notificación de señal estén en buen estado y dentro de su fecha de caducidad.
· Asegura que las alarmas y sensores de humo funcionen correctamente (realizar el cambio en función a evaluación).

viii.	Lubricación y Ajuste de Componentes Mecánicos:

· Lubricar bisagras, cerraduras y partes móviles del contenedor para evitar desgaste.
· Tornillos ajustados, pernos que pueden tenerse aflojado por las vibraciones del generador (Cambiar si se requiere).
· Lubricar válvula y conexiones del sistema de combustible si es necesario.

ix.	Pruebas de funcionamiento:

· Una prueba de cierre y apertura de las puertas del contenedor asegura para su correcto funcionamiento.
· Verificar que el sistema de ventilación opere justo después de la limpieza.
· Monitorear el contenedor y el sistema de combustible para asegurarse de que no fugas, sobrecalentamientos o ruidos anormales.
· Verificar que el flujo de combustible y que no haya obstrucciones en el sistema.

x.	Documentación y Reporte:

· Registro todas las actividades realizadas durante el mantenimiento.
· Documentar cualquier anomalía encontrada y las acciones correctivas aplicadas.
· Actualizar el historial de mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible, y programar el próximo mantenimiento preventivo.

Consideraciones Adicionales:

· El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
· Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa.
· También se debe de realizar el mantenimiento de la chata, verificación o cambio de luces de señalética, sistema neumático, sistema de tracción.
· Se debe de fabricar compuertas laterales para el lavado del radiador.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

k) Insumos a suministrar por el proveedor:

Debe considerar el suministro de 624 litros de refrigerante (3 tambores de refrigerante CAT DEAC).

l) Repuestos a suministrar por el proveedor:

	Ítem
	Descripción
	N° Parte
	Cantidad
	Unidad

	1
	Inyector
	392-0206
	8
	Pieza

	2
	Cartridge
	478-4984
	2
	Pieza

	3
	EASYGEN
	3500XT
	1
	Pieza



m) Costos que el proveedor del servicio debe considerar en su propuesta económica:

	N°
	DESCRIPCIÓN

	
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH14  CATERPILLAR 3516B
SERIE: DD900120
ARREGLO:  3996891

	1
	Logística de traslado y manipulación de grupo electrógeno

	2
	Overhaul (con repuestos del inciso l)
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pruebas y puesta en Marcha, Uso de herramientas y equipos de acuerdo a descripción del alcance en los puntos (a) al (h). Incluye Informe de Reparación del Motor.

	3
	Mantenimiento del Generador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Uso de herramientas y equipos. De acuerdo a descripción del alcance en el punto (g). Incluye Alineamiento, Vibraciones, Pintado del generador y motor, Informe de reparación del generador.

	4
	Mantenimiento del Radiador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pintado, Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el  inciso (c). No incluye reemplazo de paneles en caso de no ser reusables.

	5
	Mantenimiento del Tablero de Control e Interruptor 
Inciso (g, punto iv), Mano de obra, Insumos Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el inciso (h). 
Puesta en servicio, montaje o adecuación del EASYGEN.

	6
	Mantenimiento del Conteiner (J)
•El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible y chata de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
•Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa y cambio de 13 llantas.

	7
	Repuestos para grupo generador BAH14 Caterpillar 3516B. (l)

	MANTENIMIENTO MAYOR BAH14 (Bs.)



n) Forma de realizar el trabajo:

Debe considerar que el grupo generador cabinado se encuentra en la plataforma de la Planta Bahía; por lo que debe prever logística de transporte y herramientas de taller suficientes para la realización del trabajo de mantenimiento OVERHAUL.
 
Todos los insumos que demanden la limpieza e instalación de los componentes, son a cargo del proveedor.

Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo con las otras unidades generadoras deberá efectuar la verificación de parámetros y emitir recomendaciones para funcionamiento.

Se debe de considerar las pruebas de funcionamiento en el taller de reparación con un banco de pruebas de 1 MVA para ver las condiciones de la unidad y realizar la aprobación del traslado.

Las pruebas de funcionamiento, deben contemplar la utilización de herramientas o equipos que garanticen y demuestren el desempeño apropiado de la unidad generadora el cual debe ser verificado y aprobado por el Fiscal del Servicio.

o) Herramientas equipos y software necesario:

El contratista deberá contar con herramientas adecuadas y que recomienden el fabricante para realización de mantenimiento Overhaul bancos de volteo, equipos para el cambio de elementos en piezas que deben reutilizarse (bujes de eje de levas, bielas) así como para los ajuste para cada sistema de motor y  generador para todos estos trabajos deberán estar asistidos de manuales o el SIS Caterpillar, para la realización de pruebas de funcionamiento  debe contar con el ET (Electronic Technician) o maleta de pruebas según corresponda, indicar N° de serie de equipo a utilizar.




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CANT.
	UD.

	3
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH13  
CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: GZS00963
ARREGLO: 5534037
	1
	SERV.

	
	Alcance del trabajo es el siguiente:

a) Limpieza general del grupo

· Drenado de los fluidos del motor (aceite, refrigerante).
· Limpieza y desengrasado externo del grupo electrógeno con limpiador industrial, agua y aire comprimido.
· Limpieza interna del sistema de refrigeración con desincrustante químico.

b) Desmontaje de componentes periféricos y sistemas auxiliares

· Desmontaje de equipos periféricos: turbocompresor, bomba de refrigerante, aceite y combustible, enfriador de aceite, bomba auxiliar, bomba de pre lubricación, Válvulas de alivio y respiradero del cárter, etc. 
· Desarmado de los equipos periféricos y limpieza y evaluación de sus componentes.

c) Limpieza, inspección, mantenimiento del radiador

· Limpieza interna y externa del radiador.
· Inspección y cardado de aletas del radiador de ser necesario.
· Inspección del estado de: soldaduras, soportes de montaje, tuberías, conexiones, abrazaderas bridas y sellos (Realizar los trabajos o cambios de componentes según evaluación).
· Pruebas de estanqueidad y verificación de fisuras y/o fugas de agua (Realizar las reparaciones que correspondan).

d) Desarmado y limpieza de componentes y piezas del motor

· Desarmado de piezas y componentes del motor de acuerdo a metodología recomendada por el fabricante.
· Cabe señalar que debe incluir la toma de medidas, evaluación de estado de camisas, conjunto pistón biela y ejes de levas correspondientes al mantenimiento OVERHAUL.
· Limpieza con detergentes o limpiadores adecuados, las piezas y/o componentes retirando depósitos de carbonilla, herrumbre y óxidos.

e) Evaluación y controles de piezas, repuestos, conjuntos y componentes

· Verificación de las piezas y componentes, tomando en cuenta los valores y tolerancias determinadas por el fabricante en sus manuales de reutilización de componentes.
· Presentar a ENDE, lista de repuestos finales, resultantes de la evaluación de los incisos i) la cual debe incluir: cantidad, número de parte de la pieza antigua y actual, y la descripción y/o nombre de la pieza, costos y tiempo de entrega. 

vii) Reemplazo de componentes

En un mantenimiento OVERHAUL se recomienda reemplazar las piezas de la lista siguiente (referencial, la lista final resultará de la verificación de las piezas aprobadas por la fiscalización de ENDE):

· Termostatos del sistema de refrigeración (circuito de camisas y aftercooler)
· Componentes de cada culata (reconstrucción de la culata): Válvulas, asientos de válvula, guías de válvulas, resortes, rotocoil y seguros.
· Camisa, pistón, anillas y pasador.
· Cojinetes de cigüeñal, biela, eje de levas y engranajes.
· Retenes de Cigüeñal
· Empaquetaduras de culatas.
· Sellos de combustible.
· Sellos de camisa.
· Empaquetaduras y sellos de los componentes removidos en el OVERHAUL.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba principal de agua.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba auxiliar.
· Empaquetaduras y sellos del enfriador de aceite.
· Empaquetaduras y sellos de la caja del termostato.
· Empaquetaduras y sellos de las líneas del circuito de refrigeración.
· Empaquetaduras y sellos del sistema de escape.
· Empaquetaduras, sellos del turbocompresor.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de admisión de aire.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de lubricación.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de combustible.
· Fluidos del sistema de refrigeración y lubricación.

viii) Inspección, reconstrucción o reemplazo de componentes (según evaluación)  

La inspección de cada pieza se respaldará mediante registro fotográfico y se realizará siguiendo las instrucciones que se indican en las publicaciones de reutilización de piezas Caterpillar además de estar asistido del SIS Caterpillar.

Las siguientes piezas se inspeccionarán de acuerdo a su estado se reutilizarán, reconstruirán o reemplazarán; en el caso de reemplazo ENDE suministrará los mismos.

· Rejilla de succión del aceite.
· Seguidores de árbol de levas.
· Núcleo del aftercooler.
· Núcleo del enfriador de aceite.
· Balancines de válvulas (32 piezas).
· Balancines de inyectores (16 piezas).
· Inyectores (16 piezas).
· Conjunto de culata (de los 16 cilindros).
· Bomba de cebado de combustible.
· Bomba de transferencia de combustible.
· Bomba de prelubricacion.
· Bomba de aceite.
· Bomba de agua circuito de camisas.
· Bomba de agua circuito del aftercooler.
· Turbocompresores (evaluación de carcasas).
· Cartridge de los turbos
· Porta filtros de aire.
· Válvula reguladora de presión de combustible.
· Conjunto Pistón
· Biela, camisa.
· Mazo de cables del motor.
· Varilla de empuje de los balancines (32 piezas).
· Placas espaciadoras (entre culatas y block).

ix) Trabajos de Maestranza

Los trabajos de maestranza contemplados basados en la evaluación y objeto del presente servicio de mantenimiento son los siguientes:

· Instalación y rectificado de bujes de balancines y bujes de biela.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del enfriador de aceite.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del aftercooler.
· Prueba hidráulica de las culatas.
· Control de Block (Reparación según evaluación).
· Control dimensional de bielas
· Control dimensional de cigüeñal.
· Control dimensional de eje de levas.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

f) Armado de componentes y sistemas del motor

Con los repuestos provistos, se procederá al armado del grupo generador, aplicando torques y ajustes necesarios de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; asimismo proceder con el llenado del sistema de refrigeración con el refrigerante de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Utilizar herramientas y equipos adecuados; asimismo instrumentos de control de tal forma que se prevenga la contaminación de piezas durante la reparación.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

g) Mantenimiento y alineamiento del generador al motor

Realizar la limpieza, barnizado, cambio de los rodamientos, balanceo dinámico y el alineamiento del generador con el motor para evitar vibraciones y daños posteriores y presentará un informe de estas tareas.

ix) Limpieza, inspección y barnizado del generador.

Limpieza del estator, rotor, sistema de excitación y el puente de diodos, conforme a procedimientos descritos por el fabricante en el manual de mantenimiento.

Verificar la posición relativa de los componentes las cuales deben cumplir las holguras determinadas por el fabricante y el ajuste de los pernos, engrasado de las partes correspondientes y cambio de los rodamientos.

x) Medición de los parámetros y pruebas eléctricas del generador.

Medición y pruebas de aislamiento de la armadura, los campos y la excitatriz, los resultados de las mediciones deben compararse con los parámetros definidos por el fabricante (datos del generador), emitiendo reporte de los mismos. 

xi) Alineamiento del generador.

Montaje con el motor, verificación de alineamiento, juego axial y radial según manual del fabricante.
Verificar el nivel de vibraciones del generador una vez haya sido montado y puesto en funcionamiento.

xii) Mantenimiento de tablero de control e interruptor 

El grupo generador se encuentra conectado al tablero de control y sincronismo remoto al realizar el traslado se desconectara y para la realización de pruebas deberá conectarse nuevamente realizando revisión del correcto cableado punto a punto además de realizar reajuste de todos los bornes del generador.

Al interruptor de BT deberá realizarse un mantenimiento preventivo verificando el correcto funcionamiento de las bobinas de cierre apertura, mínima tensión además del mecanismo de carga automática.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor- generador se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

h) Pruebas

Las pruebas de puesta en marcha se determinarán por los siguientes ensayos:

Inspección visual de la unidad:

Montado correcto, libre de problemas o defectos resultantes del proceso de armado de la unidad generadora. Elementos de operación y protección estén instalados correctamente.

Marcha en vacío:

La unidad generadora deberá funcionar en vacío por un tiempo prudente y recomendado para esta prueba (recomendaciones del fabricante). Se verificarán los parámetros eléctricos y mecánicos: tensión, rpm y frecuencia nominales. Los parámetros mecánicos que se verificarán son los sistemas de lubricación y refrigeración, gases de escape del motor. Se registrarán todos los parámetros electromecánicos de funcionamiento que deberán estar dentro de especificaciones del fabricante. 

Funcionamiento con carga:

La entrega del servicio será después de las respectivas pruebas de potencia que se aplicará al grupo con todos los componentes montados y el grupo deberá trabajar en modo independiente con una carga aplicada del 50%; 75% y 100%. 

El contratista deberá asegurar el buen funcionamiento del grupo generador comprobando el arranque, paro y el funcionamiento en distintos niveles de carga de forma correcta. Las pruebas en Situ (instalaciones de planta Bahía) iniciaran con la “Marcha de Prueba”, siendo esta operada por el contratista, Cumplida la “Marcha de Prueba”, a satisfacción de ENDE, se dará inicio a la Marcha Industrial y esta tendrá una duración de 5 días, con carga variable desde vacío hasta plena carga (grupo generador Continuo Prime). Se ejecutarán todas las operaciones usuales de la máquina para comprobar su comportamiento en este periodo de prueba el grupo generador será operado por ENDE bajo la supervisión del Contratista.

Funcionamiento en paralelo:

Pruebas de potencia y regulación con los otros grupos ubicados en la planta Bahía.

Para la ejecución de cada una de las pruebas, presentar una planilla para registro de todos los resultados obtenidos.

Garantizar que el grupo generador, luego de su reparación y bajo las condiciones determinadas por el fabricante genere la potencia para las condiciones de operación de la planta.

i) Manipulación del grupo electrógeno 

El equipo actualmente se encuentra instalado en la Planta Termoeléctrica Bahía y una vez concluido el mantenimiento se deberá trasladar al mismo sitio de ubicación para su instalación y puesta en servicio.

El equipo queda a disposición de la empresa contratista para que realice el traslado a sus instalaciones (taller), estos costos deberán ser asumidos por la empresa contratista.

Considerar que debe prever el manejo seguro del equipo o a libre elección, se debe tener pólizas de seguro para el traslado de motor, generador y radiador. Disponer a su costo de equipos de izaje empleados. 

j) Mantenimiento del container:

iii. Inspección Visual del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Revisar el exterior e interior del contenedor en busca de daños físicos, corrosión, grietas o fugas.
· Inspeccionar el tanque de combustible en busca de corrosión, abolladuras, fugas o signos de deterioro.
· Verificar el estado de las tuberías, válvulas y conexiones del sistema de combustible.

ii.	Limpieza del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Retirar polvo, suciedad y residuos acumulados en el interior y exterior del contenedor.
· Limpiar las rejillas de ventilación y los filtros de aire para garantizar un flujo adecuado.
· Drenar y limpiar el tanque de combustible para sedimentos, agua o impurezas.
· Utilizar productos de limpieza adecuados que no dañen los materiales del contenedor o el tanque.

iii.	Revisión del Sistema de Ventilación:

· Verificar que los ventiladores y sistemas de extracción de aire libre correctamente.
· Asegurada de que no ha habido obstrucciones en los conductos de ventilación.

iv.	Inspección del Sistema Eléctrico:

· Revisar los cables, conexiones eléctricas y terminales dentro del contenedor.
· Asegurada de que no hay cables desgastados, cortados o expuestos.
· Verificar el estado de los interruptores, fusibles y protecciones eléctricas.

v.	Revisión del Sistema de Aislamiento Acústico y Térmico:

· Inspeccionar el material aislante del contenedor en busca de desgaste o daños.
· Asegura que el aislamiento se encuentra en buen estado para evitar  calentamientos.
· Verificar que el aislamiento acústico funcione correctamente para reducir el ruido generado por el equipo.

vi.	Mantenimiento del Tanque de Combustible:

· Verificar el nivel de combustible y verificar que no ha contaminación por agua o sedimentos.
· Aplicar tratamientos anticorrosivos en el interior y exterior del tanque si es necesario.
· Verificar que las válvulas de seguridad y los sistemas de ventilación del tanque funcionen correctamente. 
· Realizar el cambio de mirilla del indicador de nivel del tanque para un control adecuado de la cantidad de combustible.

vii.	Revisión del Sistema de Protección contra Incendios:

· Verificar que los extintores y sistemas de notificación de señal estén en buen estado y dentro de su fecha de caducidad.
· Asegura que las alarmas y sensores de humo funcionen correctamente (realizar el cambio en función a evaluación).

viii.	Lubricación y Ajuste de Componentes Mecánicos:

· Lubricar bisagras, cerraduras y partes móviles del contenedor para evitar desgaste.
· Tornillos ajustados, pernos que pueden tenerse aflojado por las vibraciones del generador (Cambiar si se requiere).
· Lubricar válvula y conexiones del sistema de combustible si es necesario.

ix.	Pruebas de funcionamiento:

· Una prueba de cierre y apertura de las puertas del contenedor asegura para su correcto funcionamiento.
· Verificar que el sistema de ventilación opere justo después de la limpieza.
· Monitorear el contenedor y el sistema de combustible para asegurarse de que no fugas, sobrecalentamientos o ruidos anormales.
· Verificar que el flujo de combustible y que no haya obstrucciones en el sistema.

x.	Documentación y Reporte:

· Registro todas las actividades realizadas durante el mantenimiento.
· Documentar cualquier anomalía encontrada y las acciones correctivas aplicadas.
· Actualizar el historial de mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible, y programar el próximo mantenimiento preventivo.

Consideraciones Adicionales:

· El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
· Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa.
· También se debe de realizar el mantenimiento de la chata, verificación o cambio de luces de señalética, sistema neumático, sistema de tracción.
· Se debe de fabricar compuertas laterales para el lavado del radiador.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

k) Insumos a suministrar por el proveedor:

Debe considerar el suministro de 624 litros de refrigerante (3 tambores de refrigerante CAT DEAC).

l) Repuestos a suministrar por el proveedor:

	Ítem
	Descripción
	N° Parte
	Cantidad
	Unidad

	1
	Inyector
	392-0206
	8
	Pieza

	2
	Cartridge
	478-4984
	2
	Pieza

	3
	Enfriador de aceite
	4W-5405
	1
	Pieza 

	4
	EASYGEN
	3500XT
	1
	Pieza



m) Costos que el proveedor del servicio debe considerar en su propuesta económica:

	N°
	DESCRIPCIÓN

	
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH13  CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: GZS00963
ARREGLO: 5534037

	1
	Logística de traslado y manipulación de grupo electrógeno

	2
	Overhaul (Con Repuestos del inciso l)
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pruebas y puesta en Marcha, Uso de herramientas y equipos de acuerdo a descripción del alcance en los puntos (a) al (h). Incluye Informe de Reparación del Motor.

	3
	Mantenimiento del Generador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Uso de herramientas y equipos. De acuerdo a descripción del alcance en el punto (g). Incluye Alineamiento, Vibraciones, Pintado del generador y motor, Informe de reparación del generador.

	4
	Mantenimiento del Radiador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pintado, Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el  inciso (c). No incluye reemplazo de paneles en caso de no ser reusables.

	5
	Mantenimiento del Tablero de Control e Interruptor 
Inciso (g, punto iv), Mano de obra, Insumos Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el inciso (h). 
Puesta en servicio, montaje o adecuación del EASYGEN.

	6
	Mantenimiento del Conteiner (J)
•El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible y la chata de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
•Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa y cambio de 13 llantas.

	7
	Repuestos para grupo generador BAH13 Caterpillar 3516B. (l)

	MANTENIMIENTO MAYOR BAH13 (Bs.)



Nota: El servicio de transporte de los grupos generadores Cobija a talleres y el retorno Talleres a Cobija asimismo, otros traslados que considere el proveedor están incluido en la logística de traslado.

n) Forma de realizar el trabajo:

Debe considerar que el grupo generador cabinado se encuentra en la plataforma de la Planta Bahía; por lo que debe prever logística de transporte y herramientas de taller suficientes para la realización del trabajo de mantenimiento OVERHAUL.
 
Todos los insumos que demanden la limpieza e instalación de los componentes, son a cargo del proveedor.

Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo con las otras unidades generadoras deberá efectuar la verificación de parámetros y emitir recomendaciones para funcionamiento.

Se debe de considerar las pruebas de funcionamiento en el taller de reparación con un banco de pruebas de 1 MVA para ver las condiciones de la unidad y realizar la aprobación del traslado.

Las pruebas de funcionamiento, deben contemplar la utilización de herramientas o equipos que garanticen y demuestren el desempeño apropiado de la unidad generadora el cual debe ser verificado y aprobado por el Fiscal del Servicio.

o) Herramientas equipos y software necesario:

El contratista deberá contar con herramientas adecuadas y que recomienden el fabricante para realización de mantenimiento Overhaul bancos de volteo, equipos para el cambio de elementos en piezas que deben reutilizarse (bujes de eje de levas, bielas) así como para los ajuste para cada sistema de motor y  generador para todos estos trabajos deberán estar asistidos de manuales o el SIS Caterpillar, para la realización de pruebas de funcionamiento  debe contar con el ET (Electronic Technician) o maleta de pruebas según corresponda, indicar N° de serie de equipo a utilizar.


	
	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Para el ÍTEM 1, ÍTEM 2 e ÍTEM 3: 

Experiencia específica del proponente:

El proponente deberá contar con la experiencia en la ejecución de mantenimientos mayores, habiendo realizado como mínimo 3 mantenimientos mayores OVERHAUL a grupos generadores de la familia 3500 referidos al objeto de la contratación.

Para el respaldo de la Experiencia Específica del proponente, deberá adjuntar los respaldos correspondientes como, certificados de cumplimiento, actas de recepción definitiva u otro documento que garantice la conclusión a conformidad por parte del contratante.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL:

Los trabajos de mantenimiento OVERHAUL deben estar a cargo de un profesional de la rama de ingeniería y un técnico Mecánico que trabaje en la empresa adjudicada, el mismo que debe permanecer en sitio de mantenimiento durante la ejecución de los trabajos.

Experiencia del personal:

Ingeniero:

Formación profesional: Titulo en Provisión Nacional o equivalente en Ingeniería Mecánica o Electromecánica, o Eléctrica el profesional debe estar inscrito y habilitado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

Experiencia General: 5 años, plazo computado a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión Nacional o equivalente.

Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia en mantenimiento de grupos electrógenos, habiendo realizado 3 mantenimientos mayores Overhaul de motores de grupos electrógenos referidos al objeto de la contratación, además deberá contar con los siguientes cursos referidos al objeto de contratación:

· Certificación en Operación y mantenimiento de grupos electrógenos a Diésel. 
· Certificación en de manejo de software Sistema de Información de Servicio (SIS).
· Certificación en manejo de software Herramienta Electrónica de Diagnostico ET (Técnico electrónico).

Técnico:

Formación profesional: Titulo en Provisión Nacional como Técnico Superior en Mecánica o Electromecánica, que cuente con una trayectoria de 5 años a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional.

Experiencia General: 5 años, plazo computado a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión Nacional.

Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia en mantenimientos de grupos electrógenos, habiendo realizado 2 mantenimientos Overhaul de motores de grupo electrógenos referidos al objeto de la contratación, además deberá contar con los siguientes cursos referidos al objeto de contratación:

· Certificación en Operación y mantenimiento de grupos electrógenos a Diésel.
· Certificación en manejo de software Herramienta Electrónica de Diagnostico ET (Técnico electrónico).

Para el respaldo de la Experiencia General y Específica del personal clave se deberá adjuntar los respaldos correspondientes como certificados de trabajo y otros documentos que podrían ser considerados por ENDE como respaldo.






	CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

	PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

	La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN:

	Precio Evaluado Más Bajo.

	FORMA DE ADJUDICACIÓN:

	Por el Total del Servicio.

	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo establecido en el D.S. 0181 y sus modificaciones Articulo 20 y 21 inciso b.


	PRECIO DE LA PROPUESTA

	
El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos asociados a la ejecución del servicio hasta la entrega final y puesta en marcha en el sitio designado, incluyendo transporte, instalación, configuración, así como todos los impuestos de ley aplicables y respaldados con la factura.


	LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO:

	
El servicio se realizara en los talleres de la empresa contratista, considerando los desmontajes de motor, generador y elementos principales, además de que se deben realizar inspecciones y pruebas al block, eje de levas, cigüeñal.

Concluido los trabajos de mantenimiento OVERHAUL los grupos Electrógenos deben ser trasladados a planta termoeléctrica Bahía en la ciudad de Cobija, los costos de traslado, descarguio y manipuleo de los grupos Electrógenos corren por cuenta del proveedor

ENDE designara un fiscal para la verificación de la correcta ejecución de los trabajos, mismo que realizara los informes de manera periódica.

Es responsabilidad del proveedor del servicio los seguros de transporte y cualquier daño que resulte en la etapa del traslado el proveedor deberá subsanar y no será causal para una ampliación de plazo.


	SEGURO:

	El proveedor del servicio deberá contar con una póliza de seguro de transporte de todo riesgo.


	PLAZO DEL SERVICIO:

	
El plazo de entrega del servicio para el presente proceso no debe exceder los cien (100) días calendario, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega, se debe tomar en cuenta que la realización de cada mantenimiento OVERHAUL, una vez adjudicada la empresa coordinara la entrega de los grupos generadores acorde a la disponibilidad de Planta Bahía - ENDE Cobija, para el traslado a los talleres de la empresa adjudicada.


	FORMA DE PAGO:

	
El pago se realizará conforme a lo siguiente: 

PAGO N° 1. Se realizará el pago a la conclusión del mantenimiento de un (1) grupo generador, con la entrega del informe técnico y pruebas de funcionamiento por el proveedor y aprobación del fiscal del contrato.

PAGO N° 2. Se realizará el pago del saldo a la conclusión de los mantenimientos Overhaul de (2) dos grupos generadores, con la entrega del informe técnico y pruebas de funcionamiento por el proveedor y aprobación del fiscal del contrato.


	GARANTÍA TÉCNICA:

	
El proveedor deberá otorgar una garantía de un año desde la puesta en marcha y operación del grupo generador y el mantenimiento hasta las 1.000 horas de servicio (ENDE preverá los insumos a las 500 y 1.000 horas donde se realizara el mantenimiento).


	MULTA:

	El proveedor deberá garantizar el cumplimiento estricto del cronograma de entrega, instalación, configuración y puesta en marcha de los grupos generadores. En caso de presentarse retrasos atribuibles al proveedor, se aplicará una multa diaria equivalente al 3 por 1000 del monto de los bienes entregados con retraso, por cada día de atraso, hasta la subsanación total del incumplimiento. El monto acumulado de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.







41. [bookmark: _Toc94726100]FORMA DE PAGO

La forma de pago es la siguiente: 

	Forma de Pago
(La entidad deberá elegir una de las siguientes opciones)

	

	
	
	Pago Periódico.

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pagos al final del servicio.

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	x
	Pagos Parciales

	
	
	

	




PARTE III
ANEXO 1
MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

NO CORRESPONDE

ANEXO 2
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.
Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas.
Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.
Formulario A-2c	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.
Formulario A-3	Detalle de Experiencia Específica.
		
Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas.
Formulario C-2		Condiciones Adicionales.








FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
(Para Personas Jurídicas o Asociaciones Accidentales)

	DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	  

	CUCE:
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	 
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	 

	



A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 
f) [bookmark: _Hlk74133650]Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

[bookmark: _Hlk74133709]En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), d), i) k) y cuando corresponda m).

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en la propuesta. 
b) Documento de Constitución de la empresa.
c) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este Poder. 
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.
f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del Contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
j) Certificado que acredite la condición de Micro y Pequeña Empresa (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).
k) Testimonio del Contrato de Asociación Accidental.
l) Documentación que respalde la experiencia específica.
m) La documentación requerida en las especificaciones técnicas.





(Firma del propietario o representante legal del proponente)
 (Nombre completo)
 































FORMULARIO Nº A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Personas Jurídicas)

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proponente
	(Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera, Cooperativa o Asociación Civil Sin Fines De Lucro)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tipo de Proponente
	
	MyPE (Marcar sólo si cuenta con la certificación de MyPE)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	
	Domicilio Principal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Teléfono
	
	
	Número de Identificación Tributaria
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Matricula
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Matrícula de Comercio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	Nombre del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Cédula de Identidad del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de Emisión
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	Poder del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
 

	3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



En caso de Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro.






FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfonos
	
	
	Fax
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cédula de Identidad 
	
	
	Teléfono
	
	
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Identificación
Tributaria –NIT
	
	
	Número de Matrícula de Comercio
	
	Fecha de Registro
	
	

	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cédula de Identidad del Representante Legal
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



En caso de que en una asociación accidental participen Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, deberán llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio.
































FORMULARIO A-3
DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA


	Nº
	SERVICIOS PRESTADOS 
	NOMBRE DEL CLIENTE
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO O FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO
	FECHA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO
	DURACIÓN
	MONTO FACTURADO (Bs.)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	Nota: Se deben considerar cómo servicios válidos, aquellos cuya firma de contrato o emisión de la orden de servicio se hubiese realizado en los últimos tres (3) años a la fecha de presentación de propuestas, en el sector público y/o privado.



Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación el proponente deberá presentar la documentación que respalde esta experiencia.






























FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Para ser llenado por la entidad convocante
(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta

	Características y condiciones técnicas solicitadas (*)
	Característica Propuesta (**)

	1
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH12 CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: DD900119 
ARREGLO: 3996891
	(Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)

	
	Alcance del trabajo es el siguiente:

p) Limpieza general del grupo

· Drenado de los fluidos del motor (aceite, refrigerante).
· Limpieza y desengrasado externo del grupo electrógeno con limpiador industrial, agua y aire comprimido.
· Limpieza interna del sistema de refrigeración con desincrustante químico.

q) Desmontaje de componentes periféricos y sistemas auxiliares

· Desmontaje de equipos periféricos: turbocompresor, bomba de refrigerante, aceite y combustible, enfriador de aceite, bomba auxiliar, bomba de pre lubricación, Válvulas de alivio y respiradero del cárter, etc. 
· Desarmado de los equipos periféricos y limpieza y evaluación de sus componentes.

r) Limpieza, inspección, mantenimiento del radiador

· Limpieza interna y externa del radiador.
· Inspección y cardado de aletas del radiador de ser necesario.
· Inspección del estado de: soldaduras, soportes de montaje, tuberías, conexiones, abrazaderas bridas y sellos (Realizar los trabajos o cambios de componentes según evaluación).
· Pruebas de estanqueidad y verificación de fisuras y/o fugas de agua (Realizar las reparaciones que correspondan).

s) Desarmado y limpieza de componentes y piezas del motor

· Desarmado de piezas y componentes del motor de acuerdo a metodología recomendada por el fabricante.
· Cabe señalar que debe incluir la toma de medidas, evaluación de estado de camisas, conjunto pistón biela y ejes de levas correspondientes al mantenimiento OVERHAUL.
· Limpieza con detergentes o limpiadores adecuados, las piezas y/o componentes retirando depósitos de carbonilla, herrumbre y óxidos.

t) Evaluación y controles de piezas, repuestos, conjuntos y componentes

· Verificación de las piezas y componentes, tomando en cuenta los valores y tolerancias determinadas por el fabricante en sus manuales de reutilización de componentes.
· Presentar a ENDE, lista de repuestos finales, resultantes de la evaluación de los incisos i) la cual debe incluir: cantidad, número de parte de la pieza antigua y actual, y la descripción y/o nombre de la pieza, costos y tiempo de entrega. 

x) Reemplazo de componentes

En un mantenimiento OVERHAUL se recomienda reemplazar las piezas de la lista siguiente (referencial, la lista final resultará de la verificación de las piezas aprobadas por la supervisión de ENDE):

· Termostatos del sistema de refrigeración (circuito de camisas y aftercooler)
· Componentes de cada culata (reconstrucción de la culata): Válvulas, asientos de válvula, guías de válvulas, resortes, rotocoil y seguros.
· Camisa, pistón, anillas y pasador.
· Cojinetes de cigüeñal, biela, eje de levas y engranajes.
· Retenes de Cigüeñal
· Empaquetaduras de culatas.
· Sellos de combustible.
· Sellos de camisa.
· Empaquetaduras y sellos de los componentes removidos en el OVERHAUL.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba principal de agua.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba auxiliar.
· Empaquetaduras y sellos del enfriador de aceite.
· Empaquetaduras y sellos de la caja del termostato.
· Empaquetaduras y sellos de las líneas del circuito de refrigeración.
· Empaquetaduras y sellos del sistema de escape.
· Empaquetaduras, sellos del turbocompresor.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de admisión de aire.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de lubricación.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de combustible.
· Fluidos del sistema de refrigeración y lubricación.

xi) Inspección, reconstrucción o reemplazo de componentes (según evaluación)  

La inspección de cada pieza se respaldará mediante registro fotográfico y se realizará siguiendo las instrucciones que se indican en las publicaciones de reutilización de piezas Caterpillar además de estar asistido del SIS Caterpillar.

Las siguientes piezas se inspeccionarán de acuerdo a su estado se reutilizarán, reconstruirán o reemplazarán; en el caso de reemplazo ENDE suministrará los mismos.

· Rejilla de succión del aceite.
· Seguidores de árbol de levas.
· Núcleo del aftercooler.
· Núcleo del enfriador de aceite.
· Balancines de válvulas (32 piezas).
· Balancines de inyectores (16 piezas).
· Inyectores (16 piezas).
· Conjunto de culata (de los 16 cilindros).
· Bomba de cebado de combustible.
· Bomba de transferencia de combustible.
· Bomba de prelubricación.
· Bomba de aceite.
· Bomba de agua circuito de camisas.
· Bomba de agua circuito del aftercooler.
· Turbocompresores (evaluación de carcasas).
· Cartridge de los turbos
· Porta filtros de aire.
· Válvula reguladora de presión de combustible.
· Conjunto Pistón
· Biela, camisa.
· Mazo de cables del motor.
· Varilla de empuje de los balancines (32 piezas).
· Placas espaciadoras (entre culatas y block).

xii) Trabajos de Maestranza

Los trabajos de maestranza contemplados basados en la evaluación y objeto del presente servicio de mantenimiento son los siguientes:

· Instalación y rectificado de bujes de balancines y bujes de biela.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del enfriador de aceite.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del aftercooler.
· Prueba hidráulica de las culatas.
· Control de Block (Reparación según evaluación).
· Control dimensional de bielas
· Control dimensional de cigüeñal.
· Control dimensional de eje de levas.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

u) Armado de componentes y sistemas del motor

Con los repuestos provistos, se procederá al armado del grupo generador, aplicando torques y ajustes necesarios de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; asimismo proceder con el llenado del sistema de refrigeración con el refrigerante de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Utilizar herramientas y equipos adecuados; asimismo instrumentos de control de tal forma que se prevenga la contaminación de piezas durante la reparación.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

v) Mantenimiento y alineamiento del generador al motor

Realizar la limpieza, barnizado, cambio de los rodamientos, balanceo dinámico y el alineamiento del generador con el motor para evitar vibraciones y daños posteriores y presentará un informe de estas tareas.

xiii) Limpieza, inspección y barnizado del generador.

Limpieza del estator, rotor, sistema de excitación y el puente de diodos, conforme a procedimientos descritos por el fabricante en el manual de mantenimiento.

Verificar la posición relativa de los componentes las cuales deben cumplir las holguras determinadas por el fabricante y el ajuste de los pernos, engrasado de las partes correspondientes y cambio de los rodamientos.

xiv) Medición de los parámetros y pruebas eléctricas del generador.

Medición y pruebas de aislamiento de la armadura, los campos y la excitatriz, los resultados de las mediciones deben compararse con los parámetros definidos por el fabricante (datos del generador), emitiendo reporte de los mismos. 

xv) Alineamiento del generador.

Montaje con el motor, verificación de alineamiento, juego axial y radial según manual del fabricante.
Verificar el nivel de vibraciones del generador una vez haya sido montado y puesto en funcionamiento.

xvi) Mantenimiento de tablero de control e interruptor 

El grupo generador se encuentra conectado al tablero de control y sincronismo remoto al realizar el traslado se desconectara y para la realización de pruebas deberá conectarse nuevamente realizando revisión del correcto cableado punto a punto además de realizar reajuste de todos los bornes del generador.

Al interruptor de BT deberá realizarse un mantenimiento preventivo verificando el correcto funcionamiento de las bobinas de cierre apertura, mínima tensión además del mecanismo de carga automática.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor- generador se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

w) Pruebas

Las pruebas de puesta en marcha se determinarán por los siguientes ensayos:

Inspección visual de la unidad:

Montado correcto, libre de problemas o defectos resultantes del proceso de armado de la unidad generadora. Elementos de operación y protección estén instalados correctamente.

Marcha en vacío:

La unidad generadora deberá funcionar en vacío por un tiempo prudente y recomendado para esta prueba (recomendaciones del fabricante). Se verificarán los parámetros eléctricos y mecánicos: tensión, rpm y frecuencia nominales. Los parámetros mecánicos que se verificarán son los sistemas de lubricación y refrigeración, gases de escape del motor. Se registrarán todos los parámetros electromecánicos de funcionamiento que deberán estar dentro de especificaciones del fabricante. 

Funcionamiento con carga:

La entrega del servicio será después de las respectivas pruebas de potencia que se aplicará al grupo con todos los componentes montados y el grupo deberá trabajar en modo independiente con una carga aplicada del 50%; 75% y 100%. 

El contratista deberá asegurar el buen funcionamiento del grupo generador comprobando el arranque, paro y el funcionamiento en distintos niveles de carga de forma correcta. Las pruebas en Situ (instalaciones de planta Bahía) iniciaran con la “Marcha de Prueba”, siendo esta operada por el contratista, Cumplida la “Marcha de Prueba”, a satisfacción de ENDE, se dará inicio a la Marcha Industrial y esta tendrá una duración de 5 días, con carga variable desde vacío hasta plena carga (grupo generador Continuo Prime). Se ejecutarán todas las operaciones usuales de la máquina para comprobar su comportamiento en este periodo de prueba el grupo generador será operado por ENDE bajo la supervisión del Contratista.

Funcionamiento en paralelo:

Pruebas de potencia y regulación con los otros grupos ubicados en la planta Bahía.

Para la ejecución de cada una de las pruebas, presentar una planilla para registro de todos los resultados obtenidos.

Garantizar que el grupo generador, luego de su reparación y bajo las condiciones determinadas por el fabricante genere la potencia para las condiciones de operación de la planta.

x) Manipulación del grupo electrógeno 

El equipo actualmente se encuentra instalado en la Planta Termoeléctrica Bahía y una vez concluido el mantenimiento se deberá trasladar al mismo sitio de ubicación para su instalación y puesta en servicio.

El equipo queda a disposición de la empresa contratista para que realice el traslado a sus instalaciones (taller), estos costos deberán ser asumidos por la empresa contratista.

Considerar que debe prever el manejo seguro del equipo o a libre elección, se debe tener pólizas de seguro para el traslado de motor, generador y radiador. Disponer a su costo de equipos de izaje empleados. 

y) Mantenimiento del container:

iv. Inspección Visual del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Revisar el exterior e interior del contenedor en busca de daños físicos, corrosión, grietas o fugas.
· Inspeccionar el tanque de combustible en busca de corrosión, abolladuras, fugas o signos de deterioro.
· Verificar el estado de las tuberías, válvulas y conexiones del sistema de combustible.

ii.	Limpieza del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Retirar polvo, suciedad y residuos acumulados en el interior y exterior del contenedor.
· Limpiar las rejillas de ventilación y los filtros de aire para garantizar un flujo adecuado.
· Drenar y limpiar el tanque de combustible para sedimentos, agua o impurezas.
· Utilizar productos de limpieza adecuados que no dañen los materiales del contenedor o el tanque.

iii.	Revisión del Sistema de Ventilación:

· Verificar que los ventiladores y sistemas de extracción de aire libre correctamente.
· Asegurada de que no ha habido obstrucciones en los conductos de ventilación.

iv.	Inspección del Sistema Eléctrico:

· Revisar los cables, conexiones eléctricas y terminales dentro del contenedor.
· Asegurada de que no hay cables desgastados, cortados o expuestos.
· Verificar el estado de los interruptores, fusibles y protecciones eléctricas.

v.	Revisión del Sistema de Aislamiento Acústico y Térmico:

· Inspeccionar el material aislante del contenedor en busca de desgaste o daños.
· Asegura que el aislamiento se encuentra en buen estado para evitar calentamientos.
· Verificar que el aislamiento acústico funcione correctamente para reducir el ruido generado por el equipo.

vi.	Mantenimiento del Tanque de Combustible:

· Verificar el nivel de combustible y verificar que no ha contaminación por agua o sedimentos.
· Aplicar tratamientos anticorrosivos en el interior y exterior del tanque si es necesario.
· Verificar que las válvulas de seguridad y los sistemas de ventilación del tanque funcionen correctamente. 
· Realizar el cambio de mirilla del indicador de nivel del tanque para un control adecuado de la cantidad de combustible.

vii.	Revisión del Sistema de Protección contra Incendios:

· Verificar que los extintores y sistemas de notificación de señal estén en buen estado y dentro de su fecha de caducidad.
· Asegura que las alarmas y sensores de humo funcionen correctamente (realizar el cambio en función a evaluación).

viii.	Lubricación y Ajuste de Componentes Mecánicos:

· Lubricar bisagras, cerraduras y partes móviles del contenedor para evitar desgaste.
· Tornillos ajustados, pernos que pueden tenerse aflojado por las vibraciones del generador (Cambiar si se requiere).
· Lubricar válvula y conexiones del sistema de combustible si es necesario.

ix.	Pruebas de funcionamiento:

· Una prueba de cierre y apertura de las puertas del contenedor asegura para su correcto funcionamiento.
· Verificar que el sistema de ventilación opere justo después de la limpieza.
· Monitorear el contenedor y el sistema de combustible para asegurarse de que no fugas, sobrecalentamientos o ruidos anormales.
· Verificar que el flujo de combustible y que no haya obstrucciones en el sistema.

x.	Documentación y Reporte:

· Registro todas las actividades realizadas durante el mantenimiento.
· Documentar cualquier anomalía encontrada y las acciones correctivas aplicadas.
· Actualizar el historial de mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible, y programar el próximo mantenimiento preventivo.

Consideraciones Adicionales:

· El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
· Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa.
· También se debe de realizar el mantenimiento de la chata, verificación o cambio de luces de señalética, sistema neumático, sistema de tracción.
· Se debe de fabricar compuertas laterales para el lavado del radiador.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

z) Insumos a suministrar por el proveedor:

Debe considerar el suministro de 624 litros de refrigerante (3 tambores de refrigerante CAT DEAC).

aa) Repuestos a suministrar por el proveedor:

	Ítem
	Descripción
	N° Parte
	Cantidad
	Unidad

	1
	Inyector
	392-0206
	8
	Pieza

	2
	Cartridge
	478-4984
	2
	Pieza

	3
	Enfriador de aceite
	4W-5405
	1
	Pieza 

	4
	EASYGEN
	3500XT
	1
	Pieza



ab) Costos que el proveedor del servicio debe considerar en su propuesta económica:

	N°
	DESCRIPCIÓN

	
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH12  CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: DD900119
ARREGLO: 3996891

	1
	Logística de traslado y manipulación de grupo electrógeno

	2
	Overhaul (Con Repuestos del inciso l)
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pruebas y puesta en Marcha, Uso de herramientas y equipos de acuerdo a descripción del alcance en los puntos (a) al (h). Incluye Informe de Reparación del Motor.

	3
	Mantenimiento del Generador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Uso de herramientas y equipos. De acuerdo a descripción del alcance en el punto (g). Incluye Alineamiento, Vibraciones, Pintado del generador y motor, Informe de reparación del generador.

	4
	Mantenimiento del Radiador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pintado, Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el  inciso (c). No incluye reemplazo de paneles en caso de no ser reusables.

	5
	Mantenimiento del Tablero de Control e Interruptor 
Inciso (g, punto iv), Mano de obra, Insumos Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el inciso (h). 
Puesta en servicio, montaje o adecuación del EASYGEN.

	6
	Mantenimiento del Conteiner (J)
•El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible y la chata de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
•Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa y cambio de 13 llantas.


	7
	Repuestos para grupo generador BAH12 Caterpillar 3516B. (l)



ac) Forma de realizar el trabajo:

Debe considerar que el grupo generador cabinado se encuentra en la plataforma de la Planta Bahía; por lo que debe prever logística de transporte y herramientas de taller suficientes para la realización del trabajo de mantenimiento OVERHAUL.
 
Todos los insumos que demanden la limpieza e instalación de los componentes, son a cargo del proveedor.

Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo con las otras unidades generadoras deberá efectuar la verificación de parámetros y emitir recomendaciones para funcionamiento.

Se debe de considerar las pruebas de funcionamiento en el taller de reparación con un banco de pruebas de 1 MVA para ver las condiciones de la unidad y realizar la aprobación del traslado.

Las pruebas de funcionamiento, deben contemplar la utilización de herramientas o equipos que garanticen y demuestren el desempeño apropiado de la unidad generadora el cual debe ser verificado y aprobado por el Supervisor del Servicio.

ad) Herramientas equipos y software necesario:

El contratista deberá contar con herramientas adecuadas y que recomienden el fabricante para realización de mantenimiento Overhaul bancos de volteo, equipos para el cambio de elementos en piezas que deben reutilizarse (bujes de eje de levas, bielas) así como para los ajuste para cada sistema de motor y  generador para todos estos trabajos deberán estar asistidos de manuales o el SIS Caterpillar, para la realización de pruebas de funcionamiento  debe contar con el ET (Electronic Technician) o maleta de pruebas según corresponda, indicar N° de serie de equipo a utilizar.
	




	2
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH14 CATERPILLAR 3516B
SERIE: DD900120
ARREGLO: 3996891
	(Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)

	
	Alcance del trabajo es el siguiente:

p) Limpieza general del grupo

· Drenado de los fluidos del motor (aceite, refrigerante).
· Limpieza y desengrasado externo del grupo electrógeno con limpiador industrial, agua y aire comprimido.
· Limpieza interna del sistema de refrigeración con desincrustante químico.

q) Desmontaje de componentes periféricos y sistemas auxiliares

· Desmontaje de equipos periféricos: turbocompresor, bomba de refrigerante, aceite y combustible, enfriador de aceite, bomba auxiliar, bomba de pre lubricación, Válvulas de alivio y respiradero del cárter, etc. 
· Desarmado de los equipos periféricos y limpieza y evaluación de sus componentes.

r) Limpieza, inspección, mantenimiento del radiador

· Limpieza interna y externa del radiador.
· Inspección y cardado de aletas del radiador de ser necesario.
· Inspección del estado de: soldaduras, soportes de montaje, tuberías, conexiones, abrazaderas bridas y sellos (Realizar los trabajos o cambios de componentes según evaluación).
· Pruebas de estanqueidad y verificación de fisuras y/o fugas de agua (Realizar las reparaciones que correspondan).

s) Desarmado y limpieza de componentes y piezas del motor

· Desarmado de piezas y componentes del motor de acuerdo a metodología recomendada por el fabricante.
· Cabe señalar que debe incluir la toma de medidas, evaluación de estado de camisas, conjunto pistón biela y ejes de levas correspondientes al mantenimiento OVERHAUL.
· Limpieza con detergentes o limpiadores adecuados, las piezas y/o componentes retirando depósitos de carbonilla, herrumbre y óxidos.

t) Evaluación y controles de piezas, repuestos, conjuntos y componentes

· Verificación de las piezas y componentes, tomando en cuenta los valores y tolerancias determinadas por el fabricante en sus manuales de reutilización de componentes.
· Presentar a ENDE, lista de repuestos finales, resultantes de la evaluación de los incisos i) la cual debe incluir: cantidad, número de parte de la pieza antigua y actual, y la descripción y/o nombre de la pieza, costos y tiempo de entrega. 

xiii) Reemplazo de componentes

En un mantenimiento OVERHAUL se recomienda reemplazar las piezas de la lista siguiente:

· Termostatos del sistema de refrigeración (circuito de camisas y aftercooler)
· Componentes de cada culata (reconstrucción de la culata): Válvulas, asientos de válvula, guías de válvulas, resortes, rotocoil y seguros.
· Camisa, pistón, anillas y pasador.
· Cojinetes de cigüeñal, biela, eje de levas y engranajes.
· Retenes de Cigüeñal
· Empaquetaduras de culatas.
· Sellos de combustible.
· Sellos de camisa.
· Empaquetaduras y sellos de los componentes removidos en el OVERHAUL.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba principal de agua.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba auxiliar.
· Empaquetaduras y sellos del enfriador de aceite.
· Empaquetaduras y sellos de la caja del termostato.
· Empaquetaduras y sellos de las líneas del circuito de refrigeración.
· Empaquetaduras y sellos del sistema de escape.
· Empaquetaduras, sellos del turbocompresor.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de admisión de aire.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de lubricación.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de combustible.
· Fluidos del sistema de refrigeración y lubricación.

xiv) Inspección, reconstrucción o reemplazo de componentes (según evaluación)  

La inspección de cada pieza se respaldará mediante registro fotográfico y se realizará siguiendo las instrucciones que se indican en las publicaciones de reutilización de piezas Caterpillar además de estar asistido del SIS Caterpillar.

Las siguientes piezas se inspeccionarán de acuerdo a su estado se reutilizarán, reconstruirán o reemplazarán; en el caso de reemplazo ENDE suministrará los mismos.

· Rejilla de succión del aceite.
· Seguidores de árbol de levas.
· Núcleo del aftercooler.
· Núcleo del enfriador de aceite.
· Balancines de válvulas (32 piezas).
· Balancines de inyectores (16 piezas).
· Inyectores (16 piezas).
· Conjunto de culata (de los 16 cilindros).
· Bomba de cebado de combustible.
· Bomba de transferencia de combustible.
· Bomba de prelubricacion.
· Bomba de aceite.
· Bomba de agua circuito de camisas.
· Bomba de agua circuito del aftercooler.
· Turbocompresores (evaluación de carcasas).
· Cartridge de los turbos
· Porta filtros de aire.
· Válvula reguladora de presión de combustible.
· Conjunto Pistón
· Biela, camisa.
· Mazo de cables del motor.
· Varilla de empuje de los balancines (32 piezas).
· Placas espaciadoras (entre culatas y block).

xv) Trabajos de Maestranza

Los trabajos de maestranza contemplados basados en la evaluación y objeto del presente servicio de mantenimiento son los siguientes:

· Instalación y rectificado de bujes de balancines y bujes de biela.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del enfriador de aceite.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del aftercooler.
· Prueba hidráulica de las culatas.
· Control de Block (Reparación según evaluación).
· Control dimensional de bielas
· Control dimensional de cigüeñal.
· Control dimensional de eje de levas.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

u) Armado de componentes y sistemas del motor

Con los repuestos provistos, se procederá al armado del grupo generador, aplicando torques y ajustes necesarios de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; asimismo proceder con el llenado del sistema de refrigeración con el refrigerante de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Utilizar herramientas y equipos adecuados; asimismo instrumentos de control de tal forma que se prevenga la contaminación de piezas durante la reparación.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

v) Mantenimiento y alineamiento del generador al motor

Realizar la limpieza, barnizado, cambio de los rodamientos, balanceo dinámico y el alineamiento del generador con el motor para evitar vibraciones y daños posteriores y presentará un informe de estas tareas.

xvii) Limpieza, inspección y barnizado del generador.

Limpieza del estator, rotor, sistema de excitación y el puente de diodos, conforme a procedimientos descritos por el fabricante en el manual de mantenimiento.

Verificar la posición relativa de los componentes las cuales deben cumplir las holguras determinadas por el fabricante y el ajuste de los pernos, engrasado de las partes correspondientes y cambio de los rodamientos.

xviii) Medición de los parámetros y pruebas eléctricas del generador.

Medición y pruebas de aislamiento de la armadura, los campos y la excitatriz, los resultados de las mediciones deben compararse con los parámetros definidos por el fabricante (datos del generador), emitiendo reporte de los mismos. 

xix) Alineamiento del generador.

Montaje con el motor, verificación de alineamiento, juego axial y radial según manual del fabricante.
Verificar el nivel de vibraciones del generador una vez haya sido montado y puesto en funcionamiento.

xx) Mantenimiento de tablero de control e interruptor 

El grupo generador se encuentra conectado al tablero de control y sincronismo remoto al realizar el traslado se desconectara y para la realización de pruebas deberá conectarse nuevamente realizando revisión del correcto cableado punto a punto además de realizar reajuste de todos los bornes del generador.

Al interruptor de BT deberá realizarse un mantenimiento preventivo verificando el correcto funcionamiento de las bobinas de cierre apertura, mínima tensión además del mecanismo de carga automática.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor- generador se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

w) Pruebas

Las pruebas de puesta en marcha se determinarán por los siguientes ensayos:

Inspección visual de la unidad:

Montado correcto, libre de problemas o defectos resultantes del proceso de armado de la unidad generadora. Elementos de operación y protección estén instalados correctamente.

Marcha en vacío:

La unidad generadora deberá funcionar en vacío por un tiempo prudente y recomendado para esta prueba (recomendaciones del fabricante). Se verificarán los parámetros eléctricos y mecánicos: tensión, rpm y frecuencia nominales. Los parámetros mecánicos que se verificarán son los sistemas de lubricación y refrigeración, gases de escape del motor. Se registrarán todos los parámetros electromecánicos de funcionamiento que deberán estar dentro de especificaciones del fabricante. 

Funcionamiento con carga:

La entrega del servicio será después de las respectivas pruebas de potencia que se aplicará al grupo con todos los componentes montados y el grupo deberá trabajar en modo independiente con una carga aplicada del 50%; 75% y 100%. 

El contratista deberá asegurar el buen funcionamiento del grupo generador comprobando el arranque, paro y el funcionamiento en distintos niveles de carga de forma correcta. Las pruebas en Situ (instalaciones de planta Bahía) iniciaran con la “Marcha de Prueba”, siendo esta operada por el contratista, Cumplida la “Marcha de Prueba”, a satisfacción de ENDE, se dará inicio a la Marcha Industrial y esta tendrá una duración de 5 días, con carga variable desde vacío hasta plena carga (grupo generador Continuo Prime). Se ejecutarán todas las operaciones usuales de la máquina para comprobar su comportamiento en este periodo de prueba el grupo generador será operado por ENDE bajo la supervisión del Contratista.

Funcionamiento en paralelo:

Pruebas de potencia y regulación con los otros grupos ubicados en la planta Bahía.

Para la ejecución de cada una de las pruebas, presentar una planilla para registro de todos los resultados obtenidos.

Garantizar que el grupo generador, luego de su reparación y bajo las condiciones determinadas por el fabricante genere la potencia para las condiciones de operación de la planta.

x) Manipulación del grupo electrógeno 

El equipo actualmente se encuentra instalado en la Planta Termoeléctrica Bahía y una vez concluido el mantenimiento se deberá trasladar al mismo sitio de ubicación para su instalación y puesta en servicio.

El equipo queda a disposición de la empresa contratista para que realice el traslado a sus instalaciones (taller), estos costos deberán ser asumidos por la empresa contratista.

Considerar que debe prever el manejo seguro del equipo o a libre elección, se debe tener pólizas de seguro para el traslado de motor, generador y radiador. Disponer a su costo de equipos de izaje empleados. 

y) Mantenimiento del container:

v. Inspección Visual del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Revisar el exterior e interior del contenedor en busca de daños físicos, corrosión, grietas o fugas.
· Inspeccionar el tanque de combustible en busca de corrosión, abolladuras, fugas o signos de deterioro.
· Verificar el estado de las tuberías, válvulas y conexiones del sistema de combustible.

ii.	Limpieza del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Retirar polvo, suciedad y residuos acumulados en el interior y exterior del contenedor.
· Limpiar las rejillas de ventilación y los filtros de aire para garantizar un flujo adecuado.
· Drenar y limpiar el tanque de combustible para sedimentos, agua o impurezas.
· Utilizar productos de limpieza adecuados que no dañen los materiales del contenedor o el tanque.

iii.	Revisión del Sistema de Ventilación:

· Verificar que los ventiladores y sistemas de extracción de aire libre correctamente.
· Asegurada de que no ha habido obstrucciones en los conductos de ventilación.

iv.	Inspección del Sistema Eléctrico:

· Revisar los cables, conexiones eléctricas y terminales dentro del contenedor.
· Asegurada de que no hay cables desgastados, cortados o expuestos.
· Verificar el estado de los interruptores, fusibles y protecciones eléctricas.

v.	Revisión del Sistema de Aislamiento Acústico y Térmico:

· Inspeccionar el material aislante del contenedor en busca de desgaste o daños.
· Asegura que el aislamiento se encuentra en buen estado para evitar calentamientos.
· Verificar que el aislamiento acústico funcione correctamente para reducir el ruido generado por el equipo.

vi.	Mantenimiento del Tanque de Combustible:

· Verificar el nivel de combustible y verificar que no ha contaminación por agua o sedimentos.
· Aplicar tratamientos anticorrosivos en el interior y exterior del tanque si es necesario.
· Verificar que las válvulas de seguridad y los sistemas de ventilación del tanque funcionen correctamente. 
· Realizar el cambio de mirilla del indicador de nivel del tanque para un control adecuado de la cantidad de combustible.

vii.	Revisión del Sistema de Protección contra Incendios:

· Verificar que los extintores y sistemas de notificación de señal estén en buen estado y dentro de su fecha de caducidad.
· Asegura que las alarmas y sensores de humo funcionen correctamente (realizar el cambio en función a evaluación).

viii.	Lubricación y Ajuste de Componentes Mecánicos:

· Lubricar bisagras, cerraduras y partes móviles del contenedor para evitar desgaste.
· Tornillos ajustados, pernos que pueden tenerse aflojado por las vibraciones del generador (Cambiar si se requiere).
· Lubricar válvula y conexiones del sistema de combustible si es necesario.

ix.	Pruebas de funcionamiento:

· Una prueba de cierre y apertura de las puertas del contenedor asegura para su correcto funcionamiento.
· Verificar que el sistema de ventilación opere justo después de la limpieza.
· Monitorear el contenedor y el sistema de combustible para asegurarse de que no fugas, sobrecalentamientos o ruidos anormales.
· Verificar que el flujo de combustible y que no haya obstrucciones en el sistema.

x.	Documentación y Reporte:

· Registro todas las actividades realizadas durante el mantenimiento.
· Documentar cualquier anomalía encontrada y las acciones correctivas aplicadas.
· Actualizar el historial de mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible, y programar el próximo mantenimiento preventivo.

Consideraciones Adicionales:

· El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
· Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa.
· También se debe de realizar el mantenimiento de la chata, verificación o cambio de luces de señalética, sistema neumático, sistema de tracción.
· Se debe de fabricar compuertas laterales para el lavado del radiador.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

z) Insumos a suministrar por el proveedor:

Debe considerar el suministro de 624 litros de refrigerante (3 tambores de refrigerante CAT DEAC).

aa) Repuestos a suministrar por el proveedor:

	Ítem
	Descripción
	N° Parte
	Cantidad
	Unidad

	1
	Inyector
	392-0206
	8
	Pieza

	2
	Cartridge
	478-4984
	2
	Pieza

	3
	EASYGEN
	3500XT
	1
	Pieza



ab) Costos que el proveedor del servicio debe considerar en su propuesta económica:

	N°
	DESCRIPCIÓN

	
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH14  CATERPILLAR 3516B
SERIE: DD900120
ARREGLO:  3996891

	1
	Logística de traslado y manipulación de grupo electrógeno

	2
	Overhaul (Con Repuestos del inciso l)
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pruebas y puesta en Marcha, Uso de herramientas y equipos de acuerdo a descripción del alcance en los puntos (a) al (h). Incluye Informe de Reparación del Motor.

	3
	Mantenimiento del Generador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Uso de herramientas y equipos. De acuerdo a descripción del alcance en el punto (g). Incluye Alineamiento, Vibraciones, Pintado del generador y motor, Informe de reparación del generador.

	4
	Mantenimiento del Radiador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pintado, Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el  inciso (c). No incluye reemplazo de paneles en caso de no ser reusables.

	5
	Mantenimiento del Tablero de Control e Interruptor 
Inciso (g, punto iv), Mano de obra, Insumos Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el inciso (h). 
Puesta en servicio, montaje o adecuación del EASYGEN.

	6
	Mantenimiento del Conteiner (J)
•El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible y chata de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
•Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa y cambio de 13 llantas.

	7
	Repuestos para grupo generador BAH14 Caterpillar 3516B. (l)



ac) Forma de realizar el trabajo:

Debe considerar que el grupo generador cabinado se encuentra en la plataforma de la Planta Bahía; por lo que debe prever logística de transporte y herramientas de taller suficientes para la realización del trabajo de mantenimiento OVERHAUL.
 
Todos los insumos que demanden la limpieza e instalación de los componentes, son a cargo del proveedor.

Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo con las otras unidades generadoras deberá efectuar la verificación de parámetros y emitir recomendaciones para funcionamiento.

Se debe de considerar las pruebas de funcionamiento en el taller de reparación con un banco de pruebas de 1 MVA para ver las condiciones de la unidad y realizar la aprobación del traslado.

Las pruebas de funcionamiento, deben contemplar la utilización de herramientas o equipos que garanticen y demuestren el desempeño apropiado de la unidad generadora el cual debe ser verificado y aprobado por el Supervisor del Servicio.

ad) Herramientas equipos y software necesario:

El contratista deberá contar con herramientas adecuadas y que recomienden el fabricante para realización de mantenimiento Overhaul bancos de volteo, equipos para el cambio de elementos en piezas que deben reutilizarse (bujes de eje de levas, bielas) así como para los ajuste para cada sistema de motor y  generador para todos estos trabajos deberán estar asistidos de manuales o el SIS Caterpillar, para la realización de pruebas de funcionamiento  debe contar con el ET (Electronic Technician) o maleta de pruebas según corresponda, indicar N° de serie de equipo a utilizar.

	



	3
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH13  CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: GZS00963
ARREGLO: 5534037
	(Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)

	
	Alcance del trabajo es el siguiente:

p) Limpieza general del grupo

· Drenado de los fluidos del motor (aceite, refrigerante).
· Limpieza y desengrasado externo del grupo electrógeno con limpiador industrial, agua y aire comprimido.
· Limpieza interna del sistema de refrigeración con desincrustante químico.

q) Desmontaje de componentes periféricos y sistemas auxiliares

· Desmontaje de equipos periféricos: turbocompresor, bomba de refrigerante, aceite y combustible, enfriador de aceite, bomba auxiliar, bomba de pre lubricación, Válvulas de alivio y respiradero del cárter, etc. 
· Desarmado de los equipos periféricos y limpieza y evaluación de sus componentes.

r) Limpieza, inspección, mantenimiento del radiador

· Limpieza interna y externa del radiador.
· Inspección y cardado de aletas del radiador de ser necesario.
· Inspección del estado de: soldaduras, soportes de montaje, tuberías, conexiones, abrazaderas bridas y sellos (Realizar los trabajos o cambios de componentes según evaluación).
· Pruebas de estanqueidad y verificación de fisuras y/o fugas de agua (Realizar las reparaciones que correspondan).

s) Desarmado y limpieza de componentes y piezas del motor

· Desarmado de piezas y componentes del motor de acuerdo a metodología recomendada por el fabricante.
· Cabe señalar que debe incluir la toma de medidas, evaluación de estado de camisas, conjunto pistón biela y ejes de levas correspondientes al mantenimiento OVERHAUL.
· Limpieza con detergentes o limpiadores adecuados, las piezas y/o componentes retirando depósitos de carbonilla, herrumbre y óxidos.

t) Evaluación y controles de piezas, repuestos, conjuntos y componentes

· Verificación de las piezas y componentes, tomando en cuenta los valores y tolerancias determinadas por el fabricante en sus manuales de reutilización de componentes.
· Presentar a ENDE, lista de repuestos finales, resultantes de la evaluación de los incisos i) la cual debe incluir: cantidad, número de parte de la pieza antigua y actual, y la descripción y/o nombre de la pieza, costos y tiempo de entrega. 

xvi) Reemplazo de componentes

En un mantenimiento OVERHAUL se recomienda reemplazar las piezas de la lista siguiente:

· Termostatos del sistema de refrigeración (circuito de camisas y aftercooler)
· Componentes de cada culata (reconstrucción de la culata): Válvulas, asientos de válvula, guías de válvulas, resortes, rotocoil y seguros.
· Camisa, pistón, anillas y pasador.
· Cojinetes de cigüeñal, biela, eje de levas y engranajes.
· Retenes de Cigüeñal
· Empaquetaduras de culatas.
· Sellos de combustible.
· Sellos de camisa.
· Empaquetaduras y sellos de los componentes removidos en el OVERHAUL.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba principal de agua.
· Empaquetaduras y sellos de la bomba auxiliar.
· Empaquetaduras y sellos del enfriador de aceite.
· Empaquetaduras y sellos de la caja del termostato.
· Empaquetaduras y sellos de las líneas del circuito de refrigeración.
· Empaquetaduras y sellos del sistema de escape.
· Empaquetaduras, sellos del turbocompresor.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de admisión de aire.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de lubricación.
· Empaquetaduras, sellos y filtros del sistema de combustible.
· Fluidos del sistema de refrigeración y lubricación.

xvii) Inspección, reconstrucción o reemplazo de componentes (según evaluación)  

La inspección de cada pieza se respaldará mediante registro fotográfico y se realizará siguiendo las instrucciones que se indican en las publicaciones de reutilización de piezas Caterpillar además de estar asistido del SIS Caterpillar.

Las siguientes piezas se inspeccionarán de acuerdo a su estado se reutilizarán, reconstruirán o reemplazarán; en el caso de reemplazo ENDE suministrará los mismos.

· Rejilla de succión del aceite.
· Seguidores de árbol de levas.
· Núcleo del aftercooler.
· Núcleo del enfriador de aceite.
· Balancines de válvulas (32 piezas).
· Balancines de inyectores (16 piezas).
· Inyectores (16 piezas).
· Conjunto de culata (de los 16 cilindros).
· Bomba de cebado de combustible.
· Bomba de transferencia de combustible.
· Bomba de prelubricacion.
· Bomba de aceite.
· Bomba de agua circuito de camisas.
· Bomba de agua circuito del aftercooler.
· Turbocompresores (evaluación de carcasas).
· Cartridge de los turbos
· Porta filtros de aire.
· Válvula reguladora de presión de combustible.
· Conjunto Pistón
· Biela, camisa.
· Mazo de cables del motor.
· Varilla de empuje de los balancines (32 piezas).
· Placas espaciadoras (entre culatas y block).

xviii) Trabajos de Maestranza

Los trabajos de maestranza contemplados basados en la evaluación y objeto del presente servicio de mantenimiento son los siguientes:

· Instalación y rectificado de bujes de balancines y bujes de biela.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del enfriador de aceite.
· Prueba de estanqueidad del núcleo del aftercooler.
· Prueba hidráulica de las culatas.
· Control de Block (Reparación según evaluación).
· Control dimensional de bielas
· Control dimensional de cigüeñal.
· Control dimensional de eje de levas.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

u) Armado de componentes y sistemas del motor

Con los repuestos provistos, se procederá al armado del grupo generador, aplicando torques y ajustes necesarios de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; asimismo proceder con el llenado del sistema de refrigeración con el refrigerante de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Utilizar herramientas y equipos adecuados; asimismo instrumentos de control de tal forma que se prevenga la contaminación de piezas durante la reparación.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

v) Mantenimiento y alineamiento del generador al motor

Realizar la limpieza, barnizado, cambio de los rodamientos, balanceo dinámico y el alineamiento del generador con el motor para evitar vibraciones y daños posteriores y presentará un informe de estas tareas.

xxi) Limpieza, inspección y barnizado del generador.

Limpieza del estator, rotor, sistema de excitación y el puente de diodos, conforme a procedimientos descritos por el fabricante en el manual de mantenimiento.

Verificar la posición relativa de los componentes las cuales deben cumplir las holguras determinadas por el fabricante y el ajuste de los pernos, engrasado de las partes correspondientes y cambio de los rodamientos.

xxii) Medición de los parámetros y pruebas eléctricas del generador.

Medición y pruebas de aislamiento de la armadura, los campos y la excitatriz, los resultados de las mediciones deben compararse con los parámetros definidos por el fabricante (datos del generador), emitiendo reporte de los mismos. 

xxiii) Alineamiento del generador.

Montaje con el motor, verificación de alineamiento, juego axial y radial según manual del fabricante.
Verificar el nivel de vibraciones del generador una vez haya sido montado y puesto en funcionamiento.

xxiv) Mantenimiento de tablero de control e interruptor 

El grupo generador se encuentra conectado al tablero de control y sincronismo remoto al realizar el traslado se desconectara y para la realización de pruebas deberá conectarse nuevamente realizando revisión del correcto cableado punto a punto además de realizar reajuste de todos los bornes del generador.

Al interruptor de BT deberá realizarse un mantenimiento preventivo verificando el correcto funcionamiento de las bobinas de cierre apertura, mínima tensión además del mecanismo de carga automática.

Concluido todos los trabajos de montaje de motor- generador se deberá proceder con el pintado (Amarillo), respetando los logos y placas de identificación.

w) Pruebas

Las pruebas de puesta en marcha se determinarán por los siguientes ensayos:

Inspección visual de la unidad:

Montado correcto, libre de problemas o defectos resultantes del proceso de armado de la unidad generadora. Elementos de operación y protección estén instalados correctamente.

Marcha en vacío:

La unidad generadora deberá funcionar en vacío por un tiempo prudente y recomendado para esta prueba (recomendaciones del fabricante). Se verificarán los parámetros eléctricos y mecánicos: tensión, rpm y frecuencia nominales. Los parámetros mecánicos que se verificarán son los sistemas de lubricación y refrigeración, gases de escape del motor. Se registrarán todos los parámetros electromecánicos de funcionamiento que deberán estar dentro de especificaciones del fabricante. 

Funcionamiento con carga:

La entrega del servicio será después de las respectivas pruebas de potencia que se aplicará al grupo con todos los componentes montados y el grupo deberá trabajar en modo independiente con una carga aplicada del 50%; 75% y 100%. 

El contratista deberá asegurar el buen funcionamiento del grupo generador comprobando el arranque, paro y el funcionamiento en distintos niveles de carga de forma correcta. Las pruebas en Situ (instalaciones de planta Bahía) iniciaran con la “Marcha de Prueba”, siendo esta operada por el contratista, Cumplida la “Marcha de Prueba”, a satisfacción de ENDE, se dará inicio a la Marcha Industrial y esta tendrá una duración de 5 días, con carga variable desde vacío hasta plena carga (grupo generador Continuo Prime). Se ejecutarán todas las operaciones usuales de la máquina para comprobar su comportamiento en este periodo de prueba el grupo generador será operado por ENDE bajo la supervisión del Contratista.

Funcionamiento en paralelo:

Pruebas de potencia y regulación con los otros grupos ubicados en la planta Bahía.

Para la ejecución de cada una de las pruebas, presentar una planilla para registro de todos los resultados obtenidos.

Garantizar que el grupo generador, luego de su reparación y bajo las condiciones determinadas por el fabricante genere la potencia para las condiciones de operación de la planta.

x) Manipulación del grupo electrógeno 

El equipo actualmente se encuentra instalado en la Planta Termoeléctrica Bahía y una vez concluido el mantenimiento se deberá trasladar al mismo sitio de ubicación para su instalación y puesta en servicio.

El equipo queda a disposición de la empresa contratista para que realice el traslado a sus instalaciones (taller), estos costos deberán ser asumidos por la empresa contratista.

Considerar que debe prever el manejo seguro del equipo o a libre elección, se debe tener pólizas de seguro para el traslado de motor, generador y radiador. Disponer a su costo de equipos de izaje empleados. 

y) Mantenimiento del container:

vi. Inspección Visual del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Revisar el exterior e interior del contenedor en busca de daños físicos, corrosión, grietas o fugas.
· Inspeccionar el tanque de combustible en busca de corrosión, abolladuras, fugas o signos de deterioro.
· Verificar el estado de las tuberías, válvulas y conexiones del sistema de combustible.

ii.	Limpieza del Contenedor y Tanque de Combustible:

· Retirar polvo, suciedad y residuos acumulados en el interior y exterior del contenedor.
· Limpiar las rejillas de ventilación y los filtros de aire para garantizar un flujo adecuado.
· Drenar y limpiar el tanque de combustible para sedimentos, agua o impurezas.
· Utilizar productos de limpieza adecuados que no dañen los materiales del contenedor o el tanque.

iii.	Revisión del Sistema de Ventilación:

· Verificar que los ventiladores y sistemas de extracción de aire libre correctamente.
· Asegurada de que no ha habido obstrucciones en los conductos de ventilación.

iv.	Inspección del Sistema Eléctrico:

· Revisar los cables, conexiones eléctricas y terminales dentro del contenedor.
· Asegurada de que no hay cables desgastados, cortados o expuestos.
· Verificar el estado de los interruptores, fusibles y protecciones eléctricas.

v.	Revisión del Sistema de Aislamiento Acústico y Térmico:

· Inspeccionar el material aislante del contenedor en busca de desgaste o daños.
· Asegura que el aislamiento se encuentra en buen estado para evitar  calentamientos.
· Verificar que el aislamiento acústico funcione correctamente para reducir el ruido generado por el equipo.

vi.	Mantenimiento del Tanque de Combustible:

· Verificar el nivel de combustible y verificar que no ha contaminación por agua o sedimentos.
· Aplicar tratamientos anticorrosivos en el interior y exterior del tanque si es necesario.
· Verificar que las válvulas de seguridad y los sistemas de ventilación del tanque funcionen correctamente. 
· Realizar el cambio de mirilla del indicador de nivel del tanque para un control adecuado de la cantidad de combustible.

vii.	Revisión del Sistema de Protección contra Incendios:

· Verificar que los extintores y sistemas de notificación de señal estén en buen estado y dentro de su fecha de caducidad.
· Asegura que las alarmas y sensores de humo funcionen correctamente (realizar el cambio en función a evaluación).

viii.	Lubricación y Ajuste de Componentes Mecánicos:

· Lubricar bisagras, cerraduras y partes móviles del contenedor para evitar desgaste.
· Tornillos ajustados, pernos que pueden tenerse aflojado por las vibraciones del generador (Cambiar si se requiere).
· Lubricar válvula y conexiones del sistema de combustible si es necesario.

ix.	Pruebas de funcionamiento:

· Una prueba de cierre y apertura de las puertas del contenedor asegura para su correcto funcionamiento.
· Verificar que el sistema de ventilación opere justo después de la limpieza.
· Monitorear el contenedor y el sistema de combustible para asegurarse de que no fugas, sobrecalentamientos o ruidos anormales.
· Verificar que el flujo de combustible y que no haya obstrucciones en el sistema.

x.	Documentación y Reporte:

· Registro todas las actividades realizadas durante el mantenimiento.
· Documentar cualquier anomalía encontrada y las acciones correctivas aplicadas.
· Actualizar el historial de mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible, y programar el próximo mantenimiento preventivo.

Consideraciones Adicionales:

· El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
· Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa.
· También se debe de realizar el mantenimiento de la chata, verificación o cambio de luces de señalética, sistema neumático, sistema de tracción.
· Se debe de fabricar compuertas laterales para el lavado del radiador.

Nota: Todas las reparaciones producto de las evaluaciones deben estar incluidas en el servicio.

z) Insumos a suministrar por el proveedor:

Debe considerar el suministro de 624 litros de refrigerante (3 tambores de refrigerante CAT DEAC).

aa) Repuestos a suministrar por el proveedor:

	Ítem
	Descripción
	N° Parte
	Cantidad
	Unidad

	1
	Inyector
	392-0206
	8
	Pieza

	2
	Cartridge
	478-4984
	2
	Pieza

	3
	Enfriador de aceite
	4W-5405
	1
	Pieza 

	4
	EASYGEN
	3500XT
	1
	Pieza



ab) Costos que el proveedor del servicio debe considerar en su propuesta económica:

	N°
	DESCRIPCIÓN

	
	MANTENIMIENTO OVERHAUL A GRUPO GENERADOR BAH13  CATERPILLAR 3516B CABINADO
SERIE: GZS00963
ARREGLO: 5534037

	1
	Logística de traslado y manipulación de grupo electrógeno

	2
	Overhaul (Con Repuestos del inciso l)
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pruebas y puesta en Marcha, Uso de herramientas y equipos de acuerdo a descripción del alcance en los puntos (a) al (h). Incluye Informe de Reparación del Motor.

	3
	Mantenimiento del Generador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Uso de herramientas y equipos. De acuerdo a descripción del alcance en el punto (g). Incluye Alineamiento, Vibraciones, Pintado del generador y motor, Informe de reparación del generador.

	4
	Mantenimiento del Radiador
Mano de obra, Insumos, Maestranzas, Pintado, Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el  inciso (c). No incluye reemplazo de paneles en caso de no ser reusables.

	5
	Mantenimiento del Tablero de Control e Interruptor 
Inciso (g, punto iv), Mano de obra, Insumos Pruebas y puesta en Marcha, de acuerdo a descripción del alcance en el inciso (h). 
Puesta en servicio, montaje o adecuación del EASYGEN.

	6
	Mantenimiento del Conteiner (J)
•El mantenimiento del contenedor y el tanque de combustible y la chata de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Caterpillar) y las normas de seguridad aplicables.
•Como parte del servicio del contenedor el proveedor del servicio deberá realizar el repintado del mismo y cambio de logos de la empresa y cambio de 13 llantas.

	7
	Repuestos para grupo generador BAH13 Caterpillar 3516B. (l)



Nota: El servicio de transporte de los grupos generadores Cobija a talleres y el retorno Talleres a Cobija asimismo, otros traslados que considere el proveedor están incluido en la logística de traslado.

ac) Forma de realizar el trabajo:

Debe considerar que el grupo generador cabinado se encuentra en la plataforma de la Planta Bahía; por lo que debe prever logística de transporte y herramientas de taller suficientes para la realización del trabajo de mantenimiento OVERHAUL.
 
Todos los insumos que demanden la limpieza e instalación de los componentes, son a cargo del proveedor.

Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo con las otras unidades generadoras deberá efectuar la verificación de parámetros y emitir recomendaciones para funcionamiento.

Se debe de considerar las pruebas de funcionamiento en el taller de reparación con un banco de pruebas de 1 MVA para ver las condiciones de la unidad y realizar la aprobación del traslado.

Las pruebas de funcionamiento, deben contemplar la utilización de herramientas o equipos que garanticen y demuestren el desempeño apropiado de la unidad generadora el cual debe ser verificado y aprobado por el Supervisor del Servicio.

ad) Herramientas equipos y software necesario:

El contratista deberá contar con herramientas adecuadas y que recomienden el fabricante para realización de mantenimiento Overhaul bancos de volteo, equipos para el cambio de elementos en piezas que deben reutilizarse (bujes de eje de levas, bielas) así como para los ajuste para cada sistema de motor y  generador para todos estos trabajos deberán estar asistidos de manuales o el SIS Caterpillar, para la realización de pruebas de funcionamiento  debe contar con el ET (Electronic Technician) o maleta de pruebas según corresponda, indicar N° de serie de equipo a utilizar.
	

	
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Para el ÍTEM 1, ÍTEM 2 e ÍTEM 3: 

Experiencia específica del proponente:

El proponente deberá contar con la experiencia en la ejecución de mantenimientos mayores, habiendo realizado como mínimo 3 mantenimientos mayores OVERHAUL a grupos generadores de la familia 3500 referidos al objeto de la contratación.

Para el respaldo de la Experiencia Específica del proponente, deberá adjuntar los respaldos correspondientes como, certificados de cumplimiento, actas de recepción definitiva u otro documento que garantice la conclusión a conformidad por parte del contratante.


EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL:

Los trabajos de mantenimiento OVERHAUL deben estar a cargo de un profesional de la rama de ingeniería y un técnico Mecánico que trabaje en la empresa adjudicada, el mismo que debe permanecer en sitio de mantenimiento durante la ejecución de los trabajos.

Experiencia del personal:

Ingeniero:

Formación profesional: Titulo en Provisión Nacional o equivalente en Ingeniería Mecánica o Electromecánica, o Eléctrica el profesional debe estar inscrito y habilitado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

Experiencia General: 5 años, plazo computado a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión Nacional o equivalente.

Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia en mantenimiento de grupos electrógenos, habiendo realizado 3 mantenimientos mayores Overhaul de motores de grupos electrógenos referidos al objeto de la contratación, además deberá contar con los siguientes cursos referidos al objeto de contratación:

· Certificación en  Operación y mantenimiento de grupos electrógenos a Diésel. 
· Certificación en  de manejo de software Sistema de Información de Servicio (SIS).
· Certificación en  manejo de software Herramienta Electrónica de Diagnostico ET (Técnico electrónico).

Técnico:

Formación profesional: Titulo en Provisión Nacional como Técnico Superior en Mecánica o Electromecánica, que cuente con una trayectoria de 5 años a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional.

Experiencia General: 5 años, plazo computado a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión Nacional.

Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia en mantenimientos de grupos electrógenos, habiendo realizado 2 mantenimientos Overhaul de motores de grupo electrógenos referidos al objeto de la contratación, además deberá contar con los siguientes cursos referidos al objeto de contratación:

· Certificación en Operación y mantenimiento de grupos electrógenos a Diésel.
· Certificación en manejo de software Herramienta Electrónica de Diagnostico ET (Técnico electrónico).

Para el respaldo de la Experiencia General y Específica del personal clave se deberá adjuntar los respaldos correspondientes como certificados de trabajo y otros documentos que podrían ser considerados por ENDE como respaldo.
	



	
CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 
	 

	PLAZO DEL SERVICIO:
	(Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)

	El plazo de entrega del servicio para el presente proceso no debe exceder los cien (100) días calendario, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega, se debe tomar en cuenta que la realización de cada mantenimiento OVERHAUL, una vez adjudicada la empresa coordinara la entrega de los grupos generadores acorde a la disponibilidad de Planta Bahía - ENDE Cobija, para el traslado a los taller de la empresa adjudicada.
	

	GARANTÍA TÉCNICA:
	(Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)

	El proveedor deberá otorgar una garantía de un año desde la puesta en marcha y operación del grupo generador y el mantenimiento hasta las 1.000 horas de servicio (ENDE preverá los insumos a las 500 y 1.000 horas donde se realizará el mantenimiento).
	



Nota: En caso de que la contratación se efectúe por ítems o lotes se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 39 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de los servicios ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio









ANEXO 4
FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1a	 Evaluación Preliminar para Empresas
Formulario V-1b	 Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales
Formulario V-2	 Evaluación de la Propuesta Técnica
Formulario V-3	 Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	CUCE:
	
	
	 -
	
	
	
	
	 -
	
	
	 -
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	(No aplica cuando se utilice el método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo)
	

	

	Número de Páginas de la Propuesta:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N°
(Físico o Digital)
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a Identificación del proponente
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito
	
	
	
	
	

	4. Formulario A-3 Detalle de Experiencia Específica
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	5. Formulario C-1 Especificaciones Técnicas
	
	
	
	
	

	6. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	7. Registro de propuesta verificado mediante Reporte Electrónico. (Excepto cuando el método de selección y adjudicación sea Presupuesto Fijo)
	
	
	
	
	


















FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Asociaciones Accidentales)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	CUCE:
	
	
	 -
	
	
	
	
	 -
	
	
	 -
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	Número de Páginas de la Propuesta:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N°
(Físico o Digital)
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2b Identificación del proponente
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto
	
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	

	4. Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-3 Detalle de Experiencia Específica
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	6. Formulario C-1 Especificaciones Técnicas
	
	
	
	
	

	7. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	8. Registro de propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (Excepto cuando el método de selección y adjudicación sea Presupuesto Fijo)
	
	
	
	
	










FORMULARIO V-2 
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formulario C-1 
(Llenado por la Entidad)
	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Categoría 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Categoría 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Categoría 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)



ANEXO 5
MODELO DE CONTRATO
ÍNDICE DEL CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES


I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.-	Partes Contratantes
Segunda.-	Antecedentes Legales del Contrato
Tercera.-	Objeto y Causa del Contrato
Cuarta.-	Plazo de Prestación del Servicio
Quinta.-	Monto del Contrato/Precio del Servicio
Sexta.-	Garantías 
Séptima	Domicilio a Efectos de Notificación
Octava.-	Vigencia del Contrato
Novena.-	Documentos del Contrato
Décima.-	Idioma
Décima Primera.-	Legislación Aplicable al Contrato
Décima Segunda.-	Derechos del Proveedor
Décima Tercera.-	Estipulaciones sobre Impuestos
Décima Cuarta.-	Cumplimento de Leyes Laborales
Décima Quinta.-	Protocolización del Contrato 
Décima Sexta.-	lntransferibilidad del Contrato
Décima Séptima.-	Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Décima Octava.-	Terminación del Contrato
Décima Novena.-	Solución de Controversias

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigésima.-	Fiscalización del Servicio
Vigésima Primera.- 	Representante del Proveedor
Vigésima Segunda.-	Forma de pago 
Vigésima Tercera.-		Modificación al Contrato
Vigésima Cuarta.-		Facturación
Vigésima Quinta.-		Responsabilidad y Obligaciones del Proveedor
Vigésima Sexta.-		Penalidades
Vigésima Séptima.-	Recepción del Servicio
Vigésima Octava.-		Liquidación de Contrato
Vigésima Novena.-		Conformidad



MINUTA DE CONTRATO


SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ______________ (Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de prestación de servicios, para ____________ (Registrar el servicio general a ser realizado), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) 
Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: _________(registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en ______________ (señalar el distrito, provincia y departamento) representada legalmente por ______          (registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de (señalar el cargo del Servidor Público que suscribe el contrato) que en adelante se denominará la ENTIDAD y la __________(registrar  la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) otorgado ante __________(registrar  el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue otorgado el poder), el _________ (registrar la fecha, día, mes ,año) en la _______(registrar el lugar donde fue otorgado el poder), que en adelante se denominara el PROVEEDOR, quienes  celebraran y suscriben  el presente Contrato de Prestación de Servicios.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) 
Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública Nº ___________ (Registrar el número de la  Licitación), convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución Nº _______ de_______(Registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del DBC), proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo No. 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quién resolvió adjudicar la prestación del servicio, mediante Resolución de Adjudicación Nº _________ (registrar el número y la fecha de la Resolución), a_______ (registrar la razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.
(Si el RPC, en caso excepcional, decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) 
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de _______________(Describir de forma detallada el servicio que será ejecutado), hasta su conclusión, que en adelante se denominará el SERVICIO, para________________ (señalar la causa de la contratación), con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y características técnicas establecidas en los documentos del Contrato.

(En caso de establecerse un cronograma de servicios, la redacción de esta cláusula deberá ser adecuada)

CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO). El PROVEEDOR prestará el SERVICIO en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones Técnicas y el contrato, en el plazo de _________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de prestación del servicio en días calendario) días calendario.
(Elegir una de las siguientes opciones)
El plazo señalado precedentemente será computado a partir de:
· El día siguiente del desembolso del anticipo (Cuando se haya otorgado anticipo).
· El día siguiente de la suscripción del contrato (Cuando se trate de servicios generales donde no se amerite la emisión de orden de proceder y no se haya previsto anticipo).
· La fecha establecida en la Orden de Proceder (cuando se haya designado un Fiscal de Servicio). 

(Esta cláusula será aplicable cuando se trate de un contrato de servicios de provisión continua).
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación del servicio, objeto del presente Contrato es de _____________ (Registrar en forma numeral y literal el monto del Contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). (En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación)

Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar el SERVICIO por el monto establecido como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto.

(Esta cláusula será aplicable cuando se trate de un contrato de servicios de provisión discontinua en la cual no existe un monto total de contratación).
QUINTA.- (PRECIO DEL SERVICIO). El PROVEEDOR, prestará el SERVICIO a favor de la ENTIDAD, de acuerdo a los precios unitarios propuestos y adjudicados que forman parte indivisible del presente contrato, de acuerdo al detalle que cursa a continuación _____________
(Registrar en forma numeral y literal el cuadro con los precios unitarios de la propuesta adjudicada en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación. En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación).

Las partes reconocen que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar el SERVICIO por los precios establecidos como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dichos precios.

(Esta cláusula es aplicable para servicios de provisión continua).
SEXTA.- (GARANTÍA) 
6.1. (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO). El PROVEEDOR, garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente contrato en todas sus partes con la _________ (Registrar el tipo de garantía presentada por el proveedor), No. _________, emitida por __________ (Registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el _________ (Registrar el día, mes y año de la vigencia de la garantía que debe considerar la firma del contrato hasta la recepción definitiva del SERVICIO), a la orden de __________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por _________ (Registrar el monto de la garantía en forma literal y numeral), equivalente al siete por ciento (7 %) del monto total del CONTRATO.

El importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del SERVICIO dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Informe de Conformidad correspondiente, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD, por razones justificadas. El FISCAL, es quien llevará el control directo de la vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

El PROVEEDOR podrá solicitar al FISCAL la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante del SERVICIO al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

a) Se haya alcanzado un cumplimiento del SERVICIO, de al menos setenta por ciento (70%);
b) El SERVICIO se haya cumplido sin faltas atribuibles al PROVEEDOR. 
El FISCAL deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, aceptando o rechazando la misma. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía. 

(En el caso de convenirse el desembolso de Anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el numeral 6.2.)
6.2. (GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO). El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD____________(Registrar el tipo de garantía que presente el proveedor),  por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a___________(Registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de __________________(Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD)

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD, por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no invierta el mismo en la implementación del SERVICIO requerido por la ENTIDAD, dentro de los ____________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD).

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD a través del FISCAL llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(Esta cláusula es aplicable para servicios de provisión discontinua).
SEXTA.- (GARANTÍA). 
6.1. (RETENCIÓN POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO). El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago realizado por la prestación del SERVICIO efectivizado, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

El importe de dicha retención, será ejecutado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del SERVICIO de conformidad con lo solicitado por la ENTIDAD dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Informe de Conformidad correspondiente, dichas retenciones serán devueltas después de la Liquidación del contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 

SÉPTIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) 
Cualquier aviso o notificación entre las partes contratantes será realizada por escrito y será enviado:

Al PROVEEDOR: _______________ (Registrar el domicilio que señale el proveedor, especificando zona, calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas).

A la ENTIDAD: _____________ (Registrar el domicilio de la entidad, especificando zona, calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas).

OCTAVA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO) 
El presente CONTRATO entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato.  

NOVENA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) 
Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

9.1. Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o enmienda(s) si existiesen.
9.2. Propuesta adjudicada.
9.3. Resolución de Adjudicación.
9.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (si corresponde).
9.5. Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.
9.6. Certificado de RUPE.
9.7. Garantía de Cumplimiento del Contrato (excepto para servicios discontinuos).
9.8. Garantía de Correcta Inversión del Anticipo (Si corresponde).
9.9. Contrato de Asociación Accidental (Si corresponde).
9.10. Poder General del representante Legal de la Asociación Accidental (Si corresponde).
9.11. (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

DÉCIMA.- (IDIOMA)
El Presente CONTRATO, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la prestación del SERVICIO, deben ser elaborados en idioma castellano.

DÉCIMA PRIMERA (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)
El presente contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

11.1 Constitución Política del Estado.
11.2 Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
11.3 Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
11.4 Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación. 
11.5 Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA SEGUNDA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) 
El PROVEEDOR, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago por la prestación del SERVICIO conforme los alcances del presente contrato o por cualquier otro aspecto consignado en el mismo.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito con el respaldo correspondiente, al FISCAL, hasta veinte (20) días hábiles posteriores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, tomará conocimiento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para sustentar su decisión.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL, podrá solicitar en el plazo de cinco (5) días adicionales, la emisión de informe a las dependencias técnica, financiera y/o legal de la ENTIDAD, según corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder al PROVEEDOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por el FISCAL. (Si el plazo de prestación del servicio es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con el plazo de contrato). En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del PROVEEDOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) 
Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA CUARTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) 
EL PROVEEDOR deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a su personal, en este sentido será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza, que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

(Esta cláusula sólo será aplicable cuando se trate de contrato de servicios de provisión continua, por lo que para servicios discontinuos se debe reemplazar el texto de la cláusula con lo siguiente: el presente contrato no requiere protocolización).
DÉCIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) 

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

15.1.	Contrato (Original).
15.2 Documento legal de representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del PROVEEDOR (fotocopias legalizadas).
15.3 Garantía de Cumplimiento de Contrato (fotocopia simple).
15.4 Garantía de Correcta Inversión del Anticipo (fotocopia simple). (si corresponde).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DÉCIMA SEXTA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) 
El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente, previa aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) 
Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por incumplimiento involuntario de las prestaciones del contrato, el FISCAL tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas a fin exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento de sus obligaciones en relación a la prestación del SERVICIO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas. 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en la prestación del SERVICIO, de manera obligatoria y justificada el PROVEEDOR deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor,  caso fortuito u otras causas debidamente justificadas dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la prestación.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, se procederá a exonerar al PROVEEDOR del pago de multas.

La solicitud del PROVEEDOR, para la calificación de los hechos de impedimento, como causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, no serán considerados como reclamos. 

DÉCIMA OCTAVA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)  
El presente contrato concluirá bajo una de las siguientes causas:


18 
19 
18.1 Por Cumplimiento del Contrato: Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD como el PROVEEDOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

18.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

18.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por disolución del PROVEEDOR.
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c)	Por incumplimiento en la atención del servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o por el FISCAL.
c) Por suspensión de la prestación de los SERVICIOS sin justificación, por el lapso de ______ (registrar el número de días en función del plazo total del Servicio) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD. (si corresponde).
d) Por incumplimiento del servicio de acuerdo al Cronograma. (si corresponde).
e) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del FISCAL.
f) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al servicio.
g) Cuando el monto de la multa por incumplimiento en la prestación del servicio alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

18.2.2 Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, a través del FISCAL, pretende modificar o afectar las condiciones del SERVICIO.
b) Por incumplimiento injustificado en el pago por la prestación del SERVICIO, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha en que debió hacerse efectivo el pago, existiendo conformidad del SERVICIO, emitida por el FISCAL.
c) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la prestación del SERVICIO por más de treinta (30) días calendario.
d) Por utilizar o requerir aquellos servicios que son objeto del presente contrato, en beneficio de terceras personas.

18.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato de prestación de SERVICIOS que implica la realización de prestaciones continuadas o sujetas a cronograma, su terminación solo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes. 

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo del SERVICIO y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectivo.

(Utilizar este párrafo sólo para servicios continuos).
Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

(Utilizar este párrafo sólo para servicios discontinuos).
Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR se consolide en favor de la ENTIDAD las retenciones realizadas en sustitución a la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del PROVEEDOR éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande los compromisos adquiridos por el PROVEEDOR para la prestación del servicio contra la presentación de documentos probatorios y certificados. Asimismo el FISCAL determinará los costos proporcionales que en dicho acto se demandase y otros gastos que a juicio del FISCAL fueran considerados sujetos a reembolso en favor del PROVEEDOR. Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

18.2.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.

Considerando la naturaleza del contrato de prestación de SERVICIO que implica la realización de prestaciones continuadas o sujetas a cronograma, su terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes. 

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del Contrato, el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la ejecución del SERVICIO y resolverá el Contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la ejecución del SERVICIO de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del SERVICIO y resolverá el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

El PROVEEDOR conjuntamente con el FISCAL, procederán a la verificación del SERVICIO prestado hasta la fecha de suspensión y evaluarán los compromisos que el PROVEEDOR tuviera pendiente relativo al SERVICIO, debidamente documentados. Asimismo, el FISCAL determinará los costos proporcionales que en dicho acto se demandase y otros gastos que a juicio del FISCAL fueran considerados sujetos a reembolso en favor del PROVEEDOR. Con estos datos el FISCAL elaborará el cierre de contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) 
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

II.   CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO) 
La ENTIDAD designará un FISCAL de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al PROVEEDOR mediante carta expresa.
El fiscal tendrá las siguientes funciones: (Las funciones específicas del FISCAL deberán ser formuladas por la entidad en esta cláusula, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Documento Base de Contratación y a las exigencias que éstos requieran para su seguimiento y control).

VIGÉSIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR) 
El PROVEEDOR designará a un representante para la provisión del SERVICIO. Dicho personero será denominado AGENTE DEL SERVICIO y será presentado oficialmente por el PROVEEDOR antes del inicio del SERVICIO, notificando de forma escrita a la ENTIDAD conforme lo previsto en el presente contrato.

El AGENTE DEL SERVICIO representará al PROVEEDOR durante toda la prestación del servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del FISCAL, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO) 
Las partes acuerdan que por la prestación del SERVICIO, procederá el pago cuya cancelación se la realizará _____________ (según el tipo de prestación del servicio, la entidad debe establecer si el pago se realizará de forma periódica EJ. SEMANAL, MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL o si los pagos se realizaran conforme algún cronograma de pagos u otra formas previstas por las partes)

Para este fin el PROVEEDOR presentará al FISCAL para su revisión, una planilla de ejecución de servicios, donde deberá señalar todos los servicios prestados, el monto y la periodicidad de pago convenida, consignando la fecha y firma del AGENTE DE SERVICIO. 
 
El FISCAL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir dicha planilla de ejecución de servicios, indicará por escrito su aprobación o la devolverá para que se realicen las correcciones o enmiendas respectivas. El PROVEEDOR, en caso de devolución deberá realizar las correcciones requeridas por el FISCAL y presentará nuevamente la planilla para su aprobación, con la nueva fecha.

El FISCAL una vez que apruebe la planilla de ejecución del servicio, remitirá la misma a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, para el pago correspondiente, dentro de _______________ (Registrar el plazo de pago previsto por la entidad que no deberá superar los treinta días) días hábiles computables desde la aprobación de dicha planilla por el FISCAL.

Si la demora de pago, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de servicios por el FISCAL, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al FISCAL.

(Si por las características del servicio, el pago debe realizarse al inicio del mismo, a fin de coberturar la totalidad de la ejecución de la prestación la entidad deberá adecuar la cláusula de forma de pago)

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) 
El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. Asimismo, se podrá admitir la disminución del monto del contrato hasta un diez por ciento (10%). Dichas modificaciones no implicaran incremento o disminución de los precios unitarios de la prestación del SERVICIO. (En caso de servicios generales discontinuos no aplica esta forma de modificación del contrato, debiendo suprimir el párrafo)

(Para la modificación del plazo elegir uno de los siguientes párrafos, según corresponda:)

(EN CASO DE SERVICIOS GENERALES RECURRENTES: Las partes acuerdan que por la recurrencia de la prestación del servicio la ampliación del plazo precederá por una sola vez no debiendo exceder el plazo establecido en el presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el inciso c) Artículo 89 de las NB-SABS.)

(EN CASO DE SERVICIOS GENERALES NO RECURRENTES: La modificación del plazo del contrato tendrá como límite la culminación de la gestión fiscal.)

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

VIGÉSIMA CUARTA. - (FACTURACIÓN) 
El PROVEEDOR en la misma fecha en que sea aprobada su planilla de ejecución de servicios, deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto correspondiente en favor de la ENTIDAD.

En caso de existir anticipos, el PROVEEDOR, deberá emitir la respectiva factura a favor de la ENTIDAD por el monto percibido.

VIGÉSIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

25. 
26. 
25.1. Responsabilidad Técnica: El PROVEEDOR asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas y propuesta técnica y económica.

25.2. Responsabilidad Civil: El PROVEEDOR será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este CONTRATO.

(En caso de servicios de provisión discontinua la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula vigésima sexta indicando lo siguiente: “La ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan que para el presente contrato no se establecerán penalidades, aplicándose en caso de incumplimiento de las prestaciones del servicio las reglas previstas para la resolución de contrato por causales atribuibles al proveedor.”).
VIGÉSIMA SEXTA.- (PENALIDADES) 
Las partes acuerdan que por concepto de penalidad ante el incumplimiento de la prestación del servicio, el monto de la multa será de __________ (La entidad debe establecer el porcentaje de la penalidad diaria en relación al monto de la contratación, misma que no debe ser exceder al uno por ciento (1%) del monto total del contrato) del monto total del contrato por cada día de incumplimiento en la prestación del SERVICIO. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente comprobadas por el FISCAL de servicios.
 
En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL, bajo su directa responsabilidad, en las planillas de ejecución del servicio sujetas a su aprobación o en la liquidación del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (RECEPCIÓN DEL SERVICIO) 
La COMISIÓN DE RECEPCIÓN, una vez concluido el SERVICIO, emitirá el Informe Final de Conformidad, según corresponda en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, a fin de realizar la liquidación del contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO) 
Dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de emisión del Informe Final de Conformidad o a la terminación del contrato por resolución, el PROVEEDOR, elaborará y presentará el Certificado de Liquidación Final del servicio, con fecha y la firma del AGENTE DEL SERVICIO, al FISCAL para su aprobación. La ENTIDAD a través del FISCAL se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la aprobación del certificado de liquidación final.  

En caso de que el PROVEEDOR, no presente al FISCAL el Certificado de Liquidación Final dentro del plazo previsto, éste deberá elaborar y aprobar en base a la planilla de cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidación Final, el cual será notificado al PROVEEDOR.

En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución o ejecución de garantías, el cobro de multas y penalidades, si existiesen, la recuperación del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes por terminación del contrato por cumplimiento o resolución del mismo.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado por la autoridad competente de LA ENTIDAD luego de concluido el trámite precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al PROVEEDOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación, reservándose a la ENTIDAD el derecho de que aún después del pago final, en caso de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al PROVEEDOR.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD) 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el ___________ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para la suscripción el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ___________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del proveedor, habilitado para suscribir el contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control FISCAL vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el contrato).




        
	




	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar la razón social del Proveedor)
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