DOCUMENTO DE LICITACIÓN

Contratación de Obras Menores

Solicitud de Ofertas (SdO) mediante

# Licitación Pública Internacional

# Banco Interamericano de Desarrollo

# FEBRERO 2026

Solicitud de Ofertas

Obras Menores

Contratación de:

CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN

SDO n.o: SDO-BID-ENDE-2025-07

Emitido el: 3 de febrero de 2026

ID Proceso: BO-L1190-P00088

Proyecto: PROGRANA DE EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA – CONTRATO DE PRESTAO N° 4633/BL-BO

Contratante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE

País: BOLIVIA

Índice General

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Índice de Instrucciones a los Oferentes

A. Disposiciones Generales	3

1.	Alcance de la Licitación	3

2.	Fuente de Fondos	4

3.	Prácticas Prohibidas	5

4.	Oferentes Elegibles	11

5.	Actividades Prohibidas ………………………………………………………….13

6.	Calificaciones del Oferente	14

7.	Una Oferta por Oferente	18

8.	Costo de las Ofertas	18

9.	Visita al Lugar de las Obras	18

B. Documento de Licitación	19

10.	Contenido del Documento de Licitación	19

11.	Aclaración del Documento de Licitación	19

12.	Enmiendas al Documento de Licitación	19

C. Preparación de las Ofertas	20

13.	Idioma de las Ofertas	20

14.	Documentos que conforman la Oferta	20

15.	Precios de la Oferta y Descuentos	21

16.	Monedas de la Oferta y de los Pagos	22

17.	Período de Validez de las Ofertas	23

18.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta	23

19.	Ofertas Alternativas	26

20.	Formato y Firma de la Oferta	27

D. Presentación de las Ofertas	27

21.	Presentación, Cierre e Identificación de las Ofertas	27

22.	Plazo para la Presentación de las Ofertas	28

23.	Ofertas Tardías	29

24.	Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas	29

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas	29

25.	Apertura de las Ofertas	29

26.	Confidencialidad	31

27.	Aclaración de las Ofertas	31

28.	Determinación del Cumplimiento de las Ofertas	32

29.	Corrección de Errores Aritméticos	32

30.	Moneda para la Evaluación de las Ofertas	34

31.	Evaluación y Comparación de las Ofertas	34

32.	Ofertas Anormalmente Bajas	36

33.	Ofertas Desequilibradas o con Pagos Iniciales Abultados	36

34.	Mejor Oferta Final o Negociaciones	37

35.	Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas	38

36.	Plazo Suspensivo	38

37.	Notificación de Intención de Adjudicación	38

F. Adjudicación del Contrato	39

38.	Criterios de Adjudicación	39

39.	Notificación de Adjudicación	40

40.	Explicaciones del Contratante	41

41.	Firma del Contrato	42

42.	Garantía de Cumplimiento	42

43.	Pago Anticipado y Garantía	43

44.	Conciliador Técnico	43

45.	Quejas Relacionadas con Adquisiciones	43

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

## A. Disposiciones Generales

| ### Alcance de la Licitación | 1.1 El Contratante, según la definición que consta en la Sección VI, “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VII, “Condiciones Particulares del Contrato” (CPC). El nombre y el número de identificación de lote(s) (Contrato(s) están especificados en los DDL y en las CPC. 1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la especificada en los DDL y en la Subcláusula 1.1(r) de las CPC. 1.3 En este documento de licitación: - Por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico incluyendo, si así se especifica en las IAO 1.4, distribuido o recibido a través del sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de recibo; - si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; - “día” significa día calendario; y - “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales, salud y seguridad (incluyendo salud y seguridad laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio climático, Pueblos Indígenas, grupos vulnerables, género y violencia sexual, sexual y basada en género (VSG), participación de las partes interesadas)). - “VSG” se refiere a cualquier acto perpetrado en contra de la voluntad de una persona y que se basa en normas de género y relaciones de poder desiguales. Abarca amenazas de violencia, coerción y acoso. Puede ser de naturaleza física, emocional, psicológica o sexual, y puede tomar la forma de una denegación de recursos o acceso a ellos. Incluye la explotación, el abuso y el acoso sexuales. Inflige daño a personas de todos los géneros. Puede afectar a personas de cualquier edad a lo largo de la vida y afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género 1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en los DDL y que será utilizado para gestionar los aspectos de la licitación indicados en los DDL. |
| --- | --- |
| ### Fuente de Fondos | 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “BID” o el “Banco”) identificado en los DDL, por un monto indicado en los DDL para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. |
| ### Prácticas Prohibidas | - El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores y Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. - A efectos del cumplimiento de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco, el Banco define las expresiones que se indican a continuación: - una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; - una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; - una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; - una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; - una práctica obstructiva consiste en: - destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; - amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o - actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en las IAO 3.1(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y (vi) una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave. - Si el Banco determina que cualquier parte que, directa o indirectamente, participe o intente participar en una actividad financiada por el Banco u obtenga o intente obtener financiamiento para una actividad financiada por el Banco (incluyendo, pero sin limitarse a, prestatarios, beneficiarios de financiamiento no reembolsable, beneficiarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores, proveedores de servicios, agentes, intermediarios financieros, patrocinadores, partes de un acuerdo de garantía, administradores de fondos, obligados, emisores de títulos valores, y receptores de inversiones, incluidos los respectivos funcionarios, empleados agentes, afiliados y accionistas de cualquiera de las partes previamente listadas, según resulte aplicable) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adquisición o ejecución de un contrato, el Banco podrá: - no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un Contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; - suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; - declarar una Contratación Viciada para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; - emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta; - declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para (i) la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Banco y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; - imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad); - extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliadas, representantes o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida; y/o - remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. - Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de las IAO 3.1(b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido suspendidas temporalmente para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un Procedimiento de Sanción, u otra resolución. - La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente podrá ser de carácter público. - Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores o Contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrán verse sujetos a sanciones de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otras IFIs concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en estas IAO, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. - El Banco exige a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan al Banco revisar libros de cuentas o de contabilidad, registros incluyendo por ejemplo facturas, estados de cuentas, nominas, contratos u otros datos financieros y empresariales, y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco, en el caso de que el Banco lo determine necesario. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios se niegan a cooperar o incumplen el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculizan la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios. . - Los Oferentes al presentar sus Ofertas, Propuestas o Solicitudes declaran y garantizan: - que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; - que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato; - que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato; - que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco; - que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y - que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en las IAO 3.1(b). |
| ### Actividades Prohibidas ### Oferentes Elegibles | - El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecución y las agencias de contratación, así como todas las empresas, entidades y personas físicas que participen en una actividad financiada por el Banco y actúen, entre otros, como oferentes, proponentes, proveedores, contratistas, consultores , subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios no participarán a sabiendas, directa o indirectamente a través de Intermediarios Financieros, en la producción, comercialización o uso de los productos y sustancias o las actividades enumeradas en el Anexo 1 - LISTA DE EXCLUSIÓN DEL BID A EFECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES del Marco de Política Ambiental y Social, la cual permite adicionalmente incluir exclusiones adicionales. - Si el Banco determina que, en cualquier etapa de la implementación de un contrato, el Prestatario (incluidos los beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecución, las agencias de contratación, cualquier firma, entidad o individuo que participe en una actividad financiada por el Banco como, entre otros, licitantes , proponentes, proveedores, contratistas, consultores, personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios utilizaron recursos del BID para realizar una Actividad Prohibida durante la ejecución del contrato, el Banco podrá - a) suspender el desembolso de la operación si se determina en cualquier etapa del contrato se ha utilizado recursos del BID para realizar una Actividad Excluida - b) Declarar la adquisición no elegible y cancelar y/o acelerar el pago de la parte del préstamo o donación destinada a un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas. medidas (que incluyen, entre otras cosas, proporcionar notificación adecuada al Banco al enterarse de la Actividad Prohibida) dentro de un período de tiempo que el Banco considere razonable; c) remitir el asunto a las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir la ley. - El Banco exige que todos los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco inspeccionar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la cumplimiento de los contratos, así como hacerlos auditar por personal designado por el Banco. - Los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios deberán asistir plenamente al Banco en su seguimiento y supervisión. 5.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con préstamos del Banco. En la Sección V, “Países Elegibles” de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los Oferentes de un país miembro del Banco, al igual que las obras y bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles: - sí como cuestión de ley o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá una competencia efectiva para el suministro de bienes y la construcción de las obras requeridas; o - si, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esta institución, el país del Prestatario prohíbe toda importación de bienes o contratación de obras o servicios de aquel país, o todo pago a países, personas o entidades en aquel país. 5.2 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos subcontratistas, directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de intereses serán descalificados. Podrá considerarse que un Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de este proceso de licitación si, el Oferente: - tiene control de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una persona natural o jurídica en común; o - recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o - comparte el mismo representante legal con otro Oferente; o - posee una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relación con esta licitación; o - cualquiera de sus afiliadas ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta; - cualquiera de sus afiliadas ha sido contratado (o se propone para ser contratado) por el Contratante o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; o - proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto especificado en los DDL en referencia a las IAO 2.1 que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier afiliada que controle de manera directa o indirecta a esa empresa, sea controlada de manera directa o indirecta por esa empresa o sea controlada junto a esa empresa por una entidad en común; o - incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes poseen una estrecha relación familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, u organismo relevante para el contrato, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación del documento de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato.. 5.3 Un Oferente no es elegible si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes) es objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación, o de una descalificación impuesta por el BID bajo a un acuerdo para el reconocimiento mutuo de sanciones impuestas, firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales empresas e individuos inelegibles se indica en los DDL. 5.4 Una empresa que sea Oferente (ya sea individualmente o como miembro de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como miembro de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Esto incluye la participación como subcontratista en otras Ofertas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la empresa en cuestión. Una empresa que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de miembros de una APCA. 5.5 Las empresas estatales del país Contratante serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario o del Contratante. y (iv) no están en una situación de conflicto de interés tal y como están definidas en la IAO 5.2 5.6 Un Oferente no podrá ser suspendido de la licitación por parte del Contratante como resultado del incumplimiento de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 5.7 Esta licitación está abierta a todos los Oferentes elegibles. |
| ### 6. Calificaciones del Oferente | 6.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 6.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 6.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, a menos que se establezca otra cosa en los DDL: (a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente; (b) monto total de facturación anual por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; (c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener más información sobre dichos contratos; (d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato; (e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Lugar de las Obras; (f) informes sobre el estado financiero auditado del Oferente, tales como informes de pérdidas y utilidades e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años; (g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros); para garantizar que pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo y gastos operativos. (h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente; (i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y (j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más de diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, indicando quién será el subcontratista. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL. 6.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: (a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada IAO 6.3 para cada miembro de la APCA; (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los miembros; (c) todos los miembros serán responsables conjunta y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones de este; (d) uno de los miembros deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; (e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el miembro designado; y (f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos los miembros o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los miembros y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. El Convenio o la Carta deben especificar el porcentaje de participación de cada miembro. 6.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: (a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de por lo menos el múltiplo indicado en los DDL. (b) demostrar experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta por ciento (70%)); - demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); (d) contar con un Gerente de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Gerente de Obras; y (e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL. Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los miembros de una APCA podría ser causal para su descalificación. 6.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los miembros de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las IAO 6.5(a) y (e); sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus miembros debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las IAO 6.5(a), (b) y (e); y el miembro designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. 6.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los Subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL. |
| ### 7. Una Oferta por Oferente | 7.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las ofertas en las cuales participa sean rechazadas. |
| ### 8. Costo de las Ofertas | 8.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos. |
| ### 9. Visita al Lugar de las Obras | 9.1 Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Lugar de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. |
| ## B. Documento de Licitación |  |
| ### 10. Contenido del Documento de Licitación | 10.1 El documento de licitación comprende el conjunto de documentos que se enumeran a continuación y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las IAO 12: Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de Evaluación e Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles Sección VI. Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VII. Condiciones Particulares del Contrato (CPC) Sección VIII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Sección IX. Planos Sección X. Lista de Cantidades Sección XI. Formularios de Contrato |
| ### 11. Aclaración del Documento de Licitación | 11.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre el documento de licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 14 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron el documento de licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. |
| ### 12. Enmiendas al Documento de Licitación | 12.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar el documento de licitación mediante una enmienda. 12.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral del documento de licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron el documento de licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante, adicionalmente deberán ser publicadas en los medios en los cuales se publicó el llamado a licitación. 12.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con las IAO 22.2. |
| ## C. Preparación de las Ofertas |  |
| ### 13. Idioma de las Ofertas | 13.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. |
| ### 14. Documentos que conforman la Oferta | 14.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: - Carta de Oferta, en el formulario indicado en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”; - Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con las IAO 18 así se requiere; - Lista de Cantidades con Precios (es decir, valoradas) completados de conformidad con las IAO 15 y como se especifica en los DDL; - Calificaciones: Formularios de Información y documentos comprobatorios para la Calificación, donde se consignen las Calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta; - Oferta Alternativa, si se permite, de conformidad con lo dispuesto en las IAO 19; - Conformidad: el Oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de ejecución de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, con detalles suficientes para demostrar que la oferta del Oferente cumple adecuadamente con las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y el plazo para completarlas; y - cualquier otra documentación que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL. |
| ### 15. Precios de la Oferta y Descuentos | 15.1 Los precios y los descuentos (incluida cualquier reducción de precios) cotizados por el Oferente en la Carta de Oferta y en la Lista de Cantidades con Precios se ajustarán a los requisitos especificados a continuación. 15.2 El Oferente presentará una Oferta por la totalidad de las Obras descritas en las IAO 1.1. El Oferente indicará las tarifas y los precios para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en las demás tarifas de otros rubros y en los precios que figuren en la Lista de Cantidades. 15.3 El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta es el precio total de la Oferta, sin incluir ningún descuento ofrecido. 15.4 El Oferente deberá cotizar todo descuento ofrecido e indicar la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta. 15.5 Los precios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CPC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Particulares del Contrato y en la Cláusula 48 de las CGC. 15.6 Si así se especifica en las IAO 1.1, el Llamado a Licitación se refiere a Ofertas para lotes individuales (contratos) o para cualquier combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un Contrato deberán especificar en su Oferta las reducciones de precios aplicables a cada paquete o, de lo contrario, a los Contratos individuales dentro del paquete. Los descuentos deben presentarse de conformidad con lo dispuesto en la IAO 15.4, siempre que las Ofertas para todos los lotes (contratos) se abran simultáneamente. 15.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en las tarifas y los precios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. |
| ### 16. Monedas de la Oferta y de los Pagos | 16.1 Las tarifas y los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 16.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda local y establecer los porcentajes mencionados en las IAO 16.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de las IAO 30.1 aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 16.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras. 16.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en las tarifas y los precios unitarios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO 16.1. |
| ### 17. Período de Validez de las Ofertas | 17.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 17.2 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con las IAO 18, ésta deberá extenderse también por veintiocho (28) días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en las IAO 18. 17.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de cincuenta y seis (56) días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda local y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. |
| ### 18. Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta | 18.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original, como especificado en los DDL. 18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: (a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora; - ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía o fianza está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; - estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; - ser pagadera a la primera solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en las IAO 18.6; (e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); (f) permanecer válida durante un período de veintiocho (28) días más allá del período de validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con las IAO 17.2. 18.3 Si las IAO 18.1 exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la instrucción mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 18.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 18.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente seleccionado se le devolverá tan pronto como sea posible, después que este haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS). 18.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: (a) el Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de Oferta, salvo lo estipulado en las IAO 17.2; o (b) el Oferente no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con las IAO 29; (c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: (i) firmar el Contrato; o (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento Ambiental, Social y de Salud y Seguridad (ASSS), conforme a lo establecido en las IAO 42. 18.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros miembros de la APCA tal como se denominan en la Carta de Intención mencionada en las IAO 6.4(f) y IAO 12.2. 18.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con lo estipulado en la IAO 18.1, y: - si el Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez que se señala en el formulario de Carta de Oferta; o - si el Oferente seleccionado: #### no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en las IAO 41; o #### no suministra una Garantía de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento Ambiental, Social y de Salud y Seguridad (ASSS), conforme a lo establecido en las IAO 42, el Contratante podrá si así se estipula en los DDL, declarar al Oferente inelegible para adjudicarle un contrato por el período que se especifique en los DDL. |
| ### 19. Ofertas Alternativas | 19.1 No se considerarán Ofertas Alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las IAO 19.1 y 19.2 regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: (a) Opción Uno: un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas juntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta Más Ventajosa; o (b) Opción Dos: un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de cumplimiento de la Sección VIII, “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 19.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. |
| ### 20. Formato y Firma de la Oferta | 20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en las IAO 14, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 20.2 Los Oferentes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” la información incluida en sus Ofertas que sea de carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información de dominio privado, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera. 20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con las IAO 6.3(a). Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 20.4 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 20.5 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. |
| ## D. Presentación de las Ofertas |  |
| ### 21. Presentación, Cierre e Identificación de las Ofertas | 21.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá cerrar. 21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL; (b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CPC; y (c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 21.3 Además de la identificación requerida en las IAO 21.2, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con las IAO 23. 21.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| ### 22. Plazo para la Presentación de las Ofertas | 22.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a las IAO 21.2(a), a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda al documento de licitación, de conformidad con las IAO 12. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. |
| ### 23. Ofertas Tardías | 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con las IAO 22 será devuelta al Oferente remitente sin abrir. |
| ### 24. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | 24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en las IAO 22. 24.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO 20 y 21, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 24.3 Las notificaciones de “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN” deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a las IAO 21.2(a), a más tardar en la fecha y hora que se indican en IAO 22.1 de los DDL. 24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL en referencia a las IAO 17.1 o del período prorrogado de conformidad con las IAO 17.2, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en las IAO 18. |
| ## E. Apertura y Evaluación de las Ofertas |  |
| ### 25. Apertura de las Ofertas | 25.1 El Contratante abrirá las Ofertas y las notificaciones de RETIRO, SUSTITUCIÓN y MODIFICACIÓN de las Ofertas presentadas de acuerdo con las IAO 24, en un acto público, en presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, fecha y lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO 20.1, estarán indicados en los DDL. 25.2 Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados “RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá el RETIRO de ninguna Oferta, a menos que la respectiva notificación de RETIRO contenga una autorización válida para solicitar el RETIRO y se lea en voz alta al abrir las Ofertas, de acuerdo con lo establecido en las IAO 24. 25.3 Seguidamente se procederá a la apertura y lectura en voz alta de los sobres marcados “SUSTITUCIÓN”, los cuales serán cambiados por la correspondiente Oferta que se sustituye; la Oferta sustituida será devuelta sin abrir al Oferente. No se permitirá ninguna SUSTITUCIÓN, a menos que la respectiva notificación de SUSTITUCIÓN contenga una autorización válida para solicitar la SUSTITUCIÓN y sea leída en voz alta en la apertura de las Ofertas. 25.4 Posteriormente, se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados “MODIFICACIÓN”, con la correspondiente Oferta. No se permitirá la MODIFICACIÓN de las Ofertas, a menos que la respectiva notificación de MODIFICACIÓN contenga una autorización válida para solicitar la MODIFICACIÓN y se lea en voz alta en la apertura de las Ofertas. 25.5 A continuación se abrirán todos los sobres restantes, uno por uno, y se leerá, en voz alta, la siguiente información: el nombre del Oferente y mencionando la modificación, si la hay, el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos todos los descuentos y cualquier Oferta Alternativa (si se han solicitado o permitido Ofertas Alternativas), la existencia o ausencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se requiere, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas se considerarán en la evaluación. La Carta de la Oferta y las Listas de Cantidades deben estar firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL. 25.6 No se rechazará ninguna Oferta o notificación en la apertura de las Ofertas, salvo las Ofertas tardías de acuerdo con las IAO 23. Las Ofertas de SUSTITUCIÓN y MODIFICACIÓN presentadas de acuerdo con las IAO 24 que no sean abiertas y leídas en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas no serán consideradas para su evaluación, independientemente de las circunstancias. Las Ofertas tardías y los sobres marcados con “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN” deben devolverse sin abrir a los Oferentes. 25.7 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay RETIRO, SUSTITUCIÓN o MODIFICACIÓN; el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, con inclusión de cualquier descuento y Oferta Alternativa; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el Acta. La omisión de la firma de un Oferente en dicho documento no invalidará su contenido ni su efecto. Todos los Oferentes recibirán una copia del Acta. |
| ### 26. Confidencialidad | 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a las IAO 38.1. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta, y considerarse una práctica sancionable por el Banco. No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| ### 27. Aclaración de las Ofertas | 27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO 29. |
| ### 28. Determinación del Cumplimiento de las Ofertas | 28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO 5; (b) ha sido debidamente firmada; (c) está acompañada de la 42.1 de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y (d) cumple sustancialmente con los requisitos del documento de licitación. 28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones del documento de licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras; (b) limita de una manera considerable, inconsistente con el documento de licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos del documento de licitación. 28.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos del documento de licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. |
| ### 29. Corrección de Errores Aritméticos | 29.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos del documento de licitación contienen errores aritméticos. En el caso de contratos por precios unitarios y cantidades de obra, dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: - si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario, - si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total, y - si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) anteriores. 29.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: - Lista de Subactividades con Precios: si hay errores entre el total de los montos dados en la columna para el Precio de Subactividad y el monto dado en el total para la Subactividad, prevalecerá el primero y este último corregido en consecuencia; - Lista de Actividades con Precios: si hay errores entre el total de los importes dados en la columna para el Precio de la Actividad y el monto dado en el precio total de las Actividades, prevalecerá el primero y éste será corregido en consecuencia; - cuando exista un error entre el total de los montos en la Lista de Subactividades con Precios y el monto correspondiente en el Lista de Actividades con Precios, prevalecerá el primero y el segundo será corregido en consecuencia; y - Resumen Global: Cuando haya errores entre el precio total de las Actividades en la Lista de Actividades con Precios y el importe que figura en el Resumen Global, prevalecerá el primero y se corregirá el segundo en consecuencia. 29.3 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores aritméticos y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con las IAO 18.6(b). |
| ### 30. Moneda para la Evaluación de las Ofertas | 30.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con las IAO 16.1, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con las IAO 16.2, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con las IAO 16.2. |
| ### 31. Evaluación y Comparación de las Ofertas | 31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos del documento de licitación de conformidad con las IAO 28. 31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: (a) corrigiendo cualquier error aritmético, conforme a los estipulado en las IAO 29; (b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas, si existieran, para imprevistos en la Lista de Cantidades, pero incluyendo los Trabajos por Administración, siempre que sus precios hayan sido cotizados de forma competitiva; (c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO 19; (d) haciendo los ajustes del precio debido a descuentos ofrecidos de conformidad con las IAO 15.4; (e) usando la Mejor Oferta Final si así se especifica en los DDL en referencia a IAO 34.1; y (f) los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u Oferta alternativa. En la evaluación de las Ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, Ofertas Alternativas y otros factores que excedan los requisitos del documento de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 31.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la Cláusula 48 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 31.5 Si el documento de licitación permite que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, se especifica la metodología para determinar el costo evaluado más bajo para las combinaciones de contratos, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. |
|  | 31.6 Subcontratistas - Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no tiene la intención de ejecutar ningún elemento específico de las Obras con subcontratistas que él haya seleccionado con antelación. - El Oferente no podrá utilizar las calificaciones del Subcontratista para calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que el Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes especializadas de las Obras pueden ser ejecutadas por Subcontratistas, en adelante denominados “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las calificaciones de los Subcontratistas Especializados propuestos por el Oferente podrán añadirse a las de este último. - Los Oferentes pueden proponer la subcontratación hasta el porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras especificados en los DDL. Los Subcontratistas propuestos por los Oferentes deberán estar plenamente identificados y calificados para ejecutar las partes de las Obras que les correspondan. |
| ### 32. Ofertas Anormalmente Bajas | 32.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. 32.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta Anormalmente Baja, el Contratante pedirá al Oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. 32.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. |
| ### 33. Ofertas Desequilibradas o con Pagos Iniciales Abultados | 33.1 Si, a juicio del Contratante, la Oferta considerada con el costo evaluado más bajo para un Contrato por tarifas o precios unitarios en una Lista de Cantidades está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el Contratante puede pedir al Oferente que presente aclaraciones por escrito que incluyan, por ejemplo, análisis pormenorizados de precios para demostrar la coherencia del Precio de la Oferta con el alcance de las Obras, la metodología propuesta, el cronograma y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. 33.2 Después de evaluar la información y los análisis pormenorizados de precios presentados por el Oferente, el Contratante puede, según proceda: - aceptar la Oferta, o - solicitar que el monto total de la Garantía de Cumplimiento se incremente a expensas del Oferente hasta un nivel que no supere el 20% del Precio del Contrato, o - rechazar la Oferta. |
| ### 34. Mejor Oferta Final o Negociaciones | 34.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará el método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos del documento de licitación serán invitados, de conformidad con IAO 34.3 a IAO 34.6, a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o suministrando información adicional, como corresponda. 34.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará Negociaciones después de evaluar las Ofertas y antes de la adjudicación final del Contrato, el Oferente que presentó la Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar Negociaciones de conformidad con IAO 38.2 y siguientes. 34.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la presentación de la Mejor Oferta Final. 34.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta Final el Contratante podrá, y en caso de Negociaciones deberá, nombrar a la Autoridad de Probidad Independiente que se indica en los DDL. 34.5 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles para la presentación de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para iniciar Negociaciones y para la presentación de la Oferta negociada en los DDL, como corresponda. En lo que corresponda, las instrucciones en IAO 21 a IAO 27 aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta Final de cada Oferente. 34.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el Contratante procederá nuevamente con la evaluación y comparación de las Ofertas de conformidad con las IAO 28 a IAO 33 y luego procederá con las IAO 35 y siguientes. |
| ### 35. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas | 35.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. |
| ### 36. Plazo Suspensivo | 36.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAO 39. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envíe a los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. |
| ### 37. Notificación de Intención de Adjudicación | 37.1 El Contratante transmitirá a cada Oferente, la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado. La Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente información: - el nombre y la dirección del Oferente que presentó la Oferta seleccionada; - el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; - los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas; - una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no seleccionado a quien se remite la notificación, a menos que la información sobre el precio incluida en el subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; - si la evaluación de Ofertas incluyó el método de la Mejor Oferta Final, si corresponde; - la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y - instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. |
| ## F. Adjudicación del Contrato |  |
| ### 38. Criterios de Adjudicación | 38.1 Con sujeción a lo dispuesto en las IAO 35, el Contratante adjudicará el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada por un Oferente que cumple con los criterios de calificación y que, además: - se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y - tiene el costo evaluado más bajo, o - es la Oferta mejor evaluada considerando la combinación de precio y atributos distintos al precio. 38.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL en referencia a las IAO 34.2 se establece que el Contratante utilizará Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más Ventajosa, el Oferente seleccionado será invitado a Negociaciones antes de la adjudicación final del Contrato. Estas se realizarán en presencia de la Autoridad de Probidad Independiente establecida en los DDL en referencia a las IAO 34.4. 38.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más Ventajosa, el Contratante le notificará prontamente el plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en referencia a las IAO 34.5. Las Negociaciones podrán incluir términos y condiciones, precio o aspectos sociales, ambientales, de integridad, innovadores y de ciberseguridad, siempre y cuando no se modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta. 38.4 El Contratante negociará primero con el Oferente que haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante notificará al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podrá entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta Más Ventajosa de la lista, y así́ sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio. |
| ### 39. Notificación de Adjudicación | 39.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios de Contrato, la “Carta de Aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución del Contrato (denominado en lo sucesivo, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios de Contrato, “el Precio del Contrato”). 39.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: - el nombre y la dirección del Contratante; - el nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado; - los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas y como fueron evaluadas; - los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; - el nombre del Oferente seleccionado, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance; - si se utilizaron Negociaciones en la adjudicación final del Contrato, si procede; y - el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Oferente seleccionado., si así se especifica en los DDL en referencia a las IAO 41.1. 39.3 La Notificación de Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del Contratante o en el boletín oficial. El Contratante también deberá incluir dicha notificación en el sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo. 39.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. |
| ### 40. Explicaciones del Contratante | 40.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de Intención de Adjudicación a la que se hace referencia en las IAO 37.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al Contratante sobre las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. El Contratante deberá brindar las explicaciones correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se reciba dentro del plazo establecido. 40.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el Contratante deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El Contratante informará sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. 40.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo. 40.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del Oferente. |
| ### 41. Firma del Contrato | - 41.1 El Contratante enviará al Oferente seleccionado la Carta de Aceptación, incluido el Convenio Contractual, como se especifica en los DDL y, si asi se establece en la IAO 41.1 una solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección XI, “Formularios de Contrato” que proporciona información adicional sobre su titularidad real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. |
|  | - 41.2 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del Convenio Contractual, el Oferente seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. |
| ### 42. Garantía de Cumplimiento | 42.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la Carta de Aceptación enviada por el Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, y si especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS) utilizando para ello los formularios de Garantía de Cumplimiento y de Garantía de Cumplimiento ASSS incluidos en la Sección XI, “Formularios de Contrato”, o cualquier otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra fianzas para una o ambas Garantías de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que resulte aceptable para el Contratante. Toda institución extranjera que proporcione una fianza deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que no se requiere una institución financiera corresponsal. |
|  | 42.2 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligación de presentar las Garantías de Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el Convenio Contractual constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la segunda Oferta Más Ventajosa. |
| ### 43. Pago Anticipado y Garantía | 43.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago anticipado deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección XI, “Formularios de Contrato” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago Anticipado. |
| ### 44. Conciliador Técnico | 44.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador Técnico, el Conciliador Técnico deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CPC, a solicitud de cualquiera de las partes. |
| ### 45. Quejas Relacionadas con Adquisiciones | 45.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. |

# Sección II. Datos de la Licitación

Los datos específicos que se presentan a continuación complementan, suplementan o modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán sobre las previstas en las IAO.

| #### Disposiciones Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| IAO 1.1 | El Contratante es: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE Las Obras son CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN El número de referencia de la Licitación es: SDO-BID-ENDE-2025-07 |  |
| IAO 1.2 | La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 210 Días Calendario contabilizados a partir del día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Proceder. |  |
| IAO 1.4 Sistema Electrónico de Adquisiciones | El Contratante no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para gestionar esta Solicitud de Ofertas (SdO), sin embargo, utilizará portales electrónicos para informar y notificar documentación durante el proceso de licitación en los siguientes sitios web: - Sitio web del Banco - Portal de ENDE: https://www.ende.bo/nacional/internacional/vigentes/ Se podrán descargar información inherente al proceso de adquisiciones del presente proceso licitatorio, tales como: - Convocatoria - DDL - Enmiendas y aclaraciones (cuando corresponda) - Ampliación de plazo de presentación de ofertas (cuando corresponda) - Resultados del proceso - Otros |  |
| IAO 2.1 | El Prestatario es el Estado Plurinacional de Bolivia, el Organismo Ejecutor es La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) es una corporación del Estado Plurinacional, que tiene por objetivo principal y rol estratégico, la participación en toda la cadena productiva de la industria eléctrica y en actividades de importación y exportación de electricidad en forma sostenible, con criterio de promoción, desarrollo social y económico del país (Decreto Supremo Nº 29644, de 16 de julio de 2008) La expresión “Banco” utilizada en este documento incluye el Banco Interamericano de Desarrollo y los fondos que administra. Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección V, “Países Elegibles”). Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. El préstamo del Banco es: PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. (BO-L1190) Componente 1: Línea de Transmisión Los Troncos – San Ignacio de Velasco Número: 4633/BL-BO Fecha: octubre 24, 2018. El monto del préstamo es: USD 78,000,000.00 (setenta y ocho millones 00/100 dólares Estadounidenses) En seguimiento a lo indicado en la Sección I, IAO. 2.2, del presente documento, dada la naturaleza de la presente licitación, de ser necesario y de manera excepcional, el Banco podrá efectuar los pagos correspondientes a este contrato, siempre que el Contratante así lo solicite y con el respaldo correspondiente en cumplimiento de los requerimientos del Banco para este tipo de pagos. Estos serían desembolsos efectuados por el BID a proveedores o contratistas en nombre y a solicitud del prestatario y/o el Organismo Ejecutor por concepto de obras, bienes y servicios elegibles destinados a la ejecución del proyecto. |  |
| IAO 5.3 | En el sitio web del Banco (https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones) se facilita información sobre las empresas y personas sancionadas por el Grupo BID por haber cometido Prácticas Prohibidas y cómo reportar sospechas de posibles Prácticas Prohibidas. |  |
| IAO 5.4 | El número máximo de miembros de la APCA será: 3 (tres) |  |
| IAO 6.3 | La información solicitada a los Oferentes en las IAO 6.3 se modifica de la siguiente manera: Ninguna |  |
| IAO 6.3(j) | El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: 30% (Treinta Por ciento) |  |
| IAO 6.4 | Los requisitos para la calificación de las APCAs en las IAO 6.4 se modifican de la siguiente manera: El porcentaje mínimo de participación de una empresa en un APCA es de 30% (Treinta Por ciento) |  |
| IAO 6.5(a) | El período es: 7 Años El múltiplo es: 1.25 veces Tener una facturación promedio anual por construcción de obras por 1.25 veces el precio referencial en los últimos 7 años de proyectos similares (Se entiende por “promedio anual” a la suma de la facturación anual de los últimos 7 años) Se entiende por Proyectos similares: - Construcción de Fundaciones o Montaje de estructuras metálicas reticuladas en Proyectos de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 110 kV. - Tendido de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 220 kV |  |
| IAO 6.5(b) | El número de obras es: 3 Obras Similares El período es: 7 Años (Obras entregadas desde la gestión 2018) - Demostrar experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos 3 Obras durante los últimos 7 Años Cumplidas al 100% de su totalidad en: Construcción de Fundaciones o Montaje de estructuras metálicas reticuladas en Proyectos de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 110 kV. - Demostrar experiencia como contratista principal durante los últimos 7 Años Cumplidas al 100% de su totalidad (demostrados con Actas de recepción Certificados de Cumplimiento o su equivalente) en: Tendido de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 220 kV cuya suma de las longitudes de proyectos concluidos satisfactoriamente sean 120 Km o más (El oferente deberá demostrar a través de contratos, listas de precio o actas de recepción las longitudes ejecutadas en los contratos presentados) |  |
| IAO 6.5(c) | El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: - Camionetas - Pilotera (Equipo de Perforación) - Retroexcavadora - Cisterna - Equipos para Montaje - Equipos para tendido - Demas maquinaria que considere el oferente, para el cumplimiento del objeto de la contratación El Oferente debe presentar un listado de equipo mínimo y asegurar la disponibilidad de equipos esenciales para ejecutar el contrato (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero). |  |
| IAO 6.5(e) | El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: estimadas en USD 1.000.000,00 o su equivalente en bolivianos 7.000.000,00 (Siete Millones), expresado en Bolivianos. |  |
| IAO 6.7 | No Aplica |  |
| #### Documento de Licitación |  |  |
| IAO 11.1 | Exclusivamente a los efectos de la aclaración de la Oferta, la dirección del Contratante es: Atención: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Dirección: Calle Colombia N° O-0655 esq. Falsuri Piso/Oficina: Edificio ENDE Corporación Plana Baja, ventanilla de correspondencia Ciudad: Cercado, Cochabamba País: Estado Plurinacional de Bolivia Teléfono: [591-4]4520317-4120900 Dirección de correo electrónico: pics@ende.bo página web: https:www.ende-bo/nacional-internacional/vigentes/ El contratante recibirá solicitudes de aclaraciones hasta: hrs 16:00, UTC-4, Hora Boliviana, del 26 de febrero 2026. [Nota: Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico deberán ser remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el representante legal de la empresa y preferiblemente en formato pdf.] Inspección Previa: Fecha: 23 de febrero de 2026 Hora: 10:00, hora boliviana, UTC- 4. Dirección: Subestación Eléctrica Los Troncos. Reunión de Aclaración: Fecha: 2 de marzo de 2026 Hora: 15:00, hora boliviana, UTC- 4. Dirección: La del Comprador señalada en el párrafo anterior. Número de piso/oficina: Edificio ENDE Corporación, planta baja, sala de formación N° 1 De manera virtual mediante el enlace: https://ende.webex.com/ende-es/j.php?MTID=m9fc46f4661e2b25a2017d7f49b6c1743 |  |
| #### C. Preparación de las Ofertas |  |  |
| IAO 13.1 |  | El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español. |
| IAO 14.1(c) |  | Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta: - Carta de Oferta, en el formulario indicado en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”; - Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con las IAO 18 así se requiere; - Lista de Cantidades con Precios (es decir, valoradas) completados de conformidad con las IAO 15 y como se especifica en los DDL; - Calificaciones: Formularios de Información y documentos comprobatorios para la Calificación, donde se consignen las Calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta; - Conformidad: el Oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de ejecución de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, con detalles suficientes para demostrar que la oferta del Oferente cumple adecuadamente con las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y el plazo para completarlas; y - Presentar Acta de Compromiso de Cumplimiento de Requerimientos Mínimos de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social (SMAGS) (Indicado en la Sección VIII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento). La LISTA DE CANTIDADES se encuentra en el ANEXO B – VOLUMENES DE OBRA Indicado en la Sección VIII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento |
| IAO 14.1(g) |  | Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta: Código de Conducta (ASSS) y Estrategias de Gestión y Planes de Implementación (EGPI) La lista de documentos adicionales debe incluir lo siguiente: Código de Conducta (ASSS) El Oferente presentará su Código de Conducta que se aplicará y se comunicará adecuadamente a los empleados del Contratista y a los empleados de los subcontratistas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS) bajo el contrato. Además, el Oferente detallará cómo se implementará este Código de Conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en condiciones de empleo/compromiso, cómo se comunicará al personal, qué capacitación se proporcionará, cómo se monitoreará y cómo el contratista propone lidiar con cualquier incumplimiento. El contratista y sus subcontratistas deberán implementar el Código de Conducta acordado. Estrategias de Gestión y Planes de Implementación (EGPI) para gestionar los riesgos e impactos ASSS El Oferente presentará para su aprobación y, posteriormente, implementará Estrategias de Gestión y Planes de Implementación (EGPI) para administrar los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS) clave, que se conocen colectivamente como el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista ( PGAS-C) y se desarrollarán de acuerdo con la Evaluación Ambiental y Social del Proyecto (EAS), el Marco Ambiental y Social específico del Proyecto (MAS) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y el respectivo Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) del BID (PAAS). El Contratista deberá presentar para aprobación y posteriormente implementar el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista (PGAS-C), de acuerdo con las Condiciones Especiales del Contrato, que incluye las Estrategias de Gestión y los Planes de Implementación (EGPI) descritos aquí. |
| IAO 15.5 |  | Los precios cotizados no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la Cláusula 48 de las CGC. |
| IAO 16.1 |  | La moneda del País del Contratante es: Bolivianos. |
| IAO 16.2 |  | La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco Central de Bolivia BCB. |
| IAO 16.4 |  | Los Oferentes no tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en las tarifas y precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de las IAO 16.1. |
| IAO 17.1 |  | El período de validez de las Ofertas será de 105 (Ciento Cinco) días contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas. |
| IAO 18.1 |  | - La Oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. |
| IAO 18.2 |  | El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es: No Aplica |
| IAO 18.8 |  | Si el Oferente incurre en cualquiera de las acciones que se señalan en los incisos (a) o (b) de esta disposición, el Contratante declarará el Oferente no elegible para la adjudicación de contratos por parte del Contratante por un período de 2 (dos) años. |
| IAO 19.1 |  | No se considerarán Ofertas Alternativas. |
| IAO 20.1 |  | El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: 1 (Una) Copia Física y 1 (Una) Copia electrónica en: CD, DVD o MEMORIA USB. En caso de discrepancia prevalecerá la versión original escrita. |
| D. Presentación de las Ofertas |  |  |
| IAO 21.1 |  | Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: No |
| IAO 21.2(a) |  | Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Contratante es: Atención: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE Dirección: Calle Colombia N° O-0655 esq. Falsuri Piso/Oficina: Edificio ENDE Corporación, planta baja, ventanilla de informaciones Ciudad: Cercado, Cochabamba País: Bolivia |
| IAO 21.2(b) |  | Nombre y número de identificación del Contrato tal como se indicó en las IAO 1.1.: CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN, CÓDIGO N° SDO-BID-ENDE-2025-07 |
| IAO 21.2(c) |  | La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 16 de marzo de 2026, horas 15:30” |
| IAO 22.1 |  | La fecha límite para la presentación (y retiro, sustitución o modificación) de las Ofertas es: Fecha: 19 de marzo de 2026 Hora: 15:00, hora boliviana, UTC-4. |
| #### E. Apertura y Evaluación de las Ofertas |  |  |
| IAO 25.1 |  | La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Dirección: Calle Colombia N° O-0655 esq. Falsuri Piso/Oficina: ENDE Corporación, Planta Baja, Sala de Formación Ciudad: Cercado, Cochabamba País: Estado Plurinacional de Bolivia Fecha: 19 de marzo de 2026 Hora: 15:30, UTC -4, Hora Boliviana De forma virtual en el siguiente enlace: Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en línea en el siguiente enlace: https://ende.webex.com/ende-es/j.php?MTID=meb846f961835e957881417046e76b08f Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas electrónicamente. Los procedimientos de presentación de Ofertas electrónicamente serán los siguientes: no aplica |
| IAO 25.5 |  | La Carta de Oferta y los Formularios serán inicialados por dos (2) representantes del Contratante que realicen la apertura de Ofertas. Durante el acto de apertura, cada Carta de Oferta y la Lista de Cantidades con Precios presentados serán inicialados por los dos (2) representantes del Contratante designados para la apertura de Ofertas. Las Ofertas se conservarán en el mismo estado en que fueron presentadas, debidamente inicialadas, para garantizar la transparencia y trazabilidad del proceso. |
| IAO 31.6(a) |  | En este momento el Contratante no tiene que ejecutar determinadas partes específicas de las Obras por Subcontratistas seleccionados con antelación. |
| IAO 31.6(b) |  | No Aplica |
| IAO 31.6(c) |  | Subcontratación propuesta por el Contratista: El porcentaje máximo de subcontratación permitido es: 30% del monto total del contrato. Los Oferentes que tienen previsto subcontratar más del 10% del volumen total de las Obras deberán especificar, en la propuesta técnica de la Oferta, la actividad o las actividades o las partes de las obras que se van a subcontratar, junto con información completa y detallada sobre los Subcontratistas y sus calificaciones y experiencia. |
| F. Adjudicación del Contrato |  |  |
| IAO 41.1 Propiedad Efectiva |  | El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva. |
| IAO 42.1 Garantía de Cumplimiento |  | La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante: Es una Garantía Bancaria de Cumplimiento de Contrato a primer requerimiento. El monto de la Garantía Bancaria de Cumplimiento de Contrato a primer requerimiento deberá ser: equivalente al: 7% del monto total del contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata El Proveedor deberá presentar una Garantía Bancaria de Cumplimiento de Contrato a primer requerimiento, emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria establecida en Bolivia o que tenga sucursal o corresponsalía en Bolivia para hacer efectiva la misma. Esta garantía debe presentarse dentro los 14 días siguientes a la recepción de la Carta de Aceptación. |
| IAO 43.1 Pago Anticipado |  | El pago anticipado se limitará a un monto de hasta 20%; Veinte por ciento del Precio del Contrato. |
| IAO 44.1 Conciliador Técnico |  | El Conciliador Técnico que propone el Contratante es Sociedad de Ingenieros de Bolivia Regional Cochabamba, C. Alcides Arguedas N°448 (Av. América Oeste) La Sociedad de Ingenieros de Bolivia es una entidad civil sin fines de lucro, conformada como Ente de Coordinación, estructurada orgánicamente con su Directorio Nacional y Directorios Departamentales, en esencia se constituye en una Federación de Departamentales unidas por metas y propósitos uniformes, reconociéndose expresamente la autonomía de gestión departamental. La S.I.B. cuenta con la capacidad jurídica y las facultades legales establecidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N°1449, la Ley No 351 de 19 de marzo de 2013, el Decreto Supremo No 1597 de 5 de junio de 2013, el Decreto Supremo N°26582, el Código Civil y demás disposiciones vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia. |
| IAO 45 Quejas Relacionadas con Adquisiciones |  | Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15. Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Oferente deberá presentar su queja por escrito (por los medios más rápidos disponibles, por ejemplo, correo electrónico), a: A la atención de: Ing. Edgar Fernández Herrera Título/posición: Responsable del Proceso de Contratación - RPC Contratante: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Dirección de correo electrónico: pics@ende.bo |

# Sección III.	Criterios de Evaluación y Calificación

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante aplicará para evaluar las Ofertas y calificar a los Oferentes. No se emplearán factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el presente documento de licitación. El Oferente suministrará toda la información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.

[El Contratante escogerá los criterios que considere apropiados para el proceso de licitación, introducirá el texto adecuado tomado de los modelos que figuran más adelante u otro que sea aceptable, y eliminará el texto en letra cursiva]

# Sección III.	Criterios de Evaluación y Calificación

Índice de Criterios

1.	Evaluación	57

2.	Calificación	58

3.	Personal Clave	70

4.	Equipo	71

Evaluación

Además de los criterios enumerados en las IAO 31.2(a) a (g), se aplicarán los siguientes criterios:

1.1	Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes

# La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Oferente para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecución del contrato sea coherente con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Sección VIII, “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”.

1.2	Contratos Múltiples (No Aplica)

1.3	Subcontratistas Especializados

Si se permite en la IAO 31.6, solo se tendrá en cuenta la experiencia específica de los subcontratistas para obras especializadas cuando lo permita el Contratante. La experiencia general y los recursos financieros de los Subcontratistas Especializados no se añadirán a los del Oferente a la hora de calificarlo.  Los subcontratistas deberán ser identificados en la propuesta.

Calificación

| Criterios de Elegibilidad y Calificación |  |  | Requisitos de Cumplimiento |  |  |  | Documentación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subfactor | Asunto | Requisito | Entidad Única | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (existente o prevista) |  |  | Requisitos de Presentación |
|  |  |  |  | Todos los miembros combinados | Cada miembro | Un único miembro |  |
| 1. Elegibilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nacionalidad | Nacionalidad de acuerdo con las IAO 5.1 | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Formularios ELI-1.1 y ELI-1.2 con adjuntos |
| 1.2 | Conflicto de intereses | Ausencia de conflictos de intereses de acuerdo con las IAO 5.2 | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Carta de Oferta |
| 1.3 | Inelegibilidad por parte del Banco | No estar listado como inelegible en la en la lista de partes sancionadas por el Banco por haber cometido Prácticas Prohibidas, de conformidad con las IAO 5.3 | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Carta de Oferta |
| 1.4 | Institución o empresa estatal del país del Prestatario | Cumplir con las condiciones de las IAO 5.5 y 5.2. | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Formularios ELI-1.1 y ELI-1.2 con adjuntos |
| 1.5 | Resolución de las Naciones Unidas o conforme al derecho del país del Prestatario | No haber sido excluido como resultado de (i) la prohibición, ya sea conforme a las leyes del país del Prestatario o las regulaciones oficiales del país del Prestatario, de mantener relaciones comerciales con el país del Oferente, o (ii) en cumplimiento de la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en ambos casos conforme a las IAO 5.1(a) y (b). | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Formularios ELI-1.1 y ELI-1.2 con adjuntos |
| 2. Antecedentes de Incumplimiento de Contratos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Antecedentes de Incumplimiento de Contratos | No se ha incurrido en ningún incumplimiento de contrato atribuible al Contratista desde el 1 de enero de 2020. | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Formulario CON-2 |
| 2.2 | Suspensión en virtud de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta/Propuesta por parte del Contratante | No haber sido suspendido por la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta/Propuesta conforme a las IAO 5.6 o por el retiro de la Oferta/Propuesta conforme a las IAO 20.9. | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Carta de Oferta |
| 2.3 | Litigio pendiente de resolución | La posición financiera y las perspectivas de rentabilidad a largo plazo de la Oferta son satisfactorias según los criterios establecidos en la Subfactor 3.1 que figura más abajo y suponiendo que todos los litigios pendientes se resolverán en contra del Oferente. | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Formulario CON-2 |
| 2.4 | Antecedentes de Litigios | No hay antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente desde el 1 de enero de 2020. | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Formulario CON-2 |
| 2.5 | Declaración Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS) en el pasado | Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o terminados y/o garantía de cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito ambiental, social (incluyendo salud y seguridad laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio climático, Pueblos Indígenas, grupos vulnerables, género y violencia sexual, sexual y basada en género (VSG), participación de las partes interesadas). en los últimos cinco años. | Debe presentar la Declaración. cuando hay Subcontratista(s) Especializado(s), estos también deben presentar la Declaración | N/A | Cada uno debe presentar la Declaración. cuando hay Subcontratista(s) Especializado(s), estos deben también deben presentar la Declaración | N/A | Formulario CON-3: Declaración de Desempeño ASSS |
| 3. Situación y Resultados Financieros |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Capacidades financieras | (i) El Oferente deberá demostrar que tiene acceso o dispone de activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros (distintos de pagos por anticipos contractuales) suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo, estimadas en USD 1.000.000,00 o su equivalente en bolivianos (Bs 7.000.000,00) para el(los) contrato(s) en cuestión, descontados otros compromisos del Oferente. (ii) El Oferente también deberá demostrar, a satisfacción del Contratante, que cuenta con fuentes de financiamiento suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo para las obras en curso y los compromisos futuros en virtud del contrato. (iii) Deberán presentarse los balances generales auditados o, si no fueran obligatorios en virtud de las leyes del país del Oferente, otros estados financieros auditados incluyendo el informe del auditor o documentos financieros que el Contratante considere aceptables correspondientes a los últimos 7 años a fin de demostrar la solvencia financiera actual del Oferente y dar cuenta de sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo. | Debe cumplir con el requisito. Debe cumplir con el requisito. Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito Deben cumplir el requisito N/A | Debe cumplir con al menos del veinticinco por ciento (25%) del requisito N/A Debe cumplir con el requisito. | El miembro designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) del requisito. N/A N/A | Formulario FIN-3.1 con adjuntos |
| 3.2 | Facturación Media Anual de Construcción | Facturación media anual de construcción de USD 4.100.000,00 o su equivalente en bolivianos (Bs 28.500.000,00), calculada como el total de pagos certificados recibidos por contratos en curso y/o terminados en los últimos 7 años, dividido por 2 años. Fact. Media= Total Fact. de 7 años2 | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con al menos del veinticinco por ciento (25%) del requisito | El miembro designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) del requisito. | Formulario FIN-3.2 |
| 4. Experiencia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1(a) | Experiencia General en Construcción | Experiencia en contratos de construcción como contratista principal, miembro de una APCA, subcontratista o contratista administrador por lo menos una (1) obra similar en los últimos 7 años a partir del 01 de enero de 2019. | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Debe cumplir con el requisito. | N/A | Formulario EXP-4.1 |
| 4.2(a) | Experiencia Específica en Construcción y Gestión de Contratos | (i) Número mínimo de Tres (3) contratos similares especificados más abajo que haya terminado satisfactoria y sustancialmente como contratista principal, miembro de una APCA, subcontratista o contratista administrador entre el 1 de enero de 2019 y la fecha límite para la presentación de Ofertas: (ii) 3 contratos, cada uno de un valor mínimo de Bs. 3.000.000,00 o su equivalente en USD. Se entiende por Proyectos similares: - Construcción de Fundaciones para estructuras metálicas de línea de transmisión eléctrica. - Montaje de estructuras metálicas reticuladas en Proyectos de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 110 kV. - Tendido de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 220 kV | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir el requisito . | Debe cumplir con al menos del veinticinco por ciento (25%) del requisito | El miembro designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) del requisito | Formulario EXP-4.2(a) |
| 4.2(b) |  | Para los contratos anteriormente descritos y cualquier otro contrato sustancialmente terminado como contratista principal, miembro de una APCA o subcontratista entre el 1 de enero de 2019 y la fecha límite para la presentación de la Solicitud, una experiencia mínima en construcción en las siguientes actividades clave terminadas satisfactoriamente: 80% Completado el contrato en ejecución Se entiende por actividades clave: - Construcción de Fundaciones para estructuras metálicas de línea de transmisión eléctrica. - Montaje de estructuras metálicas reticuladas en Proyectos de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 110 kV. - Tendido de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 220 kV | Debe cumplir con los requisitos. | Deben cumplir el requisito | N/A | N/A | Formulario EXP-4.2(b) |

Nota: [Para lotes (contratos) múltiples, especificar los criterios financieros y la experiencia exigida para cada lote según lo dispuesto en los Subfactores 3.1, 3.2, 4.2 (a), 4.2 (b )y 4.2 (c)].

Personal Clave

El Oferente debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave debidamente calificado (y en cantidad adecuada), como se describe en las Especificaciones.

| N° | CARGO | CANT | FORMACIÓN | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GERENTE DE PROYECTO | 1 | Licenciatura en el área Administrativa o Ingeniería. | Experiencia mínima de cinco (5) años. | Respaldar al menos tres años en proyectos del sector eléctrico con el cargo de: Gerente o Director o Superintendente o Jefe de obras o cargo similar. |
| 2 | RESIDENTE DE OBRAS | 1 | Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico, Ing. Civil o similares | Experiencia mínima de cuatro (4) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos en Construcción de fundaciones o montaje de Líneas de Transmisión de Alta Tensión mayores o igual a 110 kV, con el cargo de: Residente o Supervisor o Especialista de línea o cargo similar. |
| 3 | ESPECIALISTA DE LÍNEA (FUNDACIONES) | 1 | Ing. Civil | Experiencia mínima de tres (3) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos donde realizo fundaciones tipo pilote con el cargo de: Especialista o Residente o Supervisor o cargo similar. |
| 3 | ESPECIALISTA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (TENDIDO) | 1 | Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico o Ing. Civil | Experiencia mínima de tres (3) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos en Construcción de Líneas de Transmisión de Alta Tensión mayores o igual a 220 kV con el cargo de: Especialista o Residente o Supervisor o cargo similar. |
| 4 | TOPÓGRAFO | 1 | Topógrafo, Técnico Superior o Medio en topografía | Experiencia mínima de dos (2) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos en la ejecución de obras de construcción de fundaciones de líneas de transmisión mayor a 110 kV, con el cargo de: Topógrafo. |

NOTAS:

- El personal clave descrito no es limitativo, en caso de requerir personal técnico para la construcción, se debe incorporar cuando los trabajos o actividades lo demanden.

- La experiencia general y la específica del personal técnico clave requerido están computadas a partir de la obtención del título que le permita ejercer su profesión.

- Se aclara que la conjunción “o”, en los cuadros precedentes, no es excluyente, la misma puede indicar una, otra o todas las alternativas enunciadas. Por lo tanto, en el caso de la experiencia requerida para cada cargo, se podrán sumar las experiencias de cada una de las alternativas señaladas.

- En caso de que el personal clave no cumpla la experiencia requerida durante la etapa de evaluación de las propuestas, el oferente adjudicado está obligado a sustituir al personal por profesionales que cumplan lo requerido por el presente DDL.

- En caso de Cambio o sustitución de personal durante la ejecución del proyecto el Contratista presentara profesionales que cumplan con lo solicitado en el presente documento de licitación y la Supervisión o ENDE se reserva el derecho de aceptación.

El personal clave residente de obras, topógrafo deberá estar permanentemente en obra durante la ejecución de la misma, en caso del gerente de proyecto este deberá estar en obra según corresponda o a requerimiento de ENDE.

Los Especialistas de Línea de: Fundaciones y de Tendido: deberá estar permanentemente en obra durante la ejecución de la etapa correspondiente.

El Oferente debe proponer y detallar los frentes de trabajo para la construcción de fundaciones, montaje de estructuras metálicas y tendido de conductor que permita la ejecución de las obras en el tiempo previsto de ejecución, en días calendario.

El Oferente deberá presentar los respaldos de experiencia en fotocopia simple de actas de recepción final o certificados de conclusión de obras o equivalentes.

El Oferente proporcionará los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal Clave que el Oferente considere apropiados para ejecutar el Contrato, junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El Oferente deberá llenar los formularios correspondientes en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.

Equipo

El Licitante debe demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación:

El Oferente debe presentar un listado de equipo mínimo y asegurar la disponibilidad de equipos esenciales para ejecutar el contrato (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero).

| N.o | Tipo de Equipo y Características |  | Número Mínimo Exigido |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camionetas (Cap. Max. 1 ton) |  | 3 |  |
| 2 | Pilotera (Equipo de Perforación) |  | 2 |  |
| 3 | Retroexcavadora |  | 1 |  |
| 4 | Cisterna |  | 1 |  |
| 5 | Equipos para Montaje |  | 1 |  |
| 6 |  | Equipos para tendido | 1 |  |
| 7 | Camión para traslado de estructuras (indique capacidad) |  | 1 |  |
| Demas maquinaria que considere el oferente, para el cumplimiento del objeto de la contratación. |  |  |  |  |

El Oferente proporcionará más detalles sobre los equipos propuestos en el formulario pertinente de la Sección IV.

# Sección IV.	Formularios de la Oferta

Índice de los Formularios de la Oferta

1. Carta de Oferta	72

2. Propuesta Técnica	77

3. Información para la Calificación del Oferente	90

4. Formularios de Garantía de Mantenimiento de la Oferta	¡Error! Marcador no definido.

1.	Carta de Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en el documento de licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con las IAO 44.

En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios pueden ser, por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados a actuar en nombre del Oferente para avanzar los intereses del Oferente en lo relacionado con este proceso de licitación o ejecución del Contrato.]

[Nota: Todo el texto en cursiva es para ayudar a los Oferentes a preparar este formulario].

[fecha]

Número de SdO y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

Para: _____________________________ [indique el nombre completo del Contratante]

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

- Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta.

- Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos, derechos y gravámenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el párrafo (c) siguiente, es: [indique una de las siguientes opciones, según corresponda]

Opción 1, en el caso de un lote: El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta en letras y números, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas];

O bien,

Opción 2, en el caso de múltiples lotes: (a) El precio total de cada lote es: [inserte el precio total de cada lote en letras y números, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas] y (b) el precio total de todos los lotes (la suma de todos los lotes) es: [inserte el precio total de todos los lotes en letras y números, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas].

- Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:

- Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido];

- El método de cálculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicación de los descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizará para aplicar los descuentos].

- Pago Anticipado: El pago anticipado solicitado es:

| Monto | Moneda |
| --- | --- |
| (a) (b) (c) (d) |  |

- Conciliador Técnico: Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador Técnico;

[o]

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador Técnico, y en su lugar proponemos que se nombre Conciliador Técnico a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos curriculares se adjuntan a este formulario;

- Contrato Vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

- Obligación de Aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo, la Oferta Más Ventajosa ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir;

- Validez de la Oferta y Garantía: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Período de Validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en lo documento de licitación y especificados en los DDL;

- Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con las IAO 5.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato. En caso de que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

Además, nosotros, incluidos cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en las IAO 5.2; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución del Contrato;

- Suspensión e Inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación, impuesta por el BID bajo a un acuerdo para el reconocimiento mutuo de sanciones impuestas, firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar la otra] [No somos una entidad de propiedad del Estado]/ [Somos una entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en las IAO 5.5] y no estamos en una situación de conflicto de interés tal y como esta descrito en las IAO 5.2;

- Cooperación: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

- Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagarán los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: [indique el nombre completo de cada Beneficiario, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada una de ellas].

Nombre y dirección del Beneficiario; Monto y Moneda; Propósito de la Comisión o Gratificación. ________________; ________________; ________________. ________________; ________________; ________________. ________________; ________________; ________________. ________________; ________________; ________________.

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

- Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad de Probidad Independiente acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas, si lo especifica en los DDL IAO 34.4, o utiliza Negociaciones (que deberá ser en presencia de una de Probidad Independiente acordada con el Banco) en la adjudicación final, la Autoridad de Probidad Independiente, si lo especifica en los DDL IAO 34.4, será contratada por el Contratante para observar e informar sobre este proceso.

- Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.

Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en las IAO 3.1.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliadas o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

- No hemos sido declarados  inelegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera de éstas; y

- No hemos incurrido en ninguna ni incurriremos en ninguna Práctica Prohibida con relación a este proceso de Licitación o la ejecución de este contrato y hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en Prácticas Prohibidas.

- Actividades Prohibidas. Declaración de Compromiso: Declaramos nuestro compromiso de practicar la responsabilidad ambiental y social -y cumplir con el Marco de Política Ambiental y Social del Banco que incluye disposiciones generales y específicas en materia de derechos humanos, energía y medio ambiente, seguridad de los trabajadores, trabajo, ética, salud y seguridad, prácticas de gestión y otros temas, no solo con respecto a nuestra firma, que se extiende a los proveedores clave de los productos y servicios de nuestros servicios, productos y actividades

- Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva: Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra Oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se establece en el IAO 41.1. El Prestatario publicará como parte de la Notificación de Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente [indique el nombre del Oferente; en el caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitución) o los nombres de todos sus miembros]:

Dirección:

2.	Propuesta Técnica

Formularios de la Propuesta Técnica

- Organización del Lugar de la Obra

- Descripción del Método de Construcción

- Cronograma de Movilización

- Cronograma de Construcción

- Equipos

- Personal

- Otros

##### Organización del Lugar de la Obra

[incluir la información pertinente a la Organización en el Lugar de las Obras]

##### Descripción del Método de Construcción

[incluir la descripción de los métodos]

##### Cronograma de Movilización

[incluir el calendario de movilización]

##### Cronograma de Construcción

[incluir el calendario de ejecución]

##### Formulario EQU

Equipos

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

| Equipo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información sobre el equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |  |
|  | Información sobre compromisos actuales |  |
| Fuente | Indique la fuente del equipo o propio o alquilado o arrendamiento financiero o fabricado especialmente |  |

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente.

| Propietario | Nombre del propietario |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dirección del propietario |  |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  |  | Correo electrónico |
| Acuerdos | Información sobre acuerdos de alquiler/arrendamiento/fabricación relacionados específicamente con el proyecto |  |

##### Formulario PER-1

Personal Clave Propuesto

Los Oferentes deberán suministrar los nombres y otros detalles del personal clave debidamente calificados para cumplir con el Contrato. La información sobre su experiencia se deberá consignar utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen más abajo para cada candidato.

Personal Clave

| 1. | Título de la posición: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del candidato: |  |
|  | Duración del nombramiento: | [insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida] |
|  | Tiempo destinado a esta posición: | [insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] |
|  | Calendario planeado para esta posición: | [insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] |
| 2. | Título de la posición: [Especialista Ambiental] |  |
|  | Nombre del candidato: |  |
|  | Duración del nombramiento: | [insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida] |
|  | Tiempo destinado a esta posición: | [insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] |
|  | Calendario planeado para esta posición: | [insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] |
| 3. | Título de la posición: [Especialista Ambienta, Social, Salud y Seguridad |  |
|  | Nombre del candidato: |  |
|  | Duración del nombramiento: | [insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida] |
|  | Tiempo destinado a esta posición: | [insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] |
|  | Calendario planeado para esta posición: | [insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] |
| 4. | Título de la posición: [Especialista Social] |  |
|  | Nombre del candidato: |  |
|  | Duración del nombramiento: | [insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida] |
|  | Tiempo destinado a esta posición: | [insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] |
|  | Calendario planeado para esta posición: | [insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] |
| 5. | Título de la posición: Especialista en género y violencia sexual, sexual y basada en género (VSG) [Cuando los riesgos VSG de un Proyecto sean sustanciales o altos, el Personal clave debe incluir un especialista en género y violencia sexual, sexual y basada en género] |  |
|  | Nombre del candidato: |  |
|  | Duración del nombramiento: | [insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida] |
|  | Tiempo destinado a esta posición: | [insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] |
|  | Calendario planeado para esta posición: | [insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] |
| 6. | Título de la posición: [insertar título] |  |
|  | Nombre del candidato: |  |  |
|  | Duración del nombramiento: | [insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida] |
|  | Tiempo destinado a esta posición: | [insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta posición] |
|  | Calendario planeado para esta posición: | [insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] |

##### Formulario PER-2

Currículum vitae del Personal Clave propuesto, y Declaración

Nombre del Oferente

| Cargo [#1] [título del puesto según Formulario PER-1] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información personal | Nombre: | Fecha de nacimiento: |
|  | Dirección: | Correo electrónico: |
|  | Calificaciones profesionales: |  |
|  | Calificaciones académicas: |  |
|  | Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura) |  |
| Detalles |  |  |
|  | Nombre del empleador: |  |
|  | Dirección del empleador: |  |
|  | Teléfono: | Persona de contacto (gerente/funcionario de personal): |
|  | Denominación del cargo: | Años con el empleador actual: |

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

| Proyecto | Posición | Duración | Experiencia pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| [principales características del proyecto] | [posición y responsabilidades en el proyecto] | [tiempo en la posición] | [describir la experiencia pertinente de esta posición] |

Declaración

Yo, en mi calidad de [indique “miembro del personal clave”] abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y entender, la información contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, así como a mis calificaciones y a mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta:

| Compromiso | Detalles |
| --- | --- |
| Compromiso con la duración del contrato: | [Indique el período (fechas de inicio y de finalización) para el cual este miembro del personal clave está disponible para trabajar en este contrato]. |
| Compromiso de tiempo: | [Indique el período (fechas de inicio y de finalización) para el cual este miembro del personal clave está disponible para trabajar en este contrato]. |

Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede:

- que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta;

- causar mi descalificación para participar en la licitación;

- causar mi despido del contrato.

- constituir una práctica sancionable por el Banco

Nombre del miembro del personal clave: [insertar nombre]

Firma:

Fecha: (día/mes/año):

Firma del representante autorizado del Oferente:

Firma:

Fecha: (día/mes/año):

##### Formulario EGPI-ASSS

Medio ambiente, social, salud y seguridad  -ASSS

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación (EGPI) para gestionar los riesgos ASSS

[Nota para el Contratante: modifique el texto como corresponda al Proyecto]

[El Oferente  deberá presentar para su aprobación, y posteriormente implementar, las Estrategias de Gestión y los Planes de Implementación (EGPI) para gestionar los principales riesgos e impactos Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (ASSS), incluidos los riesgos relacionados con la salud y seguridad laboral, ocupacional y comunitaria , desastres y cambio climático, pueblos indígenas, grupos vulnerables, género, violencia sexual y por motivos de género (VSG) y participación de las partes interesadas, que se denominan colectivamente como el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). Los EGPI se desarrollarán de acuerdo con la Evaluación Ambiental y Social (EAS) del Proyecto, el Marco Ambiental y Social (MAS) específico del Proyecto y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y el respectivo Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) del BID, según lo dispuesto en la IAL 14.1 (f) de los Datos de la licitación. Al desarrollar estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las disposiciones de ASSS descritas en los Requisitos de las obras en la Sección VI que establece los requisitos mínimos.]

En la preparación de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de ASSS del contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente en la Sección VIII, “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”.

##### Código de Conducta ASSS

Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS)

[Nota para el Contratante: modifique el texto en forma apropiada al Proyecto].

El Oferente  deberá presentar el Código de Conducta que defina reglas de conducta para todos los trabajadores relacionadas con las medidas de prevención y manejo de los riesgos ambientales, laborales y sociales del proyecto, incluidos los riesgos de salud y seguridad, violencia sexual y de género, discriminación y abuso y explotación sexual de niños y otras personas o grupos vulnerables que se aplicarán a los empleados del Contratista y empleados de subcontratistas según lo dispuesto en la IAL 14.1 (f) de los Datos de la licitación. El Código de Conducta garantizará el cumplimiento de las disposiciones ASSS del contrato, incluidas las que se describen más detalladamente en la Sección VII, "Requisitos de las obras".

Además, el Licitante deberá presentar un esquema de cómo se implementará este Código de Conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en las condiciones de empleo/compromiso, cómo se proporcionará y se comunicará adecuadamente a todos los trabajadores, qué capacitación se brindará, cómo se monitoreará y cómo el Contratista propone tratar cualquier incumplimiento. .

El Código de Conducta debe estar escrito en un lenguaje sencillo, de manera clara, comprensible y accesible, se proporcionará y comunicará adecuadamente a todos los trabajadores y, en la medida de lo posible, deberá ser firmado por cada trabajador para indicar que tiene:

• recibió una copia del código;

• se les explicó el código;

• reconoció que la adhesión a este Código de Conducta es una condición de empleo; y

• comprendió que las violaciones del Código pueden tener consecuencias graves, que pueden incluir el despido o la remisión a las autoridades legales.

Se deberá exhibir una copia del Código durante la implementación del proyecto en un lugar de fácil acceso para los trabajadores, la comunidad y las personas afectadas por el proyecto. Se proporcionará en idiomas comprensibles para la comunidad local, el Personal del Contratista, el Personal del Contratante y las personas afectadas.

3.	Información para la Calificación del Oferente

El Oferente deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para demostrar que está calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la Sección I, “IAO” y la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. [Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada.]

Formulario ELI-1.1

Formulario de Información sobre el Oferente

Fecha: __________ N.° y título de la Licitación: _________________ Página __________de _______________páginas

Nombre del Oferente: ___________________________________. Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro: ________________________. País donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde pretende registrarse: _________________________________________________[indicar el país de constitución]. Año de constitución efectiva o prevista del Oferente: ___________________________. Dirección legal del Oferente [en el país de registro]: _______________________________. Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Número de teléfono: _______________________ Dirección de correo electrónico: ______________________________. 1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:  acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada.  si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA o convenio de la APCA de conformidad con las IAO 6.4.  si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con las IAO 5.5, documentación que acredite: - autonomía jurídica y financiera; - que opera conforme al derecho comercial; - que no está en situación de conflicto de interés tal y como esta descrito en IAO 5.2; y - que el Oferente no es una agencia dependiente del Contratante o del Prestatario. 2. Se incluyen el organigrama y, una lista de los integrantes del Directorio de Administración. ..

##### Formulario ELI-1.2

Formulario de información de la APCA del Oferente
(Deberá completarse para cada integrante de la APCA del Oferente)

Fecha: _______________
N.° y título de la Licitación: __________________
Página _______________ de ____________ páginas

Nombre de la APCA del Oferente: _________________________________________________

Nombre del miembro de la APCA: _______________________________________________

País de registro del miembro de la APCA: _________________________________________

Año de constitución del miembro de la APCA: ______________________________________

Dirección legal en el país de constitución del miembro de la APCA: _________________________

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: Nombre: Dirección: Número de teléfono: Dirección de correo electrónico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:  acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada;  si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no es una agencia dependiente del Contratante o del Prestatario, de conformidad con las IAO 6.4. y no está en situación de conflicto de interés tal y como esta descrito en IAO 5.2 2. Se incluyen el organigrama y una lista de los integrantes del Directorio de Administración.

##### Formulario CON-2

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos, Litigios Pendientes y Antecedentes de Litigios

Nombre del Oferente: ________________
Fecha: ________________
Nombre del miembro de la APCA _________________________
Número y título de la SdO: ___________________________
Página __________de __________ páginas

| Antecedentes de Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  No se produjo ningún incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [indicar el año], según lo especificado en el Subfactor 2.1 de la “Tabla 2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.  Hubo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [indicar el año], según lo especificado en el Subfactor 2.1 de la “Tabla 2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación.”. |  |  |  |  |  |  |
| Año | Parte no cumplida del Contrato |  | Identificación del Contrato |  |  | Monto total del Contrato (valor actual, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
| [indique el año] | [indique el monto y el porcentaje] |  | Identificación del Contrato: ___________ [indique el nombre completo, el número y cualquier otra identificación del contrato] Nombre del Contratante: ____________ [indique el nombre completo] Dirección del Contratante: ___________ [indique la calle, la ciudad y el país] Motivos del incumplimiento: ___________ [indique los principales motivos] |  |  | [indique el monto] |
| Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |  |  |  |  |  |
|  No hay ningún litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor 2.3 de la “Tabla 2. Calificación”, de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |  |  |  |  |  |  |
|  Hay litigios pendientes, de conformidad con el Subfactor 2.3 de la “Tabla 2. Calificación”, de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, como se indica a continuación. |  |  |  |  |  |  |
| Año del Litigio |  | Monto en Litigio (moneda) |  | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (moneda), equivalente en USD (tipo de cambio) |  |
|  |  |  |  | Identificación del contrato: ________ Nombre del Contratante: __________ Dirección del Contratante: ________ Objeto del litigio: _______________ Parte que inició el litigio: _________ Estado del litigio: ___________ |  |  |
|  |  |  |  | Identificación del contrato: ________ Nombre del Contratante: __________ Dirección del Contratante: ________ Objeto del litigio: _______________ Parte que inició el litigio: _________ Estado del litigio: ___________ |  |  |
| Antecedentes de Litigios, de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |  |  |  |  |  |
|  No hay historial de litigios, de conformidad con el Subfactor 2.4 de la “Tabla 2. Calificación”, de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.  Hay un historial de litigios, de conformidad con el Subfactor 2.4 de la “Tabla 2. Calificación”, de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |  |  |  |  |  |  |
| Año del laudo |  | Resultado como porcentaje del patrimonio |  | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (moneda), equivalente en USD (tipo de cambio) |  |
| [indique el año] |  | [indique el porcentaje] |  | Identificación del contrato: ________ [indique el nombre completo, el número y cualquier otra identificación del contrato] Nombre del Contratante: ________ [indique el nombre completo] Dirección del Contratante: ________ [indique la calle, la ciudad y el país] Asunto controvertido: ____________ [indique las principales cuestiones controvertidas] Parte que inició la controversia: ____ [indique “Contratante” o “Contratista”] Motivos del litigio y decisión a la que se llegó en el laudo: ________ [indique los principales motivos] | [indique el monto] |  |

##### Formulario CON-3

Declaración de Desempeño

Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS)

[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar día, mes, año]

Nombre de la APCA o Subcontratista Especializado: [indicar el nombre completo]

Número y título de la SdO: [insertar número y título]

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas

| Declaración de Desempeño Ambiental, Social y de Salud y Seguridad en el Trabajo Con sujeción a la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño Ambiental, Social y de Salud y Seguridad en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en el Subfactor 2.5 de la Tabla “2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.  Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El(los) siguiente(s) contrato(s) ha(n) sido suspendido(s) o terminado(s) y/o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño Ambiental, Social y de Salud y Seguridad en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en el Subfactor 2.5 de la Tabla “2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Los detalles se describen a continuación: |  |  |  |
| Año | Suspensión o Terminación parcial del Contrato | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actual, moneda, tipo de cambio y equivalente en dólares) |
| [indicar año] | [indicar monto o porcentaje] | Identificación del Contrato: ____________ [indicar el nombre complete del contrato/número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre el Contratante: ______________ [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: _______ [insertar estado, ciudad y país] Razones de suspensión o terminación: __________ [indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia de género, violencia sexual y por motivos de género (VSG) | [indicar monto] |
| [indicar año] | [indicar monto o porcentaje] | Identificación del Contrato: ___________ [indicar el nombre complete del contrato/número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre el Contratante: ____________ [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: ____________ [insertar estado, ciudad y país] Razones de suspensión o terminación: _________ [indicar las razones principales] | [indicar monto] |
| … | … | [indicar todos los contratos concernientes] | … |
| Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño en materia ASSS |  |  |  |
| Año | Identificación del Contrato |  | Monto Total del Contrato (Valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
| [indicar año] | Identificación del Contrato: _______________________ [indicar el nombre complete del contrato/número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre del Contratante: ___________ [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] Razones para el cobro de la Garantía: ____________ [indicar las razones principales por ej. por faltas en género, violencia sexual y por motivos de género (VSG) |  | [indicar monto] |
|  | [indicar todos los contratos concernientes] |  |  |

##### Formulario FIN-3.1

Situación y Desempeño Financiero

Nombre del Oferente: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del miembro de la APCA_________________________
Número y título de la SdO: ___________________________
Página __________de __________ páginas

1.	Datos Financieros

| Tipo de información financiera en (moneda) | Información histórica para los años anteriores, (monto en moneda, moneda, tipo de cambio*, equivalente en USD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Estado de la Situación Financiera (información del balance general) |  |  |  |  |  |
| Activo total (AT) |  |  |  |  |  |
| Pasivo total (PT) |  |  |  |  |  |
| Total del Patrimonio Neto (PN) |  |  |  |  |  |
| Activo Corriente (AC) |  |  |  |  |  |
| Pasivo Corriente (PC) |  |  |  |  |  |
| Capital de Trabajo (CT) |  |  |  |  |  |
| Información del Estado de Ingresos |  |  |  |  |  |
| Total de Ingresos (TI) |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos (UAI) |  |  |  |  |  |
| Información sobre el Flujo de Caja |  |  |  |  |  |
| Flujo de Caja provenientes de operaciones |  |  |  |  |  |

*Véase las IAO 15 en relación con el tipo de cambio.

2.	Fuentes de Financiamiento

Especifique las fuentes de financiamiento para atender las necesidades de Flujo de Caja respecto de las Obras actualmente en marcha y para futuros compromisos contractuales.

| N.o | Fuente de Financiamiento | Monto (equivalente en USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3.	Documentos Financieros

El Oferente y sus miembros presentarán copias de sus estados financieros para 	 años de conformidad con el Subfactor 3.1 de la “Tabla 2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” (sin precalificación). Los estados financieros deberán cumplir las siguientes condiciones:

- reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro de una APCA, y no de una entidad afiliada (como una empresa matriz o un miembro del grupo);

- estar auditados o certificados de manera independiente de conformidad con la legislación local;

- estar completos e incluir todas las notas a los estados financieros auditados;

- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados.

	Se adjuntan copias de los estados financieros para los 	 años antes mencionados y que cumplen con los requisitos establecidos.

##### Formulario FIN-3.2

Facturación Media Anual de Obras de Construcción

Nombre del Oferente: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del miembro de la APCA _________________________
Número y título de la SdO: ___________________________
Página __________de __________ páginas

| Datos de Facturación Anual (únicamente Obras de construcción) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Monto Moneda | Tasa de Cambio | Equivalente en USD |
| [indique el año] | [indique el monto y la moneda] |  |  |
| Facturación media anual de Obras de construcción* |  |  |  |

*	Véase el Subfactor 3.2 de la “Tabla 2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

##### Formulario FIN-3.3

Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de Flujo de Caja para construcción asociadas al contrato o los contratos en cuestión, conforme se especifica en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

| Recursos Financieros |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.o | Fuente de Financiamiento | Monto (equivalente en USD) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

##### Formulario FIN-3.4

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución

Los Oferentes y cada miembro de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales internacionales y nacionales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de recepción final sin salvedades.

| Compromisos Contractuales Actuales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.o | Nombre del Contrato | Información de Contacto del Contratante (Dirección y Teléfono) | Valor de la Obra por ejecutar [equivalente actual en USD] | Fecha Prevista de Terminación | Facturación Mensual promedio en el último semestre [(USD/mes)] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

##### Formulario EXP-4.1

Experiencia General en Construcciones

Nombre del Oferente: ________________
Fecha: __________________
Nombre del miembro de la APCA: _________________________
N.o y título de la SdO: _________________
Página __________de _______________ páginas

| Año de inicio | Año de terminación | Identificación del Contrato | Función del Oferente |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de las Obras realizadas por el Oferente: Monto del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |  |
|  |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de las Obras realizadas por el Oferente: Monto del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |  |
|  |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de las Obras realizadas por el Oferente: Monto del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |  |

##### Formulario EXP-4.2(a)

Experiencia Específica en Construcción y Gestión de Contratos

Nombre del Oferente: ________________
Fecha: __________________
Nombre del miembro de la APCA: _________________________
Título y N.o de la SdO: _________________
Página __________de _______________ páginas

| Contrato Similar n.o | Información |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Contrato |  |  |  |  |  |
| Fecha de Adjudicación |  |  |  |  |  |
| Fecha de Terminación |  |  |  |  |  |
| Función en el con Contrato trato | Contratista principal  |  | Miembro de una APCA  | Contratista administrador  | Subcontratista  |
| Monto total del Contrato |  |  |  | USD |  |
| Si es un miembro de una APCA o un Subcontratista, especifique la participación en el monto total del Contrato |  |  |  |  |  |
| Nombre del Contratante: |  |  |  |  |  |
| Dirección: Teléfono: Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

##### Formulario EXP-4.2(a) (continuación)

Experiencia Específica en Construcción y Gestión de Contratos

| Contrato similar n.o | Información |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud en la concordancia con el Subfactor 4.2(a) de la “Tabla 2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |
| 1. Monto |  |
| 2. Tamaño físico de cada obra requerida |  |
| 3. Complejidad |  |
| 4. Métodos/tecnología |  |
| 5. Tasa de construcción para las actividades clave |  |
| 6. Otras características |  |

##### Formulario EXP-4.2(b)

Experiencia en Construcción en Actividades Clave

Nombre del Oferente: ________________
Fecha: __________________
Nombre del miembro de la APCA: _________________________
Nombre del Subcontratista (de acuerdo con las IAO 31.6(b)(c)): ___________________

Título y N.o de la SdO: _________________
Página __________de _______________ páginas

Todos los Subcontratistas para las actividades clave deben completar la información de este formulario, de conformidad con las IAO 30.6(b)(c) y el Subfactor 4.2 de la “Tabla 2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

1.	Actividad clave n.o 1: ________________________

|  | Información |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Contrato |  |  |  |  |  |
| Fecha de Adjudicación |  |  |  |  |  |
| Fecha de Terminación |  |  |  |  |  |
| Función en el Contrato | Contratista principal  | Miembro de una APCA  |  | Contratista administrador  | Subcontratista  |
| Monto total del Contrato |  |  |  | USD |  |
| Cantidad (volumen, cantidad o tasa de producción, si corresponde) obtenida en virtud del contrato por año o parte del año | Cantidad total del contrato (i) |  | Participación Porcentual (ii) |  | Cantidad Real Obtenida (i) x (ii) |
| Año 1 |  |  |  |  |  |
| Año 2 |  |  |  |  |  |
| Año 3 |  |  |  |  |  |
| Año 4 |  |  |  |  |  |
| Nombre del Contratante: |  |  |  |  |  |
| Dirección: Teléfono: Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

|  | Información |
| --- | --- |
| Descripción de las actividades clave de conformidad con el Subfactor 4.2(b) de la “Tabla 2. Calificación” de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |  |

2.	Actividad clave n.o 2: ________________________

3.	…………………

4.	Formularios de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Garantía Bancaria (No aplica)

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]

[El banco/Oferente completará este formulario de garantía bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes].

Garante: [indique el nombre del banco comercial, y la dirección de la sucursal que emite la garantía, salvo si figure en el membrete]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]

SdO n.o: [indique número de referencia de la SdO]

Oferta Alternativa n.o: [indique el número de identificación si esta es una Oferta Alternativa]

Fecha: [indique la fecha de emisión]

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA N.o [indique el número de referencia de la Garantía].

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitución) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado o presentará al Beneficiario su Oferta (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud de la Solicitud de la Ofertas n.o [indique el número de la SdO] (“la SdO”).

ASIMISMO, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma(s) que no exceda(n), que un monto total de 	 [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Beneficiario o su equivalente en una moneda extranjera de libre convertibilidad] ([indique la cifra en palabras]) al recibo en nuestras oficinas de la primera solicitud por escrito del Beneficiario, respaldada por la declaración escrita del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la solicitud, en el que se indique que el Oferente:

- ha retirado su Oferta antes de la fecha de expiración de la de validez de la Oferta establecida por el Oferente en la Carta de Oferta o durante cualquier prórroga de esta que el Oferente hubiera establecido; o

- no acepta la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) del documento de licitación; o

- habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptación de su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento y, si se requiere, la Garantía de Cumplimiento ASSS, de acuerdo con las IAO del documento de licitación del Beneficiario.

Esta Garantía expirará: (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos las copias del Convenio Contractual firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento, y si se requiere de la Garantía de Cumplimiento ASSS emitida a favor del Beneficiario en relación con dicho Convenio Contractual o (b) si el Oferente no es el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) recibamos una copia de la notificación del Beneficiario al Oferente en la que se le comuniquen los resultados del proceso de licitación, o (ii) transcurran 28 días una vez finalizado el Período de Validez de la Oferta. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la CCI n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el Artículo 15(a).

[firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Fianza (No aplica)

[El Fiador deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA N. ª [indique el número de la fianza]

POR ESTA FIANZA, [indique el nombre del Oferente; en el caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitución) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto], obrando en calidad de Obligado Principal (en adelante, “el Obligado Principal”), y [nombre, denominación legal y dirección del Fiador], autorizado para conducir negocios en [nombre del país del Contratante] como Fiador (en adelante, “el Fiador”), se obligan firmemente ante [nombre del Contratante] como Obligante (en adelante, “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de la Fianza en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda extranjera de libre convertibilidad] ([indique la cifra en palabras]), a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Obligado Principal y el Fiador antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO QUE el Obligado Principal ha presentado o presentará al Contratante una Oferta escrita con fecha del [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para la ejecución de [indique el nombre y/o la descripción de las Obras], (en adelante, “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Obligado Principal:

- ha retirado su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta establecido por el Obligado Principal en la Carta de Oferta (en adelante, “el Período de Validez de la Oferta”) o durante cualquier prórroga de este período que el Obligado Principal hubiera establecido; o

- no acepta la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en el documento de licitación; o

- habiendo sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante antes de la fecha de expiración de la validez de esta, o cualquier prórroga aceptada por el Obligado Principal, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento y, si se requiere, la Garantía de Cumplimiento ASSS, de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (“las IAO”) del documento de licitación del Contratante;

entonces, el Fiador procederá inmediatamente a pagar al Contratante, como máximo, la(s) suma(s) antes mencionada(s) al recibir la primera solicitud por escrito de este, sin que el Contratante deba sustentar su demanda, siempre y cuando manifieste que esta se encuentra motivada por cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, especificando cuál de ellas ha tenido lugar.

Por medio del presente, el Fiador conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta 28 días después del vencimiento del Período de Validez de la Oferta tal como se establece en la Carta de Oferta o cualquier prórroga proporcionada por el Obligado Principal.

EN FE DE LO CUAL, el Obligado Principal y el Fiador han dispuesto que se ejecuten estos documentos en sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Obligado Principal(es): _______________________	Fiador: _____________________ Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

_____________________________________________________________________

[firma(s) del (de los) representante(s)		[firma(s) del (de los) representante(s)

autorizado(s)		autorizado(s)

_________________________________	_______________________________________

[indique el nombre y cargo en letra de	[indique el nombre y cargo en letra de imprenta] imprenta]

Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[El Garante/Oferente deberá completar este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes]

Fecha: [indique la fecha]

N.o de la SdO: [indique el número de la SdO]

Alternativa n.o: [indique el número de identificación si se trata de una Oferta Alternativa]

A: ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en la licitación o presentar Ofertas de cualquier contrato con el Contratante por un período de 2 años contado a partir de [indique la fecha de presentación de propuesta] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

- hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta establecida por el Oferente en la Carta de Oferta o durante cualquier prórroga de esta que el Oferente hubiera establecido; o

- no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en el documento de licitación; o

- después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta por el Contratante antes de la fecha de expiración del Período de Validez de la misma o durante cualquier prórroga de este período, (i) no hemos firmado el Convenio Contractual, o (ii) no hemos suministrado la Garantía de Cumplimiento, y, si se requiere, la Garantía de Cumplimiento ASSS, de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (“las IAO”) del documento de licitación del Contratante.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta.

Entendemos también que, si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en las IAO 17.6.

Nombre del Oferente:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente:

Cargo de la persona firmante de la Oferta:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

# Sección V.	Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las empresas e individuos elegibles para licitar o participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo es considerado un nacional de un país miembro del Banco si cumple con los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una empresa es considerada que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple los siguientes dos requisitos:

- esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

- más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la empresa es de propiedad de individuos o empresas de países miembros del Banco.

Todos los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los criterios de nacionalidad que se indican arriba.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Se considera que un bien ha sido producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que deban estar interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) sea funcional e independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para financiamiento si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un país miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de varios bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una unidad, se considera que ese bien se origina en el país donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la empresa productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de estos.

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o empresa que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

# Sección VI.	Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales	119

1.	Definiciones	¡Error! Marcador no definido.

2. 	Interpretación	122

3.	Idioma y Legislación Aplicable	122

4.	Decisiones del Gerente de Obras	122

5.	Delegación de funciones	123

6.	Comunicaciones	123

7.	Subcontratos	123

8.	Otros Contratistas	123

9.	Personal	123

10.	Riesgos del Contratante y del Contratista	123

11.	Riesgos del Contratante	124

12.	Riesgos del Contratista	124

13.	Seguros	124

14.	Informes de investigación del Lugar de las Obras	125

15.	Consultas acerca de las Condiciones Particulares del Contrato	125

16.	Construcción de las Obras por el Contratista	125

17.	Fecha Prevista de Terminación de las Obras	126

18.	Aprobación por el Gerente de Obras	126

19.	ASSS	127

20.	Descubrimientos	127

21.	Toma de Posesión del Lugar de las Obras	127

22.	Acceso al Lugar de las Obras	127

23.	Instrucciones, Inspecciones y Auditorías	127

24.	Controversias	127

25.	Procedimientos para la Solución de Controversias	128

26.	Reemplazo del Conciliador Técnico	128

B. Control de Plazos	128

27.	Programa	128

28.	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	129

29.	Aceleración de las Obras	129

30.	Demoras Ordenadas por el Gerente de Obras	130

31.	Reuniones Administrativas	130

32.	Advertencia Anticipada	130

C. Control de Calidad	130

33.	Identificación de Defectos	130

34.	Pruebas	131

35.	Corrección de Defectos	131

36.	Defectos no Corregidos	131

D. Control de Costos	131

37.	Lista de Cantidades	131

38.	Modificaciones en las Cantidades	131

39.	Variaciones	132

40.	Pagos de las Variaciones y Ingeniería de Valor	132

41.	Proyecciones de Flujo de Efectivos	134

42.	Certificados de Pago	134

43.	Pagos	135

44.	Eventos Compensables	135

45.	Impuestos	137

46.	Monedas	137

47.	Ajustes de Precios	137

48.	Retenciones	138

49.	Liquidación por Daños y Perjuicios	138

50.	Bonificaciones	139

51.	Pago Anticipado	139

52.	Garantías	139

53.	Trabajos por Administración	140

54.	Costo de Reparaciones	140

E. Finalización del Contrato	140

55.	Terminación de las Obras	140

56.	Recepción de las Obras	140

57.	Liquidación Final	140

58.	Manuales de Servicio de Operación	141

59.	Terminación del Contrato	141

60.	Prácticas Prohibidas	149

61.	Pagos posteriores a la Terminación del Contrato	149

62.	Derechos de Propiedad	150

63.	Liberación de Cumplimiento	150

64.	Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco	150

65.	Elegibilidad	150

Condiciones Generales del Contrato

A.	Disposiciones Generales

| 1. Definiciones | - Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla. |
| --- | --- |
|  | - ASSS “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales, salud seguridad (incluyendo salud y seguridad laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio climático, Pueblos Indígenas, grupos vulnerables, género y violencia sexual, sexual y basada en género (VSG), participación de las partes interesadas).. “VSG se refiere a cualquier acto perpetrado en contra de la voluntad de una persona y que se basa en normas de género y relaciones de poder desiguales. Abarca amenazas de violencia, coerción y acoso. Puede ser de naturaleza física, emocional, psicológica o sexual, y puede tomar la forma de una denegación de recursos o acceso a ellos. Incluye la explotación, el abuso y el acoso sexuales. Inflige daño a personas de todos los géneros. Puede afectar a personas de cualquier edad a lo largo de la vida y afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género - El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. - El Conciliador Técnico es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la Subcláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 24 y 25 de estas CGC. - El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CPC. - El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. - El Contrato es el Convenio Contractual o Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. - CPC significa las Condiciones Particulares del Contrato, por las cuales el CGC podrá ser modificado o adicionado, pero no reemplazado. - Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. - Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. - Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las Obras para la construcción de las Obras. - Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras. - Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 44 de estas CGC. - La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CPC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Lugar de las Obras. - La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CPC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. - La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC. - El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CPC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. - Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras, incluidos en el documento de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Lugar de las Obras. - La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta. - El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal en las CPC. - Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. - Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CPC. - Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras. - La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. - El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de Terminación. - Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. - Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. - El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. - El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. - Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Lugar de las Obras. - Trabajos por Administración significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. - Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. |
| 2. Interpretación | 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 2.2 Si las CPC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: - Convenio Contractual, (b) Carta de Aceptación, (c) Oferta del Contratista (la última si el proceso de licitación incluyó Mejor Oferta Final o Negociaciones), (d) Condiciones Particulares del Contrato, (e) Condiciones Generales del Contrato, (f) Especificaciones, (g) Planos, (h) Lista de Cantidades, (la última si se utilizó el Mejor Oferta Final o Negociaciones) y (i) Cualquier otro documento que en las CPC se especifique que forma parte integral del Contrato. |
| 3. Idioma y Legislación Aplicable | 3.1 El idioma del Contrato y la legislación que lo regirá se estipulan en las CPC. |
| 4. Decisiones del Gerente de Obras | 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. |
| 5. Delegación de Funciones | 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador Técnico, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista. |
| 6. Comunicaciones | 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. |
| 7. Subcontratos | 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante, sujeta a una evaluación de capacidad y elegibilidad. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. |
| 8. Otros Contratistas | 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Lugar de las Obras con otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. |
| 9. Personal | 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CPC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Lugar de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. Las razones para destituir a una persona incluyen comportamiento que desacata el Código de Conducta ASSS (tales como propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia basada en género (VSBG), explotación y abusos sexuales, actividades ilegales o criminales). |
| 10. Riesgos del Contratante y del Contratista | 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
| 11. Riesgos del Contratante | 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Responsabilidad por Defectos, son riesgos del Contratante: (a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: (i) el uso u ocupación del Lugar de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o (ii) negligencia, violación de los deberes legales, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista. (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. 11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Responsabilidad por Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: (a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o (c) las actividades del Contratista en el Lugar de las Obras después de la Fecha de Terminación. |
| 12. Riesgos del Contratista | 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Responsabilidad por Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista bajo un esquema de responsabilidad única del Contratista. 12.2 Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales (incluyendo la explotación y abuso sexual (EAS) y la violencia basada en género (VBG) y de salud y seguridad (ASSS) establecidas por la legislación aplicable y/o en las disposiciones del Contrato aplicables. |
| 13. Seguros | 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CPC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
| 14. Informes de investigación del Lugar de las Obras | 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Lugar de las Obras indicados en las CPC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente. |
| 15. Consultas acerca de las Condiciones Particulares del Contrato | 15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CPC. |
| 16. Construcción de las Obras por el Contratista | 16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. 16.2 El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el Gerente de Proyecto exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y de salud y seguridad en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar aplicando la Estrategias de Gestión y Planes de Implementación y las Normas de Conducta ASSS, que fueron presentados en la Oferta y acordados como parte del Contrato. El Contratista debe presentar en forma constante, para aprobación previa del Gerente de Proyecto cualquier Estrategia de Gestión y Planes de Implementación suplementarios que sean necesarios en la gestión de los riesgos e impactos de la materia de ASSS durante la ejecución de las Obras. Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestión Social y Ambiental del Contratista (PGAS-C). El PGAS-C debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de construcción (tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, extracción de materiales, producción de concretos y de asfalto). El PGAS-C aprobado debe ser revisado por el Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS-C contiene las disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización del PGAS-C debe ser previamente aprobado por el Gerente de Proyecto. |
| 17. Fecha Prevista de Terminación de las Obras | 17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. |
| 18. Aprobación por el Gerente de Obras | 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las Obras Provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas Obras cumplen con las Especificaciones y los Planos. 18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. 18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Provisionales. 18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. |
| 19. ASSS | 19.1 El Contratista será responsable por todas las obligaciones en materia ambiental, social, salud y seguridad (ASSS) (incluyendo salud y seguridad laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio climático, Pueblos Indígenas, grupos vulnerables, género y violencia sexual, sexual y basada en género (VSG), participación de las partes interesadas).de todas las actividades en el Lugar de las Obras, de conformidad con las regulaciones del país del Contratante, y si no existieran, de conformidad con las estipulaciones de las condiciones contractuales y las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. |
| 20. Descubrimientos | 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en el Lugar de las Obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. |
| 21. Toma de posesión del Lugar de las Obras | 21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Lugar de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. |
| 22. Acceso al Lugar de las Obras | 22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Lugar de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. |
| 23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías | 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la legislación aplicable en el Lugar de las Obras. 23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de Ofertas y la ejecución del Contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de Prácticas Prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista, al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. |
| 24. Controversias | 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador Técnico dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras. |
| 25. Procedimientos para la Solución de Controversias | 25.1 El Conciliador Técnico deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia. 25.2 El Conciliador Técnico será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CPC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CPC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador Técnico a un Árbitro dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador Técnico. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) días mencionado, la decisión del Conciliador Técnico será definitiva y obligatoria. 25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CPC y en el lugar establecido en las CPC. |
| 26. Reemplazo del Conciliador Técnico | 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador Técnico, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador Técnico. Si al cabo de treinta (30) días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador Técnico será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CPC dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción de la petición. |
|  | B. Control de Plazos |
| 27. Programa | 27.1 Dentro del plazo establecido en las CPC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. 27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecido en las CPC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CPC del próximo Certificado de Pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. |
|  | 27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
| 28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación | 28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro del veintiuno (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado advertencia anticipada acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| 29. Aceleración de las Obras | 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, los precios de dichas propuestas se incorporarán al Precio del Contrato y se tratarán como Variaciones. |
| 30. Demoras Ordenadas por el Gerente de Obras | 30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. |
| 31. Reuniones Administrativas | 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32 de las CGC. 31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| 32. Advertencia Anticipada | 32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. |

C.	Control de Calidad

| 33. Identificación de Defectos | 33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. |
| --- | --- |
| 34. Pruebas | 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| 35. Corrección de Defectos | 35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la Fecha de Terminación y se define en las CPC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. |
| 36. Defectos no Corregidos | 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. |

D.	Control de Costos

| 37. Lista de Cantidades | 37.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. |
| --- | --- |
| 38. Modificaciones en las Cantidades | 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. 38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante. 38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. |
| 39. Variaciones | 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista. |
| 40. Pagos de las Variaciones y Ingeniería de Valor | 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1 de las CGC, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. 40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. 40.6 Ingeniería de Valor: El Contratista puede preparar, a su propio costo, una propuesta de ingeniería de valor en cualquier momento durante la ejecución del contrato. Tal propuesta contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: (a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripción de la diferencia respecto de los requisitos contractuales existentes; (b) un análisis completo de los costos y beneficios del cambio o los cambios propuesto(s), incluidas una descripción y una estimación de los costos (incluidos los costos durante la vida útil) que puede acarrear al Contratante la implementación de la propuesta de ingeniería de valor, (c) una descripción de los efectos del cambio en el desempeño o la funcionalidad; y (d) una descripción del trabajo propuesto que se ha de realizar, un programa para su ejecución y suficiente información ASSS para permitir una evaluación de los riesgos y los impactos ASSS. El Contratante puede aceptar la propuesta de ingeniería de valor si se demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios: (a) acelerar el período de cumplimiento de contrato; o (b reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida útil que debe afrontar el Contratante; o (c) mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la sustentabilidad de las Instalaciones; o (d) producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin comprometer la funcionalidad de las Obras. Si la propuesta de ingeniería de valor es aprobada por el Contratante y redunda: - en una reducción del Precio del Contrato, el monto pagadero al Contratista será el porcentaje de tal reducción especificado en las CPC, o - en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una disminución de los costos durante la vida útil por alguno de los beneficios descritos en los subpárrafos (a) a (d) anteriores, el monto pagadero al Contratista será el aumento completo del Precio del Contrato. |
| 41. Proyecciones de Flujo de Efectivos | 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| 42. Certificados de Pago | 42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2 de las CGC. 42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras. 42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. 42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente. 42.7 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las obligaciones ASSS o trabajos bajo el Contrato, el valor de este trabajo u obligación, según lo determinado por el Gerente de Proyecto, podrá ser retenido hasta que el trabajo u obligación haya sido realizado, y/o el costo de rectificación o reemplazo, según lo determinado por el Gerente de Proyecto, puede ser retenido hasta que se haya completado la rectificación o reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente: - el incumplimiento de cualquier obligación ASSS o trabajo descrito en las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento que pueden incluir: trabajar fuera de los límites del sitio, polvo excesivo, no mantener las vías públicas en condiciones de uso seguro, daños a la vegetación fuera del sitio, contaminación de vías de agua con aceites o sedimentación, contaminación de tierras con aceites, desechos humanos, daños a la arqueología o al patrimonio cultural, contaminación del aire como resultado de una combustión no autorizada y/o ineficiente; - la falta de revisión periódica del PGAS del Contratista y/o su actualización en el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS emergentes, o los riesgos o impactos previstos; - falta de ejecución del PGAS del Contratista; por ejemplo, falta de capacitación o sensibilización; - no tener los consentimientos/permisos apropiados antes de emprender Obras o actividades relacionadas; - falta de implementación las medidas de mitigación según lo instruido por el Gerente de Obras dentro del plazo especificado (por ejemplo, las medidas de mitigación que abordan los incumplimientos). |
| 43. Pagos | 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos anticipados y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago. 43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador Técnico o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta Subcláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó tarifa o precio y se entenderá que están cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato. |
| 44. Eventos Compensables | 44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Lugar de las Obras en la Fecha de Posesión del Lugar de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. (b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. (c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. (d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. (e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. (f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Lugar de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Lugar de las Obras. (g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. (h) Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. (i) El anticipo se paga atrasado. (j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. (k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado la advertencia anticipada o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. |
| 45. Impuestos | 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 47 de las CGC. |
| 46. Monedas | 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta. |
| 47. Ajustes de Precios | 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CPC. En tal caso, los montos autorizados en cada Certificado de Pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, “c”; Ac y Bc son coeficientes especificados en las CPC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica “c”, e Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho (28) días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. 47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el Certificado de Pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. |
| 48. Retenciones | 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CPC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a Primera Solicitud”. |
| 49. Liquidación por Daños y Perjuicios | 49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecida en las CPC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CPC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente Certificado de Pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. |
| 50. Bonificaciones | 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CPC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| 51. Pago Anticipado | 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC en la fecha también estipulada en las CPC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras. 51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. |
| 52. Garantías | 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento, y si así se especifica en las CPC una Garantía de Cumplimiento ASSS, a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CPC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. |
| 53. Trabajos por Administración | 53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por Administración indicados en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como Trabajos por Administración. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por Administración estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. |
| 54. Costo de Reparaciones | 54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. |

E.	Finalización del Contrato

| 55. Terminación de las Obras | 55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. |
| --- | --- |
| 56. Recepción de las Obras | 56.1 El Contratante tomará posesión del Lugar de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. |
| 57. Liquidación Final | 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de cincuenta y seis (56) días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el Certificado de Pago. |
| 58. Manuales de Servicio de Operación | 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de Servicio de Operación actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CPC. 58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de Servicio de Operación a más tardar en las fechas estipuladas en las CPC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista. |
| 59. Terminación del Contrato | 59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes: (a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; (b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días siguientes; (c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; (d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; (e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; (f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; (g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CPC. (h) si como consecuencia de la aplicación del sistema de sanciones del Banco, el Banco determina que el Contratista incurrió, durante el proceso de licitación o en la ejecución del Contrato, en Fraude y Corrupción o Prácticas Prohibidas como establecidas en la Cláusula 60 de las CGC; y (i) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías, sin perjuicio de lo indicado en la Subcláusula 60.1(f) de las CGC. 59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento. 59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. |
| - 60. Prácticas Prohibidas | 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores y Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. - A efectos del cumplimiento de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco, el Banco define las expresiones que se indican a continuación: - una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; - una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; - una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; - una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; - una práctica obstructiva consiste en: - destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; - amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o - actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en la Subcláusula 60.1(f) de las CGC abajo, o sus derechos de acceso a la información; y (vi) una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave. - Si el Banco determina que cualquier parte que, directa o indirectamente, participe o intente participar en una actividad financiada por el Banco u obtenga o intente obtener financiamiento para una actividad financiada por el Banco (incluyendo, pero sin limitarse a, prestatarios, beneficiarios de financiamiento no reembolsable, beneficiarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores, proveedores de servicios, agentes, intermediarios financieros, patrocinadores, partes de un acuerdo de garantía, administradores de fondos, obligados, emisores de títulos valores, y receptores de inversiones, incluidos los respectivos funcionarios, empleados agentes, afiliados y accionistas de cualquiera de las partes previamente listadas, según resulte aplicable) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adquisición o ejecución de un contrato, el Banco podrá: - no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un Contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; - suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; - declarar una Contratación Viciada para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; - emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta; - declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para (i) la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Banco y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; - imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad); - extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados, representantes o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida; y/o - remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. - Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 60.1(b) de las CGC se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido suspendidas temporalmente para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un Procedimiento de Sanción, u otra resolución. - La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente podrá ser de carácter público. - Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, consultores, proveedores de bienes, contratistas, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, podrán verse sujetos a sanciones de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otras IFIs concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en esta Subcláusula, el término “sanción” incluye toda inhabilitación temporal o permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. - El Banco exige que en los documentos de licitación y en los contratos financiados con un préstamo o una donación del Banco se incluya una disposición que exija a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios se niegan a cooperar o incumplen el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculizan la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios. . 60.2 El Contratista declara y garantiza: - que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; - que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato; - que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato; - que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco; - que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y - que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 60.1(b) de las CGC. Actividades Prohibidas: - El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecución y las agencias de contratación, así como todas las empresas, entidades y personas físicas que participen en una actividad financiada por el Banco y actúen, entre otros, como oferentes, proponentes, proveedores, contratistas, consultores , subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios no participarán a sabiendas, directa o indirectamente a través de Intermediarios Financieros, en la producción, comercialización o uso de los productos y sustancias o las actividades enumeradas en el Anexo 1 - LISTA DE EXCLUSIÓN DEL BID A EFECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES del Marco de Política Ambiental y Social, la cual permite adicionalmente incluir exclusiones adicionales. - Si el Banco determina que, en cualquier etapa de la implementación de un contrato, el Prestatario (incluidos los beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecución, las agencias de contratación, cualquier firma, entidad o individuo que participe en una actividad financiada por el Banco como, entre otros, licitantes , proponentes, proveedores, contratistas, consultores, personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios utilizaron recursos del BID para realizar una Actividad Prohibida durante la ejecución del contrato, el Banco podrá i) suspender el desembolso de la operación si se determina en cualquier etapa del contrato se ha utilizado recursos del BID para realizar una Actividad Excluida ii) Declarar la adquisición no elegible y cancelar y/o acelerar el pago de la parte del préstamo o donación destinada a un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas. medidas (que incluyen, entre otras cosas, proporcionar notificación adecuada al Banco al enterarse de la Actividad Prohibida) dentro de un período de tiempo que el Banco considere razonable; c) remitir el asunto a las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir la ley. - El Banco exige que todos los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco inspeccionar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la cumplimiento de los contratos, así como hacerlos auditar por personal designado por el Banco. - Los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios deberán asistir plenamente al Banco en su seguimiento y supervisión. |
| 61. Pagos posteriores a la Terminación del Contrato | 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. |
| 62. Derechos de Propiedad | 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. |
| 63. Liberación de Cumplimiento | 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. |
| 64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco | 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo o el Crédito, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: - El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a siete (7) días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco (b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de veintiocho (28) días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1 de las CGC, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de catorce (14) días. |
| 65. Elegibilidad | 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos: - un individuo se considera nacional de un país miembro del Banco si cumple con cualquiera de los siguientes requisitos: - es ciudadano de un país miembro; o - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente facultado para trabajar en el país de domicilio. - una empresa tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: - esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y - más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la empresa es de propiedad de individuos o empresas de países miembros del Banco. 65.2 Todos los miembros de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. |

# Sección VII.	Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CPC antes de emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los listados e informes que el Contratante deberá proporcionar.

| #### Numero de la Subcláusula de las CGC | #### Disposiciones Generales |
| --- | --- |
| CGC 1.1(d) | El Contratante es Empresa Nacional de Electricidad – ENDE |
| CGC 1.1(m) | La Fecha de Inicio es a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de proceder. Se entiende por orden de proceder como documento que se entrega al adjudicado posterior a la firma de contrato que establece el plazo de inicio. |
| CGC 1.1(n) | La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 210 días calendarios a partir día siguiente hábil de la recepción de la orden de proceder. |
| CGC 1.1(p) | El Gerente de Obras es [indique el nombre y la dirección del Gerente de Obras] |
| CGC 1.1(s) | El Lugar de las Obras está ubicada en la localidad de los Troncos, Subestación Eléctrica los Troncos hasta la Estancia Plus Ultra y está definida en el siguiente Link: https://nube.ende.bo/index.php/s/3xafR7inytNEpaw |
| CGC 1.1(u) | Las Obras consisten en CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN |
| CGC 1.1(x) | El Período de Responsabilidad por Defectos es: 365 Días a partir de la Fecha de Terminación (se entiende por fecha de terminación a la recepción definitiva de la obra – ver Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento numeral 12.2 RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA) |
| CGC 2.2 | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: No corresponde. |
| CGC 2.3(i) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: - La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación (EGPI) de la materia ASSS; y - Código de Conducta ASSS |
| CGC 3.1 | El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es Español La ley que gobierna el Contrato es la ley del Estado Plurinacional de Bolivia |
| CGC 8.1 | Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si corresponde] |
| CGC 9.1 | Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave] |
| CGC 7.1 | El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante, sujeta a una evaluación de capacidad y elegibilidad. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. Se podrá subcontratar hasta el porcentaje máximo establecido en los DDL |
| CGC 13.1 | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SEGURO DE OBRA): por un valor adicional de un 20% al Monto Total del Contrato. (b) para pérdida o daño de equipo: - SEGURO DE AUTOMOTORES: Límite Mínimo único combinado de responsabilidad por lesión corporal y daño a la propiedad USD 10.000,00 por vehículo y Responsabilidad Civil Consecuencial, hasta USD 3.000,00 - SEGURO DE EQUIPOS: Límite Mínimo único combinado de responsabilidad por lesión corporal y daño a la propiedad USD 20.000,00 (c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Contempla DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS): Límite mínimo de USD 150.000,00 por daños a terceros en sus bienes o personas, que surja durante las operaciones del Contratista también fuera del sitio de obra, inclusive posterior a la puesta en marcha de la obra y/o entrega provisional, con coberturas mínimas de Responsabilidad Civil Extracontractual, Contractual, Cruzada, Operacional, de Contratistas y Subcontratistas, Patronal en exceso del Seguro Social Obligatorio, y extensión para cubrir daños en exceso de las respectivas pólizas de vehículos y equipo móvil pesado, que deberá mantener vigente desde el inicio de obras hasta la entrega definitiva. (d) para lesiones personales o muerte: (i) de los empleados del Contratista: - SEGURO CONTRA ACCIDENTES: Muerte, Invalidez parcial y/o total permanente, USD 20.000,00 y gastos médicos hasta USD 5.000,00 sin perjuicio de su afiliación obligatoria al seguro social. - SOAT – C: Todo trabajador que ejecute o realice un trabajo de manera directa en toda construcción de las obras en el territorio nacional, deben contar con el SOAT-C vigente, en cumplimiento de En cumplimiento a la Ley N°155 de 12 de marzo de 2019 y D.S. N° 4058. (ii) de otras personas: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Contempla DAÑOS A TERCEROS): Límite mínimo de USD 150.000,00 por daños a terceros en sus bienes o personas, que surja durante las operaciones del Contratista también fuera del sitio de obra, inclusive posterior a la puesta en marcha de la obra y/o entrega provisional, con coberturas mínimas de Responsabilidad Civil Extracontractual, Contractual, Cruzada, Operacional, de Contratistas y Subcontratistas, Patronal en exceso del Seguro Social Obligatorio, y extensión para cubrir daños en exceso de las respectivas pólizas de vehículos y equipo móvil pesado, que deberá mantener vigente desde el inicio de obras hasta la entrega definitiva. |
| CGC 14.1 | Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras son: - Acta de Inspección Previa |
| CGC 21.1 | La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Lugar de las Obras será(n) [indique el (los) lugar(es) y la(s) fecha(s)] |
| CGC 25.2 | Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador Técnico serán: Según los aranceles establecidos por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Regional Cochabamba “S.I.B.” |
| CGC 25.3 | Los procedimientos de arbitraje serán: Para empresa nacional CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA, a través de la Ley de Arbitraje y Conciliación de Bolivia (Ley 708). El lugar de arbitraje será: Cochabamba – Bolivia Para empresa extranjera “Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) Reglamento de Arbitraje: Subcláusula 25.3 – Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.” El lugar de arbitraje será: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). |
| CGC 26.1 | La Autoridad Nominadora del Conciliador Técnico es: Sociedad de Ingenieros de Bolivia Nacional (SIB Nacional). |
| B. Control de Plazos |  |
| CGC 27.1 | El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 45 (Cuarenta y Cinco) días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. |
| CGC 27.3 | Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 (Treinta) días. El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de 0.05% del monto total. |
| #### C. Control de la Calidad |  |
| CGC 35.1 | El Período de Responsabilidad por Defectos es: 365 días. |
| D. Control de Costos |  |
| CGC 40.1 | Agregar después de la primera frase al final de la Subcláusula 40.1: “El Contratista deberá proporcionar información sobre cualesquiera riesgos e impactos ASSS de la Variación”. |
| CGC 40.6 | Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería de valor, el monto pagadero al Contratista será el 30% de la reducción del Precio del Contrato. |
| CGC 46.1 | La moneda del País del Contratante es: Bolivianos (Bs) |
| CGC 47.1 | El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente los coeficientes no se aplica. |
| CGC 48.1 | La proporción que se retendrá de los de pagos es: 0% - En lugar de una retención a cada pago se solicitará una Garantía Bancaria por la buena ejecución de obra a primer requerimiento de ejecución inmediata por 2.5% del monto total del Contrato por un plazo de 365 días calendario que se contabilizará a partir del Acta de Recepción Definitiva. |
| CGC 49.1 | El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.1 % por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 5% del precio final del Contrato. |
| CGC 50.1 | No Aplica |
| CGC 51.1 | El pago por anticipo será de: 20% del monto total del Contrato y se pagará al Contratista a más tardar 60 Días posteriores a la presentación de la Solicitud de pago por anticipo que adjunte la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. |
| CGC 52.1 | La Garantía de Cumplimiento será en forma de garantía bancaria a primer requerimiento por la suma de 7% por ciento del Precio del Contrato y en la misma moneda(s) del Precio del Contrato. |
| #### E. Finalización del Contrato |  |
| CGC 58.1 | Los Manuales de Servicio de Operación deberán presentarse junto con la nota de solicitud de Recepción Definitiva de la Obra. Los planos actualizados finales deberán presentarse junto con la nota de solicitud de Recepción Definitiva de la Obra. |
| CGC 58.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales Servicio de Operación en la fecha establecida en la Subcláusula 58.1 de las CGC es de 0.1% del Monto del Contrato |
| CGC 59.2(g) | El número máximo de días es 50 (Cincuenta). |
| CGC 61.1 | El porcentaje que se aplicará al valor de los trabajos que no se hubieran terminado es 25%. |

# Sección VII.		Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante, sin tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones públicas internacionales, las Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la más amplia competencia posible y, al mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se han de adquirir. Sólo así se podrá cumplir con los objetivos de economía, eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la licitación, y facilitar la evaluación posterior de las Ofertas. En las Especificaciones deberá exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos más recientes o actuales, y que en ellos se hayan incorporado los últimos adelantos en materia de diseño y materiales, a menos que en el Contrato se estipule otra cosa.

En la preparación de Especificaciones resultan útiles los ejemplos de Especificaciones de proyectos similares que hayan tenido lugar en el mismo país. El Banco promueve el uso del sistema métrico decimal. Comúnmente la mayor parte de las Especificaciones son redactadas por el Contratante o el Gerente de Obras especialmente para satisfacer del Contrato de obras en cuestión. Si bien no hay un conjunto estándar de Especificaciones de aplicación universal a todos los sectores de todos los países, sí existen principios y procedimientos establecidos, los cuales se han incorporado en estos documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan con frecuencia en los sectores públicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo país o región en que prevalezcan condiciones similares. Las Especificaciones generales deberán abarcar todas las formas de ejecución, materiales y equipos que se utilicen comúnmente en la construcción, aunque no siempre hayan de usarse en un Contrato de Obras determinado. Las Especificaciones Generales deberán adaptarse luego a las Obras específicas eliminando o agregando disposiciones.

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten restrictivas. En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de ejecución se deberán aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente. Cuando se utilicen otras normas particulares, sean o no del país del Prestatario, se deberá establecer que también serán aceptables los bienes, materiales y formas de ejecución que se ajusten a otras normas reconocidas que garanticen una calidad igual o superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podrá agregar el siguiente tipo de cláusula en las Condiciones Particulares o en las Especificaciones:

“Equivalencia de Normas y Códigos”

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y códigos específicos con cuyos requisitos deban cumplir los bienes y materiales a ser suministrados y los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicarán las disposiciones de la última edición o revisión de las normas y códigos pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y códigos sean nacionales, o estén relacionados con un país o región determinados, se aceptarán otras normas reconocidas que aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas y códigos especificados supeditadas al examen y consentimiento previos por escrito del Gerente de Obras. El Contratista deberá describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Gerente de Obras por lo menos veintiocho (28) días antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Gerente de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el Contratista deberá cumplir con las normas especificadas en los documentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como único objetivo el de informar al Contratante o a la persona que redacte el documento de licitación y no deben incluirse el documento final.

ESPECIFICACIONES TÉCINCAS

CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE EHS Y OPGW: TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN

- ANTECEDENTES

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del BID para financiar parcialmente el Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica Contrato de Préstamo Nº 4633/BL-BO. La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE es el responsable de la ejecución del Programa, en el marco del cual, se llevará a cabo estos Términos de Referencia.

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), es una Empresa Pública, Nacional, Estratégica y Corporativa del Estado Plurinacional de Bolivia, con un rol Estratégico y protagónico en el sector eléctrico, con participación en toda la cadena productiva; Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Electricidad, así como la Exportación, en forma sostenible orientada al desarrollo económico y social del país, a través de la construcción de infraestructura eléctrica, que incremente la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural, con equidad y justicia social, priorizando el uso de recursos naturales renovables y energías alternativas.

El objetivo general del Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica Contrato de Préstamo Nº 4633/BL-BO, es apoyar la sostenibilidad de la matriz energética de Bolivia para promover la reducción de emisiones de CO2, mediante el desarrollo de infraestructura eléctrica que permita la integración de los Sistemas Aislados (SA) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la promoción del uso eficiente de la electricidad.

El Programa está estructurado en:

Componente 1: Línea de Transmisión Los Troncos-San Ignacio de Velasco

Bajo este componente se busca integrar el Sistema Aislado (SA) de San Ignacio de Velasco al SIN, lo que permitirá: (i) eliminar el uso de diésel para generación eléctrica en dicho SA; (ii) optimizar la operación del sistema eléctrico de San Ignacio de Velasco mejorando la calidad del servicio en el área; y (iii) la futura extensión de la red de transmisión para conectar el SA de San Matías ubicado a 300 km del Municipio de San Ignacio de Velasco. Bajo este componente se financiará, específicamente: (i) la construcción de la Línea de Transmisión en 230 kV Los Troncos - San Ignacio de Velasco, con una longitud aproximada de 238 km; (ii) las obras y equipos para la Subestación Eléctrica (SE) San Ignacio; y (iii) las obras y equipos para la construcción de la bahía de salida de la SE Los Troncos.

Componente 2: Eficiencia Energética en Alumbrado Público

Bajo este componente se busca el reemplazo de más de 35.000 luminarias convencionales por luminarias eficientes en los sistemas de AP (avenidas, calles y parques) de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) de las ciudades de Oruro y Potosí. El reemplazo permitirá: (i) ahorros energéticos y económicos, contribuyendo a reducir emisiones de CO2, así como demostrar su viabilidad para extender la implementación a otros municipios; (ii) mejorar el rendimiento visual, el ambiente y la seguridad de los entornos urbanos con respecto al resto de tecnologías; y (iii) fortalecer las capacidades institucionales en materia de EE de los GAM y de las instituciones beneficiadas con las inversiones del Programa. Bajo este componente se financiará la adquisición e instalación de las nuevas luminarias LED, la corrección de postes y brazos, la implementación de un plan de disposición final de las luminarias reemplazadas y la capacitación de las familias de aproximadamente 500 trabajadores para la prevención de la violencia y la promoción de las relaciones equitativas de género por medio del Programa de Paternidad Activa (Programa P).

La Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV Los Troncos – San Ignacio de Velasco, pretende beneficiar con energía eléctrica, toda el área de influencia del proyecto, dentro la cual se encuentran las provincias de Ñuflo de Chávez y Velasco en el Departamento de Santa Cruz.

Constructivamente la Línea de Transmisión, es simple terna, con dos conductores por fase del tipo ACAR 750 MCM 18/19. Para proteger los conductores ante descargas atmosféricas, la línea tendrá en una de las ménsulas cable de acero de EHS y en la otra ménsula se instalará cable OPGW.

- OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas es establecer y desarrollar los aspectos, lineamientos y criterios técnicos para la Construcción de Fundaciones para Torres, Montaje de Estructuras Metálicas Reticuladas Simple Terna y Tendido de Conductor, EHS Y  ACAR 750 MCM 18/19, Cable de Guarda OPGW 24 F.O. (Empalmes y Certificación) y Cable de Guarda 3/8” EHS para el Tramo 1 del proyecto Const. Línea de Transmisión Interconexión San Ignacio de Velasco al SIN.

- ALCANCE

El alcance corresponde a la ejecución de la “Construcción de Fundaciones para Torres, Montaje de Estructuras Metálicas Reticuladas Simple Terna y Tendido de Conductor ACAR 750 MCM 18/19, Cable De Guarda OPGW 24 F.O. (Empalmes y Certificación) y Cable de Guarda 3/8” EHS para el Tramo 1” del Proyecto Const. Línea De Transmisión Interconexión San Ignacio de Velasco al SIN.

Tramo 1: Troncos – Estancia Plus Ultra

La ejecución de las obras por parte del Contratista tendrá que realizar los trabajos bajo los estándares de calidad exigidos por el Contratante y con el personal calificado, como también contratando mano de obra del lugar, mismos que deberán estar a satisfacción de ENDE.

El alcance del trabajo de manera no limitativa corresponde a:

- Replanteo de estructuras (verificación de la posición de cada una de las estructuras, comprobando la longitud de los vanos adelante y vano atrás y su respectivo ángulo de deflexión, incluye el replanteo de sitios de torre y confección de diagonales).

- Aperturas de accesos a los sitios para las actividades de fundaciones,  montaje y tendido.

- Excavaciones para fundaciones tipo grilla, Stub, zapata o pilote.

- Realización de ensayos de suelos.

- Carguío, descarguío, transporte, almacenaje y protección de todo material suministrado por el contratante desde y hasta el lugar de entrega hasta la conclusión de los trabajos.

- Construcción y Montaje de fundaciones tipo grilla, Stub, zapata o pilote para estructuras reticuladas autosoportadas.

- Montaje de estructuras reticuladas metálicas autosoportadas

- Construcción de Obras de Arte.

- Instalación del Sistema de Puesta a Tierra para las estructuras.

- Medición de resistividad y resistencia para cada sitio de torre.

- Medidas de prevención y mitigación (PPM).

- Corte de árboles de gran magnitud, etc.

- Limpieza del derecho de vía, corte de árboles peligrosos.

- Tendido de conductor Conductor ACAR 750 MCM 18/19, Cable De Guarda OPGW 24 F.O. y Cable de Guarda 3/8” EHS.

- Colocado de Balizas de Señalización aeronáutica y señalización de protección de avifauna en los conductores.

- Certificación de empalmes y enlaces de fibra óptica.

- Cumplimiento de todas las especificaciones definidas en la Licencia Ambiental y requisitos SMAGS, aplicables a las obras.

La construcción de fundaciones, montaje de estructuras y tendido del conductor de fase y los cables de guarda incluye la provisión de materiales para la construcción de fundaciones, mano de obra, equipo, traslados de los materiales y demás actividades para que los trabajos sean entregados de acuerdo a estas especificaciones y a satisfacción de ENDE y la Supervisión.

MAPA DE UBICACIÓN TRAZO GENERAL DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

230 KV LOS TRONCOS – SAN IGNACIO DE VELASCO

TRAMO 1 TRONCOS – ESTANCIA PLUS ULTRA

LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 230 KV

Tramo 1

## 3.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La línea tiene las siguientes características:

| Longitud: | Tramo 1: 51.04 km Aprox. |
| --- | --- |
| Circuito: | Simple circuito y tres fases |
| Voltaje nominal: | 230 kV |
| Frecuencia nominal: | 50 Hz |
| Tipo de estructuras: | Torres reticuladas autosoportadas simple terna. |
| Fundaciones: | Tipo pilotes. |
| Conductor: | Conductor de aluminio con refuerzo de aleación de aluminio Tipo “ACAR” 750 MCM 18/19 |
| Configuración de Fase: | Delta, con dos conductores por fase |
| Cable de Guardia: | - Un cable de 3/8”de diámetro, cables EHS de acero galvanizado, de 7 hebras. - Un cable OPGW, 24 F.O. |
| Aisladores Suspensión y cuello: | Cadena de aisladores de Vidrio (Class IEC, 120 KN) |
| Ancho de la faja de seguridad: | 38 metros |

- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales a ser suministrados por el Contratante se indican en el punto “5. MATERIALES A SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE”, el Contratista deberá cargar, transportar, descargar y manipular dichos materiales.

Todos los materiales a ser entregados por el contratante serán entregados “en suelo” de almacén de ENDE de la Subestaciones Los Troncos y San Ignacio de Velasco - Santa Cruz

El Contratista es responsable de todo material retirado de los almacenes de ENDE para su custodia. Los riesgos de pérdida, deterioro o daño por cualquier causa posible de todos los materiales suministrados, después de retirados del almacén de ENDE es responsabilidad entera del Contratista. La responsabilidad del Contratista por pérdida deterioro o daño debe continuar hasta el momento en que el material sea colocado en la obra y que la construcción sea aceptada, o recepcionada, por ENDE; o hasta que los materiales sean entregados, libres de cargo bajo inventario, en los lugares de depósito de materiales de ENDE y se emita el Certificado de Conclusión de Obra.

A continuación, se enuncia lo mínimo requerido para un adecuado almacenamiento, siendo el Contratista el responsable para el adecuado almacenamiento y manipuleo del material entregado por almacenes de ENDE para su instalación o colocado en obra:

  - Estructuras metálicas autosoportadas (Grillas, Stubs Estructura de Torre)

- El Contratista debe almacenar y proteger los materiales en forma adecuada para prevenir y cuidar de cualquier posible pérdida o daño. Se permitirá el almacenamiento al aire libre de aquellos ítems que no sufran deterioro por acción climática, el material deberá estar asentado sobre listones o bolillos de madera, no deberá estar en contacto directo con el suelo. Los sitios de almacenamiento y medios de protección deben estar sujetos a la aprobación escrita por parte de ENDE o la Supervisión. Además, ENDE se reserva el derecho para disponer que el Contratista cambie o provea mayores sitios de almacenamiento y medios de protección, toda vez que se evidencie que los sitios aprobados previamente y/o los medios de protección sean inadecuados de acuerdo al juicio de ENDE y/o la Supervisión. El ejercicio del derecho anteriormente anotado, no exime al Contratista de la responsabilidad total para la protección de los materiales.

- El Contratista deberá instalar sus almacenes en lugares adecuados para facilitar las operaciones de transporte, descarga, manipuleo, almacenaje y carga. Los lugares generalmente estarán localizados tan cerca como sea posible a lo largo de la ruta de la línea de transmisión. El Contratista deberá correr con todos los gastos emergentes del alquiler de propiedades, instalación y operación de dichos almacenes.

- El Contratista debe proveer todos los caminos de acceso a sus almacenes y dotarlos de una capa de grava o piedra que asegure el acceso y el uso de los almacenes en cualquier condición climática. El Contratista deberá proveer todas las oficinas de campo e infraestructuras necesarias para sus operaciones. Debe arreglar y comprar todos los servicios y materiales que requiera para la instalación de las oficinas, almacenes, otros, etc.

- Todo el trabajo de descarga, transporte, manipuleo, almacenamiento, cuidado, recarga y/o nuevo transporte de todos los materiales que sean requeridos para transportar tales desde el punto de origen al punto de instalación debe ser de responsabilidad del Contratista. El Contratista se hará responsable por cualquier demora ocasionada durante la ejecución del trabajo.

- Antes de la conclusión del Contrato, el Contratista deberá seleccionar, empacar, marcar y entregar en Almacén ENDE en la Subestación de San Ignacio de Velasco – Santa Cruz, todos los materiales suministrados que no fueron incorporados en el Proyecto, tales materiales deberán estar en buen estado. ENDE firmará un recibo por el material devuelto y emitirá la Conformidad de Devolución de material de Almacenes requerimiento ineludible y necesario para la Recepción Definitiva del Contrato.

  - Conductor ACAR 750 MCM 18/19, cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS

- Todas las bobinas deben ser acopiadas en un almacén con resguardo permanente y con una plataforma horizontal destinada para dicho efecto.

- El lugar destinado para almacenamiento debe ser un sitio seco y nivelado. El suelo debe ser firme y preferiblemente de concreto u otro material resistente para evitar el hundimiento de los carretes y facilitar su posterior desplazamiento.

- Si los carretes son almacenados en un espacio descubierto, se deben usar listones o algún soporte estable que mantenga los carretes separados del suelo al menos 10 cm.

- Cada bobina debe ser almacenada en posición vertical, con las anillas de los carretes en contacto con el suelo y trabadas con cuñas que eviten el desplazamiento de esta, adicionalmente se protegerán las puntas de los cables OPGW con capuchones termo-retráctiles u otros aprobados por la SUPERVISIÓN.

- No se permite el rodaje o apilamiento de las bobinas, asimismo cualquier otro manipuleo de las bobinas con contacto de las alas del carrete.

- Siempre se debe mantener la placa o etiqueta de identificación fija a su respectivo carrete.

- Nunca se debe apilar los carretes unos sobre otros.

- Se debe colocar siempre dos cuñas para evitar el rodamiento de los carretes.

- El material sobrante de cada bobina debe ser almacenados en su mismo carrete certificando la longitud en el mismo, y devueltos de igual forma.

- Todo el material de embalaje deberá ser dispuesto en lugares autorizados por la SUPERVISIÓN.

- El cable OPGW lleva en la parte central un núcleo que contiene hilos de fibra óptica, constituida por vidrio de alta calidad, por lo que las bobinas deben estar fijas y debidamente protegidas durante el manipuleo propio del transporte hasta el punto de tendido.

- Los extremos del cable OPGW (puntas o terminales) deben estar adecuadamente sellados de modo que no permita la penetración de humedad en las fibras ópticas durante el transporte y almacenamiento.

- En el caso de cables de guarda tipo OPGW, estos deberán ser sometidos a pruebas para determinar la perdida por atenuación de cada bobina antes de salir de almacén, en caso de no cumplir con este requisito la bobina es enteramente responsabilidad del Contratista.

- Los valores de perdida por atenuación deben ser menor a 0.21 db / km a 1550 nm, valor que debe ser certificado con equipos especializados y en presencia de la SUPERVISIÓN del proyecto en los almacenes de las subestaciones Los Troncos y San Ignacio de Velasco.

- Los carretes sobrantes y vacíos deben ser devuelos al almacén de San Ignacio de Velasco, en sus respectivos carretes.

  - Aisladores de Línea

- Todos los aisladores deben ser acopiadas en un almacén con resguardo permanente y con una plataforma horizontal y limpia destinada para dicho efecto.

- Los aisladores deberán ser soportadas sobre listones cuando estén temporalmente almacenados en los almacenes o en el sitio de torres.

- Ningún aislador debe estar almacenado en contacto directo con el piso, debiendo la Contratista proporcionar pallets, durmientes u otros que permita precautelar la integridad y la limpieza de los mismos.

- Si el aislador es suministrado con pallets, después de la instalación de los mismos estos deberán ser desechados de acuerdo a las instrucciones de la Contratante o su SUPERVISIÓN.

- Todo el material de embalaje deberá ser dispuesto en lugares autorizados por la SUPERVISIÓN.Todo aislador sobrante debe ser devuelta al almacen de San Ignacio de Velasco, en sus respectivos cajones.

  - Ferretería de Línea

- Todos conjuntos de ferretería de línea deben ser acopiadas en un almacén con resguardo permanente y con una plataforma horizontal y limpia destinada para dicho efecto.

- Todas las piezas de menor tamaño, como empalmes, terminales de conexión u otros deben ser resguardados de forma de evitar su perdida en cajas u otros elementos.

- El transporte a sitio de torre de la ferretería de línea debe ser en grupos o conjuntos completos, por lo que antes de salir de los almacenes estos debe ser limpiados, revisados, armados y dispuesto en el vehículo de forma de que no estén expuesto a pérdida o intemperie.

- Los conjuntos de ferretería no deben tener contacto con el suelo bajo ninguna circunstancia.

- Todo el material de embalaje deberá ser dispuesto en lugares autorizados por la SUPERVISIÓN.

- Todos los conjuntos de ferretería, misceláneos, empalmes, amortiguadores, separadores de fase, etc., sobrantes deben ser devueltas al almacén de ENDE en la Subestación San Ignacio de Velasco.

- MATERIALES A SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE

El Contratista deberá retirar, de suelo, de almacén de ENDE ubicado en las Subestaciones Los Troncos y San Ignacio de Velasco - Santa Cruz, la totalidad de los elementos que le correspondan para la ejecución de sus tareas, de esta forma el Contratista podrá administrar y dosificar de manera independiente estos materiales a sus trabajadores. Siendo en definitiva el Contratista, el único responsable de la custodia, tenencia de estos materiales y su estado, una vez retirado el material de almacenes de ENDE.

Los materiales a ser entregados, por ENDE, se describen de manera general a continuación:

- Torres metálicas

Las torres metálicas serán estructuras auto soportadas del tipo reticulado en perfiles de acero galvanizado completos, incluyendo arandelas, espesores, pernos y tuercas de acuerdo con los planos de fabricación y lista de materiales.

Por otra parte, incluye cuerpo básico de las torres, sus extensiones, las extensiones de patas de acero galvanizado completo, incluye arandelas, pernos de acuerdo con los planos de fabricación y lista de materiales.

- Fundaciones tipo grilla

Perfiles de acero galvanizado, completo con pernos, tuercas y arandelas agrupadas por la marca de la pieza o los ítems individuales de acuerdo con los planos de fabricación y listas de materiales.

- Fundaciones tipo Stub

Perfiles de acero galvanizado completos, perfiles complementarios “aletas”, pernos, tuercas y arandelas agrupadas por la marca de la pieza o los ítems individuales de acuerdo con los planos de fabricación y listas de materiales.

- Material de Puesta a tierra

Cable de Contra-antena (EHS), conectores, grampas, jabalinas, etc., junto con planos e instructivos para el montaje.

- Conductor ACAR 750 MCM 18/19

Bobinas del conductor ACAR 750 MCM 18/19 de acuerdo con las características y longitudes presentadas en cada bobina.

- cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS

Bobinas del cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS de acuerdo con las características y longitudes presentadas en cada bobina.

- Aisladores, Avifaunas, Balizas, Ferretería de línea y Ferretería de OPGW

Materiales de Aisladores, Avifaunas, Balizas (Señalización diurna), Ferretería de línea y Ferretería de OPGW.

Todos los materiales en exceso a las cantidades permitidas de material utilizado deberán ser devueltos al almacen de ENDE ubicado en la Subestación de San Ignacio de Velasco - Santa Cruz; bajo inventario; en buen estado y condiciones de utilización al momento de su devolución, pudiendo el Contratante realizar los reclamos que crea conveniente.

En caso de pérdida o extravió de los materiales suministrados por ENDE, el Contratista deberá reponer dichos materiales según listado resultante del balance de materiales realizado entre la Supervisión y Almacenes de ENDE.

- SERVICIOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE

El Contratante es responsable del trámite para la liberación solamente de la faja de seguridad (faja de servidumbre) para la construcción, en todo el trazo de la línea de transmisión. Cualquier restricción y previsiones especiales en los permisos o acuerdos contraídos por el Contratante, deben ser estrictamente acatadas y respetadas por el Contratista.

Los permisos y autorizaciones necesarios que ENDE dispone son los siguientes:

- Licencia Ambiental (APROBADA)

- Plan de Desmonte con Fines no Agropecuarios (APROBADO)

- Plan de Gestión Ambiental y Social (APROBADO)

Cualquier otro permiso, licencia y autorización que sean requeridos únicamente para la ejecución y el alcance de los trabajos, serán obtenidos y gestionados por cuenta y costo del contratista.

- FUNCIÓN DEL CONTRATISTA

El contratista actuará como una unidad organizativa, proveyendo dirección y mano de obra calificada, mano de obra del lugar, materiales, herramientas, campamentos, almacenes, aparatos, maquinaria, equipo y transporte requerido para la construcción de las fundaciones y montaje, contemplando en su propuesta los costos en los que incurrirá para lograr el objeto de contrato. El contratista, además, y sin ninguna compensación adicional, deberá coordinar para la construcción de las fundaciones, la verificación de los ángulos de la línea en la torre inicial y final del tramo a construirse con referencia a los tramos anterior y posterior (si corresponde). La verificación de la dirección de los ángulos deberá ser aprobada por la Supervisión y ENDE.

Todos los costos derivados de la ejecución de la obra asociados con la gestión social, ambiental y demás, serán a cargo del contratista seleccionado.

Para la realización de los trabajos el Contratista debe realizar la contratación de mano de obra local del lugar en las diferentes comunidades, poblaciones cercanas al tramo en construcción de la línea de transmisión.

Así mismo, el Contratista, deberá realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social, toda la documentación que forman parte de las Licencias Ambientales y otras relacionadas aplicables al proyecto y normativa establecida por el Contratante.

El contratista deberá contar con personal para el cumplimiento de las medidas de seguridad, medio ambiente y gestión social. El o los especialistas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el documento “requerimientos mínimos SMAGS”. Esto implica que los responsables deben poseer las competencias y formación técnica adecuada para ejecutar las funciones de control, asegurando que se respeten las normativas ambientales, de seguridad laboral y sociales del proyecto. Además, deberán garantizar la correcta implementación del PGAS y de las medidas de mitigación y prevención.

## 7.1 TRABAJOS GENERALES REQUERIDOS

Las obras deberán hacerse de modo de obtener altos grados de calidad, el trabajo del Contratista incluye, pero no está limitado a lo siguiente:

- Instalación de Faenas, movilización de equipo y personal.

- Replanteo de estructuras (verificación de la ubicación de cada una de las estructuras, comprobación del vano adelante y vano atrás, así como su respectivo ángulo de deflexión) para cada una de las fundaciones de torres, divididas en los tramos correspondientes. Si los resultados, difieren de la planilla de construcción, por problemas topográficos, geotécnicos u otros, los cambios estarán sujetos a la aprobación previa de la Supervisión.

- Dar a conocer la existencia de problemas de estabilidad y otros que se presenten durante la construcción y sugerir soluciones a la supervisión considerara para instruir su ejecución.

- Ejecución de Fundaciones Tipo Pilote (perforación con recirculación de lodo bentónico, provisión, colocado de Acero de refuerzo y hormigón H21; así como la instalación, nivelación y montaje de los Stubs).

- Ejecución de Fundaciones Tipo Grilla (excavación y relleno compactado).

- Apertura y mantenimiento de accesos temporales nuevos y/o mejorados y mantenimiento de los accesos existentes desde los caminos principales, hasta cada sitio de torre o su proximidad (por cuenta y costo del contratista para la etapa de construcción).

- Queda específicamente establecido que el costo de la apertura de los accesos hasta los sitios de torre para el traslado de personal, material, maquinaria u otros deberá estar prorrateado o considerado en la propuesta del oferente o contratista.

- Tala y desbroce de árboles de gran magnitud en proximidades del área de construcción de las fundaciones y montaje de estructuras metálicas de la línea de transmisión.

- Los accesos a cada uno de los sitios de torre deberán estar debidamente señalizados, durante y hasta la conclusión de los trabajos.

- Limpieza de residuos sólidos en la faja de seguridad (faja de servidumbre) utilizadas como acceso, así como en las áreas de construcción, retiro de arbustos, y todo lo requerido para la construcción de las fundaciones.

- Construcción de fundaciones según el tipo aprobado por la Supervisión, para cada sitio de torre.

- Diseño y construcción de defensivos de gaviones, zanjas de coronamiento y otros, para evitar erosión y deslizamientos de taludes en sitios potencialmente peligrosos.

- Comunicación de la existencia de problemas de estabilidad y otros que se presenten durante la construcción y, sugerir soluciones oportunas que la Supervisión considerará para instruir su ejecución.

- Carguío, descarguío, transporte, almacenaje y protección de todo material suministrado por el contratante desde y hasta el lugar de entrega hasta la conclusión de los trabajos.

- El contratista a su costo deberá realizar la movilización, deshierbe, limpieza, destronque de árboles de los sitios de construcción de fundaciones de acuerdo con las planillas de construcción. En cada sitio de torre se realizará la limpieza del área de emplazamiento, las dimensiones del área deberán ser aprobadas por la Supervisión y garantizar la correcta ejecución de los trabajos de construcción de fundaciones y montaje de estructuras.

- Instalación de puesta a tierra en las torres y mejoras necesarias hasta la obtención del valor menor a 17 Ω.

- Medición de resistividad y resistencia en cada sitio de torre las veces que sean requeridas.

- Montaje de estructuras metálicas reticuladas autosoportadas, de acuerdo con los detalles de los planos de montaje del fabricante, en las ubicaciones a lo largo del tramo y donde lo instruya la Supervisión.

- Instalación de placas de numeración e identificación de estructura deberán ser instaladas de acuerdo a la última versión de la planilla de construcción aprobada por el Contratante, instalación de placas de identificación de fases y placas de peligro, incluyendo todos los perfiles que fueran necesarios para su fijación.

- Instalación del sistema de anti trepado según planilla de construcción y donde sea requerido en coordinación con la Supervisión.

- El contratista a su costo proveerá el transporte y erección temporal de toda estructura necesaria para la construcción fundaciones y montaje de estructuras reticuladas. Todas las estructuras temporales deberán ser retiradas por el Contratista una vez que el Trabajo haya sido completado.

- Limpieza y disposición final de residuos sólidos originada por el Contratista, en la faja de seguridad (faja de servidumbre), en las áreas de construcción y otros sitios relacionados con las obras.

- El contratista a su costo, deberá construir, mejorar y mantener todos los caminos de acceso, mallas y puertas requeridas para la ejecución del Trabajo.  Todos los permisos y aprobaciones que sean necesarias, deben ser gestionados por el contratista. Reiterándose que la apertura para todos los accesos hasta los sitios de torre para el traslado de personal, material, maquinaria u otros se encuentra prorrateado o considerado en la propuesta del oferente o contratista.

- Movilización, limpieza y destronque en el sitio de torre, en la medida que sea necesario y como lo instruya la Supervisión para tendido de conductores y cables de guarda, etc.

- El contratista a su costo proveerá el transporte necesaria para la construcción de la línea de transmisión y/o protección del personal para atravesar estructuras y construcciones existentes como ser: carreteras, caminos, líneas de comunicación y líneas de transporte de energía eléctrica (media y baja tensión), gasoductos, oleoductos (El Contratista será responsable de coordinar y realizar las gestiones necesarias con la entidad correspondiente), etc., que se crucen o estén adyacentes a la línea de transmisión y en general los bienes de terceros. Todas las estructuras temporales deberán ser retiradas por el Contratista una vez que el Trabajo haya sido completado.

- Limpieza y disposición final de residuos sólidos originados por el Contratista, en el derecho de vía, áreas de construcción y otros sitios relacionados con las obras.

- Tendido, empalmes, flechado y amarre de conductores, cable de Guarda y cable OPGW.

- Colocado de balizas de señalización aeronáutica y de señalización de protección a la avifauna, cuyo costo de instalación de ambos tipos de dispositivos debe ser considerado en el costo del tendido de Conductor, cable de guarda y cable OPGW, no debiendo ser pagado por separado de estos.

- Los trabajos objeto de las presentes especificaciones técnicas, deberán ser programados por el Contratista para su ejecución de manera sucesiva con prontitud y sin pérdida de tiempo, en concordancia con su Cronograma de Obras. Al finalizar los trabajos, el contratista realizará una limpieza final a lo largo del trazo en toda la faja de seguridad, antes de la recepción provisional y definitiva.

- La devolución de todos los materiales sin uso o excedentes, será efectuada en suelo de los almacenes del Contratante según lo instruya la Supervisión, una vez completado el trabajo. Este trabajo deberá realizarse bajo inventario y el contratista recabará una constancia escrita de los encargados del almacén previo a la Recepción Definitiva de las Obras.

- El Contratista queda obligado a señalizar a su costo y de forma permanente, los accesos a los sitios de torre y las obras, objeto del contrato de acuerdo a las normas vigentes de seguridad industrial y/o las instrucciones y modelos que ordene la Supervisión, siendo ésta en última instancia responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en el lugar de obra.

- Es obligación ineludible de todo Contratista, velar por la seguridad e integridad física e higiene de su personal, mediante la prevención de riesgos; tomando las medidas y precauciones necesarias para la protección y seguridad de las personas, instalaciones, equipos y otros bienes, tanto en la obra como en propiedades vecinas, colocando y manteniendo señalizaciones visibles, barreras y pantallas requeridas. En relación a higiene, debe mantener las áreas de trabajo y sectores aledaños siempre limpios y con un adecuado manejo de los resididos sólidos según normativa vigente.

- Tratándose de normas básicas de Seguridad Industrial, se tiene como fuente principal la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y las NTS vigente, como las buenas prácticas generalmente aceptadas en Seguridad Industrial, a las cuales se deberá recurrir en caso de dudas en su aplicación.

- Es obligación del Contratista, al concluir con el servicio realizar la presentación del informe final con la documentación As-Built (Tal como se Construyó) del proyecto y la conciliación de materiales con Almacenes del Contratante en coordinación con Supervisión y Fiscalización, conjuntamente a la presentación de los certificados de no adeudo, etc.

- El Contratista deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, reglamentación y normativa descrita a continuación, siendo las mismas enunciativas y no limitativas:

  - Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

  - Ley Nº 1333 de Medio Ambiente.

  - Reglamentos, leyes, decretos, resoluciones asociadas a la Ley Nº 1333.

  - Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

  - Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA.

  - Decreto Supremo N° 3856 Modificaciones al RPCA.

  - Normas ambientales municipales y departamentales.

  - Ley Nº 1700 Forestal.

  - Ley Nº 530 Patrimonio Cultural Boliviano, reglamentos y resoluciones asociadas.

  - Ley Nº 3425 de áridos.

  - Ley Nº 28699 General del Trabajo.

  - Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo.

  - Decreto Ley Nº 16998 de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.

  - Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

  - Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y elementos de protección personal".

  - Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil".

  - Resolución ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables.

  - Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”.

  - Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del Código del Tránsito".

  - Ley Nº 449 Ley de Bomberos.

  - Decreto Supremo Nº 24721 Reglamento para construcción y operación de estaciones de servicio de combustibles líquidos.

  - Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción".

  - Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de 8 Normas Técnicas de Seguridad NTS".

    - NTS-001/17 – Iluminación.

    - NTS-002/ 17 – Ruido.

    - NTS-003/ 17- Trabajos en Altura.

    - NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras.

    - NTS-005/ 17 – Andamios.

    - NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición.

    - NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación.

    - NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados.

    - NB 135003-4-5: Seguridad en equipos de Izaje.

  - Tomar en cuenta todos los elementos de un PHSOB según RA 038/01.

  - Reglamentación interna del Contratante.

  - Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación Sectorial.

  - Código de Ética del Contratante.

  - Documentación que forma parte de las Licencias Ambientales del proyecto.

  - Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional del Contratante.

  - Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942. o Políticas Socio ambientales del BID.

  - Otra normativa de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social aplicable al Proyecto.

- Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.). Todo en función a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

- Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, NFPA, IEEE, entre otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, instalaciones eléctricas, entre otros.

- Cumplimiento de las disposiciones Socio ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. Asimismo, el Plan de Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Gestión Social (PGAS).

- FAJA DE SEGURIDAD (FAJA DE SERVIDUMBRE)

El Contratante es responsable del trámite para la liberación solamente de la faja de seguridad (faja de servidumbre) para la construcción, para todo el trazo de la línea de transmisión. Cualquier restricción y previsiones especiales en los permisos o acuerdos contraídos por el Contratante, deben ser estrictamente acatadas y respetadas por el Contratista.

Cabe señalar que ENDE cuenta con la autorización de todos los propietarios de faja de seguridad (faja de servidumbre) para la realización de los trabajos por parte de la empresa Contratista.

Cualquier otro permiso, licencia y autorización que sean requeridos únicamente para la ejecución de los trabajos, serán obtenidos y gestionados por cuenta y costo del contratista.

La faja de seguridad (faja de servidumbre) de la línea de transmisión se define como una franja dentro de la cual el Contratista podrá realizar todos los trabajos necesarios para la construcción de fundaciones y montaje de estructuras. El Contratista no podrá realizar el uso de la faja de seguridad (faja de servidumbre) sin la previa autorización por parte de la Supervisión. Una vez autorizado el Contratista deberá utilizarla realizando la mínima afectación de los predios, cercos, sembradíos y otros; estará a su costo la apertura de sendas o caminos para el traslado de material, equipos y personal si lo requiere.

  - ACCESO A LA FAJA DE SEGURIDAD (FAJA DE SERVIDUMBRE)

Las actividades del Contratista deberán limitarse a los caminos o accesos públicos y a la faja de seguridad (faja de servidumbre). El Contratista podrá utilizar como acceso la faja de seguridad (faja de servidumbre) para realizar el trabajo, el paso del personal de los equipos y de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, causando la mínima afectación de los predios, cercos, sembradíos y otros. ENDE solamente proporcionará entrada y salida al trabajo donde existan cruces con caminos públicos y la faja de seguridad (faja de servidumbre).

El Contratista deberá usar siempre que sea posible para los accesos a la obra, los caminos públicos existentes.

El Contratista deberá determinar la localización de las vías de acceso necesarias para transportar a los Sitios de Trabajo, los materiales, equipos, personal de trabajadores y todo lo demás que fuere necesario para la ejecución de las obras. Presentará a la Supervisión un plan de las vías de acceso antes del inicio y ejecución de la obra.

Cuando los trabajos sobre vías de acceso contemplen el uso de vías de propiedad privada, el Contratista deberá obtener por escrito, de quien corresponda, los permisos necesarios para utilizarlas como vías de acceso a los sitios de trabajos previamente a su uso. En tales permisos deberán quedar consignados en forma clara los requisitos que debe cumplir el Contratista referente al uso de las vías; y deberán ser puestos en conocimiento de la Supervisión o ENDE. Los gastos que ocasione el cumplimiento de tales condiciones, así como el valor de las adiciones, adaptaciones, reconstrucciones u otras mejoras estarán a cargo del Contratista.

En caso de que los caminos existentes y otras facilidades sean utilizados por los empleados del Contratista o su equipo, éstos se mantendrán a costo del Contratista en condiciones accesibles en todas las fases de las operaciones de construcción y cuando use un camino existente sobre la faja de seguridad (faja de servidumbre) el Contratista deberá dejarlo en condición igual o mejor cuando las operaciones de construcción sean completadas.

ENDE no asumirá ninguna responsabilidad por la condición o el mantenimiento de cualquier camino o estructura utilizada por el Contratista, en el desarrollo de su trabajo y/o para transportar material al, y del, lugar de trabajo. ENDE no otorgará extensiones del plazo de entrega de las obras, por suspensiones de los trabajos relacionados con las vías de acceso a la obra, ni hará pago adicional alguno al Contratista por este concepto.

Antes de iniciar con la limpieza de cualquier sección de la línea, el Contratista coordinará con ENDE el límite de la faja de seguridad (faja de servidumbre) de la línea de transmisión y los límites para la limpieza.

  - ACCESO, PROPIEDAD PRIVADA Y DAÑOS CONDICIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO

ENDE no asume ninguna responsabilidad por la utilización o el mantenimiento de cualquier camino o estructura utilizada por el contratista en el desarrollo de su trabajo y/o para transportar material, al y del lugar de Trabajo.

ENDE no efectuará ningún pago al Contratista por cualquier trabajo efectuado para aperturar, construir, mejorar, reparar o mantener cualquier camino o estructura requerido por éste, en el desarrollo del Trabajo., los costos deberán estar incluidos o prorrateados dentro su oferta.

En el caso de que los caminos y otras facilidades sean utilizados por los empleados del Contratista o su equipo, éstos se mantendrán a costo del Contratista en condiciones accesibles en todas las fases de la construcción y montaje de estructuras.

Cuando exista un camino de acceso sobre la faja de seguridad (faja de servidumbre), el Contratista deberá dejarlo en una condición igual o mejor a la inicial, una vez que todas las etapas de construcción sean completadas.

Todos los caminos, puentes, alcantarillas u otras mejoras provistas por el Contratista para la construcción de la línea quedarán intactas o serán retiradas con previa aprobación de la Supervisión y ENDE. Todos los costos serán realizados por cuenta del Contratista.

Las zanjas, baches y huellas de superficie que resulten de las operaciones del Contratista serán rellenados, nivelados, compactados y restaurados con material apropiado a su condición inicial y a satisfacción de ENDE.

  - INTERFERENCIAS CON CAMINOS PÚBLICOS

El Contratista protegerá todos los caminos públicos y los puentes que puedan ser dañados, excesivamente desgastados, o interferidos por causas del Trabajo; si fuesen dañados, el Contratista los reemplazará o reparará a su propio costo, a satisfacción completa de los propietarios, autoridades pertinentes y de ENDE.

Los caminos públicos que puedan ser interferidos durante el trabajo del Contratista deberán mantenerse permanentemente abiertos. En caso de obstrucción, el Contratista suministrará, levantará y mantendrá a su propio costo, barreras apropiadas que deberán contar con señales de aviso y/o señales de desvío adecuadamente colocadas a cada lado del camino.

El Contratista efectuará y firmará arreglos adecuados con las autoridades de caminos para la construcción de cualquier estructura sobre, encima o debajo de la faja de seguridad (faja de servidumbre), de tal forma que el público que utiliza los caminos esté adecuadamente resguardado de accidentes y/o demoras. Los guardas o portabanderas que sean requeridas por las autoridades de caminos, serán provistas por cuenta del Contratista.

Todos los métodos y medidas de seguridad y protección, deberán ser aprobados, por ENDE, sin embargo, la responsabilidad total de los resultados es del Contratista.

  - TRANQUERAS, ABERTURAS TEMPORALES Y REMOCIÓN DE CERCOS

El Contratista no cortará pasos temporales ni retirará cercos hasta que haya contactado al propietario u ocupante y efectuado los arreglos necesarios por escrito para la entrada y salida, al y de la faja de seguridad (faja de servidumbre). El Contratista, entregará una copia de tales arreglos a la Supervisión o a ENDE.

Todas las tranqueras deberán permanecer cerradas después de su uso y cuando no esté en uso para evitar la pérdida de ganado de terceros.

El Contratista será responsable a su costo de resarcir cualquier pérdida y daño a sembradío, ganado, propiedades u otros causada por no cuidar, cerrar y mantener cercos, tranqueras o pasos en condiciones apropiadas.

Todos los reclamos por daños que sean resultantes de la negligencia del Contratista con relación al mantenimiento y uso de tranqueras, cercos y pasos serán de entera responsabilidad del Contratista.

  - LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y DAÑOS A PROPIETARIOS

Como parte del trabajo, el Contratista retirará íntegramente y dispondrá en forma satisfactoria todas las instalaciones y edificaciones temporales; retirará o nivelará necesariamente todos los bancos de préstamo, ataguías y diques temporales hechos para propósitos de construcción; deberá retirar todo equipo y material. Dejando en condiciones generales iguales o mejores que el inicio de los trabajos bajo Contrato a satisfacción de sus propietarios y de ENDE. El Contratista tomará previsiones para disponer todos los materiales de desecho de acuerdo con las leyes u ordenanzas locales que sean aplicables. Los lugares de botadero y los métodos deberán estar aprobados, por ENDE.

Cualquier daño a cultivos u otros, etc., fuera de la faja de seguridad (faja de servidumbre), será de responsabilidad del Contratista. Así mismo el Contratista deberá causar la mínima afectación de los predios, cultivos, sembradíos y otros cuando realice trabajos de ingreso por la faja de seguridad (faja de servidumbre).

Cualquier daño a alcantarillas, accesos, caminos, puentes, edificaciones y otras obras como resultado de las operaciones del Contratista, ya sea directa o indirectamente, serán reparados por el contratista a su propio costo. Todo trabajo de reparación debe ser tal que restablezca la propiedad dañada a su condición original a satisfacción de su propietario y de ENDE y/o la Supervisión.

El Contratista se hará cargo de los costos de cualquier daño, que pueda causar a los propietarios durante las operaciones de acceso al sitio de las obras y obtendrá de los propietarios una autorización escrita que lo libere de compromisos legales antes de concluir los trabajos en ese sector.

Si en la opinión de ENDE, el Contratista no efectúa una oferta razonable de arreglo y con prontitud a los propietarios afectados, entonces ENDE puede efectuar el arreglo, y si hubiese obligaciones de deudas de por medio, el reclamo podrá ser cancelado por ENDE y el costo total, incluyendo gastos generales y costos legales, será deducido de cualquiera de los pagos pendientes al Contratista.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por finalidad de describir el trabajo, en forma indicativa pero no limitativa, para la construcción de las fundaciones, montaje de estructuras y tendido de Conductor, Cable OPGW y Cable EHS.

El trabajo de la fundación, se inicia con la comprobación por parte del Contratista, de la calidad del terreno en cada punto de fundación.

El Contratista deberá efectuar el Replanteo de todas las estructuras y diagonales, verificando la ubicación de las fundaciones de acuerdo con la Lista de Construcción, planos, especificaciones técnicas e instrucciones proporcionadas por la Supervisión.

Una vez recibidos los documentos aprobados para la construcción (Lista de estructuras, las coordenadas y referencia topográficas de las estructuras, planos del proveedor), etc., el Contratista conjuntamente con la Supervisión, procederá a la verificación de la posición de cada una de las estructuras, comprobando la longitud de los vanos adelante y atrás y su respectivo ángulo de deflexión. Estas comprobaciones, necesariamente contarán con la aprobación y visto bueno de la Supervisión para el inicio de la construcción de las fundaciones en cada uno de los sitios de ubicación de torres, de acuerdo al tipo de fundación que se haya previsto para cada caso.

El Contratista deberá verificar que las fundaciones mostradas en la Lista de Construcción, son las más adecuadas y en caso de verificar que estas no lo son, deberá diseñar el tipo de fundación que se adecua a cada torre y terreno en particular, preparar tablas para la construcción de las mismas y obtener aprobación del Supervisor antes de construirlos. Empero, esta aprobación no lo libera de la responsabilidad que asume por su trabajo posterior.

En la lista de cantidades se establece cantidades aproximadas de estas obras. La cantidad exacta que se aplicará en el Pago, surgirá de Medición en Obra de las cantidades realmente ejecutadas.

En caso de que el Contratista se percate de la necesidad de realizar modificaciones en las dimensiones o longitudes de los pilotes (por las condiciones particulares que se encuentre en el terreno) deberá informar a la Supervisión y proponer las nuevas dimensiones incluyendo memorias de cálculo y planos. Ninguna aprobación de los planos iniciales o eventuales modificaciones al Diseño, libera al Contratista de sus responsabilidades contractuales.

También el Contratista, deberá realizar el trabajo de comprobación de la calidad de terreno, en forma indicativa y no taxativa, de acuerdo a una primera inspección visual, de ensayos de suelos, calicatas u otros según sea necesario, para la toma de muestras para análisis de laboratorio, o cualquier prueba que el Supervisor considere necesaria, para verificar las condiciones geotécnicas y capacidad portante de los terrenos de fundación.

El Contratante, podrá adecuar cualquier cambio del tipo de fundación dentro de la Propuesta. Dichos cambios no alterarán en ningún caso los precios unitarios establecidos para cada uno de los diferentes tipos de fundación y el Contratista será pagado de acuerdo al tipo de fundación realmente ejecutada.

Si el Contratista, requiere información adicional para la presentación de su propuesta, deberá obtenerla por su cuenta y riesgo en el terreno.

Los trabajos de fundaciones incluyen, pero sin limitarse a: el desagüe, bombeo, drenaje, tablaestacado, apuntalamiento, mejoramiento de suelo de ser necesario, construcción de encofrados y ataguías y el suministro de los materiales para dicha construcción; también involucra el subsiguiente retiro de encofrados ataguías y otros, etc.

ENDE a través de la supervisión habilitara los sitios de torre para el inicio de los trabajos, los mismos podrán ser de forma discontinua.

Para verificar la calidad de los materiales utilizados en la construcción de fundaciones, el Contratista deberá presentar certificados de calidad y resultados de ensayos que comprueben la buena calidad de los mismos, el Supervisor podrá instruir la realización de ensayos como: granulometría, dosificación del hormigón, rotura de cilindros y otros que considere necesarios para tal verificación. Todos los costos de dichos ensayos serán cubiertos por el Contratista y se realizarán en presencia de la Supervisión.

En caso de identificarse un hallazgo arqueológico, se procederá conforme al Plan de Hallazgos Arqueológicos establecido para la obra. Si bien la zona ya fue evaluada y clasificada como no arqueológica, cualquier elemento no previsto será tratado de acuerdo con dicho plan, coordinando con las autoridades competentes y evaluando, de ser necesario, alternativas como variantes del trazado de la línea de transmisión para garantizar su preservación. Esta consideración forma parte de las medidas para la gestión de sucesos no previsibles.

Identificación de los accesos

El contratista incluirá a prorrata en su propuesta la identificación de los accesos a los sitios de torres, estas deberán ser identificadas con carteles de madera, ubicados al inicio de dicha senda. Estos serán realizados con letreros de madera pintados de color blanco y letras de color rojo de dimensiones mínimas de 30x20cm o mayores colocados de manera fija sobre estacas o parantes de madera, que aseguren una buena visualización del acceso.

Previo al colocado de esta señalización deberá ser aprobada por la SUPERVISIÓN, y posteriormente ubicada al inicio de dicha senda.

Como alternativa, la identificación puede realizarse pintando piedras dispuestas en mojones de color blanco y los números de color rojo, siempre y cuando las piedras o rocas ofrezcan mejor visibilidad y seguridad, previa a aprobación de la Supervisión.

  - FUNDACIONES

    - MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE FAENAS

El Contratista proveerá todos los materiales y equipos necesarios para la instalación de faenas, los mismos que comprenden todas las instalaciones provisionales, y otras facilidades que deberá construir y proveer.

La instalación de faenas será presentada y aprobada por la Supervisión y deberá contar con las condiciones y elementos mínimos requeridos y elementos adicionales, que a criterio racional de la Supervisión y en el marco de lo establecido en el Documento:

Disposiciones socioambientales y de seguridad y salud ocupacional para contratistas:

Las siguientes disposiciones son enunciativas y deben estar consideradas en el plan SMAGS que será elaborado por el contratista

Según lo establece la licencia ambiental, como mínimo, el Contratista deberá proveer y contar, para la vivienda o campamento y para sus obreros, lo siguiente:

- Provisión ilimitada de agua potable para consumo y agua para la limpieza del personal.

- Número de baños y duchas en relación a la cantidad de trabajadores, con condiciones y elementos mínimos para el uso adecuado de duchas instalaciones. Disposición final adecuada del agua y sólidos.

- Mantener las instalaciones siempre en condiciones higiénicas y de limpieza.

- Cuartos con camas o catres seguros para los trabajadores.

- Contenedores diferenciados de plástico para los residuos sólidos.

- Ubicar y disponer extinguidores portátiles y botiquines aprobados por Supervisión.

- Dotar al personal con ropa de trabajo y elementos de protección personal según la NTS 014/2023, los cuales deberán estar aprobados por Supervisión y ser renovados a necesidad y/o a criterio de Supervisión.

Los elementos mínimos con los que el Contratista deberá dotar al personal son:

Ropa de Trabajo

Esta debe llevar impreso el nombre de la Empresa (Clara y Visible) a la cual pertenece el trabajador, estar en buenas condiciones, cubrir el torso, las piernas y los brazos. Los puños de la camisa deben mantenerse correctamente abrochados (no deben tener elementos sueltos), no se permite el trabajo con el torso desnudo y/o pantalones cortos (la dotación será una mudada o conjunto por cada tres meses de trabajo efectuado).

El Contratista no utilizara el logotipo de ENDE en sus EPP y movilidades.

Elementos de Protección Personal (EPP): Se debe utilizar los elementos de protección personal, de acuerdo al riesgo de la tarea que está desarrollando y los elementos de protección requeridos en el sector donde está trabajando. Los elementos de protección personal requeridos como mínimo son los siguientes:

- Casco: De poliuretano de alta densidad o ABS, ajustado correctamente a la nuca, no poseer perforaciones o rajaduras. Y deberá estar dentro del plazo de 5 años de su fecha de fabricación. Este elemento se deberá utilizar permanentemente.

- Calzado de Seguridad: Toda persona que realice una actividad en el área, deberá hacerlo con calzado de seguridad tipo botín o zapato y planta antideslizante. No se permitirá el trabajo con abarcas y/o zapatillas deportivas, etc.

- Guantes: Se deberá utilizar guantes de cuero y/o guantes Adherentes o de abrasión según la tarea a realizar y al riesgo de la misma. Los guantes en mal estado o deteriorados por el uso, deberán ser inmediatamente sustituidos por otros nuevos.

- Protección visual: Se deberá utilizar protección facial, cuando exista el riesgo de salpicadura en el rostro correspondiente a alguna actividad que origine chispas, productos químicos o en piedras de amolar.

- Protección facial: Se deberá utilizar protección facial para la actividad de excavación en roca con voladura.

- Los anteojos de seguridad, se deberán utilizar cuando exista el riesgo de proyección de partículas volantes. Se utilizará anteojos antireflectivos (con protección UV certificado) para la actividad de prearmado y montaje de estructuras.

- Protección auditiva: Los protectores auditivos, se deberán utilizar obligatoriamente cuando el ruido generado en la tarea o cuando se realicen trabajos en las proximidades de fuentes circunstanciales de nivel sonoro que supere los 85 dBs.

- Protección contra caída: Arnés de seguridad, línea de sujeción con dispositivo amortiguador de impactos, etc.

- Otros equipos de protección personal según se identifiquen la matriz IPER

Todo el Equipo de Protección Personal EPP previa dotación o entrega al personal de Contratista, deberá ser aprobado por la Supervisión de Medio Ambiente, quien verificará o rechazará de acuerdo a los estándares de seguridad establecidos.

La instalación de faenas comprende, además, Instalaciones provisionales adecuadas para almacenado de equipo y materiales, un Ambiente exclusivo para la Supervisión.

Asimismo, deberá proveer un ambiente especial (Polvorín) para el almacenamiento de material utilizado para voladura (si corresponde).

En el marco de este ítem el Contratista proveerá para la Supervisión, un ambiente exclusivo disponible en todo momento con capacidad para 4 personas y otras facilidades como sillas, mesa de trabajo, agua, electricidad y acceso a Internet. La dotación e instalación de estas facilidades incluidas en la Instalación de Faenas, deberán ser efectivas desde la Orden de Proceder, en coordinación con la Supervisión.

En los lugares donde el Contratista no pueda adquirir un ambiente, previa coordinación con la Supervisión de Medio Ambiente deberá instalar una carpa con piso para la Supervisión.

El Contratista, también deberá prever la instalación de una oficina, donde se efectuarán las reuniones de coordinación con la Supervisión. En dicha oficina, se mantendrá el Libro de Órdenes, se colocará los cronogramas de ejecución de las obras, Planillas o cuadros para el control del avance de las obras, lista de personal, lista de equipo en obra y otros. La oficina deberá estar equipada con una computadora, una impresora y scanner, en condiciones de uso permanente. La supervisión tendrá el acceso y permiso de uso de la impresora y el scanner cuando lo requiera.

Medición

La medición se efectuará de la siguiente manera:

- Cuando se haya efectuado y verificado todas las instalaciones (campamento o vivienda, polvorín, oficina y ambiente para la Supervisión), las cuales deberán cumplir con lo descrito líneas arriba.

- Cuando el Contratista haya previsto un solo campamento a lo largo de todo un tramo, la instalación de faenas será medida y pagada en forma global en la primera planilla y corresponderá el pago de máximo el 50% del Global ofertado, el 50% restante será efectivo en la planilla de pago final.

- Sin embargo, si el Contratista hubiese planificado uno o más campamentos móviles, se efectuará pagos distribuidos proporcional o porcentualmente en cada planilla de pago.

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTITUIRÁ LA COMPENSACIÓN TOTAL DE TODOS LOS COSTOS.

- El pago será efectivo únicamente con la certificación y aceptación escrita de la Supervisión de Medio Ambiente, quien efectuará una verificación conjunta de todo lo requerido.

- Si la instalación de faenas para la Supervisión no está concluida o no cumple con todo lo requerido, se rechazará y no se efectuará ningún pago.

Ítems de pago

Movilización e instalación de faenas

Unidad: global “glb”

    - CORTE DE ÁRBOLES PELIGROSOS (INCLUYE CORTE, LIMPIEZA Y TROZADO)

Descripción

Se consideran “árboles peligrosos” aquellos que estén ubicados fuera de la faja de seguridad (faja de servidumbre) y del área de limpieza necesario para la ejecución de la construcción de cada fundación, a los árboles que debido a su altura podrían alcanzar a las torres en caso de que caigan hacia los mismos.  Todos los “árboles peligrosos” serán identificados y marcados por la Supervisión, los mismos que deberán ser removidos por el Contratista.

La limpieza y destronque y árboles peligrosos estará a cargo del contratista, este ítem se aplicará solo en lugares donde fuera necesario e instruido exclusivamente por la supervisión.

El trabajo, consistirá en el corte en todos los árboles autorizados por la Supervisión, así como el retiro del material y disposición final a lugares aprobados por la Supervisión para evitar que el material acumulado, pueda producir perjuicios a terceras personas o propietarios de los predios circundantes y/o perjudiquen la marcha de la obra.  Dichas operaciones de disposición final, serán también de tal forma, que no produzcan la obstrucción de cauces o canales de agua naturales o artificiales.  Este trabajo consistirá en el corte y trozado con moto sierras u otro método aprobado por la Supervisión.

El contratista no removerá árboles frutales ni ornamentales sin la autorización escrita de la Supervisión de Medio Ambiente y/o el Contratante.

Todos los tocones y muñones deberán estar limpiamente cortados, descortezados, libres de astillas que constituyan peligro para los obreros, transeúntes y/o animales.

Los daños que se causen a los cultivos u otros, por cualquiera de las operaciones del Contratista, deberán ser pagados por éste a los propietarios de los mismos.

Precauciones

El Contratista deberá realizar sus operaciones de tal forma que se minimicen los daños de los árboles, cultivos, tierras u otras propiedades adyacentes.

En las inmediaciones de los caminos, cuando se presente peligro para el tránsito de vehículos y/o peatones, los árboles se cortarán en trozos desde arriba hacia abajo.  Además, el Contratista, deberá prever la señalización de advertencia que corresponda.

No se concederá extensiones del plazo de entrega de las obras, por suspensiones de los trabajos debidas a la omisión del Contratista, de alguna o algunas de las previsiones aquí contempladas, ni por menor rendimiento debido al paso sobre zonas de cultivo.  El Contratante, no hará pago adicional alguno, que no haya sido especificado en este pliego de condiciones.

Medición y forma de pago

Los trabajos de corte arboles peligrosos será medida y pagada por unidad cortada, limpiada y destroncada aprobada por la Supervisión.

El material proveniente del corte de los árboles no podrá ser comercializado por el Contratista. La propiedad de este material les corresponde a los dueños de los terrenos o a la comunidad cuando corresponda.

Ítems de pago

Corte de árboles peligrosos (Incluye Corte, limpieza y trozado) – Unidad

    - EXCAVACIÓN EN TERRENO NO ROCOSO

Descripción

Comprende toda remoción de materiales sin necesidad de perforación y voladuras, aunque requieran rotura previa u otros medios que no precisen el uso de explosivos, para dar cabida a los diferentes tipos de fundaciones, obras de arte y otros. Comprende también, el retiro y disposición final de todo material excedente en un todo, de acuerdo con las especificaciones y de conformidad con las instrucciones de la Supervisión.

Este trabajo comprenderá de ser necesario el desagüe, bombeo y drenaje alrededor de las excavaciones para la fundación y dentro de la misma, especialmente en cercanías de los ríos, o con niveles freáticos encontrados actividades necesarias para mantener libre de aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, los trabajos hasta completar las fundaciones.

El Contratista debe verificar si el sitio elegido para las fundaciones es el más adecuado, en caso contrario deberá informar de manera inmediata a la Supervisión, sugiriendo la modificación del sitio de torre.

Ejecución

El Contratista deberá hacer conocer al inicio de cada semana, la programación de excavaciones, o notificar a la Supervisión por escrito si hubiese modificación, por lo menos con 24 horas de anticipación. Toda esta información se asentará en el libro de órdenes.

Personal Clave del Contratista con alta experiencia en la ejecución de Líneas de Transmisión, verificará en función de los niveles del terreno, si las extensiones de patas establecidas en la Lista de Construcción son las más adecuadas; en caso contrario y de forma inmediata informará a la Supervisión la necesidad de modificar las extensiones de patas.

Se excavará de acuerdo a las disposiciones de cada fundación, pendientes del terreno y dimensiones especificadas, o como sea indicado por la Supervisión.

Después de haber terminado cada una de las excavaciones, el Contratista deberá comunicar a la Supervisión y no colocará material de asentamiento ni estructuras, hasta tanto la Supervisión no haya verificado y aprobado la profundidad de la excavación, la naturaleza del material excavado y el tipo de fundación.

Una vez alcanzado el nivel de fundación si el terreno resultante de la excavación fuera adecuado, en opinión de la Supervisión, será nivelado y compactado, si corresponde, según lo indicado para la compactación en otros párrafos pertinentes de estas especificaciones. En cambio, si el terreno es inadecuado, el contratista a su costo deberá realizar el mejoramiento, cambio de material, zampeado de piedra. Estos mejoramientos deberán ser aprobados por la Supervisión. Así mismo la Supervisión instruirá a criterio los ensayos DCP o Cono de Arena según el lugar de fundación de ser necesario.

El Contratista, deberá limitar el número de excavaciones en preparación para fundaciones de estructuras, de manera que ninguna fosa sea dejada abierta por más tiempo que el necesario. La restricción del número de fosas abiertas quedará sujeta a la aprobación de la Supervisión.

Cuando el Contratista haga las excavaciones para las bases de las estructuras, deberá señalizar y construir cercos que impidan el acceso del ganado a los sitios de trabajo y evite su caída a las excavaciones, en estricto cumplimiento de las normas de seguridad industrial y medio ambientales.

Toda excavación se mantendrá libre de suelo suelto y de cualquier otro material, hasta que la construcción de la subsiguiente etapa sea completada.

El material procedente de la excavación, deberá ser acumulado al lado de ésta y separado al menos 0.5 m de los bordes de la excavación, separando y descartando la capa vegetal, ya que para los rellenos compactados para los cuales pudiesen ser usados, deberán estar libres de toda materia orgánica.

El material adecuado proveniente de la excavación podrá ser utilizado, con autorización de la Supervisión, para el relleno de grillas o fundaciones tipo Stub.

Todo material no utilizado como relleno, será trasladado, colocado y nivelado en lugares aprobados por la Supervisión de Medio Ambiente, de tal manera que no se obstruya el drenaje, ni se provoquen erosiones del suelo. Ninguna porción de material excavado, podrá depositarse en momento alguno de manera que pueda poner en peligro las obras concluidas o parcialmente terminadas, ni obstruir caminos públicos, privados ni cursos de agua.

Tipo de excavación según el suelo

La excavación podrá ser en suelo seco o en suelo bajo agua.

Excavación en suelo seco

La excavación en suelo seco se realizará con maquinaria apropiada y/o manualmente de acuerdo al tipo de terreno.

En algunas excavaciones el Contratista debe prever el entibado adecuado o algún otro método para impedir el desmoronamiento y/o la entrada de material a la fosa y para controlar las posibles entradas de agua durante el colocado de la fundación elegida.

Excavación bajo agua

La excavación en suelo bajo agua, se considera aquella donde existe un tirante de 30 cm. de agua subterránea entre el fondo de la excavación y la superficie del pelo libre de agua, dentro de la excavación.

El Contratista para estas excavaciones, debe prever entibado, tablestacado, bombeo u otro método adecuado para evitar el desmoronamiento de las paredes y control de aguas, así mismo, tiene que prever una sobre-excavación para ubicación de la bomba y drenajes laterales, para poder agotar la fundación durante el colocado y nivelado de la grilla o construcción de cabezal y/o estructura de HoAo. Todo material, auxiliar, equipos y otros serán retirados por el Contratista cuando ya no sean necesarios.

Bombeo

El Contratista, en las excavaciones para fundaciones deberá desagotar completamente las excavaciones mediante un sistema de bombeo para el colocado de la fundación elegida, así como también para el relleno y compactación de excavaciones, de acuerdo a las condiciones del terreno y como apruebe la Supervisión de Obras.

Sistema de bombeo significa: Diseño, construcción y operación del equipo apropiado de todos los sistemas de agotamiento, y de otros medios necesarios para mantener las obras, cuando se requiera, en condiciones de facilidad de trabajo durante la construcción, excepto que se especifique de otro modo.

El agua bombeada o desagotada será descargada a una distancia adecuada del área de trabajo, en forma tal que en ningún momento se originen disturbios en el terreno, erosiones o daños a las obras o a terceros.

Tablestacado y entibado

Durante la excavación para fundaciones, el Contratista, deberá considerar en los lugares donde el terreno sea inestable o donde las obras lo requieran: el diseño, colocación y construcción de entibado y/o tablestacado.

Estas estructuras provisionales de protección contra la presión lateral del terreno y del agua, durante el proceso de excavación y de la construcción de las cimentaciones, deberán ser resistentes, rígidas y razonablemente impermeables.

El terreno de la parte exterior, no deberá tener posibilidades de deslizarse o de que se inicie un fallo en él. Deberán utilizarse riostras, marcos, cuñas, gatos y otros para asegurar que todos los largueros y puntales queden debidamente apoyados.

Los elementos han de ser lo suficientemente resistentes, para absorber las cargas adicionales que puedan originar los equipos de construcción, que pudieran apoyarse en ellos.

Los métodos y procedimientos de este trabajo, deberán ser presentados por el Contratista a la Supervisión para su aprobación, por lo menos 15 días hábiles antes de la implementación de estos trabajos.

Nada de lo estipulado en esta sección será interpretado como exoneración al Contratista, de su responsabilidad única por la calidad y seguridad de estas obras, o de su responsabilidad por accidentes o muerte de personas, animales y/o daños a terceros.

Medición

La excavación común en terreno no rocoso será medida considerando la excavación según dimensiones en planos o indicaciones de la Supervisión, en metros cúbicos y certificados por la Supervisión.

Antes de iniciada la excavación, la Supervisión verificará el replanteo, las cotas del terreno original y emitirá la autorización para iniciar la excavación, de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

Pago

El pago será de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos y a los precios unitarios establecidos en el contrato, en función de las cantidades certificadas y será la compensación total que incluirá todos los costos. No existirá pago alguno por sobre excavaciones, salvo mejor parecer de la Supervisión.

El ítem de pago por excavación en terreno no rocoso es el m³

Ítems de pago

Excavación en terreno no rocoso- Unidad: metro cubico “m³”

    - EXCAVACIÓN EN ROCA

Descripción

Se considerará excavación en roca, todo corte que deba efectuarse en material pétreo o bolones cuyo volumen sea mayor o igual a 0.75 metros cúbicos. Pedrones de menor volumen se considerarán como excavación común. Así mismo se considerará excavación en roca, la realizada en pizarras no descompuestas y rocas sedimentarias fuertemente consolidadas y otros que a juicio de la Supervisión no puedan excavarse económicamente sin el uso de explosivos. Serán considerados como excavación en roca, todos aquellos trabajos de remoción total de material, empleando taladros, martillos neumáticos y/o explosivos.

El contratista es responsable de la obtención de autorización legal para la compra, manejo y transporte de explosivos. También deberá presentar, la certificación o autorización para todo aquel personal que haga uso de los explosivos; así como un plan de aplicación de las medidas de seguridad correspondientes para los trabajadores y terceros durante la utilización de explosivos. Las autorizaciones, permisos y plan de aplicación de explosivos deberán ser presentados para su aprobación a la Supervisión.

Ejecución

Donde no pueda ejecutarse la excavación a mano o por medio de equipos mecánicos, se permitirá la “voladura controlada” que garantice que se vaya a provocar la mínima fractura y/o daño posible en la roca circundante, en forma limitada y en lugares donde la Supervisión autorice por escrito al Contratista; el cual indicará el replanteo para el colocado de estacas de referencia para el trabajo de medición.

Donde se encuentre roca sólida y se prevé el empotrado de “stubs”, no se permitirá la voladura de roca, a fin de preservar las características mecánicas de la misma.

Donde dichas voladuras sean permitidas, el Contratista deberá usar la carga mínima necesaria para “aflojar” la roca, de manera que el material circundante no sea “disturbado” en exceso. El Contratista deberá asegurar el uso correcto de explosivos con la utilización de malla para voladuras u otro método que garantice que, los efectos por las operaciones de voladura no provoquen heridas al personal o terceros, daños a caminos, etc.

El material adecuado proveniente de la excavación en roca, podrá ser utilizado según lo indique la Supervisión, para el relleno de los diferentes tipos de fundaciones.

Uso de explosivos

El Contratista recabará de las autoridades de gobierno, todos los permisos para el transporte, almacenamiento y la utilización de explosivos. Seguirá también estrictamente y respetará, las condiciones medioambientales al respecto.

Los explosivos se deberán almacenar, manipular y utilizar tal como las leyes y reglamentos bolivianos lo prescriban. En caso del almacenamiento, el Contratista deberá implementar su polvorín de acuerdo a las directrices de la Supervisión.

Asimismo, se deben eliminar en forma inmediata las envolturas de papel de explosivos, que son venenosas para el ganado. Esta actividad, deberá contar con la aprobación de la Supervisión.

Las voladuras, sólo serán realizadas por personal calificado del Contratista con certificados de personas o entidades confiables y sujetas a la aprobación de la Supervisión.

Antes de proceder a la voladura mediante el uso de explosivos, el Contratista presentará para aprobación de la Supervisión con un mínimo de 24 horas de anticipación, un plan donde indique los procedimientos y metodología del trabajo. Este plan, deberá indicar, en forma enunciativa y no limitativa, la forma de perforación de taladros, martillos a utilizar, número y profundidad de las perforaciones, poder explosivo y cantidad de las cargas y, sobre todo, medidas de seguridad a ser tomadas durante el uso de explosivos.

El Contratista deberá alertar a los habitantes de viviendas vecinas y a cualquier otra persona en la zona y deberá contar además con personal asignado para precautelar la correcta ejecución de estos trabajos.

Los explosivos y fulminantes que serán utilizados en el sitio de trabajo deben ser transportados y almacenados en un polvorín en cajas separadas, adecuadas y claramente marcadas con: “PELIGRO - EXPLOSIVOS”.

No se permitirá el almacenamiento de explosivos en el sitio de la obra, ni en los almacenes de materiales. Los explosivos deberán ser almacenados en sitios denominados “polvorín” que reunirán las condiciones mínimas de seguridad aprobadas por el personal de Seguridad Industrial.

La aprobación de la Supervisión, no exime al Contratista de su responsabilidad por daños a las instalaciones propias del Proyecto, la Supervisión, su personal o terceros y/o sus propiedades que resulten afectados por la utilización de explosivos.

Medición

La excavación en terreno rocoso será medida considerando la excavación neta, en metros cúbicos (m³) y certificada por la Supervisión.

Antes de iniciarse la excavación, la Supervisión verificará las cotas del terreno original y emitirá la autorización para iniciar la excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

En caso de que en la excavación se encuentren partes no rocosas, la Supervisión deberá establecer en forma porcentual la cantidad de excavación de cada tipo y confeccionará un bosquejo que respaldará las cantidades de excavación.

Las excavaciones en exceso, sin la autorización de la Supervisión, no serán tomadas en cuenta para fines de pago.

Tampoco se tomará en cuenta para pago, el esponjamiento del material resultante de la excavación ni la sobre excavación resultante de derrumbes y otros.

Pago

El pago se realizará con los precios unitarios establecidos en el contrato, en función de las cantidades certificadas y será la compensación total que incluirá todos los costos.

El ítem de pago por excavación en roca es m³

Ítems de pago

Excavación en roca- Unidad: metro cubico “m³”

    - ENSAYOS DE SUELOS

Descripción

Este ítem comprende todos los trabajos requeridos para la ejecución de exploración del terreno por lo cual estos ensayos deben de realizarse al inicio de la Obra.

Los puntos de muestro y profundidades serán aprobados por la Supervisión:

- Para puntos de muestreo en suelo cada unidad del ítem de ensayo de suelos debe de incluir mínimamente las siguientes pruebas/ensayos: Clasificación del suelo (Sistema Unificado) ASTM 2487, Ensayo de compactación Proctor estándar ASTM D698, ensayo SPT que incluya caracterización del suelo hasta una profundidad de 13 metros o el número de golpes es superior a 50 se indica que es un rechazo y se da por finalizada la prueba o ensayo CPT  que evalúa de forma detallada de capacidad portante, perfiles continuos de resistencia, detección de capas blandas, suelos finos y granulares, que permite determinar de manera directa: qc (resistencia de punta) y fs (fricción lateral), para calcular capacidad portante y estratigrafía del suelo.

- Para punto de muestreo en roca cada unidad de del ítem de ensayo de suelos debe de incluir mínimamente las siguientes pruebas/ensayos: Peso unitario, carga puntual y Resistencia a la compresión.

| ENSAYO | NORMA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Clasificación del suelo (Sistema Unificado) | ASTM 2487 | La clasificación del suelo será realizada para determinar el tipo de suelo y su posible comportamiento mecánico. |
| Ensayo de compactación Proctor estándar | ASTM D698 | Se realizará para determinar la densidad máxima teórica y el contenido de humedad óptimo de una muestra de suelo, con el objetivo de establecer el grado de compactación mínima del relleno de la fundación de la estructura (Zapata, Grilla, etc). |
| Ensayo SPT | ASTM D1586 ASTM D6066 | Se realizará para determinar y obtener un índice de resistencia dinámica del suelo y muestras para identificación y correlaciones con parámetros geotécnicos. |
| Ensayo CPT | ASTM D5778 | Se realizará para determinar y medir directamente la resistencia de punta (qc) y fricción lateral (fs) para definir la estratigrafía del terreno y parámetros de diseño con precisión. |
| En caso de punto de muestreo en Roca (Pruebas en rocas) |  | Peso unitario Carga puntual Resistencia a la compresión |

Todo el material extraído será manejado adecuadamente con el fin de realizar las pruebas de laboratorio conforme a lo indicado en las normas y guías de laboratorio indicadas para cada prueba.

En caso de que en el punto de estudio no cuente con material de terreno apto para realizar los estudios de compactación destinados al relleno y compactado de fundaciones, el CONTRATISTA deberá proponer al SUPERVISOR un banco de préstamo para su aprobación y obtener las muestras de suelo de este sitio.

Toda excavación realizada deberá ser concluida en el mismo día, los trabajos deberán planificarse de tal manera de no dejar excavaciones sin rellenar.

El informe de laboratorio debe contener los siguientes puntos de acuerdo al tipo de puebra/ensayo:

Clasificación de Suelos ASTM D2487

- Curva Granulométrica

- Limite Liquido (LL)

- Índice de Plasticidad (IP)

- Clasificación de suelo Grupo y símbolo.

- descripción del suelo

Ensayo de compactación Proctor estándar ASTM D698

- Procedimiento utilizado

- Método de preparación utilizado (húmedo o seco)

- Contenido de agua al ingresar al laboratorio

- Contenido de agua optimo normal

- Peso unitario seco optimo normal

- Descripción del martillo (manual o mecánico)

- Gravedad específica y métodos de determinación.

- Origen del material usado en el ensayo (proyecto, zona, profundidad y similares.

- Curvas de compactación, mostrando los puntos de compactación, para obtener la curva, y la curva 100% saturación, el punto de peso unitario seco optimo y el contenido de agua óptimo.

- Los datos de corrección de sobretamaños, incluyendo la fracción de sobretamaños.

Pruebas en roca

- Peso unitario

- Carga puntual

- Resistencia a la compresión

Medición

La medición por ensayos de suelos será por unidad (el costo comprende Clasificación, ensayo Proctor y ensayos en roca en los sitios que corresponda), el sitio de ensayo será definido de acuerdo a requerimiento y autorización de la Supervisión.

Pago

El pago por el ítem de ensayos de suelos estará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato, en función de las cantidades certificadas de cada tipo y será la compensación total que incluirá todos los costos.

El ítem de pago es por ensayos de suelos: unidad.

    - INSTALACION Y MONTAJE DE GRILLAS

Colocación y montaje

Grillas

Se considera como parte de la construcción de la fundación de una torre todos los trabajos necesarios, a ejecutar dentro el terreno en los límites de la excavación, para colocar un sustento de la estructura, apto para transmitir al terreno todas las cargas y solicitaciones que la estructura puede generar.

El trabajo de fundación se inicia con la comprobación, por parte del Contratista conjuntamente con la Supervisión, de la calidad del terreno en cada punto de fundación y concluye con la colocación, en posición muy precisa de la grilla. Estos trabajos se ejecutarán en sujeción estricta a las líneas, niveles y dimensiones mostradas en los planos, recomendaciones del fabricante e instrucciones de la Supervisión.

En casos en los que se tenga dudas acerca de la calidad del terreno para la fundación, el contratista deberá realizar verificaciones, en forma indicativa y no taxativa, de acuerdo a una primera inspección visual y/o la excavación de pozos exploratorios, calicatas u otros según sea necesario, para verificar las condiciones geotécnicas y capacidad portante de los terrenos de fundación. Todos estos ensayos correrán a costo total del Contratista. Esta verificación se la realizará con la Supervisión y el resultado será comunicado inmediatamente al Propietario.

Continúa luego la construcción de la fundación de cualquier tipo que fuere, hasta la colocación del perfil metálico con el que comienza la pata de la estructura.

La posición del perfil de inicio de pata, para las fundaciones tipo grilla u otras será establecida por el Fabricante para cada tipo y tamaño de torre, con tolerancias que él mismo debe indicar en forma clara y precisa y que el Contratista respetará estrictamente para evitar problemas en el posterior montaje de la estructura. Estas tolerancias se referirán al menos a los siguientes aspectos:

- La distancia horizontal diagonal entre ángulos, medida de tope del talón al tope del talón de los hierros angulares.

- La distancia horizontal lateral entre ángulos, medida del tope del talón al tope del talón de los hierros angulares.

- La diferencia de cotas entre hierros angulares diagonales medidos sobre los agujeros superiores para los pernos de anclaje.

- La diferencia de cotas entre dos hierros angulares laterales, medidos sobre los agujeros superiores para pernos de anclaje.

- La inclinación de cada cara del angular.

- La torsión máxima del hierro angular.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), respecto al plan de ubicación especificado y también la orientación en planta respecto a su posición verdadera.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), respecto a la cota especificada para el nivel de cada pata.

- La ubicación de los ejes de las fundaciones en el plano horizontal con respecto al eje o ejes de la línea.

Cada estructura de ángulo será montada de manera que la cruceta (ménsula) bisecte el ángulo de la línea.

Las estructuras tangentes deberán ser montadas de manera que la cruceta (ménsula) sea perpendicular a la dirección de la línea.

La construcción de fundaciones y otros en la Línea prevé, pero sin limitarse a: excavación, desagüe, bombeo, drenaje, tablestacado, apuntalado y construcción de encofrados y ataguías. Comprende también el suministro de los materiales para la construcción de cualquier tipo de fundación. También el subsiguiente retiro y disposición final de encofrados, ataguías y otras construcciones provisionales o materiales remanentes.

Las grillas serán entregadas por el Contratante al Contratista, en el piso en los almacenes de las Subestaciones de ENDE San Ignacio de Velasco y Los Troncos - Santa Cruz.

Al final de esta parte de las especificaciones se presenta una estimación de los volúmenes y cantidades sobre la base del número de cada una de estas fundaciones, definida a partir de los estudios de geotecnia.

La ejecución de la instalación y montaje de la fundación tipo grilla, consiste en verificar la nivelación precisa de la base excavada, armado e instalación de la grilla, nivelación de la grilla, verificación exacta de la posición en todo el tiempo en que se ejecuta el relleno y compactación hasta la conclusión de la tarea.

De la misma forma, se deberá tomar en cuenta y realizar para la instalación y montaje de la fundación tipo Stub, mínimamente, todas las consideraciones llevadas a cabo para la instalación de grillas, citadas anteriormente. Se llevará un registro pormenorizado mediante formularios de todo el proceso de la instalación de las grillas y Stubs.

Sobre excavación

En el caso de fundaciones tipo grilla, toda sobre excavación realizada como consecuencia de voladura no controlada, o por algún otro motivo generado por el Contratista. El volumen repuesto deberá ser con material de relleno, por el mismo Contratista, bajo su responsabilidad y costo, sin cargo económico para el Contratante.

Medición

La medición por la construcción de las fundaciones tipo grilla, se hará de acuerdo con los planos de instalación y certificado por la Supervisión.

Pago

El pago por el ítem de construcción de fundaciones tipo grilla estará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato, en función de las cantidades certificadas de cada tipo y será la compensación total que incluirá todos los costos de herramientas, equipos, personal y todo lo necesario para llevar a cabo la ejecución de obra.

El ítem de pago es por la Instalación y montaje de grillas en Tonelada efectivamente colocado y nivelado.

La cantidad de cada tipo de fundación en las presentes ET, es estimativa, y se encuentra en función del tipo de roca o suelo encontrado, debiendo la Supervisión en campo definir, en última instancia, el tipo de fundación que se ha de ejecutar para cada uno de los tipos de torre.

Ítems de pago

Instalación y montaje de grilla – Unidad: Tonelada “Tn”

    - PILOTES DE HORMIGON ARMADO

El presente Ítem contempla: el Replanteo, Perforación del pilote, colocado de su armadura, Hormigonado, Instalación y nivelación de los cuatro Stub. Los cabezales de los pilotes (armadura y hormigonado) serán compensados de acuerdo con el ítem “9.1.9 Hormigón (para cabezal de pilotes)”.

Queda establecido, que el Contratista es el responsable único por la correcta ejecución de este tipo de fundaciones, por lo que dentro de esa responsabilidad deberá realizar las respectivas verificaciones a los parámetros de diseños de pilotes (Resistencias del suelo, características de punta y de fricción de suelo, análisis de cargas, dimensiones y detalles), en ese sentido deberá realizar las verificaciones según el apartado de ensayos de suelos los correspondientes, así como de otros que sean requeridos, y cuyos resultados deberán ser presentados para su revisión y se autorice el inicio de sus trabajos.

Para el inicio de la ejecución de sus trabajos y dentro de la responsabilidad del contratista, este deberá realizar los Sondeos SPT o CPT según proponga y correspondientes con la extracción de muestras para la caracterización del suelo y la obtención de los parámetros (N Golpes, N60, Litología, Cohesión Cu, Angulo de fricción, Modulo de Elasticidad Es, Etc.) en mínimamente 12 puntos que la supervisión indique a lo largo de su tramo.

Para la Ejecución de este Ítem, no se aceptará la metodología CPI, CFA o similar.

Replanteo de fundaciones y verificación del alineamiento de las torres

Descripción

La totalidad de los sitios de torre previstos, serán replanteados, implantando mojones de hormigón o una estaca de madera o metálica en el punto central de las torres. El Contratista debe verificar los datos de diseño de la hoja de construcción para ubicar los mojones ó estacas respectivas y verificar su alineamiento, el contratista tiene toda la responsabilidad.

Una vez efectuado el posicionamiento del mojón o estaca, el Contratista dará aviso al Supervisor para obtener la aprobación de este último. Ninguna construcción se podrá efectuar sin dicha aprobación.

Tomando como referencia la estaca central se definirá y marcará la ubicación de las excavaciones/perforaciones para fundaciones, usando para esto, yeso, estacas y todo los que sea necesario para la correcta ubicación de las mismas.

En todos los casos, el Contratista deberá verificar que el ángulo que forma la línea en ese punto, corresponda al tipo de torre localizado.

Los costos de compensación total por el transporte de materiales, uso de herramientas y equipos en general, mano de obra, métodos, procedimientos e imprevistos y todo lo necesario para concluir las obras de replanteo y verificación de acuerdo a las especificaciones y a satisfacción de la Supervisión de Obras, deberán ser prorrateados por el Contratista en el costo del presente ítems referidos a pilote de H°A°.

Ejecución

Una vez recibidos los documentos aprobados para la construcción (Lista de Construcción, las coordenadas y referencia topográficas de las estructuras, planos del proveedor) y la referencia de las mismas, el Contratista conjuntamente con la Supervisión, procederá a la verificación de la posición “coordenadas” de cada una de las estructuras, comprobando la longitud de los vanos adelante y vano atrás y su respectivo ángulo de deflexión. Estas comprobaciones, necesariamente contarán con la aprobación y visto bueno de la Supervisión para el inicio de la construcción de las fundaciones en cada uno de los sitios de ubicación de torres, de acuerdo al tipo de fundación que se haya previsto para cada caso (grillas o pilotes).

Si el tipo de fundación indicado, no sea el adecuado, el Contratista deberá informar de manera inmediata a la Supervisión y en tal caso puede recurrir a una fundación de otro tipo, para lo que deberá proponer el diseño de la fundación que considere necesaria y la misma será evaluada por la Supervisión.

El Contratista deberá prever todo el personal necesario para realizar el trabajo, así como materiales, equipos de topografía, Estación Total y GPS de precisión, sistemas de comunicación, transporte, etc., necesarios para la ejecución satisfactoria del replanteo de las estructuras. Colocada la estaca central en el terreno se debe verificar los siguientes puntos:

- Coordenadas de la estaca central.

- Alineamiento del eje.

- Ángulos de deflexiones de los vértices.

- Distancia horizontal entre torres (vano de atrás - vano adelante).

- Cotas de las estacas centrales de cada torre.

- Referencia de línea adelante y hacia atrás.

Tolerancia en la ubicación de las estructuras

Se ubicará la estaca central de cada estructura en el marco de las siguientes consideraciones: Desplazamiento lateral máximo:

F = 0,0001 x D (m)

Dónde:

F = Desvío máximo en metros

D = Distancia del piquete al vértice más próximo en metros

Distancia Horizontal:

e=± (5 + 0,10 x D)

Desnivel: e = ± (2 + 0,10 x H)

Siendo:

E = error máximo admisible en cm.

D = Distancia horizontal en m

H = Desnivel en metros

Definición de pilote

Comprende todos los trabajos de provisión de lodo de perforación, perforación con equipo especializado por el método de rotación con camisa parcial (si es requerido), recirculación y tratamiento del lodo de perforación con equipo especializado, control de la calidad del lodo de perforación con laboratorio portátil especializado, colocado del acero de refuerzo del pilote, provisión y colocado del hormigón dentro de la perforación.

Los materiales, los equipos y laboratorios, y el procedimiento de perforación y hormigonado bajo lodo deberán satisfacer los requerimientos de la presente especificación.

Materiales, herramientas y equipo

De acuerdo a su cronograma de trabajo el Contratista, deberá prever todo el equipo necesario en número, potencia y capacidad para ejecutar este ítem en forma continua y eficiente. Deberá garantizar para todo el equipo un mantenimiento permanente.

Adicionalmente y debido a que todos los trabajos de construcción se ejecutarán en el sector semiurbano y campo, todo equipo pesado (excavadoras, retroexcavadoras, palas cargadoras, etc.) además de todas las volquetas deberán contar con espejos retrovisores y alarmas sonoras de alerta de reversa o retro para evitar accidentes con personal y camiones en la obra o que son ajenos a la construcción.

Lodo de perforación

El lodo de perforación será elaborado usando bentonita embolsada del tipo industrial que cumple con las normas A.P.I. No está permitido el uso de ningún otro tipo de arcilla que no sea la bentonita industrial. Alternativamente se podrán usar lodos sintéticos de perforación previa aprobación del Supervisor.

Hormigón

El hormigón para la construcción de los pilotes deberá cumplir con todo lo establecido en las especificaciones para hormigones para los otros elementos estructurales. El hormigón para pilotes deberá cumplir adicionalmente los siguientes requisitos:

- Revenimiento mínimo cono de Abrams al momento del hormigonado: 20 cm.

- Contenido mínimo de cemento = 400 kg/m3.

- Es obligatorio el uso de retardador de fraguado dosificado al valor máximo permitido por el catálogo del producto usado (por ej. Sika Plastiment HER dosificado al 0.5% del peso del cemento).

- Está prohibido el uso de plastificantes y superplastificantes que no posean la habilidad de retardo de fraguado.

Acero de refuerzo

El acero de refuerzo para la construcción de los pilotes deberá cumplir con todo lo establecido en la NB 1225001 para acero de refuerzo. El acero de refuerzo para pilotes deberá cumplir adicionalmente los siguientes requisitos:

- La armadura de refuerzo deberá contar con separadores, espaciadores o centradores del acero de refuerzo del tipo “rueda”. Estas “ruedas” deberán colocarse en tantos lugares sea necesario haciéndose mucho énfasis en la punta, el centro y la cabeza del pilote.

- Los espaciadores o centradores deberán ser hormigón, de PVC o de teflón.

- Si las armaduras de refuerzo presentan empalmes, estas deberán ser hechas por traslape usando alambre de amarre y grapas para garantizar que un canastillo no deslice respecto del otro al momento del izaje y descenso del mismo dentro de la perforación. No estará permitida la soldadura salvo autorización de la Supervisión. La longitud de traslape será 40 el diámetro y no será sujeto a pago

Laboratorio de control del lodo de perforación

El Contratista no podrá iniciar los trabajos si no moviliza de manera permanente a la obra un laboratorio que permita como mínimo realizar los siguientes ensayos de control, cuando se use lodo de perforación:

- Densidad del lodo.

- Viscosidad.

- Contenido de arena en suspensión.

- pH del lodo (a solicitud de la Supervisión).

- Muestreador de fondo (a solicitud de la Supervisión)

Los instrumentos especializados que forman parte del laboratorio deberán ser nuevos o casi nuevos, de primera calidad y de marca reconocida. No se permitirán equipos viejos o que tengan demasiado uso debido a que estos instrumentos se desgastan, se descalibran y pierden precisión arrojando resultados erróneos. No se permitirán instrumentos que tengan remiendos o reparaciones caseras de partes rotas o faltantes. La no presencia permanente del laboratorio de lodo en la obra dará como resultado la inmediata paralización de las obras sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o compensación económica o de aumento de plazo de ninguna naturaleza.

El laboratorista deberá ser necesariamente un ingeniero civil o personal calificado, que cuente con experiencia demostrable en cuanto a perforaciones realizadas con lodo de perforación, sea este con bentonita o con polímeros. El ingeniero laboratorista deberá estar permanentemente en obra desde el inicio de la perforación hasta la conclusión del hormigonado.

Todos los instrumentos deberán cumplir con la norma A.P.I. 13B-1, no siendo aceptables instrumentos de fabricación casera comúnmente denominados “hechizos”.

En la figura se muestra el tipo de laboratorio requerido.

Equipo de perforación (pilotera)

El equipo de perforación de pilotes (pilotera) será un equipo de mediano tamaño, autotransportado sea por gomas o por orugas que le permitan ingresar con facilidad al sitio de torre. El equipo de perforación tendrá todos los elementos de protección al operador como ser:

- Escaleras con peldaños antideslizantes y con barandas o sujetadores para poder subir y bajar de manera segura de la cabina del operador, siempre que el vehículo así lo requiera.

- Cabina o mando seguro, con la robustez necesaria para evitar accidentes y golpes que pueden provocar la muerte del operador en la eventualidad que las barras de perforación o kellies golpeen la misma.

- El equipo deberá contar en lo posible con tapas o mallas de acero de protección sobre todos los sistemas de transmisión que transmiten la potencia del motor a la mesa rotatoria de perforación. No se aceptarán equipos que tengan elementos que puedan provocar accidentes.

- Todas las plataformas, pisaderas o vías de circulación peatonal sobre el equipo deberán ser de plancha antiderrapante para evitar accidentes y caídas.

- Todos los depósitos de combustible, de líquido hidráulico, etc. deberán estar empotrados y formar parte de la estructura del equipo de perforación. No se aceptarán equipos de perforación que se alimenten de combustible a través de bidones apoyados sobre el suelo y que este conectados al equipo tan solo por una manguera, o equipos que presenten fugas de combustibles o líquidos hidráulicos entre otros..

- El sistema de estabilización del equipo de perforación deberá ser a través de patas hidráulicas, en caso del uso de cuñas de madera, tablones y otros para lograr la estabilidad de la máquina deberá previamente ser aprobada por la Supervisión.

- Todos los gases de combustión deberán ser adecuadamente direccionados a través de un escape en alto para evitar que los trabajadores inhalen los mismos.

- El equipo de perforación, deberá contar de manera obligatoria con un dispositivo adecuado para el tamaño del equipo para evitar la producción de ruido excesivo.

En caso de que el equipo de perforación sea montado sobre gomas el mismo deberá contar con transmisión en todos los ejes, para garantizar que el equipo no se atascará en medio de los residuos de lodo de perforación que llenarán el lugar de trabajo. Este requisito no es necesario para equipos montados sobre orugas.

El equipo de perforación de pilotes deberá ser de tamaño suficiente para poder retirar camisas de acero recuperables en el caso de uso de esta metodología.

El equipo de perforación deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, no deberá presentar ninguna fuga de combustible, aceite o líquido hidráulico por ser estos elementos contaminantes. Todo equipo de perforación que no cumpla este requisito no podrá ingresar a la obra y aquel que presente fugas en obra deberá ser inmediatamente reparado o retirado y reemplazado por otro para continuar con los trabajos.

Camisa

La perforación deberá estar protegida contra derrumbes y desmoronamientos en los primeros 2.0 metros como mínimo. La camisa será cilíndrica, construida de plancha de acero lisa, con diámetro interior mínimo igual al diámetro nominal del pilote. Esta camisa podrá ser perdida o recuperable. El uso de la camisa será obligatorio en el caso de que se compruebe la existencia de estratos arenosos o con preponderancia a derrumbe.

Equipo de recirculación de lodo de perforación

El equipo de recirculación del lodo de perforación deberá ser pequeño, portátil para permitir su traslado dentro de la obra. El equipo deberá contar con rejillas de protección tanto para el aspa del ventilador del radiador como para el aspa de la dragalina. También deberá contar con una tapa protectora para todos los elementos que conforman el motor. El equipo deberá contar con un receptáculo para la batería que sirve para el encendido del motor, así mismo deberá contar con un depósito de combustible adosado a la estructura de soporte del motor y deberá contar con un tablero de mando en el que se indiquen niveles de temperatura, presión de aceite, etc. y una llave de encendido. No se permitirá que los equipos de recirculación tengan piezas giratorias, o que generan calor, que se encuentren a la vista y sin protección o tanques de combustibles externos (como bidones con manguera apoyados sobre el terreno).

Todos los equipos de recirculación de lodo deberán tener silenciador para evitar la generación de ruido excesivo y escape en alto para direccionar adecuadamente los gases de combustión.

Las mangueras de reinyección del lodo en la perforación deberán estar exentas de roturas y fugas.

El Contratista deberá movilizar a la obra por lo menos dos equipos de recirculación de lodo de perforación. Uno de ellos siempre deberá estar en “stand-by” no siendo susceptible de pago o compensación alguna por estar en posición de espera.

Tubo tremie

El tubo para hormigonado por flujo inverso o tubo tremie deberá ser de acero. No está permitido el uso de tubos de PVC u otro material. Los tubos de acero que conforman el tubo tremie deberán tener uniones bridadas ajustadas con pernos que permitan que la unión sea hermética y que el lodo de perforación no pueda penetrar dentro del mismo y contaminar el hormigón que se encuentra en su interior. Los tubos de acero que conforman el tremie deberán ser de longitudes iguales y deberán estar enumerados de manera correlativa para permitir un fácil control del proceso de hormigonado.

El tubo tremie deberá tener un diámetro interior mínimo de 5” (12.7 cm) para garantizar que el hormigón fluya sin problemas durante el hormigonado.

Elementos de iluminación (solo aplica en caso de trabajo nocturno)

Si el Contratista ve por conveniente realizar trabajos de perforación y/u hormigonado durante la noche, toda el área de trabajo y el área circundante al equipo de perforación (pilotera), los equipos de recirculación del lodo de perforación, áreas de preparación de hormigón, etc. deberán estar correctamente iluminadas. Los únicos elementos de iluminación aceptados serán las pantallas de haluro metálico, no estando permitido el uso de focos o bombillos salvo en áreas secundarias o de circulación. El Contratista deberá proveer la cantidad de pantallas de haluro metálico que vea conveniente y que el Supervisor encuentre satisfactorio, pudiendo este último solicitar el incremento de la cantidad de pantallas hasta cumplir el requisito de iluminación aceptable.

Ejecución

Todo el procedimiento de perforación del pozo para el pilote, la preparación del hormigón, del acero de refuerzo deberá cumplir lo establecido en la norma FHWA GEC 010 (Publicación FHWA- NHI-10-016).

Procedimiento de perforación

- Excavación fosa de lodos

Antes de empezar la perforación de los pilotes se realizarán las excavaciones de las fosas de lodos, que deberán ser de 2m x 2m x 1.5m con taludes de 1:1 o de las dimensiones que permitan una adecuada retención, siendo la fosa 1 para la decantación de la arena que saldrá del pozo de perforación y la fosa 2 será para el bombeo del lodo bentonítico que ingresará nuevamente a la perforación, estas dos fosas serán cercadas con cintas de precaución o en el caso de presencia de ganado y personas ajenas a la obra con malla salmón evitar accidentes.

Luego de tener las dos fosas concluidas se procederá a excavar manualmente un canal que comunique ambas fosas y un segundo canal para comunicar la fosa de decantación con el pozo a ser perforado para poder tener un circuito cerrado de circulación del lodo.

Una vez terminadas las fosas y los canales se instalará el equipo de recirculación del lodo de perforación o bomba de lodos en la fosa 2, la cual hará circular el lodo por todo el circuito.

Finalmente, cuando se encuentre ya instalada la bomba de lodos se procederá a llenar las dos fosas con agua y posteriormente se introducirá la bentonita 24 horas antes del inicio de la primera perforación, para permitir su total hidratación.

Si el lodo puede ser reutilizado en sucesivas perforaciones de pilotes ya no será necesaria la espera de 24 horas.

A fin de conseguir la densidad requerida del lodo bentonítico se podrá añadir bentonita en cantidades reducidas sin la necesidad de esperar 24 horas.

Para la aprobación del uso del lodo bentonítico se medirá la densidad y viscosidad con un laboratorio de lodos a fin de que entre en los rangos establecidos en la norma.

Toda la bentonita será almacenada en un área asignada sobre palettes y cubierta con carpa.

- Proceso de Perforación

Antes de iniciar la perforación del pozo se introducirá una camisa metálica de 2.0 m sobre el punto ya asignado marcado con una estaca. Una vez enterrada la camisa metálica, se posicionará la broca de la máquina perforadora y se verificará la verticalidad de la torre con el fin de tener una perforación recta.

Con la ayuda de una herramienta en la punta del tubo de perforación (tubo kelly) se iniciará la perforación con rotación y circulación de lodo bentonítico.

En vista de que el tubo de perforación kelly es de menor longitud que la perforación requerida, se procederá a añadir barras de perforación de alargue, siendo estas extensiones unidas mediante roscas cónicas.

Una vez alcanzada la profundidad requerida, se procederá al desarenado del pozo mediante la recirculación del lodo bentonítico decantando la arena en las fosas uno y dos, para acelerar el proceso de desarenado es necesario limpiar manualmente las dos fosas y los canales constantemente. En caso de ser necesario el Contratista podrá usar un equipo desarenador del tipo cónico para acelerar el proceso de desarenado.

Para que el pozo sea aprobado para iniciar el hormigonado este deberá cumplir con los rangos de viscosidad, densidad, contenido de arena y PH establecido en la norma FHWA GEC 010 (Publicación FHWA-NHI-10-016) y detallados en la siguiente tabla:

| Propiedad del lodo bentonítico | Requisito | Método de prueba (Método estándar API) |
| --- | --- | --- |
| Densidad (lb/ft3) | 64.3 a 72.0 | Balanza de densidad de lodos (API 13B-1) |
| Viscosidad (segundos/cuarto galón) | 28 a 50 | Cono de Marsh (API 13B-1) |
| pH | 8 a 11 | pHmetro de electrodo de vidrio o cintas de papel pH |
| Contenido de arena inmediatamente antes del hormigonado (% por volumen | < 3.0 % | Kit de contenido de arena (API 13B-1). |
| Propiedad del lodo sintético o polímero | Requisito | Método de prueba Método estándar API) |
| Densidad (lb/ft3) | ≤ 64.0 | Balanza de densidad de lodos (API 13B-1) |
| Viscosidad (segundos/cuarto galón) | 32 a 135 | Cono de Marsh (API 13B-1) |
| pH | 8 a 11.5 | pHmetro de electrodo de vidrio o cintas de papel pH |
| Contenido de arena inmediatamente antes del hormigonado (% por volumen | < 1.0 % | Kit de contenido de arena (API 13B-1) |

Las muestras de lodo para realizar las pruebas deberán ser obtenidas tanto de la superficie, de la mitad de la perforación y del fondo de la perforación. Las tres muestras obtenidas deberán entrar en los rangos establecidos en la tabla anterior.

Proceso de elaboración y colocado de la armadura de refuerzo

Proceso de armado y doblado del acero de refuerzo para pilotes

El canastillo deberá ser elaborado en obra de acuerdo a los planos de detalle.

El proceso de cilindrado de la espiral o el corte y doblado de los estribos se realizará de preferencia en empresas especializadas que realizan este trabajo a través de equipo computarizado y de manera totalmente mecanizada y automatizada prácticamente sin intervención del ser humano.

Alternativamente se podrá realizar este trabajo en obra enrollando el acero corrugado sobre un diámetro inferior al del refuerzo indicado en los planos. Este diámetro inferior se encuentra debidamente calculado de tal manera que cuando se ha terminado de doblar o cilindrar el acero, este trata de recobrar su forma recta y se produce un efecto “rebote” que hace que el diámetro de cilindrado se incremente obteniéndose como resultado el diámetro requerido de la espiral según planos.

Los aceros longitudinales principales no requieren trabajo alguno puesto que el canastillo usa barras de acero rectas sin ganchos ni dobleces de ningún tipo.

El paso final para la obtención del canastillo de acero de refuerzo consiste en asegurar las barras longitudinales a la espiral con ayuda de alambre de amarre corriente.

Concluido el proceso de fabricación de los canastillos de acero de refuerzo, estos se deberán almacenar sobre una cama de madera de construcción, para evitar su corrosión y contaminación.

Los canastillos de refuerzo contarán con separadores o centradores para garantizar que se cumpla el recubrimiento del acero de refuerzo detallado en los planos.

Aproximadamente cada dos metros se colocarán separadores de hormigón simple o de plástico/goma de forma cilíndrica tipo rueda, que permitirán el deslizamiento del canastillo a lo largo del pozo perforado, evitando trabas en su deslizamiento y permitiendo su corrimiento hasta el fondo de la perforación.

Procedimiento de insertado de la armadura de acero de refuerzo

Cuando la perforación del pozo ha sido concluida, el lodo de perforación se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la norma FHWA GEC 010 (publicación FHWA-NHI-10-016) y el canastillo de acero de refuerzo esta revisado, liberado y aceptado, este será izado en segmentos con ayuda del mismo equipo de perforación.

Cuando el primer segmento del canastillo es izado, y este se encuentra colgando y en posición vertical, este debe ser introducido a la perforación con movimiento lento y regular.

Una vez que el primer segmento ha sido introducido a la perforación en su longitud total menos aproximadamente un metro, se procederá al trabado del canastillo con perfiles de acero preparados específicamente para ese propósito. De manera inmediata se procederá al izaje del segundo segmento siguiendo el mismo procedimiento. Una vez que el segundo segmento se encuentra colgando y en posición vertical se procede a descender la armadura hasta que esta se traslapa con la del primer segmento en una distancia aproximada de 1.0 metro o el valor mínimo establecido en la norma FHWA GEC 010 o el ACI 318-08. Se procederá a realizar el empalme con ayuda de grapas y alambre de amarre corriente. Una vez concluido el proceso de empalme, ambas piezas (el segmento 1 y el segmento 2) se descienden dentro de la perforación con movimiento lento y regular. Si existiesen más segmentos, el procedimiento se repite hasta llegar a la longitud de acero de refuerzo especificada en los planos.

Finalmente, el último segmento es trabado con ganchos de sujeción de forma permanente a dos perfiles de acero que soportarán todo el canastillo hasta que el hormigón sea vertido en toda la longitud del pozo perforado. Los ganchos de sujeción quedan perdidos en el hormigón del pilote.

Queda expresamente PROHIBIDO el introducir el canastillo de acero de refuerzo solo con participación de personas, debiendo este ser izado e insertado con la participación del equipo de perforación o una grúa movilizada a obra para el efecto.

Proceso de hormigonado

Insertado del tubo tremi para el hormigonado

Terminados los trabajos de perforación, preparación del lodo bentonítico, e introducción del canastillo de acero de refuerzo, descritos en los procedimientos específicos de perforación y armadura, se procederá a la introducción del tubo tremi para realizar el hormigonado del pilote. Este tubo tiene la misión específica de permitir el descenso del hormigón desde la superficie del terreno hasta el fondo de la perforación a través del lodo bentonítico evitando la contaminación del hormigón.

El tubo tremi a ser empleado deberá ser de acero de 5 pulgadas de diámetro y 13 metros de longitud, subdividido en módulos de 1.20~1.50 metros con uniones empernadas tipo brida, y con sellos de goma para evitar flujo de lodo bentonítico hacia el interior del tubo. La intención de la subdivisión en módulos es la de poder separar el tubo en una gran cantidad de combinaciones de longitud que permitan un adecuado hormigonado.

Cada módulo debe incluir dos “orejas” de acero que permitan atravesar barretas metálicas para trabar el tubo contra el suelo permitiendo que este quede suspendido para las operaciones de acople y desacople.

En la parte superior del tubo se instalará un embudo metálico que permita la recolección del hormigón del mixer o carrito hormigonero, y su conducción al interior del tubo tremi.

Es importante verificar que el tubo tremi tenga la misma profundidad que el hueco de perforación a fin de garantizar que el hormigón alcance el fondo de la perforación con el menor grado de contaminación posible.

El tubo tremi será introducido en dos o tres segmentos previamente preparados sobre el suelo. Se procederá al izaje del primer segmento con la ayuda de la pilotera para ser introducido en el hueco de perforación. Con la ayuda de barretas atravesadas en el tremi se trabará el mismo contra el suelo. Seguidamente se deberá izar el segundo segmento de tubo tremi hasta posicionarlo sobre el primer segmento introducido para proceder al acople con asistencia de personal (colocado de sello de goma y empernado). Una vez logrado el acople se procederá a levantar el tubo acoplado con la pilotera, y al retiro de las barretas para permitir el descenso del tubo acoplado hasta el nivel del terreno y proceder al acople del último segmento con el mismo procedimiento. Finalmente se instalará el embudo con asistencia de personal.

Proceso de preparación del hormigón

El hormigón deberá cumplir todas las especificaciones en cuanto a materiales y procedimiento de elaboración, transporte, colocación, muestreo de probetas, etc. que los hormigones para los otros elementos estructurales. El hormigón para pilotes deberá cumplir adicionalmente los siguientes requisitos:

- Revenimiento mínimo según cono de Abrams al momento del hormigonado = 20 cm.

- Contenido mínimo de cemento= 400 kg/m3.

- Es obligatorio el uso de retardador de fraguado dosificado al valor máximo permitido por el catálogo del producto usado (por ej. Sika Plastiment HER dosificado al 0.5% del peso del cemento).

- Resistencia especificada, f’c= 210 kg/cm2 o la que se encuentra detallada en los planos.

- Está prohibido el uso de plastificantes y superplastificantes que no posean la habilidad de retardo de fraguado.

El hormigón deberá ser transportado a pie de perforación ya sea en camión hormigonero (mixer) o en carritos hormigoneros o carretillas.

Proceso de hormigonado por flujo inverso

Instalado el tubo tremi se procede al hormigonado con la asistencia de los mixers/carritos hormigoneros/carretillas y el propio equipo de perforación, teniendo ciertos cuidados descritos a continuación.

Antes de verter el primer hormigón se instalará una pelota o tapón en la parte superior de tubo tremi. Dicho tapón tiene la función de evitar la mezcla entre el hormigón y el lodo bentonítico que se encuentra en el tubo tremi (dicho tapón separa al hormigón del lodo bentonítico). El hormigón empujará el tapón hacia abajo por efecto de su peso propio, desplazando la bentonita hacia la base de la perforación.

A fin de que el hormigón pueda salir por la punta del tubo tremi, este debe ser suspendido una altura de 30 cm sobre la base de la perforación. El primer hormigón que llega a la punta se mezclará con el lodo bentonítico, quedando contaminado y consiguientemente con densidad reducida. El hormigón que sigue en el tubo tremi es un hormigón no contaminado, y que por su densidad desplazará al hormigón contaminado hacia la superficie, al igual que al lodo bentonítico que yace sobre el hormigón contaminado. En este entendido, es de vital importancia que la punta del tubo tremi quede siempre por debajo de la cota de hormigón en un mínimo de 10 pies (3.0 metros) (art. 7.5.4., 9.3.3.1. norma FHWA GEC 010), como se ilustra en la figura.

Queda expresamente PROHIBIDO el manipular el tubo tremie con participación de personas, debiendo este ser izado, insertado, removido solo con ayuda del equipo de perforación.

Introducido el primer hormigón se continúa con el proceso hasta terminar el pilote con la asistencia de todos los mixers programados, sin embargo, es recomendable la extracción paulatina del tubo tremi a fin de que el mismo no quede atrapado por la fricción que ofrece la columna de hormigón que yace en la perforación.

El hormigonado concluye una vez que el hormigón emerge por el hueco de perforación.

Es necesario sobre hormigonar hasta que emerja y sea expulsado por rebalse todo el hormigón contaminado.

Control de calidad del proceso de hormigonado

El control de calidad es uno de los puntos más importantes para garantizar un buen hormigonado, especialmente en este tipo de pilotes, ya que se trata de un hormigonado sumergido en lodo bentonítico. Se controlará principalmente la dosificación, el revenimiento, el levante y desarme del tubo tremi, la secuencia de hormigonado, y se tomarán cilindros de prueba para verificar la resistencia del hormigón de acuerdo a los lineamientos e instrucción expresa de la Supervisión.

El tubo tremi podrá ser suspendido y acortado a medida que el hormigón avance llenando el pozo perforado, pero siempre cuidando que la punta del tubo tremi esté embebida como mínimo 10 ft (3.0 metros) en el hormigón. Para este fin se medirá la profundidad del hormigón con ayuda de una cinta metrada o “wincha”, y la asistencia de una soga con un contrapeso amarrado en la punta. La superficie del hormigón es detectada por simple tacto cuando el contrapeso choca contra el hormigón dentro la perforación.

La secuencia de hormigonado será controlada a fin de registrar eventos de derrumbe que pudieran presentarse durante el hormigonado, y que pudieran comprometer la integridad del pilote. En este control el Contratista elaborará una curva volumen hormigonado versus profundidad del hormigón. Esta curva deberá ser contrastada con la curva teórica (considerando un pilote cilíndrico perfecto) y deberá reflejar la forma del pilote, el exceso de hormigón a distintos niveles, la posible infiltración de hormigón en corrientes de agua, y otros aspectos que permiten la toma de decisiones oportunas durante el hormigonado, a fin de garantizar un pilote integro (sin cortes ni discontinuidades).

Proceso de instalación, montaje y nivelación de stub

Las fundaciones para las torres estarán constituidas en general por 4 fundaciones independientes. Se considera como parte de la construcción de la fundación de una torre, todos los trabajos necesarios a ejecutar dentro el terreno en los límites de la excavación, para colocar un sustento de la estructura, apto para transmitir al terreno todas las cargas y solicitaciones que la estructura puede generar.

El trabajo de fundación se inicia con la comprobación, por parte del Contratista conjuntamente con la Supervisión, de la calidad del terreno en cada punto de fundación y concluye con la colocación, en posición muy precisa del “stub”. Estos trabajos se ejecutaran en sujeción estricta a las líneas, niveles y dimensiones mostradas en los planos, recomendaciones del fabricante e instrucciones de la Supervisión.

Continúa luego la construcción de la fundación de cualquier tipo que fuere, hasta la colocación del “stub” o perfil metálico con el que comienza la pata de la estructura.

La posición del “stub” o perfil de inicio de pata, para las fundaciones será establecido por el Fabricante para cada tipo y tamaño de torre, con tolerancias que él mismo debe indicar en forma clara y precisa y que el Contratista respetará estrictamente para evitar problemas en el posterior montaje de la estructura. Estas tolerancias se referirán al menos a los siguientes aspectos:

- La distancia horizontal diagonal entre ángulos, medida de tope del talón al tope del talón de los hierros angulares.

- La distancia horizontal lateral entre ángulos, medida del tope del talón al tope del talón de los hierros angulares.

- La diferencia de cotas entre hierros angulares diagonales medidos sobre los agujeros superiores para los pernos de anclaje.

- La diferencia de cotas entre dos hierros angulares laterales, medidos sobre los agujeros superiores para pernos de anclaje.

- La inclinación de cada cara del angular.

- La torsión máxima del hierro angular.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), respecto al plan de ubicación especificado y también la orientación en planta respecto a su posición verdadera.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), respecto a la cota especificada para el nivel de cada pata.

- La ubicación de los ejes de las fundaciones en el plano horizontal con respecto al eje o ejes de la línea.

Cada estructura de ángulo será montada de manera que la cruceta (ménsula) bisecte el ángulo de la línea. Las estructuras tangentes deberán ser montadas de manera que la cruceta (ménsula) sea perpendicular a la dirección de la línea.

La construcción de fundaciones y otros en la Línea prevé, el retiro y disposición final de encofrados, ataguías y otras construcciones provisionales o materiales remanentes. Los stubs serán entregados por ENDE al Contratista, en el piso en el almacén de ENDE San Ignacio de Velasco y Troncos, Santa Cruz.

El Contratista deberá verificar al momento de recoger de almacenes la CANTIDAD exacta del material (perfiles y pernería) y el buen estado de los materiales, siendo el responsable del traslado de este material desde almacenes hasta el sitio de torre. En ningún momento este material debe ser dañado, siendo transportado de manera adecuada. La Supervisión de ENDE rechazara todo material que vea que ha sido arrastrado, doblado o que a su juicio no este apto para su instalación, siendo responsabilidad del Contratista la reposición del mismo.

La ejecución de la instalación y montaje de la fundación tipo stub, consiste en verificar la nivelación y posición precisa de los Stub en todo el tiempo en que se ejecuta hasta la conclusión de la tarea. Se llevará un registro pormenorizado mediante formularios de todo el proceso de la instalación de los Stubs.

Tolerancias

Cuando el Fabricante de las estructuras especifique tolerancias menores a las mencionadas a continuación, se deberán adoptar las primeras, mientras tanto se deberá utilizar las siguientes:

- La Tolerancia para la distancia horizontal diagonal entre ángulos, medida de tope de talón al tope del talón de los fierros angulares, es de 1 a 1000, es decir de 1 mm por cada metro especificado en plano.

- La Tolerancia para la distancia horizontal lateral entre ángulos, medida del tope del talón al tope del talón de los fierros angulares, es de 1 a 1000, es decir de 1 mm por cada metro especificado en plano.

- La diferencia de cotas entre fierros angulares diagonales medidos sobre los agujeros superiores para los pernos de anclaje, no deberán exceder de 1 mm por cada metro.

- La diferencia de cotas entre los fierros angulares laterales, medidos sobre los agujeros superiores para pernos de anclaje no deberá exceder de 1 mm por cada metro.

- La inclinación de cada cara del angular no deberá diferir de la correcta inclinación en más de 10mm por metro (1/8” por pie).

- La torsión del fierro angular no deberá exceder de 2 grados de la ubicación correcta.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), no debe ser mayor de 10mm (4”) del plan de ubicación especificado y tampoco la orientación en planta debe exceder de un grado de su posición verdadera.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), no debe exceder en más o en menos de 50mm (2”) de la cota especificada para el nivel de la pata.

PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES

El Contratante se reserva el derecho de requerir las pruebas de integridad en las fundaciones tipo pilote, en los sitios de torre que en coordinación con la Supervisión se determinen necesarias para su verificación, dichas pruebas de integridad serán coordinadas para la aprobación del equipo a ser usado, los lugares a ser realizados y cuyo costo se encontraran prorrateados o incluidos en la propuesta del contratista.

Por lo indicado se presenta la siguiente metodología:

La prueba de integridad de pilotes PIT consiste en la generación de un pulso mediante un impacto en la cabeza del pilote y el registro de las reflexiones de dicho pulso a lo largo del cuerpo con el fin de identificar posibles variaciones o interrupciones de la sección que se ven reflejadas en variaciones en la señal registrada con respecto a la condición de un pilote sin problemas.

Esta será llevada a cabo por el personal calificado para el mismo, además que deberá tener el equipo en condiciones y calibrado.

Los resultados de estas pruebas serán validados conjuntamente con la Supervisión, si los resultados no son satisfactorios, se notificará al Contratista, mismo deberá proponer las soluciones técnicas, el contratista someterá a aprobación las soluciones (Inyección de mortero, Micropilotes alternos, clavos o la reposición de un nuevo pilote).

El informe de los resultados, deberán contener el grafico y los valores de las perturbaciones de los impactos, y la forma a la cual resultan para realizar la aproximación de la forma del pilote e identificar los ensanches y estrechamientos del pilote, así mismo estos resultados deberán estar firmados y sellados por el profesional o técnico que realiza las pruebas.

Medición y forma de pago

El pilote será medido por metro lineal de pilote perforado, colocado el acero de refuerzo y hormigonado hasta su conclusión en su posición final y dimensiones de acuerdo a los planos constructivos y de detalle. La medición no considerará pérdidas ni sobreanchos en el cuerpo del pilote asumiéndose para fines de medición que la forma del pilote es totalmente cilíndrica y perfecta sin angostamientos ni ensanchamientos de ninguna naturaleza, debiendo el Contratista considerar todos estos aspectos al momento de la presentación de su propuesta.

El Replanteo de la estructura, la perforación del pilote, el acero de refuerzo del pilote, hormigonado del pilote; así como la nivelación de los Stubs, no se medirá y pagará como ítems separados. Todos los costos deben estar prorrateados en el presente ítem.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Estos pagos serán la compensación total por el uso de equipos, mano de obra, herramientas, materiales y otros requeridos para el montaje, colocación y nivelación de fundaciones tipo Stub de acuerdo a especificaciones y/o indicaciones de ENDE. El pago estará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato, en función de las cantidades efectivamente realizadas y certificadas de cada tipo de fundación.

La cantidad de cada tipo de fundación detallada en la lista de cantidades de estas especificaciones técnicas, es estimativa, y se encuentra en función del tipo suelo encontrado, debiendo el Supervisor en campo definir, en última instancia, el tipo de fundación que se ha de ejecutar para cada uno de los tipos de torre.

El montaje y la colocación de las fundaciones, será pagado de acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas; únicamente después de que las 4 fundaciones “pilotes” hayan sido completamente instaladas, rellenadas y niveladas hasta la verificación de las tolerancias y a satisfacción del Supervisor de ENDE.

Finalmente indistintamente a los diámetros establecidos en los planos constructivos, el pago del Pilote se efectuara por metro lineal, que incluye el replanteo de la estructura, la perforación, la instalación de la armadura de acero, el hormigonado, instalación y el nivelado del Stub y las pruebas necesarias que aseguren su adecuada ejecución.

Ítems de pago

PILOTE DE HORMIGÓN ARMADO - Unidad: metro lineal “m”

    - HORMIGON (PARA CABEZAL DE PILOTES)

Descripción

Esta especificación comprende todos los trabajos necesarios para la provisión de los materiales para la preparación del hormigón, transporte hasta el sitio de obra ya sea preparado en sitio o premezclado, colocación, uso de aditivos, muestreo de probetas, encofrado si es requerido, curado, desencofrado y todos los trabajos necesarios para la correcta construcción de elementos de hormigón conforme a lo indicado en esta especificación.

Se aclara que este ítem también considera el acero de refuerzo para los cabezales y estribos, los mismos que deben de ser de las mismas dimensiones de la armadura utilizada de acuerdo a los planos y de acuerdo al ítem “9.1.8 Pilotes de hormigón armado”.

Materiales, herramientas y equipo

El contratista será el responsable de todos los materiales, herramientas, mano de obra calificada, equipos y herramientas para la construcción de elementos de hormigón.

Equipo Requerido

El equipo requerido para la ejecución de los trabajos de construcción de hormigón está establecido en función a los requerimientos particulares del sitio de obra, tipo de elemento a hormigonar, entre otros. A continuación, se presenta, sin ser limitativo, el detalle de equipos mínimos requeridos para la ejecución de estos trabajos:

- Palas, carretillas, herramientas menores

- Camión hormigonero (mixer), mezcladora

- Aditivos (opcionales y a costó del CONTRATISTA)

- Grupo electrógeno

- Vibrador de hormigón tipo aguja

Mano De Obra

Será responsabilidad del Contratista contar con la mano de obra calificada requerida para la ejecución de estos trabajos en la cantidad necesaria para la ejecución de estos trabajos conforme a lo establecido en esta especificación.

HORMIGON SIMPLE

Los materiales empleados, el proceso de mezclado, transporte, colocación, curado y todos los procedimientos empleados para la construcción de elementos de hormigón deberán cumplir con la NORMA BOLIVIANA DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL NB-1225001-1.

- AGUA: El agua empleada en el mezclado del hormigón limpio y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias nocivas para el hormigón y acero de refuerzo. El agua debe cumplir con lo dispuesto en la NB 637.

- AGREGADOS: Los agregados para hormigón deben cumplir con lo especificado en la NB 594 y NB 596.

- CEMENTO: Deberá cumplir con lo requerido en la norma NB 011. Adicionalmente en función al tipo de cemento aprobado y especificado en la dosificación aprobada el cemento deberá cumplir con lo dispuesto por la norma ASTM que sea aplicable al tipo de cemento indicado.

- ADITIVOS: El uso de aditivos deberá realizarse mediante aprobación escrita del Supervisor. Los aditivos propuestos deberán cumplir con la norma NB 1000 y NB 1001. El uso de aditivos acelerantes, retardadores, fluidificantes, incorporadores de aire, etc. debe estar verificado mediante probetas de prueba según requerimiento del SUPERVISOR.

- FIBRAS DE ACERO O SINTETICAS: Adicionalmente, si la dosificación del hormigón requiere el uso de fibras ya sea metálicas o sintéticas estas deberán ser aprobadas en forma escrita por el Supervisor y cumplir con lo requerido para cada caso por la norma ASTM.

RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGON

El hormigón empleado conforme a lo requerido para cada elemento, según este indicado en los planos de construcción, deberá estar

| TIPO | RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS | DESCRIPCION | USOS |
| --- | --- | --- | --- |
| H11 | 11 MPa | Hormigón simple para limpieza y nivelación | hormigón de limpieza y nivelación, empleado en bases de zapatas, tubulones, grillas (cuando este especificado), etc. |
| H18 | 18 MPa | Hormigón simple para elementos | Hormigón empleado en elementos no estructurales como muros de hormigón ciclópeo, mampostería de piedra y obras de arte. |
| H21 | 21 MPa | Hormigón estructural | Hormigón estructural empleado en pilotes, zapatas, cabezales, tubulones, revestimiento de zanjas de coronamiento, muros de contención. |
| H25 | 25 MPa | Hormigón estructural para elementos de mayor importancia | Hormigón estructural empleado en pilotes, zapatas, tubulones, cabezales, vigas de arriostre, bloques de anclaje, etc. |
| H30 | 30 MPa | Hormigón estructural para usos especiales | Hormigón estructural empleado donde se requiere mayor resistencia según este especificado como pilotes, zapatas, tubulones, cabezales, vigas de arriostre, bloques de anclaje, etc. |

Forma de ejecución

DOSIFICACION

Es obligación del contratista elaborar la dosificación a ser utilizada en base a las condiciones particulares del proyecto. Esta dosificación deberá ser presentada al Supervisor para su aprobación escrita.

La dosificación aprobada no podrá ser modificada salvo aprobación escrita del Supervisor.

En la dosificación deberá estar especificada la cantidad y su proporción en la mezcla de los materiales constituyentes del hormigón. Asimismo, deberá estar especificada la consistencia, contenido mínimo de cemento, relación agua/cemento, entre otros. La dosificación deberá ser presentada por lo menos 48 hrs. antes del inicio del hormigonado.

En caso de que el hormigón sea preparado en sitio el contratista deberá tomar las previsiones necesarias para presentar la dosificación propuesta. En caso de que el hormigón sea premezclado se podrá presentar las certificaciones de planta de la dosificación propuesta. En todo caso el contratista es el responsable de la calidad, resistencia, trabajabilidad y durabilidad del hormigón.

En el caso de que las probetas indiquen que no se ha alcanzado la resistencia especificada para el elemento hormigonado, El SUPERVISOR evaluará si el elemento puede ser utilizado y aceptado o en su defecto el CONTRATISTA deberá demoler el elemento a su costo y reponer los daños y perjuicios ocasionados al PROYECTO.

Es obligación del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificación para conseguir el hormigón requerido. En caso de incumplimiento, la SUPERVISIÓN no autorizará el inicio o continuación de los trabajos.

PREPARACION DE LA MEZCLA

El hormigón deberá ser premezclado, en su defecto y previa autorización escrita del Supervisor podrá realizase la mezcla en sitio. El control deberá de las cantidades y proporciones de la mezcla deberá realizarse por peso. De forma excepcional y justificada el Supervisor podrá autorizar la preparación en volumen.

TRANSPORTE

El método y equipo utilizado para transportar el hormigón será tal que la mezcla de concreto mantenga su composición y consistencia y pueda ser entregada tan cerca como sea posible a su posición final, sin que exista mayor segregación o pérdida de revenimiento. Todo el equipo para el mezclado de hormigón, así como los métodos de mezclado y transporte estarán sujetos a la aprobación por parte de la SUPERVISIÓN.

Ningún vaciado del hormigón se iniciará sin la autorización escrita de la SUPERVISIÓN. En cada ocasión en que el CONTRATISTA proyecte colocar hormigón deberá informar a la SUPERVISIÓN por lo menos con 24 horas de anticipación.

No se permitirá la colocación de hormigón que tenga más de media hora de haber sido mezclado. En caso de que se tengan distancias mayores que impidan el cumplimiento de lo indicado el contratista propondrá el uso de retardadores de fraguado previa aprobación de la Supervisión. Asimismo, no se autorizará el vaciado si el asentamiento esta fuera de los límites especificados u ordenados por la SUPERVISIÓN; no permitido reacondicionarse el hormigón por adición de agua.

Control de calidad del proceso de hormigonado

El CONTRATISTA deberá presentar la metodología de hormigonado para su aprobación al SUPERVISOR, en la cual debe indicar la dosificación empleada, el revenimiento, la secuencia de hormigonado, los equipos empleados, toma de probetas. Esta especificación contempla dos tipos principales de hormigonado: hormigonado en seco (zapatas, bases, cabezales, revestimiento de zanjas de coronamiento, etc.) y hormigonado con lodo de perforación (pilotes).

HORMIGONADO EN SECO

El hormigón será colocado y consolidado a la máxima densidad práctica, sin segregación, mediante vibrado de tal forma que esté libre de toda cangrejera y tenga una completa adherencia contra todas las superficies y materiales embebidos. La vibración del hormigón en fundaciones será mediante el uso de vibradores eléctricos o neumáticos en cantidad suficiente, del tipo de inmersión; operando a velocidades de por lo menos 8.000 r.p.m. cuando estén sumergidos en el concreto. Los vibradores serán colocados en forma vertical a intervalos suficientemente cercanos, para que todas las zonas de influencia se superpongan. Los vibradores deben ser sumergidos en toda la profundidad de la capa que está siendo tratada. Cuando el hormigón se coloca en capas, la punta del vibrador debe extenderse aproximadamente 10 centímetros dentro de la capa colocada con anterioridad. Los vibradores no deben ser utilizados para mover hormigón horizontalmente. Debe tenerse cuidado para evitar cualquier contaminación del hormigón a través del uso descuidado de los vibradores.

Se debe colocar el hormigón en forma continua en cada sección de la estructura entre las juntas indicadas en los planos o autorizadas por la SUPERVISIÓN. No se permitirá la colocación de mezcla fresca sobre hormigón que se encuentre parcial o totalmente fraguado, en este caso las superficies de contacto deberán prepararse con juntas si es estructuralmente posible, en caso contrario, se deberá aplicar un puente de adherentes epóxicos y libre de solventes, tipo SIKADUR 32 GEL o su equivalente, en la superficie de contacto que es un adhesivo epóxico de hormigón endurecido a hormigón fresco.

Los vibradores no deben colocarse contra el encofrado o el acero de refuerzo, ni podrán utilizarse para mover el hormigón dentro del encofrado hasta el lugar de su colocación. El vibrado debe ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el hormigón, pero sin que cause segregación y debe complementarse con otros métodos de compactación, tales como el uso de martillos de goma, cuando sea necesario, para obtener un hormigón denso con superficies lisas frente al encofrado, en las esquinas y en los ángulos donde sea poco efectiva la utilización de los vibradores.

A no ser que se provea de una adecuada protección al hormigón, éste no debe colocarse durante la lluvia.

Cuando se suspenda la colocación del hormigón se limpiarán las acumulaciones de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores del encofrado en la parte aún no vaciada. Este trabajo se hará con las precauciones necesarias para que no se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el hormigón fresco, cuidando de no mover los extremos del refuerzo que sobresalga durante un periodo de por lo menos veinticuatro horas desde que se haya colocado el hormigón.

Antes de continuar el vaciado la junta se debió escarificar, por medio de un cepillo de alambre, procurando obtener una superficie áspera, sin recubrimiento de pasta de cemento en los áridos.

Elementos embebidos en el hormigón

Previo al vaciado del hormigón, la SUPERVISIÓN inspeccionará cuidadosamente todos los elementos embebidos en el hormigón (STUBS, Pernos de anclaje, plantillas, tubos para el sistema de puesta a tierra, etc.) verificando su correcta sujeción y recubrimiento. Todos los elementos de sujeción requeridos deberán ser ejecutados a costo del contratista. Es responsabilidad del contratista que los STUBS o pernos de anclaje, después del vaciado, mantengan las inclinaciones y alineamientos especificados.

PROTECCIÓN Y ACABADO

El acabado del hormigón deberá estar conforme a lo indicado en los planos de construcción. Se podrá usar regla, frotacho, plancha, etc.

Las superficies expuestas de los elementos de hormigón deberán ser protegidas por mantas plásticas, arena, y otros a fin evitar la pérdida de humedad durante el fraguado y endurecido de los elementos de hormigón.

El contratista deberá realizar el curado conforme a lo establecido en la norma NB-1225001-1. Adicionalmente y cuando este especificado en los planos de construcción, para el curado podrá utilizar emulsiones liquidas que impermeabilicen y sellen el hormigón fresco para protegerlo de la acción de la evaporación rápida y el viento. La emulsión será de marca reconocida y aprobada previamente por la SUPERVISIÓN, para garantizar el curado adecuado.

Encofrado, instalación de cimbras y moldes

El encofrado podrá construirse de madera, acero u otro material aprobado por la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA debe escoger los materiales que utilizará para la elaboración del encofrado, las cuales deben ser de buena calidad y no deben producir deterioro químico, ni cambios de color en las superficies del hormigón. La SUPERVISIÓN podrá rechazar el encofrado si considera que con ellos no se obtendrán las calidades y acabados requeridos.

Los encofrados, cimbras y moldes deben estar conforme a la forma, líneas y dimensiones del concreto, tal como lo detallan los planos de construcción. Deben ser suficientemente rígidos para soportar el peso muerto del hormigón sin sufrir gran deformación durante el vaciado y después hasta el desencofrado, deben estar adecuadamente apuntalados y amarrados, y además ser estancos para evitar pérdidas de mortero. Si a criterio de la Supervisión se debe corregir el sistema de sujeción y asegurado de los encofrados estos serán realizados a costo del Contratista.

La madera u otro material de encofrado utilizado en superficies expuestas, tendrá la superficie interior uniforme y estará libre de nudos y otros defectos.

El CONTRATISTA consultará y solicitará aprobación de la SUPERVISIÓN para efectuar cualquier tratamiento antiadherente al encofrado que evite la adherencia entre el hormigón y la formaleta, pero que no manche la superficie del hormigón, cuidando que la apariencia final del elemento hormigonado sea limpia sin imperfecciones y que las armaduras no sufran contaminación alguna.

La ruptura o falta de alineamiento de los encofrados, cimbras y moldes y el daño que ello produzca serán corregidas por el CONTRATISTA a su costo.

El CONTRATISTA diseñará, suministrará e instalará todo el encofrado donde sea necesario confinar y soportar la mezcla de hormigón mientras se endurece, para dar la forma y dimensiones requeridas a los elementos a construirse.

Los encofrados deben diseñarse de tal manera que permitan la colocación y compactación adecuada de la mezcla en su posición final y su fácil inspección, revisión y limpieza. No se permitirán reparaciones del encofrado con pedazos de madera o lámina que modifiquen la superficie y conformación de estas. El CONTRATISTA debe colocar en el encofrado las molduras especiales requeridas para los detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o que ordene la SUPERVISIÓN.

En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies del encofrado deben estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño que pueda contaminar la mezcla o que afecte el acabado especificado para la superficie del hormigón y no deben tener huecos, imperfecciones o uniones defectuosas que permitan escape de lechada a través de ellas o causen irregularidades en las superficies.

Desencofrado, descimbrado y desmolde

Los encofrados, cimbras y moldes solo serán retirados después que el hormigón haya alcanzado condiciones de trabajo y a instrucción la SUPERVISIÓN, esta operación se realizará sin causar daño a las estructuras. No se utilizarán cuñas metálicas o herramientas contra la estructura de hormigón, si se necesitan cuñas, éstas serán de madera y podrán ser ligeramente golpeadas para romper la adhesión entre el hormigón y el encofrado.

El plazo de remoción deberá tomar en cuenta las propiedades técnicas y mecánicas del hormigón y será previamente aprobado por la SUPERVISIÓN.

En donde el hormigón haya sufrido daños, tenga cangrejeras, oquedades o cualquier otro defecto y donde sea necesario hacer rellenos debido a depresiones o vacíos apreciables, las superficies de hormigón deben picarse hasta retirar totalmente el hormigón imperfecto o hasta donde lo determine la SUPERVISIÓN y llenarse con hormigón o mortero de consistencia seca hasta las líneas requeridas. Las reparaciones deberán ser realizadas a cuenta del CONTRATISTA.

Las reparaciones en el hormigón deben hacerse con personal calificado en este trabajo. El CONTRATISTA debe solicitar autorización a la SUPERVISION para corregir todas las imperfecciones que se presenten en el hormigón, antes de 48 horas a partir del momento de retiro de las formaletas y comunicar el inicio de los trabajos a la SUPERVISIÓN.

Si a criterio de la SUPERVISIÓN se presentan excesos de cangrejeras, cavidades y otros defectos, la obra puede ser rechazada en su totalidad y el CONTRATISTA se verá obligado por su cuenta a demoler el hormigón y volverlo a colocar de nuevo.

Ensayos

Para la certificación de la resistencia del hormigón conforme a lo establecido en esta especificación y planos de construcción se deberá ensayar las probetas obtenidas en la cantidad y frecuencia establecida líneas abajo.

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica previamente aprobado por la SUPERVISIÓN. Se tomarán por lo menos dos probetas por cada vaciado o dosificación.

Al iniciarse los trabajos y durante cada nueva dosificación o día de vaciado, se tomarán por lo menos 3 probetas para ser analizadas 1 a los 7 días calendario, a los 14 días calendario y a los 28 días calendario. La cantidad de probetas y su manipulación es responsabilidad del contratista. El CONTRATISTA podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones.

Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. Las probetas serán preparadas en presencia de la SUPERVISIÓN.

El CONTRATISTA deberá proveer todos los medios y facilidades necesarias para realizar el control y toma de muestras tanto al personal técnico de laboratorios como a la SUPERVISION.

Aceptación del hormigón

Los elementos de hormigón que hayan cumplido con lo establecido en esta especificación, en cuanto a resistencia, certificación de los materiales, aprobación de la dosificación, entre otros serán aceptados.

Los resultados de las probetas serán evaluados en forma separada para cada mezcla o dosificación que estará representada por lo menos por 2 probetas. Se podrá aceptar el hormigón, cuando la resistencia de dos de tres ensayos consecutivos sea igual o exceda la resistencia especificada (resistencia cilíndrica a los 28 días calendario).

Si los resultados son menores a la resistencia especificada, considerará los siguientes casos:

- Resistencia mayor o igual a 95 % de la resistencia especificada: Se procederá de acuerdo con lo dispuesto por la SUPERVISIÓN en coordinación con el ingeniero de diseño:

- Ensayo con esclerómetro, u otro no destructivo.

- Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.

- Resistencia menor al 95 % de la resistencia especificada: Cuando la resistencia obtenida de las probetas indique que la resistencia es menor al 95% de la resistencia especificada para dicho elemento, se procederá con ensayos adicionales como extracción de núcleos, según la norma ASTM C 42. En esos casos deben tomarse tres núcleos, por cada resultado del ensayo de resistencia que sea menor que los valores señalados anteriormente.

- Pruebas para la aceptación del hormigón en pilotes: En el caso de pilotes, a criterio de la Supervisión y en función de los resultados del trabajo, la Supervisión podrá solicitar la ejecución de pruebas complementarias (como pruebas de integridad) a cualquier pilote terminado para garantizar la buena ejecución del trabajo. Los ensayos realizados serán a costo del Contratista.

En caso de que los resultados no sean aceptados y aprobados por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA procederá a la demolición y reemplazo de los elementos estructurales afectados.

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, trabajos de reparación, reemplazos necesarios serán a costo del CONTRATISTA.

Acero de refuerzo

Se debe considerar que el acero de refuerzo para los cabezales y estribos están compensados en este ítem, los mismos que deben de ser de las mismas dimensiones de la armadura utilizada de acuerdo a los planos y de acuerdo al ítem “9.1.7 Pilotes de hormigón armado”.

El acero de refuerzo para la construcción de los pilotes deberá cumplir con todo lo establecido en la NB 1225001 para acero de refuerzo. El acero de refuerzo para pilotes deberá cumplir adicionalmente los siguientes requisitos:

- La armadura de refuerzo deberá contar con separadores, espaciadores o centradores del acero de refuerzo del tipo “rueda”. Estas “ruedas” deberán colocarse en tantos lugares sea necesario haciéndose mucho énfasis en la punta, el centro y la cabeza del pilote.

- Los espaciadores o centradores deberán ser hormigón, de PVC o de teflón.

- Si las armaduras de refuerzo presentan empalmes, estas deberán ser hechas por traslape usando alambre de amarre y grapas para garantizar que un canastillo no deslice respecto del otro al momento del izaje y descenso del mismo dentro de la perforación. No estará permitida la soldadura salvo autorización de la Supervisión. La longitud de traslape será 40 el diámetro y no será sujeto a pago

FORMA DE EJECUCIÓN

El replanteo de las fundaciones deberá ser ejecutado conforme a lo dispuesto en el replanteo y control topográfico.

Se deberá tener cuidado con los STUBS instalados y se mantengan en su posición final durante el hormigonado del cabezal.

Está terminantemente prohibido la modificación o alteración de las perforaciones de los STUBS, para temas de nivelado y asegurado del perfil. En caso de evidenciarse esto se rechazará el STUB y deberá ser repuesto a costo del CONTRATISTA.

MEDICIÓN

El Hormigón será medido en metros cúbicos efectivamente ejecutados conforme a las dimensiones teóricas aprobadas en los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor. La medición no considerará las pérdidas o desperdicio debido a sobre anchos, falta de rigidez u otro factor de los elementos a hormigonar, siendo responsabilidad del contratista considerar estos factores en el momento de elaborar su propuesta.

Para la certificación de los volúmenes y cantidades ejecutadas los elementos de hormigón y el acero de refuerzo con sus respectivos estribos, deben cumplir con la resistencia mínima establecida en los planos de construcción (Resistencia cilíndrica del hormigón a los 28 días calendario).

FORMA DE PAGO

El Hormigón, aprobado por la supervisión, ejecutados y medidos de acuerdo con lo indicado en esta especificación serán pagados conforme al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será la compensación total del hormigón y el acero de refuerzo con sus respectivos estribos, así mismo incluye suministro, transporte al sitio de obra, armadura de acero de refuerzo corrugado de acuerdo con planos, encofrado y desencofrado, acabado prolijo, mano de obra, herramientas, equipo, ensayos de laboratorio y otros gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ÍTEMS DE PAGO

HORMIGON (PARA CABEZAL DE PILOTES)- Unidad: metro cubico “m³”

      - ACERO DE REFUERZO FY=5000 (KG/CM2)

Descripción

La colocación y fijación de las armaduras (acero) en cada sección de la obra deberá ser aprobada por la supervisión con veinticuatro horas de anticipación antes del hormigonado de tales secciones.

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las planillas, las mismas que serán verificadas por el contratista antes de su utilización.

El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni choques.

Queda prohibido el corte y el doblado en caliente las barras que han sido dobladas no se deberán enderezar ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la zona doblada.

Las barras que tengan fisuras o hendiduras en los puntos del doblado serán rechazadas la tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuesta en zona de tracción será evitada mediante estribos adicionales convenientemente dispuestos.

Materiales, herramientas y equipo

Todos los materiales por emplearse en la ejecución serán proporcionados por el contratista, así como las herramientas y equipo necesario para el cortado, doblado, amarre y limpieza del acero de refuerzo el acero de refuerzo será de grado 50 mpa (fy=5000 kgf/cm2), a menos que se indiquen otros valores en el plano de construcción, será de calidad reconocida en Bolivia y aprobado por la Supervisión, deberán cumplir con lo especificado en la norma ASTM A706, asimismo deberán contar con certificación ISO o similar.

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL EMPLEO DE ACEROS DE DIFERENTES TIPOS EN UNA MISMA SECCIÓN.

La calidad del acero de refuerzo corrugado será la especificada en el proyecto y deberá cumplir con una de las siguientes normas:

- “SPECIFICATION FOR DEFORMED AND PLAIN CARBON STEEL BARS FOR CONCRETE REINFORCEMENT” (ASTM A 615M).

- “SPECIFICATION FOR LOW-ALLOY STEEL DEFORMED AND PLAIN BARS FOR CONCRETE REINFORCEMENT” (ASTM A 706M).

- “SPECIFICATION FOR RAIL-STEEL AND AXLE-STEEL DEFORMED BARS FOR CONCRETE REINFORCEMENT” (ASTM A 996M).

- NORMA BRASILEÑA NBR 7480

Los aceros de distinto diámetro y características deberán almacenarse por separado a fin de evitar un intercambio de barras, de igual manera se identificará de manera clara los grupos de acero que se conformen producto de la clasificación.

Todas las herramientas y equipo por utilizar deberán estar en condiciones aptas para realizar un trabajo con calidad y eficiencia.

Todo el acero que se utilice deber ser almacenado sobre una plataforma de madera u otro elemento que presente estabilidad para soportar el peso del acero y se brindara la protección necesaria a fin de evitar posibles daños por efectos de exposición a la intemperie u otros agentes físicos o químicos que deterioren el material.

Forma de ejecución

Antes de introducir las armaduras en los encofrados o perforaciones, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, grasas, pintura y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

Si en el momento de colocar el hormigón existen barras con mortero u hormigón endurecido, se deberán limpiar completamente todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo con los planos.

Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente con los estribos, barras de repartición y demás armaduras.

Se deberán elaborar galletas cilíndricas (tipo llanta) de concreto para asegurar el recubrimiento mínimo requerido, las galletas deberán tener una resistencia similar al elemento a hormigonar la supervisión podrá solicitar pruebas de dureza a costo del contratista se colocarán en número suficiente para conseguir los recubrimientos mínimos requeridos queda terminantemente prohibido usar piedras como separadores.

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos especificados en los planos todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada para garantizar la ubicación y posición de las barras antes de proceder al vaciado, el contratista deberá solicitar la aprobación de la supervisión que procederá a verificar cuidadosamente las armaduras.

En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a tracción, si resultase necesario hacer empalmes, estos se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones.

No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras, en la misma sección del elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada sobre cada cinco.

La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra, los extremos de las barras en contacto directo en toda la longitud de empalme por superposición, que podrá ser recto o con ganchos de acuerdo con lo propuesto por el contratista.

“EN LAS BARRAS SOMETIDAS A COMPRESIÓN, NO SE DEBERÁN COLOCAR GANCHOS EN LOS EMPALMES”.

En toda la longitud de empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias para mejorar las condiciones de empalme.

Medición

El armado de acero de refuerzo será medido en kilogramos (kg.) el armado e instalación será únicamente después de que todos los trabajos relacionados a una estructura en especial o en conjunto hayan sido completamente armados, rellenos y nivelados a satisfacción de la supervisión.

Es obligación del contratista realizar las mediciones para el pago en presencia de la supervisión, estando el contratista en la obligación de proporcionar todos los equipos necesarios para la medición a la supervisión.

Toda medición estará necesariamente, acompañada de una planilla de aceros o de armaduras clara y verificable, de manera tal que esta pueda ser corroborada en cualquier momento por la supervisión, la misma que deberá, ser presentada y aprobada antes del inicio del hormigonado.

Adicionalmente, se adjuntará en la planilla o certificado de pago final por medios físicos y digitales lo nuevos planos (planos As-Built) con sus correspondientes planillas de aceros o de armaduras.

Queda establecido que en la medición del acero de refuerzo no se tomará en cuenta la longitud de los empalmes, ni las pérdidas por recortes de las barras, los mismos que deberán ser considerados por el contratista en su análisis de precio unitario.

Forma de pago

El costo del acero de refuerzo fy=500 kg/cm2, deberá ser prorrateado, en el costo de los ítems de los elementos estructurales. Dicho prorrateo será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza del sitio de obra, señalización y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

      - INSTALACIÓN Y MONTAJE TIPO STUBS (EN ROCA o FUNDACIÓN TIPO ZAPATA)

Descripción

Esta especificación comprende todos los trabajos necesarios para la excavación, instalación, nivelación y hormigonado de fundación tipo STUB en fundación tipo zapata o empotrada en roca con hormigón. Incluye los trabajos de transporte, resguardo de los materiales, replanteo topográfico, de acuerdo con lo indicado en la planilla de construcción y los planos de montaje e instalación de STUB provistos, por ENDE.

El propósito de estas Especificaciones Técnicas es de establecer y desarrollar aspectos y criterios técnicos para la construcción de fundaciones (STUB en fundación tipo zapata o empotrada en roca con Hormigón) para torres de alta tensión.

El alcance del trabajo es el siguiente:

- Excavaciones,

- Instalación y nivelado de STUB

- Hormigón simple H21

- Acero de refuerzo.

La SUPERVISION podrá definir y/o recomendar el uso de la fundación STUB en fundación tipo zapata o empotrado en roca, el CONTRATANTE realizara la verificación de las características mecánicas de la roca de fundación. Asimismo, de encontrarse condiciones diferentes a las previstas se podrá cambiar el tipo de fundación a utilizar para adecuarse a las condiciones existentes, esta modificación no será objeto de compensación, se considerarán únicamente las cantidades efectivas ejecutadas.

Materiales, herramientas y equipo

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos de excavación. Considerando mínimamente lo enunciado a continuación:

- Palas y Picotas.

- Carretillas.

- Escaleras.

- Retroexcavadora.

- Barretas

- Wincha metálica de 15 a 30 mt.

- Torquímetro

- Herramientas menores

- Taladros de Percusión con brocas grandes.

- Martillo neumático

- Estación total y Nivel ingeniero.

- Bombas de agua.

- Compresora Mecánica a gasolina (desmontable para transporte), para perforación en Roca, con las siguientes características mínimas; 41 hp, 126ª, 3200 rpm.

- Otros que corresponda, sea de acuerdo con el riesgo del trabajo o según indicaciones de la SUPERVISIÓN

STUBS

Los perfiles y pernería de los STUBS serán entregados por ENDE al CONTRATISTA, en el piso en el almacén.

El CONTRATISTA deberá verificar al momento de recoger de almacenes la CANTIDAD exacta del material (perfiles y pernería) y el buen estado de los materiales, siendo el responsable del traslado de este material desde almacenes hasta el sitio de fundación. En ningún momento este material debe ser dañado, siendo transportado de manera adecuada bajo responsabilidad del CONTRATISTA.

La SUPERVISIÓN deberá rechazar todo material que vea que ha sido arrastrado, doblado o que, a su juicio no esté apto para su instalación, siendo responsabilidad del CONTRATISTA la reposición del mismo.

Está terminantemente prohibido la modificación o alteración de las perforaciones de los perfiles metálicos, para temas de nivelado y asegurado del perfil. En caso de evidenciarse esto se rechazará el STUB y deberá ser repuesto a costo del CONTRATISTA.

HORMIGON SIMPLE

Como se indica en el HORMIGON SIMPLE H21.

Adicionalmente se deberá usar aditivo expansor en la mezcla de hormigón.

Asimismo, se deberá utilizar aditivo puente de adherencia en la superficie de la roca en contacto con el hormigón. La superficie de contacto deberá estar limpia, libre de materiales sueltos o impurezas según este recomendado por el fabricante del aditivo puente de adherencia.

El cabezal de la fundación deberá ser curada durante el periodo de fraguado con Sika Antisol o su equivalente. Se deberá seguir las instrucciones del fabricante del aditivo.

ACERO DE REFUERZO CORRUGADO

Como se indica en el ACERO DE REFUERZO FY=5000 (kg/cm2) NB 1225001

Ejecución

El CONTRATISTA en caso de usar explosivos, debera seguir los procedimientos ya establecidos en el presente especificaciones contando con las autorizaciones de las autoridades CORRESPONDIENTES. Asimismo, será el responsable de la aplicación de todas las medidas de seguridad correspondientes para los trabajadores y terceros durante la utilización de explosivos.

Adicional a lo indicado, el CONTRATISTA seguirá estrictamente las condiciones medio-ambientales especificadas para trabajos con explosivos.

Los explosivos se deberán almacenar, manipular, utilizar tal y como las leyes y/o reglamentos bolivianos lo prescriban. Se deben eliminar en forma inmediata las envolturas de papel de explosivos, que son peligrosas para las personas y la fauna de la zona.

Las voladuras sólo serán realizadas por personal calificado del CONTRATISTA con certificados de personas o entidades confiables y sujetas a la aprobación de la SUPERVISIÓN.

Los explosivos y fulminantes que serán utilizados en el sitio de trabajo deben ser transportados y almacenados en un “polvorín en cajas separadas, adecuadas y claramente marcadas con la señal: “PELIGRO - EXPLOSIVOS”.

No se permitirá el almacenamiento de explosivos en el sitio de la obra, ni en los almacenes de materiales. Los explosivos deberán ser almacenados en sitios denominados “polvorín” que reunirán las condiciones mínimas de seguridad.

El CONTRATISTA deberá alertar en las zonas, a los habitantes de viviendas vecinas y a cualquier otra persona en la zona y deberá contar además con vigías o guardias durante la ejecución de estos trabajos.

La aprobación de la SUPERVISIÓN no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por daños a las instalaciones a su personal y/o terceros y/o sus propiedades que resulten afectadas por la utilización de explosivos.

EL USO DE EXPLOSIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES SERÁ BAJO CRITERIO Y COSTO DEL CONTRATISTA.

La excavación con Explosivos para la fundación de Stub en Roca se debe realizar de manera CONTROLADA para no dañar la Masa de la Roca, y obtener únicamente las medidas mínimas indicadas en los planos. Posteriormente se puede realizar el perfilado de la excavación con el Martillo Neumático.

Del mismo modo para estas excavaciones el Contratista debe contar en Obra con Compresoras Mecánicas a gasolina (desmontables para transporte), para perforación en Roca, con las siguientes características mínimas; 41 hp, 126ª, 3200 rpm.

INSTALACIÓN Y NIVELADO DE STUB

Esta especificación comprende todos los trabajos necesarios para la instalación, montaje y nivelación de STUBS en las fundaciones tipo zapatas o empotradas en roca, según se especifique en la planilla de construcción.

El replanteo de las fundaciones deberá ser ejecutado conforme a lo dispuesto en el replanteo y control topográfico.

Se deberá tener cuidado para asegurar que todos los STUBS sean colocados, asegurados y se mantengan en su posición final durante el hormigonado del cabezal.

Está terminantemente prohibido la modificación o alteración de las perforaciones de los STUBS, para temas de nivelado y asegurado del perfil. En caso de evidenciarse esto se rechazará el STUB y deberá ser repuesto a costo del CONTRATISTA.

SOBRE EXCAVACIÓN

En el caso de fundaciones tipo Stub, toda sobre excavación realizada como consecuencia de voladura no controlada, o por algún otro motivo generado por el Contratista. El volumen deberá ser repuesto con igual volumen de Hormigón Simple, por el mismo Contratista, bajo su responsabilidad y costo, sin cargo económico para el Contratante.

TOLERANCIAS

Para la instalación de STUBS deberán observarse las siguientes tolerancias:

- La distancia horizontal diagonal entre ángulos, medida de tope de talón al tope del talón de los fierros angulares es de 1 a 1000, es decir de 1mm por cada metro especificado en el plano.

- La distancia horizontal lateral entre ángulos, medida del tope del talón al tope del talón de los fierros angulares es de 1 a 1000, es decir de 1mm por cada metro especificado en el plano.

- La diferencia de cotas entre fierros angulares diagonales medidos sobre los agujeros superiores para los pernos de anclaje, no deberá exceder de 1 mm por cada metro.

- La diferencia de cotas entre los fierros angulares laterales, medidos sobre los agujeros superiores para pernos de anclaje, no deberá exceder de 1 mm por cada metro

- La inclinación de cada cara del angular no deberá diferir de la correcta inclinación en más de 10mm por metro (1/8” por pie).

- La torsión del fierro angular no deberá exceder de 2 grados de la ubicación correcta.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), no debe ser mayor de 10mm (4”) del plan de ubicación especificado y tampoco la orientación en planta debe exceder de un grado de su posición verdadera.

- La ubicación relativa del grupo de fundación (ubicación de torre), no debe exceder en más o en menos de 50mm (2”) de la cota especificada para el nivel de la pata.

El CONTRATISTA procurará que la instalación de los STUBS’ se realice con la mayor precisión posible.

Los stubs para las patas de torre, deberán ser colocadas de acuerdo a las cotas, alineamiento e inclinaciones, tal como lo muestran los planos y en conformidad a la pata de referencia indicada en la lista de construcción o como indique la SUPERVISIÓN.

Cada estructura de ángulo será replanteada para excavación de manera que la cruceta bisecte el ángulo de la línea.

Las estructuras tangentes deberán ser replanteadas para excavación de manera que la cruceta sea perpendicular a la dirección de la línea.

Se deberá tener cuidado para asegurar que todos los STUBS sean colocados y mantenidos en su posición final durante la operación del hormigonado.

El CONTRATISTA procurará que la instalación de los STUB’s de las grillas se realice con la mayor precisión posible.

Medición

La construcción INSTALACIÓN Y MONTAJE TIPO STUBS (EN ROCA O FUNDACIÓN TIPO ZAPATA) correctamente ejecutado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será medido en UNIDAD [ud] y certificadas para pago por pata de torre ejecutada y concluida (armado, rellenado y nivelado).

Las cantidades ejecutadas en exceso no serán objeto de medición adicional o compensación por lo que estos costos deberán estar considerados y prorrateados en el precio unitario de la propuesta.

Los trabajos de excavación para corte y desbaste de la roca medidos por encima del “nivel de terreno de referencia”, serán computados y pagados de acuerdo con lo indicado en la EXCAVACION.

Es obligación del CONTRATISTA realizar las mediciones para el pago en presencia ÚNICA de la SUPERVISIÓN estando el CONTRATISTA en la obligación de proporcionar todas las facilidades y equipos necesarios para la verificación de trabajos por la SUPERVISIÓN, como ser: Estación total, Nivel de ingeniero, Torquímetro, Wincha, etc.

Ítem de pago

INSTALACIÓN Y MONTAJE TIPO STUBS (EN ROCA): unidad

Zapata de Hormigón Armado, (Incluye colocado de STUB y Nivelación) - Unidad: metro cubico “m³”

    - GAVIONES

Las actividades cubiertas por este Ítem comprenden la, provisión de materiales, malla galvanizada y piedra, mano de obra y equipo, y la ejecución de todo el trabajo necesario para la construcción de gaviones. Los gaviones estarán destinados a crear estructuras de soporte contra derrumbes de taludes. En sitios que, por su naturaleza o por efecto de las obras normales de construcción de la línea, se hayan desestabilizado taludes cercanos y/o para aportar el peso de relleno requerido en aquellas estructuras que puedan necesitarlo.

Alcance

Este trabajo tendrá lugar principalmente en las zonas que requieran proteger las fundaciones, donde existen terrenos susceptibles de erosión y derrumbe de taludes.

El Contratista será responsable de identificar todos los terrenos potencialmente peligrosos y proponer la construcción de defensivos. No obstante, el Supervisor de ENDE podrá ordenar la construcción de otros gaviones para defensivos adicionales cuando, en su opinión, sean necesarios para la seguridad de las obras.

Se construirán gaviones dentro de las líneas mostradas en diseños y planos que serán entregados oportunamente al Contratista. Sin embargo, deberá respetarse los requerimientos mínimos siguientes.

Materiales

La piedra para el relleno estará constituida por canto rodado o piedras de cantera, cuyo tamaño sea mínimo 4 veces más grande que los orificios de la malla con que se confeccionará el gavión. Los fragmentos aprobados estarán formados por material fuerte, durable, denso y resistente a la abrasión, libre de rajaduras y otros desperfectos de estructura que tiendan a disminuir su resistencia; también se excluirá, en absoluto, los materiales friables y de peso específico bajo.

Las cajas metálicas de los gaviones serán de tipo y marca reconocida en el mercado aprobado, de galvanizado triple.

Ejecución:

- Preparación

No se dará comienzo a la colocación de los gaviones hasta que la superficie para recibirlos haya sido aprobada por el Supervisor de ENDE. Se prepararán y compactarán los materiales de fundaciones no rocosas, como lo especifique el diseño del Contratista y teniendo en cuenta la cláusula pertinente a este efecto.

- Colocación

Preparado un cierto número de gaviones, ya en su forma y reunidos en grupos, se colocarán los mismos en su sitio correspondiente y dispuestos según el Diseño, recomendaciones del fabricante de la malla o como lo especifique el Supervisor. Todo el proceso de construcción estará de acuerdo a las instrucciones de los Supervisores.

Medición

La medición y pago por la construcción de gaviones, será por metro cúbico considerando las mallas y otros materiales dentro del volumen a pagarse.

Forma de pago

La construcción de gaviones, será pagada por metro cúbico de acuerdo con los precios establecidos en el contrato y será la compensación total que cubrirá absolutamente todos los costos relativos a este ítem.

Ítems de pago

Gaviones - Unidad: metro cúbico “m³”

    - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL LUGAR Y CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Las actividades para el relleno consistirán en la selección, provisión, y transporte de material hasta el sitio de torre. Comprende además, el relleno y la compactación de material adecuado, del lugar o de préstamo, sobre el terreno preparado u otra superficie de acuerdo a estas especificaciones técnicas y en conformidad con las líneas, cotas, niveles y secciones transversales mostradas en los planos, o como instruya la Supervisión de Obras.

En caso de que se determine que el material de relleno no sea adecuado, el material para el relleno y compactado requerido, debe ser material seleccionado y adecuado el mismo debe ser aprobado por la Supervisión de Obras.

Será considera como material de préstamo, al material de relleno que se encuentre a un radio mayor de 100 metros de distancia del sitio de torre, el mismo que deberá ser aprobado por Supervisión.

Este trabajo comprende, sin estar limitado, todo lo asociado al relleno compactado necesario para la construcción de fundaciones, nivelación y verificación de la posición de los elementos de las fundaciones durante el trabajo de relleno y compactado, relleno de obras de arte, ensayos de compactación (cono de arena), DCP, etc.

También comprende el relleno y compactado de todas las sobre-excavaciones no originadas por errores del contratista, con material de empréstito para llegar a los niveles y cotas que señalen los planos.

Materiales

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por la Supervisión de Obras. El Contratista deberá efectuar los ensayos SPT, clasificación y pruebas en roca, los lineamientos de dichos ensayos están descritos en el apartado correspondiente.

Para el relleno compactado, el Contratista deberá informar al Supervisor para su Aprobación.

El material apropiado para ser empleado en rellenos, estará libre de material orgánico y otras substancias deletéreas. Turba, tierra orgánica y otro material de baja densidad no podrá ser usado como relleno para fundaciones.

La Supervisión de Obras, analizará y evaluará los resultados de los ensayos del material a utilizar, en función a ello determinará si el material proveniente de las excavaciones para fundaciones o de otras fuentes, previsto por el Contratista para ser usado como relleno, es adecuado para el uso en rellenos compactados.

Los rellenos podrán ser de tipo granular, mixto u otro material. Este material será proporcionado por el Contratista.

Ningún bolón o roca de tamaño mayor a 30 cm. podrá ser utilizado como material de relleno, salvo aprobación e instrucción de la Supervisión de Obras. Los bolones de diámetro igual o menor al indicado, si son empleados, deberán ser colocados en la excavación de manera que no se apoyen o toquen los perfiles metálicos de las estructuras. No se dejará caer las piedras o rocas libremente en la excavación, para evitar dañar la galvanización de la estructura. En caso de daños a las partes metálicas durante el relleno, ellas serán removidas y cambiadas a costo del Contratista.

Si durante la excavación, el Contratista determinara con la justificación técnica pertinente que las características geomecánicas del suelo por debajo de la cota de fundación, no son adecuadas para el tipo de fundación empleado en esa torre, hará conocer a la Supervisión para que ésta instruya las correcciones que sean requeridas.

El material apropiado para relleno se deberá colocar en capas que no excedan los 20 cm. (8”) antes de compactar. Cada capa será emparejada y alisada por medio de equipo adecuado.

El tipo de material a usarse para el relleno y compactado podrá ser:

- Material del lugar

- Material de préstamo

El material a ser usado para el cambio de material estará en función de su condición de adaptabilidad al proceso de compactación clasificación, granulometría, humedad, etc. y la capacidad de soporte que se puede lograr para el suelo de fundación.  El Contratista a su costo deberá de efectuar los ensayos correspondientes (cono de arena, DCP, calificación, etc) para determinar el tipo de material a utilizar en el relleno.

La Supervisión de Obras será quién apruebe las fuentes de provisión de estos materiales eligiendo de entre las propuestas del Contratista.

Ejecución

Antes de la colocación del material de relleno sobre cualquier superficie, ésta deberá estar libre de material orgánico y aprobado por la Supervisión de Obras.

La superficie que recibirá relleno será previamente nivelada y compactada de modo de obtener una capacidad de soporte adecuada.

El grado de compactación requerido para cualquier relleno no debe ser menor al 90% de la densidad máxima según el método Standard de Compactación, designación T-99, de la American of State Highway Officials (AASTHO).

Terminada la compactación de una capa, la Supervisión de Obras instruirá los sitios donde se sacaran las muestras para la comprobación del grado de compactación requerido. Solo se podrá construir una capa después de que la anterior haya sido aprobada.

El Contratista deberá en todo momento facilitar la labor de la Supervisión de Obras en el control de densidades de compactación.

Si la Supervisión de Obras instruye otras pruebas adicionales a las que debe realizar el Contratista para el control de densidades (Cono de área y DCP) para el control de densidades, el costo adicional será absorbido por el Contratante, cuando las pruebas sean satisfactorias. Si los resultados de las pruebas indicaran que el relleno aún no ha alcanzado la densidad especificada, el costo será cargado al Contratista.

Cuando el material se seque demasiado o por el contrario esté completamente saturado y que en la opinión de la Supervisión de Obras no sea apropiado para relleno; el Contratista deberá, a su propio costo, aumentar agua o airear y secar el material hasta que el mismo obtenga la humedad óptima, en cuyo caso el material podrá usarse con relleno

Deberá tenerse especial cuidado cuando se coloca y compacta el relleno, de manera que no se modifiquen ni altura, ni distancias laterales y/o diagonales, es decir que no se mueva la fundación fuera de las tolerancias admitidas y establecidas por el fabricante de las torres. En caso de que en la etapa de montaje de estructuras, se detectara que la posición o nivelación de alguna de las fundaciones esté fuera de tolerancia, el Contratista responsable de la colocación de fundaciones está obligado a efectuar las correcciones necesarias a su costo y deberá realizar el resarcimiento de los perjuicios que haya ocasionado por esta causa.

En cada sitio de torre, a la superficie terminada del terreno se le dará una ligera pendiente suave y compacta, para posibilitar el drenaje superficial desde las patas de la estructura hacia afuera.

Los taludes de relleno en las estructuras sobre laderas, no deben ser más de 1 a 2 (vertical a horizontal) sobre las patas ladera arriba, ni 1 a 4 sobre las patas ladera abajo, a menos que los planos muestren lo contrario o lo instruya el Gerente de Obras.

Todo relleno de fundaciones se compactará en capas horizontales que no excedan de 20 cm (8”) de espesor medido después de compactar. El compactado se hará mediante compactador mecánico.

La compactación se iniciará desde el centro de la excavación hacia los costados, con el fin de que el material sea comprimido contra las paredes de las excavaciones.

Cada nueva “apisonada” debe cubrir por lo menos la mitad del área compactada por la anterior.

En cada capa, se dará un mínimo de 3 pasadas de compactación o lo necesario para obtener un buen grado de compactación, en concordancia con las instrucciones de la Supervisión de Obras.

Terminaciones

Dejar sobre el nivel del terreno una punta de diamante compactada con por lo menos 30 cm de alto alrededor del montante de la pata de la estructura, para evitar la acumulación de agua.

Al término de la actividad, se deberá despejar toda el área de la fundación, esparciendo el material sobrante, o distribuyéndolo sobre el relleno de cada pata. El material sobrante será dispuesto como instruya la Supervisión.

El Contratista deberá en todo momento facilitar la labor de la Supervisión de Obras en el control del grado de compactación.

El Contratista deberá recabar la autorización escrita de la Supervisión de Obras por lo menos con (3) días de anticipación, tanto para utilizar como para aprobar la calidad del material de relleno.

Bajo condiciones especiales, principalmente en laderas de pendiente muy fuerte, se podrá autorizar la construcción de terrazas, colocación de rip-rap u otros medios para proteger las fundaciones de torres o darles mayor resistencia a las fuerzas de empuje por levantamiento, de acuerdo a lo especificado en las secciones correspondientes de estos documentos.

Medición

La medición y pago por relleno compactado será por metro cúbico considerando el volumen neto compactado de acuerdo con las líneas y niveles de los planos, dicho volumen será certificado por la Supervisión de Obras.

Antes de iniciada la actividad de relleno compactado, la Supervisión de Obras verificará las cotas y niveles del terreno natural, y emitirá la autorización para iniciar el relleno de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

El pago por el ítem relleno compactado estará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato, en función de las cantidades certificadas y será la compensación total que incluirá todos los costos.

En caso de que el material para el relleno deba transportase más de 100 metros, el ítem de pago será por metro cúbico de acuerdo al precio unitario establecido.

Forma de pago

El trabajo especificado anteriormente será pagado al precio unitario contractual por unidad de medición, respectivamente para el ítem detallado más abajo.

Ítems de pago

Relleno y compactado con material del lugar - Unidad: metro cubico “m³”

Relleno y compactado con material de préstamo - Unidad: metro cubico “m³”

    - ZANJAS DE HORMIGON SIMPLE O MAMPOSTERIA DE PIEDRA

Descripción

Esta especificación comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los dispositivos de drenaje para la conducción de aguas superficiales, ubicadas en la cresta de los cortes con la finalidad de interceptar las aguas superficiales evitando de esta manera la erosión de los taludes, conforme establece el diseño o determina la SUPERVISIÓN. Asimismo, estos trabajos incluyen el replanteo topográfico, excavación, nivelación, relleno, revestimiento de hormigón simple o mampostería de piedra, y todos los trabajos necesarios para la construcción de zanjas de coronamiento conforme con lo indicado en esta especificación.

Ejecución

Las zanjas de coronamiento serán construidas a mano (el uso de retroexcavadora será opcional y a costo del CONTRATISTA), en todos los lugares señalados sobre las Líneas, dimensionamiento y ubicaciones indicadas por la SUPERVISIÓN, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y las secciones transversales típicas indicadas en los planos del proyecto.

La excavación de material no clasificado para la construcción de zanjas de coronamiento será realizada desde el nivel del terreno natural hasta el nivel indicado en los planos de construcción o lo indicado por la SUPERVISIÓN.

La sección transversal típica recomendada para construcción a mano será de forma trapezoidal de profundidad de 0,25 m; ancho superior de 0,6 m. y ancho en el fondo de 0,2 m. El acabado a mano de los taludes de la zanja de coronamiento será ordenado por la SUPERVISIÓN, según sea requerido en la obra.

Los niveles y las pendientes serán verificados y aprobados en obra por la SUPERVISIÓN.

Una vez concluido la preparación del terreno, el CONTRATISTA, procederá al revestimiento de hormigón simple cuidando los niveles y pendientes indicado en los planos de construcción. El espesor mínimo será de 12cm. El acabado deberá ser uniforme y prolijo. Se deberá disponer de juntas de construcción cada 3 metros. Esta distancia podrá ser ajustada y modificada de acuerdo con las condiciones particulares del sitio e instrucciones del SUPERVISOR.

Medición

La construcción de zanjas de coronamiento correctamente ejecutadas y aprobadas por el SUPERVISOR de obra serán medidas por metro lineal [m], considerando únicamente las dimensiones definidas en el diseño, Ordenes de Trabajo o indicadas por la SUPERVISIÓN.

No serán medidos longitudes en exceso con relación a los indicados en la Obra, en las Órdenes de Trabajo o por el Supervisor, ni las excavaciones o rellenos requeridos para ejecución de los dispositivos de drenaje superficial u otros trabajos no expresamente indicados anteriormente.

Forma de pago

La construcción de las zanjas de drenaje superficial, medidos conformes, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago.

Dichos precios incluyen todos los trabajos requeridos para la construcción de las zanjas de coronamiento, incluye: excavación cualquiera que sea el tipo de material y rellenos compactados, revestimiento de hormigón simple o mampostería de piedra, mano de obra, equipo y herramientas, y todo lo necesario para la ejecución de las obras de acuerdo con estas Especificaciones

Ítems de pago

ZANJAS DE HORMIGON SIMPLE O MAMPOSTERIA DE PIEDRA- Unidad: metro lineal “m”

    - MAMPOSTERIA DE PIEDRA

Descripción

Esta especificación comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de muros de mampostería de piedra en los sitios indicados en los planos de construcción y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. Asimismo, incluye el suministro y transporte de todos los materiales hasta el sitio de construcción.

Materiales, herramientas y equipo

Todos los materiales serán provistos por el CONTRATISTA y deberán estar de acuerdo con lo exigido en esta especificación según sean aplicables y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.

Cemento

El cemento Portland deberá cumplir con los requerimientos indicados en la norma CBH-87. Se deberá utilizar una sola marca de cemento en la obra.

El CONTRATISTA será el responsable de almacenar adecuadamente las bolsas de cemento en lugares secos, cerrados y ventilados, cuidando que las bolsas no se encuentren en contacto directo con el piso. Asimismo, las bolsas no deberán estar apilados en más de 10 bolsas una sobre la otra para evitar la formación de terrones por compactación.

Las bolsas de cemento deberán estar cerradas y tener fecha de fabricación. No podrá utilizarse el cemento cuando se haya sobrepasado la fecha de vencimiento.

Las bolsas de cemento, que por cualquier circunstancia hayan fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, se rechazarán y su uso no será permitido.

Agregados

Los agregados finos deberán cumplir los requerimientos de la norma CBH-87.

El agregado deberá ser almacenado y mantenido de modo de evitar inclusión de materiales extraños (orgánicos, minerales no adecuados y otros) en el hormigón.

Los agregados en general, provenientes de distintas fuentes de origen, no deberán depositarse o almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra en construcción.

Agua

El agua utilizada en la preparación del mortero y curado del hormigón deberá ser aprobada por la SUPERVISIÓN. Deberá ser limpia, incolora, libre de substancias como sal, hidrocarburos líquidos, materias alcalinas y orgánicas y compuestos de azúcar; además no deberá tener un sabor áspero o salino. Al agitarla, no se deberá formar ninguna espuma permanente.

Piedra

La piedra a utilizarse en los elementos de mampostería deberá reunir las siguientes características:

- Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

- Estar libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, como grietas y planos de fractura.

- No debe tener compuestos orgánicos.

- Deberá estar libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

- Además de cumplir con las características anteriores, deben presentar caras relativamente planas.

Forma de ejecución

La superficie de la mampostería será con mortero de cemento - arena 1:3, cubriendo todos los intersticios (espacios vacíos), existentes entre piedras adyacentes.

El acabado será uniforme, con caras paralelas a la estructura fundada o como indique la SUPERVISIÓN.

Cuando la SUPERVISIÓN lo exija, el CONTRATISTA someterá a su costo, el agua a un ensayo de comparación con agua destilada. La comparación se efectuará mediante la realización de ensayos normales para la durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicación de falta de durabilidad, variación en el tiempo de fraguado en más de 30 minutos, o una variación en menos o más de un 10% en la resistencia, obtenida en ensayos comparativos efectuados con mezclas que contengan agua destilada, será causa suficiente para proceder al rechazo del agua sometida a dicho ensayo. (Ver y revisar norma de CBH-87, párrafo 2.3.)

Medición

Los trabajos de mampostería de piedra correctamente ejecutados y aprobados por el SUPERVISOR de Obra serán medidos en metros cúbicos (m³) conforme a las dimensiones indicadas y aprobadas en los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR.

Forma de pago

Los trabajos de construcción de mampostería de piedra construidos y aprobados conforme a lo especificado en esta especificación serán pagados conforme al precio unitario de la propuesta aceptada, y será compensación total por todos los trabajos realizado, incluyendo el suministro de materiales, transporte, construcción de depósitos, herramientas, equipos, mano de obra, impuestos de ley y todo lo necesario para la construcción de la mampostería de piedra.

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA - Unidad: metro cúbico (m³)

  - INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

    - INSTALACIÓN COMPLETA DE CONTRA-ANTENA, VARILLAS E INSTALACION COMPLETA CON CAMBIO DE MATERIAL

Generalidades

El sistema de puesta a tierra para cada torre será implementado en etapas, tal como ilustran los planos adjuntos (esquemas de puesta a tierra paso I a paso V) o como lo indique la Supervisión.

La instalación del sistema de puesta a tierra en cada torre, consistirá en la instalación de los materiales especificados para la puesta a tierra y la interconexión del sistema de puesta a tierra, hasta la obtención de valores aceptables de la resistencia de aterramiento o como indique la Supervisión.

La medición de los valores de resistividad y la correspondiente planilla será realizada por el contratista antes de la instalación de la torre, la Supervisión verificará las mediciones y su correspondencia con las planillas e instruirá los pasos a seguir, en caso de no obtenerse los valores recomendados.

Todas las conexiones de la puesta a tierra, deben ser efectuadas con conectores apernados. Todos los terminales deberán estar firmemente ajustados para lograr una buena conexión eléctrica. Los cables de puesta a tierra, deben ser manejados e instalados libres de dobladuras y daño de cualquier clase. El material de relleno para las zanjas de los cables, deberá estar bien compactado con material cernido, libre de piedras, o como lo disponga la Supervisión.

Todas las contra-antenas deberán estar enterradas dentro de los límites de la faja de seguridad (faja de servidumbre).

Las varillas de tierra se clavarán evitando que estas se doblen durante su instalación y serán enterradas en toda su longitud en terreno compacto y de acuerdo a planos o como indique la Supervisión.

La adición de tratamiento de suelo con el propósito de bajar la resistencia del suelo será instruida por la Supervisión.

Se deberá instalar el paso I (esquema de puesta a tierra) conjuntamente en la instalación de las grillas de la torre, para todos los sitios de torres.

Zanjas para instalación de Puesta a Tierra

La excavación en el suelo se realizará manualmente y/o con maquinaria apropiada de acuerdo al tipo de terreno ya sean palas, picotas, martillo neumático, etc.

En estos trabajos no se hace distinción si la excavación es en roca, tierra u otro tipo de suelo.

Ejecución Excavaciones

El Contratista deberá notificar a la Supervisión por escrito en el libro de obras, el comienzo y conclusión de cualquier excavación.

Después de haber terminado cada una de las excavaciones, el Contratista deberá comunicar a la Supervisión del mismo. No se colocará material de asentamiento hasta tanto la Supervisión no haya aprobado la profundidad de la excavación.

El contratista deberá limitar el número de excavaciones en preparación para puestas a tierra de torres, de manera que ninguna zanja sea dejada abierta por más tiempo que el necesario. La restricción del número de zanjas abiertas quedará sujeta a la aprobación de la Supervisión.

Cambio de material

Según los valores de resistividad del suelo para mejorar las condiciones del mismo, se podrá instruir y autorizar al Contratista el cambio de material de suelo, según plano, a objeto de obtener los valores de resistencia de pie de torre admisibles menos de 20 Ω, siendo este parámetro considerado en los costos de la propuesta del Contratista.

Medición

La instalación del sistema de puesta a tierra se medirá por los metros de contra-antena instalados, el número de varillas instaladas y/o en su caso por los metros de cambio de material instalado.

Además podrá repetirse más de una vez en la misma estructura cualquier instalación, tal como lo dirija y autorice la Supervisión en función de los valores de resistencia resultantes.

La instalación de contra-antena y/o varillas incluirá la realización de las conexiones que están indicadas en planos, por lo que todo el costo de las instalaciones de las conexiones deberá estas incluido en los ítems de pago.

Pago

Una vez concluida la puesta a tierra de las estructuras de acuerdo a estas especificaciones y planos, se pagarán de acuerdo a los ítems, unidades de la lista de precios propuestos.  Estos pagos serán la compensación total por el transporte de materiales, uso de herramientas, equipos de construcción y mediciones en general las veces que sean necesarias para obtener los valores según norma menores de 20 Ω, mano de obra, métodos, procedimientos y todo lo necesario para concluir la obra, de acuerdo a estas especificaciones técnicas.

Ítems de pago

Instalación completa de contra-antena			- m

Instalación completa de varillas 5/8”x 2.4m	- pieza

Instalación completa de Contraantena con

cambio de material como lo indica el plano	- m

(esquema cambio de material).

Para el sistema de puesta a tierra, el supervisor deberá realizar el seguimiento de las siguientes actividades:

- Controlar el proceso de medición de la Resistencia de Puesta a Tierra (RPT).

- Definir la aplicación del tipo de mejora de la puesta a tierra en función al valor de la

- Resistencia de Puesta a Tierra.

- Verificar que se ha alcanzado el valor de Resistencia de Puesta a Tierra especificadosegún norma < 20 Ω.

- Informar al Contratante (Fiscalización) la necesidad de otras mejoras para logar el valor de Resistencia de Puesta a Tierra especificado, siendo las mediciones necesarias a costo del Contratista.

- Controlar el estado del material antes de su instalación en la obra.

- Controlar las dimensiones de las excavaciones.

- Controlar la profundidad de instalación de las varillas y contra-antenas.

- Controlar el estado de las conexiones de las partes de la Puesta a Tierra.

- Controlar la compactación del material devuelto a las zanjas.

- Informar de la necesidad de obras de arte de protección.

    - MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD

Descripción

Se realizará la medición de Resistividad para el estudio de puesta a tierra de todas las torres y con ello poder hacer un adecuado diseño de puesta a tierra, lo cual incluye un determinado número de jabalinas y contra-antenas a ser instalado. Además, se medirá la Resistencia en los sitios de torre una vez instalado los elementos de aterramiento, para verificar las especificaciones y valores de diseño.

Ejecución

Se realiza la medición de resistividad en los sitios de torre, con equipo telurometro MEGGER FLUKE 1625 (calibrado) o similar, haciendo uso del método Wenner (según la Norma IEEE std 81-1983) en dos direcciones (en dirección de la línea y transversalmente). Brevemente el método Wenner consiste en instalar 4 electrodos (jabalinas) en la tierra, en línea recta, todos a una profundidad entre 15 a 20 centímetros, a espaciamientos iguales. Se deberá realizar 8 mediciones de resistividad para cada sitio de torre, y registrar las lecturas completando todos los detalles en tabla siguiente:

RESISTENCIA (Ω/m)

| HORA: | No de Torre: |
| --- | --- |
| FECHA: | Temperatura: |
| EQUIPO: | Cond. Terreno: |
| Responsable: | Cond. Ambiental: |

MEDICIÓN

| SEPARACIÓN (m) | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LONGITUDINAL |  |  |  |  |
| TRANSVERSAL |  |  |  |  |
| Obs.: |  |  |  |  |

Por último, haciendo uso de la ecuación del método de Wenner se obtendrá la resistividad promedio equivalente, además de estratos de suelo.

Medición de resistencia

La medición de resistencia, se realizará haciendo uso del método de caída de potencial y la aplicación de la regla del 62% (según la Norma IEEE std 81-1983) en dos direcciones (en dirección de la línea y transversalmente).

Para la medición empleando un telurometro MEGGER FLUKE 1625 (calibrado) o similar, la estructura de la torre deberá estar aislado de los conductores de cable de Guarda, caso contrario utilizar otro equipo como el TELURIMERO DIGITAL DE ALTA FRECUENCIA TM 25 o similar.

Brevemente el método consiste en: enterrar 3 electrodos (jabalinas) en la tierra, en línea recta, todos a una profundidad entre 15 a 20 centímetros. El primer electrodo tiene que estar conectado a la torre aislada de los conductores de cable de Guarda, el electrodo central a 62% de la distancia máxima del electrodo exterior, el electrodo exterior deberá estar a una distancia mínima de 100 metros. Por último realizando las conexiones se realiza la medición con la cual se obtiene la resistencia equivalente instalada. Registrar las lecturas completando todos los detalles en tabla siguiente:

RESISTENCIA (Ω)

| HORA: | No de Torre: |
| --- | --- |
| FECHA: | Temperatura: |
| EQUIPO: | Cond. Terreno: |
| Responsable: | Cond. Ambiental: |

MEDICIÓN

| Distancia del Electrodo Central (%) | 52% | 62% | 72% |
| --- | --- | --- | --- |
| LONGITUDINAL |  |  |  |
| TRANSVERSAL |  |  |  |
| Obs.: |  |  |  |

La medición se realizará para todos los sitios de torre tanto de resistividad como resistencia, en presencia de la Supervisión.

Toda la información registrada del ensayo en campo será entregada a la Supervisión y al Contratante, la cual será utilizada para el diseño del esquema de puesta a tierra a instalar en cada estructura.

Materiales, herramientas y equipo

Para el estudio de resistencia y resistividad se usará el telurometro MEGGER FLUKE 1625 (calibrado) o similar, con todos sus accesorios. Se deberá contar con un combo para la introducción de las varillas en el terreno. El equipo deberá estar calibrado y se deberá presentar su certificado de calibración.

Medición

La resistividad y la resistencia será medida por torre y aprobada por la Supervisión.

Pago

Este ítem ejecutado de acuerdo a lo descrito anteriormente y aprobado por el supervisor. Será pagado al Precio Unitario ofertado por torre, el cual contemplará la cantidad de mediciones necesarias, hasta obtener la resistencia menor a 20 Ω según norma. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Ítem de pago

Medición de Resistividad:		Unidad

Medición de Resistencia.:		Unidad

  - MONTAJE DE ESTRUCTURAS

Generalidades

Los tipos de estructuras a ser empleados en lugares específicos, incluyendo la torre básica, extensiones de cuerpo (si es necesario) y las extensiones de patas individuales, están indicados en la Lista de Construcción que será entregada por el Contratante.

Las estructuras previstas para el proyecto tienen las siguientes características:

Tabla N° 2 – Tipo de Estructuras

| TIPO | DESIGNACIÓN | ANGULO DE LÍNEA |
| --- | --- | --- |
| 21SL | ESTRUCTURA DE SUSPENSION LIVIANA | 0º - 2º |
| 21SP | ESTRUCTURA DE SUSPENSION PESADA | 0º – 10º |
| 21CR | ESTRUCTURA DE SUSPENSION CRUCE DE RIO | 0º - 2º |
| 21AM | ESTRUCTURA DE ANCLAJE MEDIO | 0º - 25º |
| 21AT | ESTRUCTURA DE ANCLAJE PESADA | 0º - 55º |

El Contratista dará cumplimiento a la metodología de montaje ofertado en su Propuesta. Esta metodología deberá ser congruente con las Normas que regulan estos trabajos y velarán en todo momento por la seguridad del personal y la preservación de los materiales. En caso de adjudicarse el Contrato, estas metodologías revisadas y/o complementadas por el Contratante serán de cumplimiento obligatorio.

El acero estructural de las torres reticuladas, que sea almacenado por el Contratista, deberá estar aislado del suelo por medio de durmientes de madera u otro material que no dañe el galvanizado ni modifique la geometría de los perfiles. Todo el material de torres, deberá ser manejado y ensamblado cuidadosamente para evitar dobladuras, daño al galvanizado y otros perjuicios.

No se permitirá, arrojar el acero en pilas sobre los medios de transporte ni de ellos a la tierra, ni arrastrar el acero. El material de las estructuras dañado, deberá ser reemplazado por el Contratista con prontitud y sin costo para el Contratante, sin ocasionar perjuicio en tiempo a las obras.

El Contratista, deberá reemplazar oportunamente todo el material de las estructuras dañado y/o perdido. El Contratante, no tiene la obligación de suministrar piezas de las estructuras, para reemplazar material perdido y/o dañado. El Contratista, no podrá solicitar extensión del plazo de ejecución debido a demoras ocasionadas en la adquisición de las piezas de las estructuras perdidas y/o dañadas.

Donde el galvanizado esté desprendido por cualquier causa, el material desnudo deberá ser pintado con Galvanox u otra pintura rica en zinc, aprobada por la Supervisión, en concordancia con lo especificado en lo que corresponde a las características de la pintura galvanizada. El costo del pintado, debe estar incluido al costo de montaje de la estructura.

La Supervisión, deberá ser informado inmediatamente sobre cualquier material dañado, y él determinará si se pueden efectuar o no reparaciones.

Si hay discrepancia entre éstas Especificaciones y los Planos de Montaje, el Contratista, deberá notificar a la Supervisión con prontitud y obtener una decisión antes de proseguir con el trabajo. La Supervisión, deberá ser informada inmediatamente sobre cualquier material dañado, para determinar si se pueden efectuar reparaciones.

Todos los materiales para la instalación permanente en la línea, suministrados por el Contratante, deberán ser llevados desde el almacén del Contratante hasta el sitio de cada torre. El material suministrado por el Contratante, será entregado en el suelo en los almacenes de la Subestación de San Ignacio de Velasco y/o Los Troncos.

El Contratista tendrá dentro de sus funciones, de manera no limitativa, cargar, descargar, transportar y manipular dichos materiales, hasta los sitios de acopio y montaje de cada una de las estructuras. También deberá proveer vehículos, herramientas, equipos, personal, etc., necesario para llevar a cabo el desarrollo del transporte de material, desde el almacén del Contratante hasta sitio de torre para el respectivo montaje.

Montaje de estructuras reticuladas

El montaje de las estructuras comenzará a partir de los angulares (stubangle), que ya están empotrados en las fundaciones o grillas. Cuando sea necesario y/o a requerimiento de la Supervisión, el contratista realizará la excavación (tierra y/o roca) que fuere necesaria para liberar los angulares de las grillas, Stub en los sitios de torre, para permitir la correcta instalación de los montantes y/o de cualquier otra parte de la estructura. Este trabajo comprenderá, pero sin limitarse, además de la excavación y posterior relleno compactado con las mismas características técnicas o grado de compactación descrito en el Item relleno y Compactado. La ejecución de pequeñas obras de drenaje superficial necesario para evitar que el agua de lluvia se detenga y provoque erosiones en las fundaciones de las torres. Estos trabajos, deberán ser realizados a criterio técnico y a satisfacción de la Supervisión, así mismo es una condicionante previa al pago del montaje de la torre correspondiente. No existe pago separado por estos trabajos.

El Contratista, antes del montaje, deberá verificar las cotas y alineamientos de los angulares (STUB ANGLE) o grillas, sin costo adicional.

Las torres, deberán ser ensambladas de acuerdo con los Planos de Detalle y Montaje. Copias de los Planos de montaje del fabricante, el Contratista solicitara los planos de montaje a la Supervisión.

Antes del montaje, cada una de las piezas componentes de las estructuras deberán ser limpiadas de barro y cualquier otra suciedad; dando especial atención al limpiado de las superficies de unión entre piezas antes de realizar el empernado.

La metodología de ensamblaje y montaje deberá ser concordante con la propuesta y con la aprobación de la Supervisión, con anterioridad a la iniciación del montaje de estructuras. Dadas las condiciones climatológicas de la zona, en especial la presencia de fuertes vientos y lluvias, el contratista en su metodología deberá, prever la utilización de tirantes en cantidad suficiente.

Durante el montaje, ninguna parte de la torre, estará sujeta a cargas en exceso más allá de aquellas previstas en el diseño. Se tendrá especial cuidado para establecer y mantener la verdadera geometría de la torre. Eslingas u otro equipo usado para levantar piezas o partes de la estructura, deberán ser de tal material, o estar protegidos adecuadamente de tal manera, que no corten las esquinas de los perfiles, dañen el acabado, distorsionen o sobrecargue las piezas cuando se levanten pesos grandes.

Las piezas o partes, deberán ser levantadas de manera que no se arrastren en la tierra o contra partes de las torres ya montadas.

Cuando las partes de las estructuras sean ensambladas en tierra, dicho ensamblaje deberá realizarse sobre una superficie o soportes que proporcionen un apoyo que evite daños del acero, el galvanizado y del acabado de las piezas.

Cuando se ensamblen las partes de las torres en tierra, se colocarán todos los pernos en las conexiones correspondientes. Por otra parte, se usarán soportes temporales y/o mandriles para evitar sobrecargas en las partes de las torres y/o para juntar las mismas sin dañar el metal y/o agrandar los agujeros.

Cualquier error o falla de fabricación detectada en el acero, deberá ser informado de inmediato a la Supervisión, quien determinará las acciones a seguir para poder continuar con los trabajos de montaje.

Donde ocasionalmente el fabricante haya omitido un agujero o un reborde y es necesario perforar o hacer el reborde, las superficies de acero que queden al descubierto deberán cubrirse con una capa de Galvanux u otra pintura rica en zinc previamente aprobada por el Supervisión. El costo por los trabajos de: perforación, pintura y mano de obra, estará prorrateado en el costo de montaje.

El perforado y rebordeado en el campo deberá minimizarse. Cuando se requiera perforar y rebordear algún perfil, se deberá notificar a la Supervisión oportunamente.

Las patas individuales de cada torre deberán ser designadas en las siguientes secuencias Pata A, a la izquierda en dirección y numeración creciente de la línea y utilizando el sentido de las agujas del reloj, para la Pata B a mano derecha, la Pata C atrás a la derecha y la Pata D atrás a la izquierda.

El Contratante propietario tendrá la Supervisión, que velará por el estricto cumplimiento de la licencia ambiental, SMAGS y PGAS.

El Contratista deberá proveer a todo su personal de todos los implementos de seguridad necesarios para trabajos en altura, deberá someter toda su herramienta y equipos a inspección y aprobación por parte de la Supervisión del Contratante, debiendo reemplazar aquellos que sean rechazados por no cumplir con las normas y/o especificaciones del Contratante o por presentar desgaste excesivo.

Además, es responsabilidad del Contratista:

Proveer a su personal los Elementos de Protección Personal necesarios para la ejecución de las tareas, así como los exigidos por el Contratante para ingresar en los distintos sectores.

Informar a Supervisión y/o el Contratante de todos los accidentes con daño personal o material, en que se vea involucrado su personal.

Informar inmediatamente a Supervisión y/o el Contratante de cualquier afección, lesión expuesta o heridas o cualquier otra anormalidad que pueda ser un factor de control Médico.

Instruir y asesorar al personal, a través de su responsable de Obra, sobre los riesgos propios del trabajo, los elementos y medidas de seguridad a emplear.

Pernos y Tuercas de Seguridad

Los pernos para las uniones deberán ser usados de acuerdo con la lista de pernos proporcionada por el fabricante. Los pernos deberán ser normalmente instalados de manera que las tuercas queden afuera o sobre la cara superior de los perfiles.

Se usarán llaves de dimensiones apropiadas, de modo que no deformen las tuercas ni dañen la superficie acabada. Deberán usarse llaves Standard, llaves de boca o de ojo o barrote de 12”. No se permitirá el uso de caños de extensión.  Si se usan llaves de impacto o torquímetro para apretar los pernos durante el ensamblaje en tierra, estas llaves deberán ser calibradas de manera que no excedan las siguientes torques máximas de aplicación sobre los pernos:

Tabla N° 3 – Torque máximo de aplicación en pernos y tuercas

| Tamaño de Perno | Torque Mínimo (Kgf x m) | Torque Máximo (Kgf x m) |
| --- | --- | --- |
| M 12 (12 mm) | 4 | 6 |
| M 16 (16 mm) | 9 | 11 |
| M 20 (20 mm) | 15 | 18 |

Después que la torre haya sido completamente montada, cada unión deberá ser apretada al torque indicado. Para esta actividad el contratista, deberá destinar personal independiente de la cuadrilla principal de montaje, cualquier perno dañado o de largo incorrecto deberá ser cambiado.

Después que los pernos de cualquier unión hayan sido ajustados, de manera que las piezas queden apretadas, deberá darse a todas las tuercas un ajuste final de por lo menos media vuelta para asegurar el ajuste. Si se encuentran agujeros ciegos o parcialmente ciegos después de que las piezas han sido apropiadamente ensambladas y montadas, la Supervisión deberá ser notificada para realizar correcciones y/o modificaciones necesarias para la solución correspondiente. No deberá permitirse el fresado de agujeros si el desalineamiento es mayor que 1/8 de pulgada (3 mm).

Después que se haya completado el ajustado de pernos en cada estructura armada, la Supervisión y el personal del Contratista harán un chequeo tipo muestreo del torque de los pernos.

El Contratista ajustará todos los pernos que sean encontrados con fallas. En caso de que la cantidad encontrada sea igual a 20 pernos o más en cualquiera de las torres, el Contratista está obligado a rehacer el empernado total de la torre. Si un perno ha sido sacado por haber forzado su instalación, el perno no podrá ser empleado nuevamente.

En ninguna circunstancia, el Contratista usará pernos, tuercas o volandas que no hayan sido específicamente provistos por el Proveedor de estructuras del Contratante.

Todas las torres, deberán ser completamente ajustadas inmediatamente después de ser erigidas. El Contratista, deberá notificar inmediatamente a la Supervisión cuando las torres estén concluidas y liberadas para la inspección conjunta.

El Contratista, deberá limitar el número de estructuras erigidas de acuerdo al avance de la operación de ajuste de tuercas de seguridad. El número de estructuras, que se permitirá dejar sin que se hayan ajustado las tuercas de seguridad, será determinado por la Supervisión.

En todos los pernos, deberán instalarse dispositivos aprobados para trabar la tuerca. En los lugares donde se especifican “contratuercas” para este propósito, se les deberá dar un tercio de vuelta después de un ajuste “manual” después que la tuerca de servicio haya sido ajustada.

Concluido el control de ajuste, aquellas estructuras que indique el Supervisión, deberán ser sometidas al proceso de “punteo”, el que consiste en realizar dos o tres puntos en el vástago mediante un punzón de forma tal que garantice una difícil remoción de las piezas, de todos los pernos hasta una altura de 4.5m medidos desde la superficie del terreno, pintándose a continuación con pintura galvanizante u otra similar aprobada por el Supervisión.

Este costo, ha de estar prorrateado en el montaje de las estructuras.

Se proveerán pernos de peldaños para cada tipo de estructura como lo indica el respectivo plano de torre.

El costo de instalación de los pernos será incluido en el costo de montaje.

Plancha dispositivos antipajaros

El contratista instalará las planchas “dispositivos anti pájaros” de acuerdo a los planos y la lista de construcción.

Placas de numeración, identificación de fases y de peligro

El Contratista, deberá instalar las placas de numeración e identificación de estructuras, estas placas deberán ser instaladas por el Contratista de acuerdo a la numeración asignada en la última planilla de Construcción aprobada por el Contratante, identificación de fases y de peligro, de acuerdo con la ubicación y orientación indicadas en los planos correspondientes.  El costo de instalación de las placas de numeración, identificación de fases y de peligro en las torres, deberá estar incluido en el costo de montaje.

Barreras de Protección o antitrepados

Como práctica general, no serán instaladas barreras de protección para prevenir daños a los cimientos o marcos estructurales de las torres. Cuando dicha protección sea considerada necesaria por la Supervisión, se prepararán planos especiales que serán entregados al Contratista. Barreras para evitar escalar las torres, si es que fueran requeridas por el Supervisión, deberán ser instaladas en torres ubicadas en zonas escolares, áreas de recreo, parques, campamentos y cualquiera otra área indicada por la Supervisión. Estos dispositivos, deberán ser instalados, tal como muestran los planos respectivos, los que serán proporcionados por el Contratante cuando sean requeridos, estos trabajos serán realizados por tonelada y serán medidos y pagados dentro del ítem de montaje de estructuras reticuladas. Los mismos deberán instalarse a la finalización de los trabajos de tendido o según lo indicado por la Supervisión.

Medición

El montaje de estructuras será medido por Tonelada totalmente ensamblada y armada a partir de las fundaciones incluyendo, pero sin limitar, todo el transporte, el ajuste de pernos, tuercas de seguridad, punteo, pernos de peldaños, perforación de agujeros, placas de numeración, identificación de fases y peligro, barreras de protección, etc., a satisfacción de la Supervisión.

Las planchas de protección contra pájaros y barreras de protección serán incluidas en la medición y pago por este ítem.

Pago

Una vez concluido el montaje de las estructuras y habiendo sido estas aprobadas y certificadas por el Contratante según corresponda, se procederá al pago por tonelada de hierro utilizado en la torre reticulada de acuerdo a la “Lista de Precios”. Estos pagos serán la compensación total por el transporte de materiales desde el piso del almacén que se hubiera definido hasta el sitio de torre, uso de herramientas, mano de obra, equipos en general, métodos, procedimientos y todo lo necesario (excavación y relleno compactado) para concluir las obras de acuerdo a las especificaciones y a satisfacción del Contratante.

Ítems de pago

Montaje Estructuras reticuladas (incluye el Trasteo de material, punteo y pintado, perforación de agujeros cubiertos de galvalux)- Unidad: tonelada (Tn)

  - TENDIDO CONSIDERACIONES GENERALES

    - CONTROL TOPOGRÁFICO

Antes de iniciar con los trabajos de tendido, el Contratista deberá hacer una revisión topográfica, verificando los vanos, ubicación de los obstáculos (cruces de caminos, líneas eléctricas, estructuras y otros), asimismo se verificará el perfil del terreno. Todo lo indicado permitirá elaborar el plan de tendido y tomar en cuenta todos los pormenores al momento de elaborar la metodología de tendido requeridas. Este trabajo lo deberá realizar el topógrafo que fue propuesto en la oferto del presente pliego, este deberá contar con su propia cuadrilla equipos y herramientas necesarias.

    - EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Todo el equipo (freno y puller) herramientas y/o accesorios requeridos para la instalación de conductores y cables de guarda deberán ser proporcionados por el CONTRATISTA. Todo el material para instalación permanente requerido será proporcionado, por ENDE.

Si algún equipo o accesorio, en opinión de la SUPERVISIÓN no satisface los requerimientos del trabajo, no podrá ser usado por el CONTRATISTA. Cualquier equipo originalmente aprobado para ser usado y que a juicio de la SUPERVISIÓN ya no sea adecuado para la ejecución del trabajo, deberá ser retirado inmediatamente de la obra y no podrá ser usado por el CONTRATISTA. El mismo deberá ser repuesto de manera inmediata para la continuidad de los trabajos.

El CONTRATISTA será el único responsable de todo daño a cualquier parte de las instalaciones de obras, materiales, personal o propiedades adyacentes, mismo que podría causar antes, durante o después de sus operaciones con sus suministros o equipo, sin consideración de aprobación anterior por parte de la SUPERVISIÓN para el uso de dichos suministros o equipo.

El CONTRATISTA deberá instalar, empalmar, tesar y flechar el conductor y el cable de guarda (OPGW) de acuerdo con los datos de flecha y tensión que serán proporcionados por ENDE oportunamente.

    - INSTALACIÓN DE FERRETERÍA DE LINEA

La instalación de la ferretería deberá atender las indicaciones detalladas en los planos de montaje y los requisitos detallados a continuación.

- La ferretería, deberá ser manipulada en conjuntos de instalación completos sin que esta entre en contacto con el suelo, debiendo el Contratista mantener limpio todos los conjuntos o ensambles.

- Previa a la instalación de la misma todos los elementos del conjunto de ferretería deberán ser limpiados por el Contratista, y de ser necesarios, posterior a la instalación.

- Las piezas de ferretería serán inspeccionadas por el Contratista y la SUPERVISIÓN para determinar partes faltantes o defectos visuales previos a la instalación. El Contratista será completamente responsable de cualquier daño o pérdida.

- Todas las piezas deberán realizarse de acuerdo con los Planos, respetando los torques de apriete de pernos, la ubicación de instalación de las chavetas, y otros detalles especificados, y de acuerdo con la mejor práctica de construcción de líneas de transmisión. No se permitirá ningún cambio sin la aprobación directa y específica de ENDE.

- Todos los pernos, chavetas y aisladores, deberán ser orientados de modo que puedan ser removidos con herramientas para trabajos en líneas vivas o energizadas. Cada perno vertical o pasador, deberá tener la tuerca o chaveta hacia abajo. Cada perno horizontal o pasador, deberá tener la tuerca o chaveta dirigida hacia el cuerpo de la torre.

- Todos los casquillos, deberán ser colocados de modo que la parte abierta esté de cara al suelo en todos los aisladores y ensambles de ferretería que deban ser instalados en posición sustancialmente horizontal, (ensambles de tensión) de modo de facilitar el drenaje de agua.

- Toda ferretería que se encuentre incorrectamente montada y colocada, será retirada y montada nuevamente o cambiada por el Contratista a su costo, quién será completamente responsable por cualquier daño resultante del montaje incorrecto.

- Los trabajos de instalación de ferretería de línea incluyen la instalación de contrapesos, amortiguadores, balizas (señalización diurna),, letreros de numeración, peligro y letreros de identificación de fase, estos se deberán instalar de acuerdo a lo detallado en los planos específicos de instalación, estos deberán estar prorrateados dentro su oferta.

- La instalación de la ferretería que requiera de compresión (grampas de tensión, empalmes y otros) deberán atender las indicaciones de los planos de instalación, por lo que para dichos trabajos el Contratista deberá tener equipos de compresión (prensas) con los accesorios necesarios para dichos efectos, incluyendo dados de compresión con las dimensiones requeridas en cantidad suficiente para efectuar los trabajos. sí para cumplir el plazo se requiere de más equipos el Contratista deberá incrementar la cantidad de los equipos a simple instrucción de la SUPERVISIÓN.

- Cualquier daño al galvanizado de la ferretería debe ser corregido con pintura Galvanox.

    - INSTALACIÓN DE AISLADORES

- Los aisladores, deberán estar limpios y en perfecto estado al instalarse. El vidrio, deberá estar brillante y la parte metálica libre de polvo y corrosión u otro daño al galvanizado. El Contratista a su costo, efectuará toda la limpieza que fuera necesaria a juicio exclusivo de la SUPERVISIÓN.

- Deberán emplearse únicamente paños y otros métodos aprobados por la SUPERVISIÓN para la limpieza de aisladores.

- No deberán instalarse aisladores clisados o quebrados. Todos los aisladores defectuosos, deberán ser devueltos al almacén previa verificación y autorización de la SUPERVISIÓN a efectos de control.

- El Contratista deberá emplear jaulas protectoras u otros dispositivos apropiados para levantar los aisladores del suelo a la cruceta.

- Las cadenas no deberán doblarse durante el proceso de instalación.

- El casquillo, espigas, material aislante o el cemento no deberán estar dañados y las chavetas no deberán estar demasiado dobladas o abiertas. Todas las chavetas dobladas, deberán ser reemplazadas y las espigas demasiado abiertas deberán ser ajustadas correctamente.

- Todas las chavetas de los aisladores deberán ser colocadas de forma de facilitar los trabajos de mantenimiento en línea viva, es decir, deberá tener la chaveta hacia abajo o dirigida hacia el cuerpo de la torre, de modo de permitir el retiro de las mismas con pértigas.

- Durante los trabajos de instalación de ferretería no se permitirá que el personal pise o apoye carga en los aisladores.

- Los aisladores deberán ser almacenados, trasladados e instalados a modo de evitar la acumulación de agua y que se golpeen entre sí para evitar clisados o quebrados.

  - TENDIDO CONDUCTORES Y CABLES DE GUARDA

Los trabajos de tendido de conductores y los cables de guarda, deberán atender los siguientes requerimientos:

    - Trabajos Previos al Tendido

- Toda la información proporcionada por ENDE debe ser revisada, previa a la ejecución de todos los trabajos de tendido que sean requeridos. El desconocimiento de las características del proyecto, las condiciones de trabajo, metodología de trabajo o manuales de operación no liberan de responsabilidad al Contratista. Por lo que se deberá tener en cuenta la responsabilidad Civil emergente de los trabajos efectuados, por tanto, el Contratista adjudicado será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo el contrato que se suscriba.

- Antes de iniciar los trabajos de tendido el Contratista deberá preparar playas de tendido, estas deberán ser propuestas a la SUPERVISIÓN junto con el plan de tendido.

- Las playas de tendido deberán tener las dimensiones necesarias para desarrollar los trabajos de tendido y almacenaje de las bobinas, estas deberán ser preparadas preferentemente dentro de la faja de seguridad.

- La conformación de las playas de tendido y del acceso a las playas de tendido deben ser realizadas a costo de la empresa Contratista, en el marco del cumplimiento de la presente especificación.

- Todos los permisos de acceso y/o uso de suelo deberán ser gestionados por la empresa Contratista antes de iniciar los trabajos de construcción, esto incluye el acceso a los sitios de torre y las playas de tendido.

- Los tramos de tendido serán autorizados por la SUPERVISIÓN, considerando la conclusión de los trabajos precedentes. Eventualmente los tramos de tendido podrán ser discontinuos.

- Delimitación del área de trabajo, dentro el plan de tendido y las playas del freno - puller.

- El Contratista queda obligado a señalizar a su costo y de forma permanente, los accesos a los sitios de torre y las obras, objeto del contrato de acuerdo a las normas vigentes de seguridad industrial y/o las instrucciones y modelos que ordene ENDE.

- El Contratista solicitará a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación la tabla de flechas, tensiones y “off sets” del tramo a tender, indicando que estructuras serán utilizadas como amarres temporales y las medidas de seguridad a ser implementadas.

- El equipo de tesado, deberá ser colocado en tal posición que se evite sobrecargar las estructuras al imponer carga excesiva verticales y/o horizontales sobre la estructura o brazos de la estructura. Las ubicaciones para la operación de tesado deben ser aprobadas por la SUPERVISIÓN.

- Los equipos de tendido o maniobras de tendido deben ser de forma de no generar sobretensiones verticales, para tal efecto, no se permitirá la instalación de equipos a menos de 3.5 veces la altura de la estructura más próxima o con una pendiente de tendido mayor a 1:3.5 (vertical: horizontal).

- Las estructuras de suspensión de línea y estructuras de ángulo livianas no están previstas para resistir cargas de fin de línea o sobresfuerzos de construcción. Por lo que la empresa Contratista deberá programar planes de tendido que no generen sobresfuerzos o en su defecto el Contratista deberá tomar las medidas de seguridad requeridas o emplear como mínimo dos tirantes direccionales en estos brazos, cuando éstos estén sujetos a cargas longitudinales durante las operaciones de empalme.

- El Contratista, deberá proporcionar a la SUPERVISIÓN una descripción detallada y planos que muestren el procedimiento de colocación de los tirantes para su aprobación, con suficiente anticipación antes del inicio de las operaciones de tesado. La pendiente de los tirantes no deberá exceder 1:3.5 (vertical: horizontal).

- Las estructuras de Amarre previstas para cada plan de tendido deben ser atirantadas hasta la instalación de los conductores en ambas caras de la torre.

- Dentro de los trabajos de tendido de conductor se incluye la instalación temporal de pórticos a fin de proteger el conductor y bienes de terceros (líneas eléctricas y de comunicaciones, ferrocarriles, caminos, carreteras, obstrucciones y otras instalaciones).

- Inmediatamente después de completar una sección de la línea, el Contratista deberá retirar todas las estructuras de protección empleadas en dicha sección de la línea.

- Las estructuras de resguardo (pórticos) no deberán ser colocadas en el derecho de vía de otras entidades o personas particulares, sin obtener previamente un permiso escrito del propietario o la entidad y en el caso de líneas de eléctricas el visto bueno de la propietaria de dicha línea.

- Durante los trabajos de tendido en los que existe riesgo eléctrico (cruces de líneas de eléctrica) la empresa Contratista deberá comunicar a la propietaria de las líneas de los trabajos programados y gestionar los permisos, y de ser necesario gestionar los cortes (desconexiones de líneas).

- Al momento de instalar los equipos de tendido el Contratista deberá colocar los anclajes y el sistema de puesta a tierra del mismo, la malla de aterramiento debe ocupar un área mínima de 16.00 metros cuadrados

- Todas las bobinas previstas para los trabajos de tendido deben ser trasladas a la playa de tendido antes de iniciar los trabajos de construcción.

- El transporte y almacenaje de suministros, herramientas y equipos es responsabilidad del Contratista, quien deberá atender lo indicado para dichos trabajos.

- El emplazamiento de los equipos de tendido debe ser de forma que estén alineados con las estructuras al momento del tendido, reduciendo las cargas laterales en las torres al mínimo posible.

    - Procedimiento de Tendido

El Contratista debe presentar una descripción del método a emplear los trabajos de tendido del conductor ACAR 750 MCM 18/19, cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS para la aprobación de la SUPERVISIÓN, este documento debe contener mínimamente la siguiente información:

- Organigrama

- Cronograma

- Equipos

- Herramientas

- Plan de Trabajo

- Metodología de Trabajo

Toda esta información debe ser consistente con los planes de tendido propuestos, por lo que su presentación debe ser conjunto a los planes de tendido.

    - Planes de Tendido

El contratista deberá presentar los planes de tendido antes de iniciar cualquier trabajo en obra, a la SUPERVISIÓN para su aprobación.

Los planes de tendido deberán atender las siguientes condiciones:

- Debe ser presentado a la SUPERVISIÓN con al menos 4 días de anticipación.

- El Contratista deberá evitar empalmes de medio vano próximos a las torres estos deben estar a más de 100 metros.

- La posición del Puller o Cabestrante debe ser la más favorable, para las operaciones de tendido.

- Los planes de tendido de cable OPGW deberán tomar en cuenta la ubicación de los empalmes programados, por ENDE.

- Los planes de tendido, deberán reducir los desperdicios (conductores con longitudes menores a 200 m), pudiendo la SUPERVISIÓN instruir el cambio de los planes de tendido.

- Cada plan de tendido deberá ser requerido con 4 días de anticipación para elaborar las planillas de flechado y offset.

- Si durante la revisión del plan tendido se evidencia que existe riesgo de que el conductor llegue a suelo, modificar o en su defecto deberá proponer a la SUPERVISIÓN todas las medidas que se asumirán antes y durante los trabajos de construcción, si la SUPERVISIÓN considera que las mismas ponen en riesgo al conductor, se podrá rechazar el Plan de Tendido.

- Se recomienda que ningún plan de tendido superé los 6.50 km, sin embargo, el Contratista podrá elaborar planes de tendido, en función de las características y capacidad de su equipo de tendido y de las condiciones topográficas del terreno, sin embargo, de lo anterior, es responsabilidad de la empresa Contratista precautelar la integridad de las estructuras y no deberá proponer planes de tendido que impliquen sobresfuerzo en las torres.

- Ningún empalme de medio vano puede ser sobre cruce de camino, vías férreas, ríos o lagunas.

- No se permite dos empalmes en un solo vano por conductor.

- Los planes de tendido deberán contener la siguiente información:

    - Ubicación de los Equipos de Tendido.

    - Maniobras Para Tendido Propuesta.

    - Ángulo de Salida de Conductor.

    - Ubicación de los Empalmes.

    - Ubicación de las Estructuras en Cada Plan.

    - Metodología de Tendido y Flechado Prevista (esta pude ser ajustada a instrucción de la SUPERVISIÓN)

    - Constante de Catenaria (m)

    - Vano Horizontal (m)

    - Desnivel

    - Longitud del Cable (m)

    - Longitud Acumulada (m)

    - Obstáculos

    - Identificación de Estructuras

    - Descripción del Tipo de Estructuras

    - Progresivas de Tendido

    - Longitud Utilizada de Conductores de Fase y Cables de Guarda.

    - Longitud de Sobrante de Conductores de Fase y Cables de Guarda

    - El Número de las Bobinas que se Instalaran en el Plan de Tendido

El plan de tendido deberá ser presentado en un formato adecuado, mismo que deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN del proyecto. Toda la información generada, planes de tendido, y otros documentos serán de propiedad de ENDE, por lo que el Contratista no se deberá difundir la información generada sin la autorización escrita de ENDE.

Al final del servicio, la empresa deberá presentar los planos Tal como se Construyó “As Built” impreso y en formato digital editable, con toda la información técnica, controles de calidad de obra y las modificaciones si las hubiera, relacionada con el servicio prestado.

    - Tendido de Conductores

- Inicialmente se deben realizar los trabajos previos o “Vestido de Torre”

- Los trabajos de vestido de las torres (instalación de ferretería y poleas) deberán ser realizados por el Contratista de forma de garantizar el tendido sin descarrilamiento de los conductores o la rotura de los aisladores o la ferretería durante el tendido.

- La instalación de poleas en las torres para el apoyo del cable piloto, conductores de fase y el cable OPGW durante el jalado, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

  - Las roldanas o poleas deberán estar recubiertas de neopreno u otro material similar, aprobado por la SUPERVISIÓN.

  - Para suavizar el ángulo de entrada/salida del CONDUCTOR DE FASE y/o CABLES DE GUARDA en las roldanas, se considerará la utilización de un arreglo con dos roldanas consecutivas en las torres que presenten cambios de dirección con ángulos mayores de 45º, como también en las torres donde el punto de apoyo de la roldana sea mucho más elevado con relación a las torres adyacentes.

  - Diámetro de las poleas para el jalado de conductores debe ser de al menos 20D-10 cm.

  - El acho del canal deberá ser al menos 1,25*25 = 32 mm

  - La capacidad de rotura de las poleas tener un factor de seguridad de 2,5.

  - Las poleas deben tener un diámetro mínimo de por lo menos 0.5 metros en los siguientes casos:

    - En todas las torres con un cambio en la dirección igual o mayor que 15 grados.

    - En la primera y en la última torre de una instalación simple.

    - Si la distancia entre las torres es mayor que 600 metros.

    - En todos los otros casos, deben ser usadas poleas con un diámetro mínimo de 0.6 m.

  - En caso de ángulos agudos, la polea debe estar dispuesta de manera tal que los cables siempre pasen por el centro de la ranura.

  - Si los ángulos son mayores a 45º, debe ser usado un sistema de poleas dobles en orden para incrementar el radio de curva durante la instalación. El diámetro de cada polea debe ser por lo menos de 0.5 m.

- El cable piloto para los trabajos de tendido (cordina) deben ser metálicos especificado para trabajos de tendido.

- La capacidad del cable piloto debe ser mínimamente de dos y medio veces la tensión de tendido del conductor.

- El cable de jalado debe ser unido con el cable OPGW a través de una mordaza de tensión con su conector giratorio (yunto-giratorio). El conector giratorio, es necesario, para prevenir cualquier torsión del cable cuando es operado durante el jalado.

- El Contratista deberá realizar trabajos de corrección de defectos en el conductor, las reparaciones deberán realizarse, lijando cuidadosamente con lija fina o mediante cortes y empalmes a satisfacción de la SUPERVISIÓN del Proyecto durante el tendido y fijación del mismo.

- Las estructuras de inicio y fin de cada plan de tendido deben ser atirantadas hasta la instalación de los conductores en ambas caras de la torre, el atirantamiento debe evitar generar sobre cargas y el desplazamiento de las ménsulas durante todos los trabajos.

- El Contratista debe considerar en su propuesta todos los trabajos adicionales que pudiera existir en los cruces de la Línea con (Carretera, Líneas de AT y MT).

- Si un plan de tendido requiere de atirantamiento de conductores a medio vano, el contratista deberá realizar la construcción de anclajes especiales para dicho efecto (muertos), estos anclajes deben cumplir con las siguientes condiciones:

  - Los tirantes deben ser instalados a cada cable de forma individual.

  - Los anclajes (muertos) deben ser enterrados mínimamente 2 metros.

  - El sistema de anclaje debe ser capaz de resistir 3 veces la tensión final del cable instalado.

  - Los anclajes de hormigón deben tener refuerzo de acero, contar con apoyos para la instalación diferentes a los del sistema de apoyo para la fijación de los conductores.

  - El diseño del sistema de anclaje (anclaje, tirantes y herramientas de sujeción) debe ser presentada a la SUPERVISIÓN antes de los trabajos de tendido, pudiendo rechazar el mismo si no cumple con los requisitos indicados.

  - La aprobación del sistema de anclaje no libera de responsabilidad a la empresa contratista por cualquier contratiempo, daño u otros que sobrevengan de la ejecución de los trabajos de anclaje.

  - No se permite el anclaje con materiales orgánicos o a través de materiales orgánicos, como maderas o raíces.

  - Los permisos requeridos para la ejecución de los anclajes son por cuenta de la empresa Contratista.

- Los costos asociados a la construcción de anclajes, las maniobras de atirantamiento y cualquier otro referido al tendido de conductores deben ser cubiertos por el Contratita.

- Se deberá verificar los anclajes de las estructuras y los anclajes de tendido, estos deben ser adecuados a las condiciones de trabajo previstas y con un factor de seguridad de 2.

- Se lanzará la precordina o guaya a fin de que con esta se comience el tendido de la cordina.

- Se debe desplegar la cordina desde su carrete.

- Durante los trabajos de tendido, el Contratista deberá revisar el cable y advertir de daños y otros en los frenos y los observadores que estén en torre.

- Los Morsetos (Come-alongs) que se utilizarán en el tendido del cable, deberán ser apropiados para el diámetro del cable.

- Ninguna hebra, tubo, ni fibra del cable, deberá ser dañado durante los trabajos de tendido.

- Las maniobras de tendido deben ser realizadas de forma de evitar cualquier roce, choque u otro que implique estrés en los conductores y cables de guarda.

- Ningún obstáculo debe perjudicar la rotación de poleas.

- No está permitido el pre-tesado de cable. Si el cable es sobre-tesado, podrá ser rechazado por la SUPERVISIÓN y reemplazado por el Contratista a su costo.

- Debe existir linieros capacitados en cada sitio de torre que verifiquen el normal desarrollo de los trabajos de tendido e inspeccionar la integridad de los cables.

- En las torres de ángulo o las que requieran de maniobras especiales se deberán prever la presencia de linieros capacitados en la estructura que verifiquen dichos trabajos, estos deberán tener comunicación constante con los operadores del Puller y Freno (radio), no se permitirá trabajos de tendido si no se cumple con lo indicado.

- Se debe prever dispositivos de aterramiento, en caso de que existan voltajes inducidos y en cruces de líneas de media tensión.

- La velocidad de tendido, debe ser controlada rigurosamente, se recomienda una velocidad de instalación o jalado de conductor de 30 m/min., dependiendo siempre de las condiciones del ambiente, la topografía de la línea y las recomendaciones de fábrica.

- Durante el proceso de atezamiento (flechado) se debe tomar especial atención en usar la abrazadera apropiada, y el procedimiento de instalación correcto que será proporcionado por el proveedor del cable.

- El jalado es realizado por un preformado apropiado o grapa de tensión (en vanos intermedios) o con la media de tensión al final. Debe tomarse especial atención en usar mordazas o grapas apropiadas y adaptadas al diámetro del cable, el agarre de las grampas debe ser diseñado para sostener el sin daños, y en particular “no pellizcar” al cable o aplastar la unidad óptica.

- El Contratista, es responsable por cualquier daño al cable que pueda suceder, debido a fallas causadas por una incorrecta aplicación de las recomendaciones hechas por el fabricante.

- Si la tensión y la flecha son diferentes de los valores esperados, el jalado y flechado debe ser detenido.

- El flechado se debe realizar con la ayuda de equipos de precisión como ser teodolito, estación total u otro equipo que disponga el Contratista, siempre y cuando apruebe la SUPERVISIÓN.

- El tendido debe atender la siguiente secuencia:

- Tendido de cable OPGW.

- Tendido de cable de guarda 3/8” EHS.

- Tendido de conductores fase ACAR 750 MCM 18/19 (Dos Conductores por fase).

- No se permitirá el tendido de los cables de guarda si existe posibilidad de roce con los conductores.

- Los trabajos de tendido deben ser operados de forma sincronizada, no pudiendo sufrir paradas subidas ni acelerarse de forma descontrolada, si a juicio de la SUPERVISIÓN se evidencia que no se puede cumplir con lo indicado podrá suspender los trabajos hasta que se corrija la causa de la observación.

- No se permitirán trabajos de tendido si los equipos de tendido no cuentan con comunicación entre ellos y el personal de tendido (linieros) y los intermedios.

- Las bobinas deben ser instaladas en caballetes equipados con un sistema de frenos que permita la operación del freno de forma adecuada.

- No está permitido el tendido de conductores o cables de guarda que estén en carretes dañados o flojas.

- La posición de las bobinas y el equipo de freno debe ser de tal forma que no permita el rozamiento de los cables con los carretes, no se permitirá ningún trabajo que no cumpla con lo indicado.

- Para evitar que el trenzado del conductor se afloje durante su pasaje por los tambores del freno se deberá tener en cuenta el sentido del trenzado del conductor.

- Todos los trabajos de tendido deben ser realizados con la cordina unida a los cables con dispositivos anti-torsión, el dispositivo anti-torsión debe ser equipado con rodamientos y ser compatible con las bocas de las poleas.

- Las uniones del conductor con el cable guía (cordina) debe ser a través de “medias de acero”, la porción de cable dañada por el uso de las medias de acero debe ser removidas después del tendido.

- Durante los trabajos de tendido los cables no deben tocar el suelo u otro obstáculo que pueda dañarlos.

- La tensión de tendido debe estar entre el 40% al 80% de la tensión de flechado.

- Si durante la elaboración del plan de tendido, se evidencia la posibilidad de condiciones uplift, el Contratista deberá instalar poleas auxiliares de contratiro previas al jalado.

- El Contratista debe proporcionar una persona que realice la inspección del cable en el freno antes del ingreso de los tambores.

- Posterior a los trabajos de tendido, el Contratista deberá fijar los conductores a las estructuras u otro sistema de anclaje previsto para dicho efecto, asimismo, deberá realizar el aterramiento del cable de Guarda.

- Cuando se utilice ferretería de línea, con pernos aplicados sobre el cable, este deberá ser apretado con valores de torque que especifique el fabricante.

    - Posicionamiento de la Bobina

La bobina debe ser situada en un lugar elegido (con el espacio requerido para su ubicación) de modo que el emisario del cable (coordina), este alineado con la dirección prevista de jalado.

La bobina debe estar situada a una distancia de 3 a 5 metros del freno aprobado por la SUPERVISIÓN. Los componentes de elevación usualmente son, porta bobinas equipadas con gatos hidráulicos, una barra con las dimensiones convenientes insertadas en la abertura del eje central de la bobina y un mecanismo para frenar el giro de esta. La bobina debe ser colocada a una altura de 10 a 15 cm por encima de la tierra.

    - Posicionamiento del Cabestrante (Puller) y Freno

Ambos, el cabestrante (Puller) y el freno deben ser ubicados a una distancia mínima de la torre igual o mayor a 2 veces la altura de la torre.

El cabestrante (Puller) como el freno, deben ser alineado con los conductores. La máxima desviación aceptada del ángulo es 30º (α < 30º ver figuras líneas abajo).

En una instalación con recuperador, el ángulo más pequeño debe ser a más de 90º, y la polea final debe ser colocada a una distancia igual a 2 veces la altura de la torre. En la posición del freno, la primera ranura del cable que pasa a través del mismo, debe ser perpendicular al eje de la bobina.

El carrete, roldana o polea deberá estar protegido con material (neopreno) que no dañe la infraestructura exterior del cable ACAR 750 MCM 18/19, cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS, aprobado por la SUPERVISIÓN.

El equipo de frenado, así como el equipo cabestrante (Puller), deberán estar equipados con un dinamómetro, y debe tener desconexión automática en caso de sobre tensión en el cable.

La coordina, a ser utilizada deberá ser de material plástico (perlón) de alta tensión mecánica o en su defecto de material metálico, y debe estar unido al cable OPGW mediante un conector giratorio y una mordaza de tensión.

    - Sistema de aterramiento en el proceso de tendido

Para el posicionamiento del equipo de tendido, ya sea (Puller o Freno), se debe aterrar el terreno en un área mínima como se indica a continuación:

Asimismo, previo inicio de trabajos de tendido, ya sea del conductor ACAR 750 MCM 18/19, cable de guarda OPGW 24 F.O. o cable de guarda 3/8” EHS, se deberá aterrar mediante un sistema de rodillos a los cables en proceso de Tendido.

    - Ejecución de trabajos de tendido del conductor ACAR 750 MCM 18/19, cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS

El tendido del conductor y los cables de guarda, deberá ser realizado conforme a las especificaciones técnicas entregadas por el fabricante del mismo.

El tendido de los cables deberá ser hecho con tensión mecánica controlada, no deberá sobrepasar el valor de tendido indicado por el fabricante. Esta operación deberá ser realizado en forma lenta (con velocidad recomendada por el fabricante), evitando torceduras, choques o cualquier otra anormalidad en el cable.

Los servicios de construcción y montaje necesarios para la instalación del cable CONDUCTOR ACAR 750 MCM 18/19 (dos conductores por fase), cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS, deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Instalación de roldanas

- Instalación del cable piloto (coordina)

- Instalación de accesorios de unión “yunto” entre el cable piloto (coordina) y el cable conductor ACAR 750 MCM 18/19, cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS.

- Tendido del conductor ACAR 750 MCM 18/19, cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS.

- Ajuste de flechas y tracciones.

- Fijación de la ferretería de línea y preformados. (Engrapado, aterramiento y colocación de amortiguadores y accesorios).

Se deberá aterrar el cable OPGW en todas las estructuras de la línea cuando el mismo se quede en las roldanas por más de 24 horas, para proteger de posibles descargas atmosféricas.

El cable OPGW que baje hasta la caja de empalme deberá ser fijado a la estructura con grampas de sujeción conforme a las recomendaciones del fabricante y aprobadas por la SUPERVISIÓN.

    - Instalación de Poleas o Roldanas.

La instalación de poleas en las torres para el apoyo del cable piloto, conductor y cables de guarda durante el jalado, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Las roldanas o poleas deberán estar recubiertas de neopreno.

- Para suavizar el ángulo de entrada/salida del cable CONDUCTOR y/o OPGW en las roldanas, se considerará la utilización de un arreglo con dos roldanas consecutivas en las torres que presenten cambios de dirección con ángulos muy agudos (más de 50º), como también en las torres donde el punto de apoyo de la roldana sea mucho más elevado que las torres adyacentes.

Las poleas deben tener un diámetro mínimo de por lo menos 0.8 metros en los siguientes casos:

- En todas las torres con un cambio en la dirección igual o mayor que 15 grados.

- En la primera y en la última torre de una instalación simple.

- Si la distancia entre las torres es mayor que 600 metros.

- En todos los otros casos, deben ser usadas poleas con un diámetro de 0.6m.

- Las poleas tienen que estar en buenas condiciones de uso. La ranura de la polea deberá estar protegida con neopreno u otro material similar, aprobado por la SUPERVISIÓN.

- En caso de ángulos agudos, la polea debe estar dispuesta de manera tal que los cables siempre pasen por el centro de la ranura.

- Si los ángulos son mayores a 45º, debe ser usado un sistema de poleas dobles en orden para incrementar el radio de curva durante la instalación. El diámetro de cada polea debe ser por lo menos de 0.6m.

    - Instalación del cable piloto (Coordina o cable de jalado)

La coordina o cable de jalado es recomendable que sea de material plástico de alta resistencia mecánica (de polipropileno, nylon) o en su defecto metálica, estructuralmente debe estar configurado para este tipo de trabajos.

La mínima carga de rotura de la coordina debe ser 5000 kg. Este valor puede ser elevado dependiendo de las características del CABLE, las características mecánicas del cable de jalado o coordina, debe ser por lo menos igual a 2.5 veces la máxima carga de jalado.

El cable de jalado debe ser unido con el cable óptico a través de una mordaza de tensión con su conector giratorio (yunto-giratorio). El conector giratorio, es necesario, para prevenir cualquier torsión del cable cuando es operado durante el jalado.

    - Instalación de los accesorios de unión – dispositivos anti torsión

Cuando el cable es instalado, debe ser utilizado un sistema anti-torsión para compensar el efecto inherente del momento de torsión del cable.

Este dispositivo, estará siempre posicionado a la cabeza de arrastre del cable y equipado con dos contrapesos situados a una distancia mínima de por lo menos 3 metros uno respecto del otro, y en la misma dirección, para cuando un contrapeso vaya a través de la polea el otro esté operando.

Otro dispositivo anti-giros o anti-torsión, debe ser instalado al final del cable justo antes que deje el freno.

El peso del dispositivo anti-torsión, tiene que ser suficiente para prevenir la rotación del cable. Los mínimos valores recomendados para el contrapeso son los siguientes:

- Tramo ≤ 300 m, 12 kg.

- Tramo 300 m – 700 m, 15 kg.

- Tramo >700 m, 20 kg.

Para una instalación con una longitud mayor a 4000 metros, estos valores deben ser multiplicados por 5 kg.

Después que los contrapesos han sido instalados, ellos no deben ser removidos hasta que el cable este asegurado y no pueda girar.

Deben tomarse en cuenta precauciones especiales para no girar el cable dentro del contrapeso, para evitar tensiones incorrectas, que pueda dañar el cable especialmente el núcleo.

Durante el proceso de atezamiento (flechado) se debe tomar especial atención en usar la abrazadera apropiada, y el procedimiento de instalación correcto que será proporcionado por el proveedor del cable.

    - Elementos auxiliares para tendido con tensión mecánica

El lanzamiento del cable deberá ser hecho a través de camisas de estiramiento acopladas a una o más juntas giratorias, para evitar que el cable gire debido al efecto giratorio del cable piloto o cordina.

La cantidad de contrapesos debe ser suficiente para equilibrar el torque, su instalación debe prever el paso por las roldanas sin producir daños a la misma o al cable.

Los Morcetos (Comelones) que se utilizarán en el tendido del cable, deberán ser apropiados para el diámetro del cable.

    - Tendido del cable

Se establecerán estrictos controles durante la instalación para asegurar que sea operado correctamente, sin exceder la tensión y torsión del cable. Ninguna hebra, tubo, ni fibra del cable, deberá ser dañado.

Durante la instalación, el cable, no debe chocar ni rozar ningún objeto que no sea las poleas.

Ningún obstáculo debe perjudicar la rotación de poleas en la forma correcta.

El radio mínimo de doblado será controlado por la SUPERVISIÓN durante todas las operaciones del tendido.

Se debe asegurar, que la parte metálica de las poleas, no entren en contacto con el cable, para prevenir que éste sea dañado.

Una vez unido la coordina y el cable, se procederá al jalado con los equipos mencionados, y a la tensión de jalado recomendada y proporcionada por el fabricante, la que será verificada por la SUPERVISIÓN.

La velocidad de jalado, debe ser controlada rigurosamente, se recomienda una velocidad de instalación o jalado de conductor de 30 m/min., dependiendo siempre de las condiciones del ambiente, la topografía de la línea y las recomendaciones de fábrica.

La SUPERVISIÓN llevará estricto control de la velocidad. La SUPERVISIÓN de la instalación, tomará cuidado de que todas las recomendaciones del fabricante, sean completamente aplicadas durante el proceso de instalación.

Se debe considerar los radios de flexión mínimos que son los siguientes:

- En carretes tensores 40 veces el diámetro del cable.

- Durante la instalación 400 mm.

- Después de la instalación 20 veces el diámetro del cable.

    - Comunicaciones durante el jalado

El personal situado en el cabestrante (Puller), el freno, la polea de cruce de las torres intermedias y el final del cable, deben estar en comunicación permanente durante todo el tiempo de preparación, tendido y sujeción, mediante un sistema de comunicación adecuado (se recomienda el uso de radios de comunicaciones” handys”). El CONTRATISTA, deberá proveer de todos los equipos necesarios para tal efecto.

    - Tesado

El CONTRATISTA, deberá presentar una descripción del método que propone emplear para el tesado del conductor ACAR 750 MCM 18/19 (dos conductores por fase), cable de guarda OPGW 24 F.O. y cable de guarda 3/8” EHS, para la aprobación de la SUPERVISIÓN.

Los tramos de tendido serán autorizados por la SUPERVISIÓN, considerando la conclusión de los trabajos precedentes. Eventualmente los tramos de tendido podrán ser discontinuos.

El CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación la tabla de flechas, tensiones y “off sets” del tramo a tender, indicando que estructuras serán utilizadas como amarres temporales y las medidas de seguridad a ser implementadas.

El equipo de tesado, deberá ser colocado en tal posición y los procedimientos serán seleccionados de tal forma, que se evite sobrecargar las estructuras al imponer una carga excesiva sobre la estructura o brazos de la estructura. Las ubicaciones para la operación de tesado deben ser aprobadas por la SUPERVISIÓN.

En ningún caso la pendiente del conductor deberá ser mayor a 1:3 (vertical: horizontal), entre la máquina de tesado y el bloque de tesado de la primera estructura.

Los brazos para el conductor de la estructura de tangente y ángulo pequeño, no están diseñados para soportar las tensiones que serían aplicadas a las estructuras de terminación de las líneas. El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de seguridad requeridas o emplear como mínimo dos tirantes direccionales en estos brazos, cuando éstos estén sujetos a cargas longitudinales durante las operaciones de empalme.

El CONTRATISTA, deberá proporcionar a la SUPERVISIÓN una descripción detallada y planos que muestren el procedimiento de colocación de los tirantes para su aprobación, con suficiente anticipación antes del inicio de las operaciones de tesado. El CONTRATISTA está advertido que la pendiente de los tirantes no deberá exceder 1:3 (vertical: horizontal).

Las estructuras de Amarre previstas para el plan de tendido deben ser atirantadas hasta la instalación de los conductores en ambas caras de la torre.

El CONTRATISTA deberá proporcionar e instalar a su costo, obras de protección temporal necesarias para el conductor y cable de guarda, para cruzar, líneas eléctricas y de comunicaciones, ferrocarriles, caminos, carreteras, obstrucciones e instalaciones. Inmediatamente después de completar una sección de la línea, el CONTRATISTA deberá retirar todas las estructuras de protección empleadas en dicha sección de la línea.

Las estructuras de resguardo no deberán ser colocadas en el derecho de vía de otros entes o personas particulares, sin obtener previamente un permiso escrito. Es posible que sea necesario obtener permisos para colocar estructuras en el derecho de vía de otros y será responsabilidad del CONTRATISTA conseguirlos, quién además deberá informar a la SUPERVISIÓN de estos trabajos.

El CONTRATISTA es responsable de realizar todos los preparativos, programas, cortes y las obras necesarias para efectuar los cruces de caminos, minimizando la demora y perjuicio al público.

El conductor y el cable de guarda deberán instalarse como cuerdas tensionadas, definido como un método de tesado, de tal forma que el conductor y el cable de guarda tengan la tensión suficiente todo el tiempo y que los cables no toquen o se arrastren por el suelo, torres, rejas, árboles, estructuras de protección o cualquier otra superficie que no sean los manguitos de tesado. Se podrán usar maderas de protección a intervalos convenientes, a objeto de evitar que los cables toquen el suelo en los sitios donde se realicen los empalmes. Dichas maderas de protección, deberán ser proporcionadas por el CONTRATISTA a su propio costo.

El conductor y el cable de fibra óptica deberán ser tesados sin exceder el 90% de la tensión inicial de flechado de acuerdo a las tablas de flechado proporcionadas, por ENDE.

La longitud máxima sugerida para el tendido será de 8000 metros en el cable de fase. Sin embargo, el CONTRATISTA deberá elaborar sus propios planes de tendido, en función de las características y capacidad de su equipo y de las condiciones topográficas del terreno.

El conductor y el cable de guarda, deberán ser tesados con cuidado para evitar doblados, afloje de hebras, raspados, mellados o cualquier otro daño en las piezas de la estructura.

Deberá tomarse todo tipo de precaución para evitar daños al conductor o cable de guarda. Si el conductor o el cable de guarda tocan el suelo o se raspan durante la operación de tesado, el mismo deberá ser bajado, limpiado e inspeccionado por la SUPERVISIÓN, quién determinará si el conductor está o no suficientemente dañado, para en su caso, ser reemplazado a costo del CONTRATISTA.

Será considerado como daño, cualquier deformación o materia extraña que pueda ser detectada en la superficie del conductor al tacto o a la vista.

El daño incluye, pero no está limitado a, doblados, raspados, abrasión, mellados, hebras salidas o rotas. Dependiendo de la seriedad del daño y del largo de la sección dañada, las reparaciones deberán realizarse, lijando cuidadosamente con lija fina o mediante cortes y empalmes.

Todo este trabajo deberá ser ejecutado a costo del CONTRATISTA y a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

El CONTRATISTA dispondrá de personal y equipo de comunicación para evitar daños a personas, al ganado, etc. en la etapa de levantado de “coordina”.

Durante el tesado, si es necesario dejar el conductor en la roldana, debido a las inclemencias del tiempo o falla del equipo, el conductor deberá flecharse a una tensión menor que la tensión inicial de flechado; sin embargo, el incremento de flecha deberá ser tal, que la distancia mínima al suelo no deberá ser menor a 7 metros sobre áreas accesibles a peatones y 8 metros sobre caminos.

La operación de tesado deberá ser realizada observando las medidas de seguridad necesarias para el personal y evitando el sobre tesado o daño a estructuras o partes de estructura. No está permitido el pre-tesado de cable. Si el cable es sobre-tesado, podrá ser rechazado por la SUPERVISIÓN y reemplazado por el CONTRATISTA a su costo.

Los empalmes no deberán pasar a través de bloques de tesado. Los eslabones, tiradores, horquillas y otras conexiones usadas en el tesado, que pasan a través de los bloques de tesado deberán ser de tal tamaño y forma que no dañen la ranura de los bloques.

Empalmes, cuellos terminales y grapas terminales deberán ser instaladas en presencia de la SUPERVISIÓN y deberán realizarse de acuerdo a lo indicado a continuación:

- En los planes de tendido, solo se permitirá un empalme por vano de conductor (cable).  Los empalmes no deberán estar ubicados dentro de los primeros 80,0 m de cualquier estructura. Los empalmes no deberán ubicarse en ningún tramo sobre cruces de ferrocarril, ríos grandes, líneas de comunicación importantes, líneas de alta tensión, carreteras o tramos adyacentes, excepto en casos aprobados por escrito por la SUPERVISIÓN.

- Los materiales para los empalmes utilizados en la línea serán provistos, por ENDE.

Antes de instalar un accesorio, el cable deberá estar extendido en una línea recta de 8,0 m a cada lado del accesorio. Para evitar esfuerzos verticales o laterales sobre los dados, el cable deberá estar libre en todas las direcciones mientras se realiza presión sobre el accesorio.

Los accesorios no deberán estar dentro de los 30,0 m de la grapa que sujeta el cable de tensión parcial o total. No se permitirá que el conductor haga contacto con el suelo y deberá ser protegido todo el tiempo.

La superficie del cable deberá estar limpia de cualquier material extraño en la zona del accesorio por medio de escobillas de acero y lija fina. Las puntas de las hebras del cable, deberán ser examinadas por si existieran defectos y deberán contarse las hebras para determinar que estas estén completas.

Si faltaran algunas hebras, deberá comunicarse inmediatamente a la SUPERVISIÓN. Las puntas de los cables deberán cortarse después de cualquier hebra dañada.

Los posibles “Enredos” que se pudieran presentar en el conductor deberán ser comunicados a la SUPERVISIÓN para tomar las acciones correctivas apropiadas.

El procedimiento para la instalación de empalmes a compresión, terminales y amarres finales, deberá ser el recomendado por el fabricante. Para esos ítems será utilizada la pasta de relleno recomendada por el fabricante y suministrada, por ENDE.

El dado correcto, será seleccionado haciendo calzar los números índice estampados, tanto en el juego de dados como en el accesorio.

El peso de los cables no deberá ser sostenido por los dados. Si existiera alguna indicación de que el accesorio se dobla al ser presionado, la presión deberá ser rotada en 180 grados para cada aplicación.

Al completar las operaciones de presión, todas las envolturas, amarres, exceso de grasa y partes de relleno deberán ser retirados meticulosamente. Las hebras del cable deberán quedar firmemente apretadas cuando se complete el empalme.

Todas las rebabas y marcas de dados deberán ser removidas de los empalmes, accesorios terminales y terminales en cuello por medio de papel lija.

Sólo se instalarán accesorios de compresión en presencia de la SUPERVISIÓN o con autorización expresa y escrita de ésta.

    - Flechado

El conductor y los cables de guarda deberán ser flechados de acuerdo con la información de flechado que será proporcionada oportunamente por ENDE antes del tesado.

La temperatura del conductor deberá ser la temperatura del conductor al momento del flechado, medida con un termómetro de línea de precisión (el CONTRATISTA deberá contar con dicho termómetro).  Dicha temperatura será la temperatura de flechado, siempre que no sea indicado de otra manera por la SUPERVISIÓN.

El CONTRATISTA podrá tesar los cables por cualquier método de su preferencia siempre y cuando la SUPERVISIÓN lo apruebe, también estará permitido seleccionar el largo de las secciones a ser flechada; sin embargo, se recomienda que el largo máximo a ser flechado en una sola operación, no exceda siempre que sean posibles los 4.000 metros. El método usado por el CONTRATISTA, deberá ser tal que se obtengan tensiones uniformes a lo largo de los vanos flechados y que las tolerancias permitidas no sean excedidas. En todo caso, antes de iniciar el tesado se deberá recabar la aprobación escrita de la SUPERVISIÓN.

Para el control de las flechas de los vanos, estas serán autorizadas por la SUPERVISIÓN.

A continuación, se dan las tolerancias permitidas del valor verdadero de la flecha de los cables, posición de la cadena de aisladores:

- La desviación de cualquier cable de la flecha especificada no deberá exceder los 13 mm por cada 30 metros con aplicación a todos los vanos.

- Los aisladores de suspensión deberán colgar de las ménsulas y estar aplomados con relación al eje de la línea, excepto en las estructuras de ángulo. En el plano perpendicular al eje de línea las cadenas de suspensión podrán desplazarse hasta 5,0 cm.

Independientemente de los métodos que utilice el CONTRATISTA, las flechas finales, después de que se completen los terminales y los cables estén definitivamente fijados, deberán estar dentro de las tolerancias especificadas. La SUPERVISIÓN., se reservan el derecho a rechazar cualquier tramo que no esté dentro de las tolerancias especificadas, hasta la Recepción Definitiva de las obras.

Debido a la capacidad de carga de diseño de las estructuras metálicas reticuladas, todos los métodos y procedimientos para el tesado, flechado y terminación de los cables, deberán estar sujetos a la aprobación de ENDE.

En terminales temporales, el CONTRATISTA podrá hacer uso de amarres o frenos, en la medida que sea necesario, para aislar la sección previamente flechada de distorsiones no deseadas, cuando la línea de más adelante sea tesada a su flecha inicial. Los dispositivos y arreglos para lograr este fin, estarán sujetos a la aprobación previa de la SUPERVISIÓN.

En los amarres y torres terminal provisionales, no se soltarán los frenos ni los tirantes, hasta que el tramo este completamente flechado y se garantice que no habrá desplazamientos de la cadena de suspensión, en la estructura terminal temporal. Además, los cables deberán ser amarrados en lugares dentro los 5 metros de la última estructura, mientras los cables son tesados a la flecha aproximada para la próxima operación de flechado.

La instalación de terminales del conductor y del cable de fibra óptica, deberá quedar sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN, como parte de la operación general de tesado. Se reitera, que todos procedimientos y metodología para la operación general de tesado, serán preparados y propuestos por el CONTRATISTA y aprobados por la SUPERVISIÓN en el campo.

Una vez terminado un plan de tendido, los conductores y cables de guarda, deberán ser flechados generalmente dentro de las 24 horas. En el intervalo entre las operaciones de tesado y flechado, los cables deberán permanecer con una tensión por debajo de la tensión inicial de flechado proporcionada, por ENDE.

Los cables serán ajustados a la flecha correcta en el tramo cercano al centro de la fuerza de tesado; la flecha será luego verificada en otros dos tramos, uno cerca al punto de inicio del tesado y otro cerca al extremo del tesado. Si el chequeo prueba que la flecha es incorrecta, ésta deberá ajustarse al valor de la flecha correcta y nuevamente verificada en dos tramos, uno cerca al punto de inicio del tesado y otro cerca del final.

Deberán instalarse “cuellos” conectores cuando sean requeridos, de acuerdo con los planos y/o las instrucciones de la SUPERVISIÓN.

Los “cuellos”, deberán ser ejecutados meticulosamente de modo tal que presenten una apariencia curva uniforme y suave. Curvas dobladas o en “tirabuzón”, originadas por la deformación de los cables en carretes o alrededor de roldanas, o debido a un mal manipuleo o por cualquier otra razón, deberán ser corregidas o reemplazadas. Deberán mantenerse las distancias de separación indicadas en los planos.

Una vez que se hayan concluido los trabajos, el CONTRATISTA, estará a cargo de realizar la disposición final de los carretes y embalajes cumpliendo los procedimientos medio ambientales. Se deberá entregar obligatoriamente los descargos e informe circunstanciado de la eliminación de dichos materiales a la SUPERVISIÓN.

Si en opinión de la SUPERVISIÓN, un largo cualquiera de cable sobrante en algún carrete, puede ser envuelto en otro carrete, el CONTRATISTA deberá, si así lo instruye la SUPERVISIÓN, retirar el conductor del carrete y colocarlo en otro carrete con una etiqueta apropiada a prueba de agua, indicando la sección del conductor, fabricante y largo aproximado. Este carrete deberá ser devuelto al almacén de ENDE , ubicado en la Subestación San Ignacio de Velasco.

El conductor, con largos inferiores de 50 m, será considerado como “sobras” y deberá ser devuelto al almacén de ENDE ubicado en la Subestación San Ignacio de Velasco y marcados como tal. Saldos de diversos largos de conductor, podrán ser envueltos en un carrete, pero la posición de cada longitud en el carrete, deberá ser marcada en la etiqueta. El conductor sobrante, deberá ser rebobinado en forma y condiciones aceptables a criterio racional de ENDE. No existirá compensación adicional para el CONTRATISTA por rebobinado de sobrantes, cargado apropiado, transporte y cualquier otro trabajo adicional requerido en el manipuleo de los carretes. Esta operación deberá estar bajo la dirección de la SUPERVISIÓN.

    - Fijado

El conductor y cable de guarda deberá permanecer en las roldanas un mínimo de SETENTA Y DOS (72) horas y un máximo de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas antes de fijarlos en su posición definitiva. La programación y la secuencia para el fijado del conductor y el cable de guarda, que siguen al flechado de una sección, deberán contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN. En caso de permanecer el tiempo indicado líneas arriba (72 horas), el CONTRATISTA, antes de fijarlos en la posición definitiva deberá verificar las flechas del conductor y cable de guarda. Para la conformidad de la SUPERVISIÓN.

El alambre preformado, deberá quedar centrado en la marca de aplomo en el cable inmediatamente después de la operación del flechado.

Los cables deberán ser levantados de las roldanas empleando canastillos estándar, que levanten el cable en lugares más allá del extremo de los alambres preformados.

El diseño de estos canastillos, estará sujeto a la aprobación previa por parte de la SUPERVISIÓN. No se permitirá el empleo de amarres de soga en contacto con los cables.

Cuando sea necesario se utilizarán “fijaciones” de equilibrio, mismas que deberán estar sujetas a la aprobación de la SUPERVISIÓN.

Los amortiguadores de vibración a ser instalados en los conductores. El espaciamiento, ubicación y número de amortiguadores o separadores, deberán ser colocados tal como se indica en la Lista de Construcción y planos.

    - Revisión

La revisión y aprobación de tendido de cable, será por la longitud total de vanos horizontales. El ensamble e instalación de ferretería y accesorios de línea, será revisada y aprobada por conjunto totalmente ensamblado e instalado, para cada tipo de torre, de acuerdo a los planes de tendido adjuntos.

Estos ítems comprenden, pero sin limitarse a la instalación de ferretería como ser grilletes, conectores, adaptadores, etc., conjunto de suspensión, conjunto de finalización o amarre, instalación de amortiguadores de vibración y soportes de bajada.

    - Pintado e instalación de letreros de numeración y peligro

Posterior o en paralelo a la instalación de los conductores y cables de guarda se procederá al pintado e instalación de los letreros de numeración y peligro según plano de acuerdo a las instrucciones de la SUPERVISIÓN.

El costo emergente de los trabajos de instalación de los letreros mencionados anteriormente debe ser prorrateado en los costos del Tendido.

    - Instalación de letreros de Fase

Posterior a la instalación de los conductores y cables de guarda se procederá con la instalación de los letreros de identificación de fase de acuerdo a las instrucciones de la SUPERVISIÓN.

El costo emergente de los trabajos de instalación de los letreros mencionados anteriormente debe ser prorrateado en los costos de Tendido.

    - Instalación  desviadores de vuelo avifauna (anti pájaros)

Posterior a la instalación de los conductores y cables de guarda se procederá con la instalación de desviadores de vuelo  avifauna (anti pájaros) en los lugares y tramos establecidos de acuerdo a las instrucciones de la SUPERVISIÓN o ENDE.

El costo emergente de los trabajos de instalación de desviadores de vuelo avifauna (anti pájaros) mencionados anteriormente debe ser prorrateado en los costos de Tendido.

    - Tendido del Cable OPGW

Los servicios de instalación y montaje de todos los materiales del enlace óptico en líneas de transmisión y subestaciones de potencia, deberán estar sujetos al proyecto de ingeniería a detalle que entregará ENDE al proponente adjudicado.

En general, el sistema de trabajo y los equipos usados para la instalación del cable OPGW son similares a aquellos usados para la instalación de los conductores metálicos estándar.

No obstante, y debido a la existencia de un núcleo de fibra óptica, se debe tomar un cuidado especial para evitar cualquier daño a las fibras, observando siempre el radio de flexión mínimo.

Por lo tanto, se utilizarán componentes específicos y maquinaria para el cable de OPGW, como ser:

- El cabestrante (Puller), freno, contrapesos anti torsión, conectores giratorios, mordaza de tensión, Poleas para freno, mordaza de seguridad, cordinas, etc.

El procedimiento descrito en este documento, deberá ser tomado por el proponente como referencia base. El proponente puede presentar otro procedimiento para el tendido si considera que es más efectivo, la cual deberá ser coordinado con la SUPERVISIÓN.

Dicho procedimiento deberá ser presentado a ENDE días antes al inicio de los trabajos, para su evaluación y correspondiente aprobación; sin embargo, los posibles problemas a la aprobación de la misma, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

A la entrega del cable OPGW el contratista del tendido debe realizar una medición de las bobinas de todas las fibras y entregar al contratista de tendido estas medidas que certificarán la calidad de las fibras que se le están entregando antes del tendido.

El método general de instalación es mostrado en la siguiente figura:

  - NORMAS TÉCNICAS

Los trabajos solicitados en esta licitación, deberán cumplir con la última revisión de las siguientes normas técnicas internacionales ISO (International Organization for Standardization).

  - ISO 9001 Quality system – Model for quality assurance in design/development, production, installation and serving.

  - EIA Electronic Industries Association.

  - EIA359A - Standard colors for colors identification and coding.

  - EIA455/59 – Measurement of fiber point defects using an OTDR.

  - ITU-T A1 – A10 – Normas para instalación de cables de fibra óptica.

  - EIA 455/3A – Procedures to measure temperature cycling effects on optical fibers cables and other passive optic components.

  - EIA 455/31B – Fiber tensile proof test method.

  - EIA 455/62 – Optical fiber macro bend attenuation

Otras normas nacionales e internacionales para el tendido de cables en líneas de alta tensión.

  - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LAS BOBINAS

El cable OPGW lleva en la parte central un núcleo que contiene hilos de fibra óptica, que no son otra cosa que vidrio de alta calidad, por lo que las bobinas deben ser acondicionadas de tal manera que estén fijas y debidamente protegidas durante el manipuleo propio del transporte hasta el punto de tendido.

Los extremos del cable OPGW deben estar adecuadamente sellados de modo que no permita la penetración de humedad en las fibras ópticas durante el transporte y almacenamiento.

Los siguientes procedimientos son recomendados para prevenir el daño al cable durante el manipuleo, transporte y almacenamiento:

- Las bobinas deben ser siempre transportadas en posición vertical con el final del cable, asegurado para prevenir que este no se afloje. Todas las cubiertas y/o seguros deberán ser mantenidas hasta que las bobinas estén correctamente situadas para su instalación inmediata.

- Después del transporte, las bobinas deberán ser inspeccionadas para verificar que ellas no hayan sufrido daño y que ninguna de las cubiertas y/o garantías estén rotas.

- Las bobinas, bajo ninguna circunstancia, deben ser lanzadas del camión durante la descarga, ni movidas mediante rodaje.

- El cargado y descargado, serán realizados con grúa que permitan a la bobina seguir en posición vertical, para evitar que los lados de la bobina se dañen debido a presiones laterales.

- Bajo ninguna circunstancia, la bobina debe ser almacenada de lado.

- Las puntas o terminales de los cables deben ser selladas para prevenir la penetración de humedad.

- Las bobinas deberán ser almacenadas para su posterior devolución a ENDE. Estas deberán ser ubicadas lejos de alguna actividad que pueda dañarlas.

- Una vez terminado los trabajos de tendido del cable OPGW, los carretes deben ser dispuestos de manera similar a los carretes de conductor.

  - POSICIONAMIENTO DE LA BOBINA

La bobina debe ser situada en un lugar elegido (con el espacio requerido para su ubicación) de modo que el emisario del cable (cordina perlón o acerado), este alineado con la dirección prevista de jalado.

La bobina debe estar situada a una distancia de 2 a 3 metros del freno. Los componentes de elevación usualmente son, porta bobinas equipadas con gatos hidráulicos, una barra con las dimensiones convenientes insertadas en la abertura del eje central de la bobina y un mecanismo para frenar el giro de esta. La bobina debe ser colocada a una altura de 10 a15 cm por encima de la tierra.

  - POSICIONAMIENTO DEL CABESTRANTE (PULLER) Y FRENO

Ambos, el cabestrante (Puller) y el freno deben ser ubicados a una distancia mínima de la torre igual o mayor a 2 veces la altura de la torre.

El cabestrante (Puller) como el freno, deben ser alineado con los conductores. La máxima desviación aceptada del ángulo es 30º (α < 30º ver figuras líneas abajo).

En una instalación con recuperador, el ángulo más pequeño debe ser a más de 90º, y la polea final debe ser colocada a una distancia igual a 2 veces la altura de la torre. En la posición del freno, la primera ranura del cable que pasa a través del mismo, debe ser perpendicular al eje de la bobina.

El carrete, roldana o polea deberá estar protegido con material (neopreno) que no dañe la infraestructura exterior del cable OPGW, aprobado, por ENDE.

El equipo de frenado, así como el equipo cabestrante (Puller), deberán estar equipados con un dinamómetro, y debe tener desconexión automática en caso de sobre tensión en el cable.

La coordina, a ser utilizada debe estar unida al cable OPGW mediante un conector giratorio y una mordaza de tensión.

Tanto el dispositivo de interposición y el cabestrante (Puller), tienen que tener un adecuado sistema de aterramiento mediante un sistema de rodillos que se coloca al cable OPGW.

  - EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE TENDIDO OPGW

El tendido del cable deberá ser hecho con tensión mecánica controlada, no deberá sobrepasar el valor de tendido indicado por el fabricante. Esta operación deberá ser realizado en forma lenta (con velocidad recomendada por el fabricante), evitando torceduras, choques o cualquier otra anormalidad en el cable.

Los servicios de construcción y montaje necesarios para la instalación del cable OPGW deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Instalación de roldanas y poleas

- Instalar el perlón a cable cordina acerada que se utilizará como cordina.

- Instalación de accesorios de unión “yunto” entre el cable piloto y el cable OPGW.

- Tendido del cable OPGW.

- Ajuste de flechas y tracciones.

- Fijación de la ferretería de línea y preformados. (Engrapado, aterramiento y colocación de amortiguadores).

- Instalación de bajantes y cruceta de reserva.

  - INSTALACIÓN DE POLEAS O ROLDANAS

La instalación de poleas en las torres para el apoyo del cable piloto y el cable OPGW durante el jalado, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Las roldanas o poleas deberán estar recubiertas de neopreno.

- Es recomendado el uso de poleas adaptadas.

Para suavizar el ángulo de entrada/salida del cable OPGW en las roldanas, se considerará la utilización de un arreglo con dos roldanas consecutivas en las torres que presenten cambios de dirección con ángulos muy agudos (más de 50º), como también en las torres donde el punto de apoyo de la roldana sea mucho más elevado que las torres adyacentes.

A continuación, describimos el arreglo de poleas a ser utilizados:

- Las poleas deben tener un diámetro mínimo de por lo menos 0.6 metros.

- Las poleas tienen que estar en buenas condiciones de uso. La ranura de la polea deberá estar protegida con neopreno u otro material similar aprobado, por ENDE.

- En caso de ángulos agudos, la polea debe estar dispuesta de manera tal que los cables siempre pasen por el centro de la ranura.

- Si los ángulos son mayores a 25º o en la primera y última torre o en vanos mayores a 700 metros, debe ser usado un sistema de poleas dobles en orden para incrementar el radio de curva durante la instalación.

- El diámetro de cada polea debe ser por lo menos de 0.6 m.

  - INSTALACIÓN DEL CABLE PILOTO (PERLÓN O CORDINA ACERADA)

Para realizar el tendido del cable de fibra óptica el contratista debe realizar el tendido de cordina obligatoriamente.

La SUPERVISIÓN dará el visto bueno de la integridad del cable para ser utilizado como cable guía en el tendido del cable OPGW.

El cable de jalado debe ser unido con el cable óptico a través de una mordaza de tensión con su conector giratorio (yunto-giratorio). El conector giratorio, es necesario, para prevenir cualquier torsión del cable cuando es operado durante el jalado.

Cabe aclarar que para algunos sitios de empalme y bajantes para el cable OPGW, serán en torres de suspensión, dichas torres harán como torre de empalme para cable OPGW, dichas torres deben ser atirantadas para que soporten los trabajos de tendido.

  - INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE UNIÓN – DISPOSITIVOS ANTITORSIÓN

Cuando una simple o doble hilera de cable OPGW es instalada, debe ser utilizado un sistema anti-torsión para compensar el efecto inherente del momento de torsión del cable OPGW. Este dispositivo, estará siempre posicionado a la cabeza de arrastre del cable OPGW, y equipado con dos contrapesos situados a una distancia mínima de por lo menos 3 metros uno respecto del otro, y en la misma dirección, para cuando un contrapeso vaya a través de la polea el otro esté operando.

Otro dispositivo anti-giros o anti-torsión, debe ser instalado al final del cable OPGW justo antes que deje el freno.

El peso del dispositivo anti-torsión, tiene que ser suficiente para prevenir la rotación del cable OPGW. Los mínimos valores recomendados para el contrapeso son los siguientes:

- Tramo ≤ 300 m, 12 kg.

- Tramo 300 m – 700 m, 15 kg.

- Tramo >700 m, 20 kg.

Para una instalación con una longitud mayor a 4000 metros, estos valores deben ser multiplicados por 5 kg.

Después que los contrapesos han sido instalados, ellos no deben ser removidos hasta que el cable este asegurado y no pueda girar.

Deben tomarse en cuenta precauciones especiales para no girar el cable dentro del contrapeso, para evitar tensiones incorrectas, que pueda dañar el cable OPGW especialmente el núcleo.

Durante el proceso de atezamiento (flechado) se debe tomar especial atención en usar la abrazadera apropiada, y el procedimiento de instalación correcto que será proporcionado por el proveedor del cable.

  - ELEMENTOS AUXILIARES PARA TENDIDO CON TENSIÓN MECÁNICA

El lanzamiento del cable OPGW deberá ser hecho a través de camisas de estiramiento acopladas a una o más juntas giratorias, para evitar que el cable gire debido al efecto giratorio del cable piloto o cordina.

La cantidad de contrapesos debe ser suficiente para equilibrar el torque, su instalación debe prever el paso por las roldanas sin producir daños a la misma o al cable OPGW.

Los Morcetos (Come alongs) que se utilizarán en el tendido del cable OPGW, deberán ser apropiados para el diámetro del cable.

  - TENDIDO DEL CABLE OPGW

Se establecerán estrictos controles durante la instalación para asegurar que sea operado correctamente, sin exceder la tensión y torsión del cable OPGW. Ninguna hebra, tubo, ni fibra del OPWG, deberá ser dañado.

Durante la instalación, el cable OPGW, no debe chocar ni rozar ningún objeto que no sea las poleas. Ningún obstáculo debe perjudicar la rotación de poleas en la forma correcta.

El radio mínimo de doblado será controlado por la SUPERVISIÓN y por el personal de ENDE durante todas las operaciones del tendido.

Se debe asegurar, que la parte metálica de las poleas, no entren en contacto con el cable OPWG, para prevenir que éste sea dañado.

Una vez unido el cable piloto y el cable OPGW, se procederá al jalado con los equipos mencionados, y a la tensión de jalado recomendada y proporcionada por el fabricante, la que será verificada, por ENDE.

La velocidad de jalado, debe ser controlada rigurosamente, se recomienda una velocidad de instalación o jalado de conductor de 30 m/min., dependiendo siempre de las condiciones del ambiente, la topografía de la línea y las recomendaciones de fábrica. ENDE y la SUPERVISIÓN llevará estricto control de la velocidad.

Los Especialistas Técnicos de la instalación, tomará cuidado de que todas las recomendaciones del fabricante, sean completamente aplicadas durante el proceso de instalación.

Se debe considerar los radios de flexión mínimos que son los siguientes:

- En carretes tensores 40 veces el diámetro del cable

- Durante la instalación 400 mm.

- Después de la instalación 20 veces el diámetro del cable

    - COMUNICACIONES DURANTE EL JALADO

El personal situado en el cabestrante (Puller), el freno, la polea de cruce de las torres intermedias y el final del cable, deben estar en comunicación permanente durante todo el tiempo de preparación, tendido y sujeción, mediante un sistema de comunicación adecuado (se recomienda el uso de radios de comunicaciones “handys”). El contratista, deberá proveer de todos los equipos necesarios para tal efecto, incluyendo un celular corporativo para comunicación con la SUPERVISIÓN.

    - FLECHADO DEL CABLE OPGW

En general, los métodos utilizados para obtener un correcto flechado en los valores del cable OPGW son los mismos utilizados para cables de tierra convencionales. El flechado de los cables y accesorios deben realizarse después del tensionado.

Luego del flechado, los elementos de fijación deben ser instalados para evitar daños en el cable OPGW. El Contratista es responsable de cualquier daño en el cable OPGW que puede ocurrir debido o por causa de la aplicación incorrecta de los métodos adoptados.

Si la tensión y la flecha son diferentes de los valores esperados, el flechado o el tendido debe detenerse. El ESPECIALISTA TÉCNICO y el RESIDENTE DE OBRA del Proyecto, serán consultados con el fin de continuar con las operaciones e instalación con seguridad.

    - INSTALACIÓN DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

Los ensambles de ferretería y accesorios, para las torres de suspensión y tensión, se indican en los diagramas que se adjuntan.

Los conjuntos de ferretería de línea, deben ser instalados de acuerdo con los diagramas provistos en esta especificación, así como los requisitos y recomendaciones del fabricante. Estos trabajos serán aprobados, por ENDE.

La ferretería deberá ser manipulada, evitando el contacto con el suelo. Toda la ferretería deberá estar limpia cuando sea instalada. Las piezas de ferretería serán inspeccionadas por el contratista y el Especialista técnico de la Dirección Técnica de Obra, para determinar partes faltantes o defectos visuales previos a la instalación.

El Contratista será completamente responsable, de cualquier daño o pérdida. No se permitirá ningún cambio sin la aprobación directa y específica de ENDE.

Toda ferretería que se encuentre incorrectamente montada y colocada, será retirada y montada nuevamente o cambiada por el Contratista a su costo, quién será completamente responsable por cualquier daño resultante del montaje incorrecto.

Una vez concluido el flechado, se procederá al engrapado del cable OPGW, sujetándolo con las ferreterías de retención o amarre y con la ferretería de suspensión o de paso.

Cuando se utilice ferretería de línea, con pernos aplicados sobre el cable OPGW, este deberá ser apretado con valores de torque que especifique el fabricante del cable.

Una vez concluido el engrapado, se deberá sujetar el cable OPGW a la torre, utilizando los conjuntos de bajada en forma ordenada y estética. La “ganancia” de cable OPGW para los trabajos de empalme, debe ser acondicionada en la cruceta de ganancia, montada en cada torre de empalme.

Las crucetas de ganancia, deberán ser montadas y aseguradas en una pieza solida montante o en un perfil de la torre, de tal forma que no existan vibraciones que fatiguen al cable OPGW.

  - EJECUCIÓN Y REVISIÓN

La revisión y aprobación de tendido de cable OPGW, será por la longitud total de vanos horizontales que incluyen la instalación de los soportes para las bajantes de OPGW.

El ensamble e instalación de ferretería y accesorios de línea, será revisada y aprobada por conjunto totalmente ensamblado e instalado por la SUPERVISIÓN, para cada tipo de torre, de acuerdo a los planes de tendido adjuntos.

- FUNCIÓN DEL CONTRATISTA

El contratista actuará como una unidad organizativa, proveyendo dirección y mano de obra calificada, mano de obra del lugar, materiales, herramientas, campamentos, almacenes, aparatos, maquinaria, equipo y transporte requerido para la construcción del tendido de conductores y cables de guarda, contemplando en su propuesta los costos en los que incurrirá para lograr el objeto de contrato. El contratista, además, y sin ninguna compensación adicional, deberá coordinar para la construcción del tendido de conductores y cables de guarda, la verificación de los ángulos de la línea en la torre inicial y final del tramo a construirse con referencia a los tramos anterior y posterior (si corresponde). La verificación de la dirección de los ángulos deberá ser aprobada por la Supervisión y ENDE.

Para la realización de los trabajos el Contratista debe realizar la contratación de mano de obra local del lugar en las diferentes comunidades, poblaciones cercanas al tramo en construcción de la línea de transmisión.

Así mismo, el Contratista, deberá realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social, toda la documentación que forman parte de la Licencia Ambiental y otras relacionadas aplicables al proyecto y normativa establecida por el Contratante.

El contratista deberá contar con personal para el cumplimiento de las medidas de seguridad, medio ambiente y gestión social. El o los especialistas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el documento “Requerimientos mínimos SMAGS”. Esto implica que los responsables deben poseer las competencias y formación técnica adecuada para ejecutar las funciones de control, asegurando que se respeten las normativas ambientales, de seguridad laboral y sociales del proyecto. Además, deberán garantizar la correcta implementación del PGAS y de prevención PPM-PASA.

El periodo de Garantía de las obras se encuentra determinando según la condiciones especificadas en el contrato.

  - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN (PPM) (CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL)

MEDIO AMBIENTE

En cumplimiento de la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, sus reglamentos conexos y la nueva normativa vigente emergente, el contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos SMAGS. Para tal efecto, deberá prever que los profesionales asignados al objeto del contrato elaboren el Plan SMAGS, basado en los requisitos mínimos establecidos, asegurando la aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad, medio ambiente y gestión social.

Se considerarán inspecciones conjuntas entre ENDE y el contratista para verificar el cumplimiento normativo y la inexistencia de desviaciones y/o pasivos ambientales. Al finalizar la etapa de ejecución, se verificará la correcta gestión de restauración y rehabilitación de los sitios ocupados durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con las actividades aprobadas en la licencia ambiental y en el Plan de Cierre y Abandono.

El contratista deberá considerar la gestión de reforestación y revegetación con especies nativas o las autorizadas por la supervisión, en las áreas del proyecto indicadas en la licencia ambiental.

Asimismo, el contratista deberá cumplir con todos los compromisos ambientales aprobados en la licencia ambiental y presentar la documentación de respaldo que demuestre su cumplimiento en los Informes de Monitoreo Ambiental (IMAS), dentro de los plazos establecidos por la supervisión. Deberá atender oportunamente todas las observaciones realizadas por la supervisión, la OCS y la AACD.

En caso de accidentes ambientales, denuncias u otros incidentes, el contratista deberá remitir los informes pertinentes a la supervisión dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, asumiendo todas las acciones de remediación y/o sanciones impuestas por las AAC.

El alcance de la contratación incluye también el cumplimiento de toda gestión que sea necesaria y oportuna en áreas protegidas municipales, departamentales y nacionales, ante las autoridades competentes cuando corresponda.

Se aclara que ENDE no se hace responsable de daños a terceros, pasivos ambientales, multas, infracciones u otras situaciones identificadas y sancionadas por las AAC.

El contratista deberá presentar el informe mensual ambiental en base al formato de Informe SMAGS, hasta el 25 de cada mes, el cual debe reflejar el cumplimiento de las medidas ambientales, seguridad y de gestión social adjunto sus respaldos originales.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Enmarcado en la Ley General del Trabajo, la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, su reglamentación conexa y las normas técnicas vigentes, el contratista deberá dar estricto cumplimiento a toda la normativa de seguridad aplicable, así como a los requisitos mínimos del SMAGS exigidos por ENDE. Asimismo, se remarca que el contratista deberá presentar el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo o, en su defecto, la constancia de su presentación ante dicha cartera de Estado

Ropa de trabajo

- Dotación de ropa de trabajo a todo el personal involucrado en la ejecución del servicio en base a la normativa vigente NTS 14/23.

- La ropa de trabajo debe estar confeccionada con tejidos adecuados, técnicamente eficientes, resistentes y aptos para el trabajo que realiza el trabajador y estarán compuestos por camisa y pantalón de trabajo.

- El uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal es requisito indispensable para iniciar con el servicio.

Elementos de protección personal

La asignación de EPPs estará definida por la Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos (IPER); sin embargo, los elementos mínimos de protección requeridos para la ejecución del servicio, aplicables a todo el personal, deberán estar conformados por lo siguiente:

- Casco de seguridad: De poliuretano de alta densidad o ABS, ajustado correctamente a la nuca, debe contar con barbiquejo y no poseer perforaciones o rajaduras.

- Calzado de seguridad: Calzado de seguridad tipo botín o zapato con punta de seguridad y suela antideslizante.

- Protección visual: Lentes de seguridad para minimizar el riesgo de proyección de partículas volantes oh exposición prolongada a la radiación solar.

- Guantes de protección: diseñado para proteger las manos frente a diversos riesgos en el trabajo. Su función principal es prevenir lesiones que pueden ir desde cortes, pinchazos, abrasiones o golpes

- Los EPPs adicionales serán dotados al personal según la matriz IPER

Otras consideraciones de seguridad

- Elaborar y mantener actualizada la matriz IPER de riesgos por actividad.

- Incluir procedimientos de trabajo seguro, respuesta ante emergencias y roles de responsabilidad

- Programas de inducción, capacitación, sensibilización y formación continua en seguridad, salud ocupacional, orden y limpieza, primeros auxilios y manejo de extintores

- Impartir capacitaciones sobre límites de velocidad de circulación de los vehículos de transporte sobre superficie rodante.

- Uso de arnés de cuerpo completo, líneas de vida certificados y permisos de trabajo

- Personal competente para trabajos en altura, con la debida capacitación por personal certificado.

- Debe garantizar la hidratación del personal en todos los frentes de trabajo.

- En cada frente de trabajo deberá contar con equipo contra incendio y botiquín de primeros auxilios (considerar antiofídico)

- Está totalmente prohibido el traslado de personas en las tolvas de camionetas, debiendo el CONTRATISTA garantizar la seguridad del personal en todo momento.

- Los conductores deben contar con licencias de conducir vigentes, cuya categoría corresponda al tipo de vehículo a conducir.

- El contratista libera de toda responsabilidad a ENDE por daños y/o muerte de personal y/o terceros ocurridos por accidentes durante la vigencia del contrato.

- El contratista informara de cualquier incidente y/o accidente ocurrido, dentro de las 24 horas, indicando la gestión realizada para el reporte y/o ante las autoridades Competentes hasta el cierre del mismo.

- En caso de ocurrencia de incidentes/accidentes, el CONTRATISTA debe presentar al supervisor, los resultados de la Investigación de incidentes/accidentes; realizar el trabajo de identificación de causas y actualizar todos los registros y documentación pertinente

Mismas que deben estar consideradas en el plan SMAGS que será elaborado por el contratista

GESTION SOCIAL Y FORESTAL

De acuerdo a los requerimientos SMAGS se socializará el proyecto previo ingreso de las actividades en la comunidad, así también dará cumplimiento a los requisitos SMAGS a través del mecanismo de quejas y reclamos, código de ética y código de conducta a fin de sobrellevar una mejor convivencia con las comunidades y/o propietarios colindantes en el sector.

ENDE proporcionará modelos de: Actas, contratos, planillas y planos necesarios para el desarrollo de las actividades que comprende la gestión social.

El Contratista deberá ejecutar el desmonte/desbroce del área que se requiera para las fundaciones de torres en función a lo establecido en el Plan de Desmonte y los requerimientos SMAGS.

El Contratista deberá presentar los certificados de no adeudo, por los servicios adquiridos en la comunidad, así como también del personal contratado.

El contratista deberá aplicar la Ley 530 y todos los reglamentos establecidos para la protección de Patrimonio en caso de encontrar algún hallazgo debe señalizar el área y proceder de acuerdo a los lineamientos establecidos por normativa.

  - REPOSICIÓN FORESTAL

La empresa contratista, debe elaborar un plan de reposición forestal, cuyo contenido básico incluya: introducción, antecedentes, justificación, objetivos, metodología (selección de especies, método de reposición, actividades de seguimiento y monitoreo), presupuesto, conclusiones y recomendaciones; este documento deberá estar acorde al Plan de Desmonte con fines No Agropecuarios (PDM-na) del Proyecto: Const. Línea de Transmisión Interconexión San Ignacio de Velasco al SIN. Este Plan tiene que ser presentado a la SUPERVISIÓN para su aprobación e implementación posterior.

El plan de reposición forestal debe considerar como “mejores prácticas”, el uso de especies nativas registradas en las áreas de intervención (áreas de desmonte solicitadas), todo esto en función a la densidad, composición, estructura y dinámica del tipo de bosque.

En el plan de reposición forestal, debe ser ejecutado en el área de influencia directa e indirecta del proyecto y en función a esta, establecer áreas prioritarias para la reposición conforme a los lineamientos establecidos en el PDM-na.

La implementación del plan de reposición forestal estará a cargo del Contratista, por profesionales en el manejo de bosques naturales o plantaciones forestales, quienes además deberán implementar un programa de monitoreo y seguimiento para que la plantación sea ejecutada lo más pronto posible y en la época adecuada.

Todos los costos deberán estar incluidos o prorrateados dentro su oferta.

- CERTIFICADOS DE PAGO

El Contratista podrá realizar el correspondiente cobro por los trabajos y actividades realizadas, presentado el correspondiente Certificado de Pago donde se adjuntaran la documentación administrativa y técnica, de cada uno de los ítems ejecutados en campo comprendidos en el Contrato Principal, presentando a la Supervisión para su revisión y aprobación, bajo el siguiente detalle no limitativo, en 4 ejemplares impresos originales y sus correspondientes ejemplares en digital (Escaneados y/o digital editable, el costo del mismo será responsabilidad del Contratista):

| CHECK LIST (CERTIFICADOS DE PAGO DE EJECUCIÓN) |  |
| --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Carta de presentación del certificado de pago de la empresa contratista a la supervisión |
| 2 | INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA |
| 2.1 | Antecedentes |
| 2.1.1. | Antecedentes del contratista |
| 2.2. | Desarrollo de actividades |
| 2.2.1. | Actividades del contratista |
| 2.2.2. | Estado de avance de la obra (curva de avance físico actualizado) |
| 2.2.3. | Análisis económico |
| 2.2.4. | Estado de avance de la obra (curva de avance financiero actualizado) |
| 2.3. | Conclusiones |
| 2.4. | Recomendaciones |
| 3 | DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL |
| 3.1. | Fotocopia de contrato |
| 3.2. | Fotocopia de orden de proceder (cuando corresponda) |
| 3.3. | Fotocopia de adendas y/o contratos modificatorios (cuando corresponda) |
| 3.4. | Fotocopia de boleta de garantía de contrato – buena ejecución de proyecto (cuando corresponda) |
| 3.5. | Fotocopia de boleta de correcta inversión del anticipo (cuando corresponda) |
| 3.6. | Respaldo de retenciones y/o multas (cuando corresponda) |
| 4 | CERTIFICADO DE PAGO |
| 4.1. | Planilla de certificado de pago por avance de obra (con cantidades avalados por la supervisión y el contratista) |
| 4.2. | Planilla de certificado de medición por ítem (cómputos métricos avalados por la supervisión y el contratista) |
| 4.3. | Respaldos de mediciones de los ítems de pago a detalle las cantidades ejecutadas en obra (avaladas por la supervisión y el contratista |
| 4.4. | Informe de cumplimiento de los requisitos SMAGS (cuando corresponda) |
| 4.5. | Fotocopia de certificados de calidad de los materiales (cuando corresponda) |
| 4.6. | Fotocopia de resultados de ensayos y otras pruebas requeridas (cuando corresponda) |
| 5 | MISCELÁNEOS |
| 5.1. | Cronograma de ejecución de la obra (actualizado y aprobado por la supervisión y contratista en formato digital Project) |
| 5.2. | Cronograma de trabajo por frente (formato digital Project) |
| 5.3. | Cronograma y curva de desembolso económico |
| 5.4. | Organigrama completo de personal |
| 5.5. | Lista de personal en obra |
| 5.6 | Seguros de personal en obra |
| 5.7. | Lista de equipos en obra |
| 5.8. | Seguros de vehículos en obra |
| 6 | ANEXOS |
| 6.1. | Anexo fotográfico (contratista) |
| 6.2. | Fotocopia del libro de ordenes |
| 6.3. | Fotocopia de informes especiales (cuando corresponda) |

La presentación de los certificados de pago será por avance de obra, estos serán coordinados con la Supervisión de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra presentado con el contratista con la finalidad de programar los desembolsos.

- TERMINACIÓN DE LA OBRA

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN en un plazo de cinco (5) días hábiles antes del fenecimiento del plazo contractual, realizar una inspección conjunta de verificación de todos los trabajos ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del Contrato, documentos de licitación, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Si la obra, a juicio técnico de la SUPERVISIÓN se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos, documentos del CONTRATO, se hará conocer al CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional.

En este sentido el CONTRATANTE comunicará a la SUPERVISION la fecha y hora para realizar la recepción provisional.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

La Limpieza de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación del CONTRATANTE,  en la que se fija la fecha y hora para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

Se deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder sesenta (60) días calendario, que se establece como el periodo de corrección de defectos.

Si a juicio de la Comisión de Recepción, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada, sin que esto exima al CONTRATISTA de sus responsabilidades hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva. De encontrar deficiencias y observaciones de magnitud, la Comisión de Recepción tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA desde la fecha de conclusión del plazo contractual, hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

  - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

Para la entrega Definitiva de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN (Medio Ambiente y Seguridad Industrial). Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Definitiva y el cumplimiento del Contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

El Contratista en el plazo de Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la Recepción Definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la OBRA, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). La SUPERVISION pondrá en conocimiento del Contratante, que se tienen las condiciones para llevar a cabo la Recepción Definitiva.

En este sentido el CONTRATANTE comunicará a la SUPERVISION la fecha y hora para realizar la Recepción Definitiva.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la obra, podrá considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, han sido debidamente ejecutados. Por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrito este documento, en los que conste que la obra ha sido concluida a entera satisfacción de ENDE, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la obra esté concluida a satisfacción. De no realizarse la Recepción Definitiva por las observaciones correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA deberá presentar los documentos requeridos de acuerdo a lo mencionado en el numeral 10 del presente documento, hasta la Recepción Definitiva.

El Contratista será responsable de corregir cualquier defecto en la construcción de obras de fundaciones, montaje de estructuras metálicas y tendido de conductores y cables de guarda, por el periodo de garantía de 365 días calendario que se contabilizará a partir de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, asimismo el Contratista deberá presentar una Garantía Bancaria por la buena ejecución de obra a primer requerimiento de ejecución inmediata por 2.5% del monto total del Contrato por un plazo de 365 días calendario.

- DOCUMENTACIÓN DE CIERRE

El Contratista deberá presentar a la Supervisión, la documentación de cierre denominada Planos “Tal como se construyó”, la misma deberá ser revisada y aprobada, por la Supervisión y someter a consideración del Contratante para su aprobación final, la totalidad de los planos “tal como se construyó”, elaborados por los Contratistas. Estos planos deberán ser elaborados, de manera tal que se resalte las modificaciones realizadas durante la construcción, además de señalar y describir el tipo de modificación realizada en los cuadros de revisiones.

En aquellos casos donde la información resultante de modificaciones de construcción, no puedan plasmarse mediante planos, estos deberán ser presentados mediante tablas u otros mecanismos convenidos por la Supervisión, el Contratista y el Contratante.

El Contratista juntamente al Supervisor, deberán entregar al finalizar cada contrato de Obras (o según sea requisito del Contratante), la siguiente información en 4 ejemplares impresos y sus correspondientes versiones en digital (Escaneado y Digital Editable), esta información no es limitativa (El costo de la documentación generada será responsabilidad del Contratista):

|  |  | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INFORME FINAL DEL CONTRATO |  |
| 1.1. |  | Antecedentes (proyecto, Monto, Orden de proceder, Plazo de ejecución) |  |
| 1.2. |  | Introducción |  |
| 1.3. |  | Información del Proyecto |  |
| 1.3.1 |  | Descripción y alcance del proyecto |  |
| 1.3.2 |  | Metodología de Construcción |  |
| 1.4. |  | Descripción de los ítems Ejecutados (Fundaciones de Obras Civiles y Montaje Electromecánico según como corresponda) |  |
| 1.4.1 |  | Cambios y correcciones ejecutadas en obra |  |
| 1.4.2 |  | Adversidades en la ejecución del proyecto |  |
| 1.5. |  | Conclusiones |  |
| 1.6. |  | Recomendaciones |  |
| 2 |  | INFORME FOTOGRÁFICO |  |
| 2.1. |  | Describir por ítems las fotografías |  |
| 3 |  | TRAZO GRAL. DEL PROYECTO |  |
| 3.1. |  | Formato DWG |  |
| 3.2. |  | Planos Planta y Perfil de la Línea de Transmisión Eléctrica (Incluir el detalle de información sobre: cruces de línea, empalmes, detalles constructivos de obras de arte, etc.) |  |
| 4 |  | VISTA PERFIL DE LA LÍNEA |  |
| 5 |  | FUNDACIONES |  |
| 5.1. |  | Lista de Construcción Final Fundaciones y Hoja de vida por Torre |  |
| 5.2. |  | Planilla de Excavaciones, Relleno y compactado, Hormigón Armado, pilotes y Obras de Arte |  |
| 5.3. |  | Ensayo de Suelos (Si corresponde) |  |
| 5.4. |  | Cambios y Modificaciones |  |
| 5.5. |  | Planos de Familias de Estructuras Instaladas en la Línea de Transmisión Eléctrica, marcando las variaciones e imprimiendo las modificaciones con una aclaración de las mismas. |  |
|  |  | a. Planos esquemáticos de: Obras Arte, zanjas de coronamiento y todo lo solicitado e indicado por el Contratante. |  |
| 6 |  | MONTAJE |  |
| 6.1. |  | Hoja de vida Montaje (Detallar Anti trepado, cambios de ángulo, cambios de patas y lo convenido e indicado por el Contratante). |  |
| 6.2. |  | Planos de Montaje de estructuras. |  |
| 6.3. |  | Planos de Familias de Estructuras Instaladas en la Línea de Transmisión Eléctrica, marcando las variaciones e imprimiendo las modificaciones con una aclaración de las mismas. |  |
| 6.4. |  | Planilla de instalación de anti trepados. |  |
| 7 |  | RESISTENCIA Y RESISTIVIDAD |  |
| 7.1. |  | Mediciones en Campo (Por torre) |  |
| 7.2. |  | Planos puesta a Tierra |  |
| 7.3. |  | Esquema de Instalación Sistema de Puesta a Tierra, para cada estructura. |  |
| 8 |  | TENDIDO |
| 8.1. |  | Lista de Ferretería (Si corresponde) |
| 8.2. |  | Planes de Tendido de Conductor (Si corresponde) |
| 8.3. |  | Planilla de Flechado (Si corresponde) |
| 8.4. |  | Planos Ferretería de Línea (Si corresponde) |
| 8.5. |  | Planes de Tendido de OPGW (Si corresponde) |
| 8.6. |  | Planilla de Empalmes (Si corresponde) |
| 8.7. |  | Planos Ferretería de OPGW (Si corresponde) |
| 8.8. |  | Planos de Perfil en planta de Instalación de Conductores indicando empalmes cruces de línea, etc. |
| 9 |  | CONCILIACIÓN DE MATERIALES |  |
| 9.1. |  | Lista de Conciliación de Materiales, según Planos de Construcción y Hojas de vida de todas y cada una de las estructuras instaladas, según: Fundaciones, Montaje de estructuras, Hojas de vida de todas del Tendido de Conductores de Línea, en coordinación con almacenes del Contratante y Supervisión. |  |
| 10 |  | CERTIFICADO DE NO ADEUDO A TERCEROS |  |
| 10.1. |  | Certificados de no adeudo a terceros, por pagos varios: alimentación a personal de Contratista, alquiler de vivienda, pago de servicios a terceros de gastos en los que incurrió el Contratista donde se identifique el uso del servicio y su correspondiente cancelación. |  |

Toda la Información anterior deberá ser presentada adjuntando:

- Presentar los planos “Planos Tal Como Se Construyó”, debidamente firmados y aprobados por la Supervisión y el Contratista, para su aprobación, por ENDE.

- EXPERIENCIA

  - EXPERIENCIA GENERAL

El oferente debe tener una facturación por construcción de fundaciones o montaje de estructuras metálicas o tendido de líneas de transmisión, en los últimos Siete (7) años, de al menos 1.25 veces el costo del precio referencial.

Se aclara que la conjunción “o”, en el párrafo precedentes, no es excluyente, la misma puede indicar una, otra o todas las alternativas enunciadas. Por lo tanto, en el caso de la experiencia, se podrán sumar las experiencias de cada una de las alternativas señaladas.

  - EXPERIENCIA ESPECIFICA

El Oferente deberá presentar los respaldos de experiencia en fotocopia simple de actas de recepción provisional, o final o certificados de conclusión de obras o equivalentes, la presentación de contratos suscritos no constituye respaldo de experiencia.

Demostrar experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos 3 Obras durante los últimos 7 años Cumplidas al 100% de su totalidad en:

  - Construcción de Fundaciones o Montaje de estructuras metálicas reticuladas en Proyectos de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 110 kV.

Demostrar experiencia como contratista principal durante los últimos 7 años Cumplidas al 100% de su totalidad (demostrados con Actas de recepción Certificados de Cumplimiento o su equivalente) en:

  - Tendido de Líneas Transmisión Eléctrica con tensión igual o mayores a 220 kV cuya suma de las longitudes de proyectos concluidos satisfactoriamente sean 120 Km o más (El oferente deberá demostrar a través de contratos, listas de precio o actas de recepción las longitudes ejecutadas en los contratos presentados)

- EQUIPO MINIMO

El contratista debe presentar un listado de equipo mínimo y asegurar la disponibilidad de equipos esenciales para ejecutar el contrato (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero).

- PERSONAL CLAVE

Contar con un responsable de la obra y especialistas clave que cumplan con el perfil y la experiencia indicados en el siguiente cuadro.

| N° | CARGO | CANT. | FORMACIÓN | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GERENTE DE PROYECTO | 1 | Licenciatura en el área Administrativa o Ingeniería. | Experiencia mínima de cinco (5) años. | Respaldar al menos tres años en proyectos del sector eléctrico con el cargo de: Gerente o Director o Superintendente o Jefe de obras o cargo similar. |
| 2 | RESIDENTE DE OBRAS | 1 | Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico, Ing. Civil o similares | Experiencia mínima de cuatro (4) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos en Construcción de fundaciones o montaje de Líneas de Transmisión de Alta Tensión mayores o igual a 110 kV, con el cargo de: Residente o Supervisor o Especialista de línea o cargo similar. |
| 3 | ESPECIALISTA DE LÍNEA (FUNDACIONES) | 1 | Ing. Civil | Experiencia mínima de tres (3) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos donde realizo fundaciones tipo pilote con el cargo de: Especialista o Residente o Supervisor o cargo similar. |
| 3 | ESPECIALISTA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (TENDIDO) | 1 | Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico o Ing. Civil | Experiencia mínima de tres (3) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos en Construcción de Líneas de Transmisión de Alta Tensión mayores o igual a 220 kV con el cargo de: Especialista o Residente o Supervisor o cargo similar. |
| 4 | TOPÓGRAFO | 1 | Topógrafo, Técnico Superior o Medio en topografía | Experiencia mínima de dos (2) años. | Respaldar al menos tres (3) proyectos en la ejecución de obras de construcción de fundaciones de líneas de transmisión mayor a 110 kV, con el cargo de: Topógrafo. |

NOTA. –

- El personal clave descrito no es limitativo, en caso de requerir personal técnico para la construcción, se debe incorporar cuando los trabajos o actividades lo demanden.

- La experiencia general y la específica del personal técnico clave requerido están computadas a partir de la obtención del título en provisión nacional o similar en caso de ser personal extranjero.

- Se aclara que la conjunción “o”, en los cuadros precedentes, no es excluyente, la misma puede indicar una, otra o todas las alternativas enunciadas. Por lo tanto, en el caso de la experiencia requerida para cada cargo, se podrán sumar las experiencias de cada una de las alternativas señaladas.

- En caso de que el personal clave no cumpla la experiencia requerida durante la etapa de evaluación de las propuestas, el oferente adjudicado está obligado a sustituir al personal por profesionales que cumplan lo requerido por el presente DDL.

- En caso de Cambio o sustitución de personal durante la ejecución del proyecto el Contratista presentara profesionales que cumplan con lo solicitado en el presente documento de licitación y la Supervisión o ENDE se reserva el derecho de aceptación.

El personal clave residente de obras, topógrafo deberá estar permanentemente en obra durante la ejecución de la misma, en caso del gerente de proyecto este deberá estar en obra según corresponda y/o a requerimiento de ENDE.

Los Especialistas de Línea de: Fundaciones y de Tendido: deberá estar permanentemente en obra durante la ejecución de la etapa correspondiente.

El Oferente debe proponer y detallar los frentes de trabajo para la construcción de fundaciones, montaje de estructuras metálicas y tendido de conductor, que permita la ejecución de las obras en el tiempo previsto de ejecución, en días calendario.

El Oferente deberá presentar los respaldos de experiencia en fotocopia simple de actas de recepción final o certificados de conclusión de obras o equivalentes.

- PLAZO

El plazo total es de Doscientos Diez (210) días calendario a partir del día siguiente hábil de la recepción del orden de proceder, para la Construcción de Fundaciones para Torres, Montaje de Estructuras Metálicas Reticuladas Simple Terna y Tendido de Conductor, Cable EHS y OPGW: Tramo 1 del Proyecto Const. Línea de Transmisión Interconexión San Ignacio de Velasco al SIN.

- VOLUMENES DE OBRA

Se establece los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del presupuesto por ítem y presupuesto general (adjunto en el anexo B).

Tramo 1: Troncos – Estancia Plus Ultra

- PROPUESTA TECNICA

El proponente deberá presentar una propuesta técnica y la metodología para el cumplimiento de la ejecución según los plazos propuestos.

El Proponente deberá incluir en su propuesta técnica el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES de acuerdo con el listado de ítems solicitados.

- PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la construcción de fundaciones, montaje de estructuras metálicas reticuladas simple terna y tendido de conductor, cable EHS y OPGW es, incluyendo impuestos de Ley:

Tramo 1: Troncos – Estancia Plus Ultra

Precio Referencial: Bs. 26.381.552,11 (Veintiséis Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos 11/100 bolivianos).

- DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

Se adjunta el documento “Requerimientos Mínimos SMAGS” (Anexo D)

ANEXOS

ANEXO A - SILUETAS BÁSICAS DE ESTRUCTURAS

ANEXO B - VOLUMENES DE OBRA

NOTA: Los ítems con cantidades igual a “0” deben de ser cotizados por el contratista.

ANEXO C - FUNDACIÓN TIPO PILOTE (REFERENCIAL)

ANEXO D

ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL (SMAGS)

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Fecha: _________________

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _____________	SDO n.o ________________

Nombre jurídico del Subcontratista: ___________________

En caso de adjudicación:

El proponente se compromete a proporcionar la documentación listada en los puntos descritos en el documento de REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL (SMAGS).

El proponente se compromete a cumplir con los requerimientos técnicos y legales establecidos, al igual que los requerimientos mínimos SMAGS.

El proponente declara igualmente que todos los requerimientos mínimos SMAGS, se encuentran contemplados y presupuestados dentro de su propuesta y no puede alegar desconocimiento alguno.

El proponente en caso de ser contratado, se compromete a dar cumplimiento de los requerimientos mínimos SMAGS, mismos que serán sometidos a un proceso de APROBACIÓN y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO durante todo el proyecto o servicio. El proponente declara que tiene la capacidad de adaptarse al cambio, ya sea de condiciones legales como de exigencias demandadas por el contratante, normativa vigente o ente financiador.

El proponente se compromete a presentar, para la aprobación de ENDE antes del inicio del proyecto o servicio el PLAN  SMAGS, conteniendo cada punto solicitado en los REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SMAGS; este se adecúa y actualiza en cada fase y durante todo el proyecto o servicio, los puntos a considerar son los siguientes:

[Nota: en este acápite, el proponente debe listar el contenido mínimo del SMAGS (Puede ser un Índice o Lista), para ello debe revisar de manera inextensa el documento]

El proponente declara conocer que el no cumplimiento de los requerimientos mínimos SMAGS; puede conllevar a multas específicas por incumplimiento, independientes a otras sanciones establecidas, no aplicándose ningún tipo de extensión de tiempos de contrato, por ser causales de incumplimiento contractual.

El proponente en ningún caso podrá alegar desconocimiento de la legislación y normativa boliviana vigente o de los requerimientos del cliente o financiador.

Habiendo evaluado todos los ítems señalados, el proponente se compromete a cumplir los requerimientos mínimos SMAGS.

El proponente será responsable del incumplimiento de los requerimientos mínimos SMAGS, así como otros contenidos en las normas vigentes, además de incumplimientos relacionados a la no presentación de informes SMAGS y la no designación del responsable en obra como personal técnico SMAGS; asumiendo de esta forma las consecuencias económicas, técnicas, laborales y contractuales que deriven de estos incumplimientos.

La ausencia del presente Acta será causal de rechazo de la oferta.

Firma Autorizada: [Firma del representante autorizado]

Nombre y Cargo del Firmante: [Indicar el nombre completo del Firmante]

| Control de Cambios R-SMAGS-037 Requerimientos Mínimos SMAGS CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado |
| Vigente | 19/10/2020 | 0 | Versión inicial |
| Vigente | 07/09/2023 | 1 | Se incorporo requisitos del financiador BID, se corrigió y complemento la redacción, se complementó normativa vigente. |
| Vigente | 30/06/2025 | 2 | En el acápite 4, se quita la condicional (siendo el mínimo dos (2) profesionales), ya que se contradice con lo solicitado para desempeñar las funciones de monitor SMAGS. Se realizó la siguiente aclaración en el acápite 4: “En caso de un equipo SMAGS, uno del personal deberá contar con el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina Laboral Categoría A o B (Comunicado 021/2011 Ministerio de Trabajo, Reglamento 595/16, Artículo 4 y Ley 16998) y el otro profesional con el Registro Nacional de Consultor Ambiental Categoría B o C (Artículo 15° del Reglamento RENCA)” “El contratista podrá contratar profesionales de apoyo considerando la magnitud del proyecto, frentes de trabajo, número de personal de obreros, entre otros; de tal forma de garantizar la cobertura total de todas las actividades a ser ejecutadas, este personal no requiere la exigencia indicada para el profesional SMAGS” |
|  |  |  | Se ha modificado la fecha de presentación de 5 a 10 días, “Hasta el día 10 de cada mes la supervisión remitirá al contratista el informe de aprobación del SMGAS con las oportunidades de mejoras identificadas para que sea incluido en su planilla de pago” |

CONTENIDO

1.	Requisitos del Contratista	1

2.	Alcance	4

3.	Licencia Ambiental y políticas del bid	5

4.	Requerimiento de Personal	6

5.	Requisitos SMAGS	6

5.1.	ESPECIFICACIONES TÉCNICO AMBIENTALES	7

5.1.1.	Conservación y protección de calidad de aire y ruido	7

5.1.2.	Conservación y protección de calidad de agua, cuerpos de agua	8

5.1.3.	Dotación de agua para consumo	8

5.1.4.	Gestión de residuos líquidos	9

5.1.5.	Gestión de residuos sólidos	10

5.1.6.	Control de excavación, conservación y protección de suelos		10

5.1.7.	Conservación y protección de fauna y flora		11

5.1.8.	Manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas	12

5.1.9.	Intervención y restauración		13

5.1.10.	Aplicación de plan de desmonte	14

5.1.11.	Capacitación ambiental	14

5.1.12.	Gestión Ambiental en Áreas Protegidas (si corresponde)	14

5.2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15

5.2.1.	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo		15

5.2.2.	Gestión de Riesgos		15

5.2.3.	Capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo		16

5.2.4.	Movilización y transporte (incluye medidas de seguridad para la comunidad y fauna del lugar, en temas de acceso y tráfico vehicular)		18

5.2.5.	Alimentación del personal		18

5.2.6.	Instalación de faenas y/o campamento	19

5.2.7.	Instalaciones eléctricas	19

5.2.8.	Orden y Limpieza	20

5.2.9.	Actividades especiales y/o de alto riesgo – Gestión de permisos de trabajo	20

5.2.10.	Mantenimiento de Maquinaria, Equipos, Vehículos, Infraestructura y Otras Instalaciones		21

5.2.11.	Dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo		22

5.2.12.	Inspecciones en materia SySO		23

5.2.13.	Señalización de áreas de trabajo y delimitación de áreas de trabajo	23

5.2.14.	Seguridad Física y Control de Personal en Áreas de Trabajo		24

5.2.15.	Medicina del trabajo y salud ocupacional	24

5.2.16.	Plan de Emergencia	26

5.2.17.	Sistemas de Detección, Protección y Lucha Contra Incendios	26

5.2.18.	Estudios / Monitoreos de Higiene Ocupacional	27

5.2.19.	Seguridad Basada en el Comportamiento		27

5.2.20.	Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional	27

5.3.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN SOCIAL	28

5.3.1.	Implementación de Código de Conducta	28

5.3.2.	Mejora de Calidad de Vida para las Partes Interesadas	28

5.3.3.	Procedimiento de intervención y de cierre de áreas privadas	29

5.3.4.	Comunicación, relacionamiento y solución de conflictos	29

5.3.5.	Control del Mecanismo de Quejas y Reclamos	30

5.3.6.	Control de Contrataciones de Personal	30

5.3.7.	Protección de Recursos Culturales, Arqueológicos y Paleontológicos	31

5.4.	PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DEL SMAGS	31

5.4.1.	Sensibilización, Capacitación y Entrenamiento SMAGS	31

5.4.2.	Inspecciones de Control y Seguimiento SMAGS	31

5.4.3.	Monitoreo SMAGS	32

5.4.4.	Reportes de Accidentes e Incidentes		32

5.4.5.	Plan de Contingencias		33

5.4.6.	Simulacros	34

5.4.7.	Descripción de la Organización de Reuniones Cotidianas y/o Semanales sobre los Asuntos SMAGS		34

5.4.8.	Control de calibración de equipos	34

6.	Informes SMAGS	34

7.	Responsabilidad Legal y Económica	35

8.	consideraciones adicionales	35

8.1.	Medidas de prevención y mitigación para riesgos e impactos ambientales y sociales	101

Anexos	36

ANEXO B. Política Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional	88

ANEXO C. Instrucciones de Seguridad Industrial de Aplicación Permanente	90

ANEXO D. Formato Informe SMAGS	92

ANEXO E. Requerimientos específicos del financiador BID	93

# Requisitos del Contratista

Las empresas CONTRATISTAS deberán realizar todas sus actividades y/o trabajos en cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y Gestión Social (SMAGS) y otras relacionadas al proyecto bajo la normativa de ENDE Corporación.

El CONTRATISTA, con el propósito de minimizar, prevenir y controlar posibles impactos ambientales y sociales, así como proteger al trabajador, de cualquier posible riesgo que pueda afectar su salud durante el desempeño de sus actividades, debe contar con un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y Gestión Social (SMAGS), el cual debe considerar además los requerimientos del Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS del Proyecto, este documento debe estar contemplado dentro de su oferta Técnica y Económica, debiendo contar con un presupuesto asignado..

Las especificaciones técnicas, requisitos y/o planes establecidos en el presente documento son enunciativos, no limitativos, por lo que están sujetos a ampliarse en su contenido a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las actividades efectivas en el proyecto y/o servicio. El SUPERVISOR establecerá y mantendrá comunicación directa con todo el personal del proyecto, al igual que la autorización a todas las áreas de trabajo y áreas de pernocte y actividades del proyecto.

El CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente y emergente, requisitos exigidos por las autoridades ambientales, laborales pertinentes, a solicitud del SUPERVISOR y ENDE Corporación.

El CONTRATISTA es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y de seguridad y salud en el trabajo, tanto por parte de sus empleados, como por parte de los sub contratistas que emplee para en el proyecto y/o servicio.

EL SUPERVISOR designado por ENDE es el responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos SMAGS del proyecto y/o servicio.

Se deberán establecer e implementar las disposiciones contenidas en la legislación, reglamentación y normativa descrita a continuación, siendo las mismas enunciativas y no limitativas:

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

- Licencias ambientales del Proyecto e Instrumentos de alcance particular (IRAPs)

- Licencia ambiental para sustancias peligrosas del proyecto

- Ley de Medio Ambiente Nº 1333, Reglamentación, Decretos y Resoluciones asociadas

- Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA

- Decreto Supremo N° 3856  modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental - RPCA

- Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien

- Ley N° 071 Derechos de la Madre Tierra

- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Nº 755

- Decreto Supremo N° 2954 Reglamento general de la Ley N° 755 Gestión integral de residuos

- Resolución Ministerial Nº 008/19 – Reglamento para la gestión operativa de residuos peligrosos

- Resolución Ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables (si corresponde)

- Ley N° 2066 Ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, modificatoria de la Ley 2029

- Resolución Ministerial N° 104 aprueba Normas Bolivianas de agua potable

- Resolución Administrativa Regulatoria 227/2010 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) que reconoce a los sistemas in situ como alternativas de saneamiento y a las ETRL como prestadoras de servicios de limpieza y recolección de lodos fecales mediante cisternas, estableciendo que deben registrarse y obtener una autorización de la AAPS para regularizar sus actividades

- Resolución Administrativa Regulatoria 546/2014 Referida a las descargas de efluentes industriales, especiales y lodos al alcantarillado

- Decreto Supremo N° 28139 Modificaciones y aclaraciones en el Reglamento en materia de contaminación atmosférica

- Ley Forestal Nº 1700, decretos, reglamentos, resoluciones asociadas y resoluciones administrativas emitidas por la ABT

- Decreto Supremo N° 24453 Reglamento a la Ley Forestal

- Reglamento General de Áreas Protegidas N° 24781

- Ley Nº 3425 de áridos

- Decreto Supremo N° 0091, aprueba Reglamento a la Ley N° 3425 de 20 de junio 2006, para el Aprovechamiento y Explotación de Áridos y Agregados

- Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional de ENDE Corporación

- Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar N°16998 y Decreto Supremo N° 2936

- Ley N° 545 Ratifica el Convenio N° 167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción

- Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción".

- Decreto Supremo Nº 24721 Reglamento para construcción y operación de estaciones de servicio de combustibles líquidos

- Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de 10 Normas Técnicas de Seguridad NTS" NTS-001/17 – Iluminación; NTS-002/ 17 – Ruido; NTS-003/ 17- Trabajos en Altura; NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras; NTS-005/ 17 – Andamios; NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición; NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación; NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados

- Resolución Ministerial N° 1411/18 – Aprobación de NTS-009/18 – Presentación y Aprobación de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Resolución Ministerial N° 1436/18 – Complementa la Resolución Ministerial N° 1411/18 PSST

- Resolución Ministerial N° 992/23 – Actualiza la Norma Técnica de Seguridad NTS 009/23

- Resolución Ministerial N° 823/23 – Aprueba la Norma Técnica de Seguridad NTS 014/23 “Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal”

- Resolución Ministerial N° 595/16 – Aprueba el “Reglamento de Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo”

- Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y elementos de protección personal".

- Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil".

- Ley N° Aprueba y eleva a rango de Ley los Convenios de la OIT 88, 95, 102, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131 y 136

- Decreto Supremo N° 14228 Ratificación Convenios OIT 88, 95, 102, 111, 118, 121, 128, 129, 130 y 131

- Resolución Ministerial Nº 496/04 – Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

- Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”.

- Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del Código del Tránsito".

- NB 135003-4-5: Seguridad en Equipos de Izaje

- Normas ISO 11228 Manejo manual de cargas

- Ley Nº 449 Ley de Bomberos

- Ley N° 602 Gestión de riesgos

- Decreto Supremo N° 2342 Reglamento a la Ley N° 602 de gestión de riesgos

- NB 56004:2007 Plan de emergencia contra incendios

- Ley N° 15629 Código de salud

- Decreto Supremo N° 3561 ASSUS

- Normativa emergente COVID-19

  - Decretos Nacionales Departamentales y Municipales aplicables al proyecto

- Ley General del Trabajo Nº 28699 y Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo

- Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942.

- Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031

- Normas municipales y departamentales

- Ley de Patrimonio Cultural Boliviano Nº 530, Reglamentos y Resoluciones asociadas

- Resolución Ministerial N° 020/2018 Reglamento de autorizaciones para trabajos arqueológicos en Obras Públicas y Privadas del Estado Plurinacional de Bolivia

- Ley N° 370 de Migración

- Ley N° 3760 Ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

- Declaración Universal de los Derechos Humanos

- Ley N° 3293 Ratificación Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”

- Ley N° 3897 Eleva a rango de ley el art. 46 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

- Código de Ética y Conducta de ENDE Corporación

- Reglamentación Interna de ENDE Corporación

- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENDE Corporación

- Protocolo -Instructivo Medidas Preventivas de Bioseguridad COVID-19 de ENDE Corporación.

- Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación Sectorial Otra normativa de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social aplicable al Proyecto

- Requerimientos específicos del financiador BID - Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, existencia de (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.). Todo en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER).

# Alcance

El presente documento tiene como alcance las medidas de prevención y mitigación de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Social (SMAGS), establecidas en los documentos para la obtención de la Licencia ambiental, Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y documentos asociados del proyecto y/o servicio, la legislación, normativa boliviana y los requisitos del contratante del presente proyecto y control del SUPERVISOR asignado.

El CONTRATISTA, con todos estos requisitos deberá elaborar un Plan SMAGS, con las condiciones reales y asociadas al Plan de Trabajo propuesto, considerando además las medidas y planes descritas en el PGAS mismo que será entregado al contratista.

El Plan SMAGS (elaborado por el contratista) debe presentarse a la Supervisión designada por ENDE para su aprobación, una vez aprobado se presentará a fiscalización para su conformidad.

El Plan SMAGS debe ser presentado a supervisión con la debida anticipación (mínimo 20 días hábiles), para evitar contratiempos en su cronograma de ejecución, y deberá ajustarse de forma permanente, durante todo el proyecto y/o servicio, de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando y/o a lo solicitado, por supervisión o ENDE.

El CONTRATISTA podrá iniciar obras desde la aprobación del Plan SMAGS por parte de supervisión. Además, deberá contar con un presupuesto para el cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan SMAGS y PGAS.

El CONTRATISTA podrá proponer modificaciones o cambios sobre los SMAGS aprobados solo, cuando las condiciones de trabajo en el sitio así lo ameriten, sin que signifique incremento del costo del servicio contratado o modificación del plazo de ejecución de los trabajos. Para estos efectos el Plan SMAGS deberá someterse a la aprobación del SUPERVISOR, quien será el que emita su aceptación o rechazo, sin que esto de lugar a reclamo alguno de cualquier naturaleza por parte del CONTRATISTA.

En caso de que el incumplimiento de los requisitos SMAGS y PGAS repercuta en conflictos sociales o ambientales, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá dar solución de acuerdo al plazo que establezca el SUPERVISOR, presentar los respaldos de cierre y conformidad de los afectados, con la aprobación del cierre por parte de la SUPERVISIÓN, liberando a ENDE de cualquier conflicto ambiental,  social, de seguridad u otros.

El CONTRATISTA es responsable de cubrir a su costo cualquier afectación o daño, a los predios privados y propiedad de la comunidad y vecinos de la obra, así como de cualquier adeudo por la contratación de bienes y servicios adquiridos.

El CONTRATISTA deberá dar solución a la brevedad posible a los reclamos verbales o escritos que realicen los pobladores de las comunidades vecinas del área de influencia del proyecto y/o servicio, documentando su cumplimiento y actualizando el seguimiento del mecanismo de quejas y reclamos.

Los permisos necesarios para el proyecto y/o servicio, deberán ser tramitados oportunamente por el CONTRATISTA, salvo que de manera expresa se especifique lo contrario. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA, sin ser limitativo, incluyen los siguientes:

- Presentar una copia de ingreso de su Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y posteriormente el certificado de aprobación emitido por el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a la NTS-009, tanto de la Contratista y de sus subcontratistas.

- Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos (combustible, explosivos, lubricantes, etc.)

- Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) (si no se encuentran consideradas en el LASP del proyecto).

- Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional.

- Autorizaciones para el ingreso a las áreas protegidas y áreas comunales, en coordinación con el SUPERVISOR y ENDE (si aplica).

- Autorización para la utilización de áridos y agregados y habilitación de áreas de disposición de material sobrante (de acuerdo a normativa).

- Permisos de la ANH (si aplica).

- Permisos para uso y transporte de sustancias controladas (si aplica).

- Permisos para uso de fuentes de agua y transporte de residuos líquidos.

- Permisos de circulación vehicular (si aplica).

- Autorizaciones municipales y comunales requeridas.

- Cumplimiento del protocolo de bioseguridad, debe presentar una copia de ingreso al MTEPS de su Protocolo de Bioseguridad de Medidas Preventivas COVID-19, de acuerdo a la Decreto Supremo Nº 4229 y Resolución Bi-Ministerial Nº 01/2020. Posteriormente, debe presentar la constancia de cumplimiento de requisitos para la presentación y registro del Protocolo de Bioseguridad recibido.

- Si el proyecto presentase modificaciones que se encuentren fuera del alcance de la licencia ambiental, la CONTRATISTA deberá informar con antelación a ENDE y justificar adecuadamente las modificaciones.  En caso que la SUPERVISIÓN apruebe las modificaciones, deberá notificar a la fiscalización para que ENDE realice la elaboración de los IRAPs correspondientes.

ENDE Corporación es el único responsable de realizar los trámites de Licencia Ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) u Organismo Sectorial Competente (OSC), dentro de su AOP; y/o su filial autorizada de forma expresa.

- El contratista deberá dar seguimiento a la promulgación de nueva normativa, que se apliquen a sus actividades, para su cumplimiento ya sea de manera temporal o permanente.

Los retrasos en la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones requeridos, que sean imputables a la negligencia o al desconocimiento por parte del CONTRATISTA, no podrán ser considerados como argumentos para una eventual prórroga del plazo del proyecto y/o servicio o para incremento de costo. Si tales atrasos provocasen gastos adicionales, estos deberán ser asumidos exclusivamente por el CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA inicia actividades sin contar con las autorizaciones correspondientes, deberá asumir toda la responsabilidad que conlleve este incumplimiento y el pago de multas asociadas.

Los requisitos y planes establecidos en el presente documento son enunciativos, no limitativos; por lo que están sujetos a ampliarse en su contenido a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las actividades efectivas en obra. El SUPERVISOR establecerá y mantendrá comunicación directa con todo el personal del proyecto, al igual que la autorización a todas las áreas de trabajo y áreas de pernocte del el proyecto y/o servicio.

# Licencia Ambiental y políticas del bid

El CONTRATISTA deberá cumplir con las medidas descritas en el PGAS (ANEXO E - Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)), mismas que pueden ser actualizadas y/o modificadas a medida que avance la ejecución del proyecto y/o a requerimiento del financiador o ENDE.

Asimismo, también deberá cumplir con los requisitos establecidos en los documentos de la licencia ambiental del proyecto, aprobados por la AACD, junto con todos los documentos asociados a la misma, entregados por el contratante (ENDE).

El (PGAS) se entregará al contratista, quien deberá cumplirlo de manera obligatoria durante la ejecución del proyecto. Este documento contiene medidas y procedimientos para mitigar impactos ambientales y sociales. El contratista será responsable de implementar las acciones, coordinar con las autoridades y garantizar que se respeten las ÓPs del financiador.

Estas especificaciones forman parte del Pliego de Licitación, por lo tanto, forman parte de los documentos contractuales y son de cumplimiento obligatorio para la empresa CONTRATISTA.

# Requerimiento de Personal

- Durante el proyecto y/o servicio, el CONTRATISTA deberá incorporar un profesional o un equipo especialista a cargo de los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social (SMAGS).

- El personal responsable de la implementación del Plan SMAGS tendrá establecimiento permanente en el sitio de obra hasta la conclusión del proyecto.

- De ser ofertado un profesional SMAGS este deberá contar con Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina Laboral Categoría A o B (Comunicado 021/2011 Ministerio de Trabajo, Reglamento 595/16, Artículo 4 y Ley 16998) y Registro Nacional de Consultor Ambiental Categoría B o C (Artículo 15° del Reglamento RENCA).

- En caso de un equipo SMAGS, un profesional deberá contar con el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina Laboral Categoría A o B (Comunicado 021/2011 Ministerio de Trabajo, Reglamento 595/16, Artículo 4 y Ley 16998) y el otro profesional con el Registro Nacional de Consultor Ambiental Categoría B o C (Artículo 15° del Reglamento RENCA).

- El contratista podrá contratar profesionales de apoyo considerando la magnitud del proyecto, frentes de trabajo, número de personal de obreros, entre otros; de tal forma de garantizar la cobertura total de todas las actividades a ser ejecutadas, este personal no requiere la exigencia indicada para el profesional SMAGS.

- En caso de incumplimiento de funciones o desviaciones continuas, ENDE se reserva el derecho a solicitar el cambio inmediato del personal CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA deberá evaluar según la normativa vigente la presencia de personal médico y ambulancia en frentes de trabajo.

# Requisitos SMAGS

El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar un Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión Social (SMAGS) para el Proyecto y/o contrato.

Dicho plan deberá establecer medidas y acciones que garanticen una adecuada gestión ambiental, social y de seguridad durante el proyecto y/o servicio, en el marco del Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, la normativa ambiental vigente y normas de seguridad; debiendo incluir los compromisos de las licencias ambientales asociadas al proyecto, Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST), protocolos de bioseguridad, el cumplimiento de la legislación nacional vigente y la emergente durante el proyecto, compromisos con la comunidad, asimismo, debe considerar planes de emergencia y contingencia, incluyendo emergencias sanitarias, desastres naturales, epidemias, pandemias y otros, además, de los requisitos del CONTRATANTE.

A continuación, se describe las competencias del contratista, supervisión y fiscalización.

### Contratista: El contratista es responsable de la implementación rigurosa del PGAS garantizando la aplicación de todas las medidas de mitigación, prevención y corrección de impactos ambientales y sociales indicadas en el PGAS, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. También debe coordinar de manera proactiva con la supervisión y fiscalización para resolver cualquier no conformidad.

### Supervisión: La supervisión es el ente técnico encargado de aprobar el SMAGS, además de monitorear y verificar que el contratista cumpla con los términos contractuales y las disposiciones ambientales y sociales del proyecto. Sus responsabilidades incluyen revisar de manera continua el avance de la obra, asegurándose de que se sigan las directrices del PGAS. La supervisión debe notificar al contratista sobre cualquier incumplimiento o desviación respecto a las normativas ambientales y sociales, y sugerir las correcciones necesarias. Además, supervisa el seguimiento de las acciones correctivas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

### Fiscalización: La fiscalización es la entidad responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales aplicables al proyecto. Se encarga de evaluar de manera independiente el desempeño tanto del contratista como de supervisión, asegurándose de que se implementen todas las medidas del PGAS y se cumpla con las normativas ambientales. La fiscalización tiene la potestad de imponer sanciones en caso de incumplimientos, exigir correcciones inmediatas y realizar auditorías y evaluaciones periódicas. También se encarga de garantizar que los derechos de las comunidades afectadas sean respetados

En los siguientes acápites, se describen los lineamientos mínimos que deberán ser considerados durante la elaboración del plan SMAGS, estos son de carácter mínimo, no limitativo:

## ESPECIFICACIONES TÉCNICO AMBIENTALES

Durante la elaboración de los planes SMAGS el CONTRATISTA deberá incluir mínimamente las siguientes especificaciones técnicas ambientales, verificando que las mismas respondan cabalmente a las medidas de prevención y mitigación descritas y consideradas en los requisitos del financiador como de los documento de la licencia ambiental del proyecto. En el Anexo A del presente documento, se presenta los medios de verificación correspondientes. El Contratista, velando por un desempeño ambiental adecuado, podrá quitar (previa justificación) o incluir otras medidas a las mencionadas a continuación.

### Conservación y protección de calidad de aire y ruido

- El CONTRATISTA deberá aplicar métodos de control de material particulado, debiendo realizar el humedecimiento de las áreas que generen material particulado (que así lo requieran), bajo control del SUPERVISOR. Para el humedecimiento, no se permitirá el uso de camiones cisterna que sean o hayan sido utilizados en transporte de combustible u otros productos peligrosos, así como el uso de agua potable.

- No se permitirá realizar el riego con aceite quemado u otro elemento contaminante, con el propósito de atenuar el efecto del polvo.

- El CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos y todo equipo o maquinaria de combustión.

- Debe llevar un registro y/o planilla con información referente al riego realizado, mismo que debe estar aprobado por la supervisión.

- Las fuentes de agua para trabajos de humedecimiento deben estar debidamente autorizadas, debiendo presentar la documentación de respaldo sobre su adquisición y el control de uso.

- Las volquetas que realicen el transporte del material deberán cubrir la tolva de forma obligatoria con el fin de evitar su dispersión, la generación de emisiones o el derrame de sus productos.

- Se deberá realizar el control de ruido, a través del monitoreo, siguiendo las medidas establecidas en la normativa ambiental vigente, la licencia ambiental y de acuerdo al cronograma de monitoreo aprobado por la SUPERVISIÓN; debe cumplir lo establecido en la NTS-002/17 – Ruido, debe presentar los informes de monitoreo de ruido con el laboratorio autorizado, en los puntos señalados y aprobados por el SUPERVISOR.

- En caso de detectarse ruidos elevados el personal debe utilizar su protector auditivo. Todas estas áreas deben estar debidamente señalizadas indicando el uso obligatorio del equipo de protección personal.

- El CONTRATISTA debe considerar que ningún equipo puede estar en obra sin ser previamente habilitado, para la habilitación deberá presentar su certificado de emisiones de gases dentro de los límites establecidos en la normativa. Los vehículos y equipos, fuentes móviles, en caso de que se encuentren fuera de los límites permisibles de emisión de gases, deben ser desmovilizados para su mantenimiento, nueva medición, hasta estar dentro de los límites permisibles

- El CONTRATISTA deberá dotar y controlar el uso obligatorio de protectores respiratorios con filtros de aire adecuados a todo personal que trabaje con materiales que puedan generar riesgos a la salud (p.e; humos de soldadura, cemento, etc.), en función al análisis de riesgos.

- Está prohibida toda quema de residuos, materiales o vegetación desmontada por el proyecto.

### Conservación y protección de calidad de agua, cuerpos de agua

- Las obras y/o actividades deberán conservar una distancia mínima de 100 m de cuerpos de aguas superficiales, manantiales, en caso de que las características específicas del proyecto no lo permitan; el SUPERVISOR debe aprobar el plan de protección de cuerpos de agua, para su aplicación; este debe incluir el monitoreo de calidad de agua en caso de existir algún impacto sobre este, para evidenciar la no contaminación del mismo después de su remediación.

- El CONTRATISTA no podrá efectuar trabajos, ni operar equipos y maquinaria de ningún tipo en los cuerpos de agua o en sus proximidades. En caso de ser un caso especial, deberá ser autorizado por la supervisión (si corresponde).

- El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe del proyecto y/o servicio, sobre temas de protección de cuerpos de agua y el valor que tiene dentro de los distintos ecosistemas.

- El CONTRATISTA protegerá todo cuerpo de agua (natural, riego y consumo humano), evitando su contaminación o degradación. Considerando que está totalmente prohibido verter productos de cualquier naturaleza, incluyendo residuos sólidos, líquidos, escombros, materia fecal u otros elementos generados por las actividades de las obras o por su personal.

- El CONTRATISTA no puede realizar el lavado de equipos y herramientas menores (palas, picotas, carretillas, etc.) en cuerpos de agua.

- Cualquier uso de fuente de agua debe ser autorizado y cumplir con los permisos específicos asociados.

- Para el abastecimiento y distribución de agua, se debe realizar un uso racional y eficiente de las aguas captadas y cuyo uso haya sido autorizado. Se reutilizará al máximo el agua con el fin de disminuir la cantidad captada y el volumen de agua a disponer.

- El CONTRATISTA deberá cumplir con los protocolos de higiene y bioseguridad, debiendo prever la provisión de sistemas de pedal para evitar la contaminación cruzada, la provisión continua de jabón, toallas de un solo uso, contenedor para residuos bioinfecciosos, señalización de lavado correcto de manos y el sistema de disposición móvil de agua residual. (si corresponde)

### Dotación de agua para consumo

- El agua para el consumo de los trabajadores en las obras, deberá ser proporcionado a través de botellones certificados y/o agua potabilizada, con el propósito de evitar problemas de salud y cumplir con la normativa asociada.

- En caso de comprar agua embotellada El CONTRATISTA debe presentar el registro SENASAG vigente.

- El CONTRATISTA en caso de realizar la potabilización del agua para consumo humano, deberá cumplir con los requisitos organolépticos, fisicoquímicos y bacteriológicos de la norma boliviana NB-512 (Calidad de Agua Potable para Consumo Humano – Requisitos), debiendo programar el monitoreo trimestral de acuerdo a la normativa.

- En caso de perforación de pozos de agua, aprovechamiento de agua subterránea, o cualquier cuerpo de agua y/o sistema de tratamiento (en caso de aplicarse) debe ser autorizado y cumplir con los permisos específicos asociados.

- El CONTRATISTA debe reportar las cantidades de agua consumida y respaldar el reporte mediante notas de compra, seguimiento de medidores, fotografías.

- Los puntos de dotación de agua deben ser desinfectados y debe cuidarse evitar la contaminación cruzada de su personal.

### Gestión de residuos líquidos

- Está prohibido descargar residuos líquidos (domésticos o industriales) u otros elementos generados por las actividades de las obras o por su personal dentro del área del proyecto, salvo exista una aprobación expresa; no está permitida la descarga de residuos líquidos en área protegida, sitio RAMSAR o nación indígena.

- Durante el proyecto y/o servicio, el CONTRATISTA será el único responsable del sistema de drenaje y de la disposición de residuos líquidos en centros autorizados, debiendo instalar dispositivos para cada tipo de agua residual (si corresponde), aprobados por la SUPERVISIÓN.

- En función al alcance del proyecto, y considerando que no existe un sistema de alcantarillado en la zona del proyecto, el CONTRATISTA deberá alternativamente realizar la:

  - Construcción de sistemas de colección y tratamiento para aguas residuales de baños, duchas, cocinas, lavado de autos, riego o usos industriales, tomando en cuenta la solicitud de convenios y permisos para su disposición final, en centros autorizados; siempre ajustándose a las regulaciones aplicables (RMCH- Ley 1333) y presentando la documentación de respaldo de cumplimiento de la medida, para aprobación por parte del SUPERVISOR.

  - Proporcionar baños portátiles (de acuerdo a diseño aprobado por parte de la SUPERVISIÓN), en una relación de acuerdo a lo establecido en la Ley 16998. El SUPERVISOR estará encargado de controlar su correcto uso y entrega de los residuos de parte del CONTRATISTA a empresas especializadas y autorizadas para su tratamiento y disposición final.

  - En caso que el CONTRATISTA determine el uso de instalaciones sanitarias existentes, mediante arrendamiento u otra modalidad, esta deberá presentar a la SUPERVISIÓN los respaldos respectivos que garanticen la adecuada disposición final de las aguas residuales y documentos de acuerdo o servicios.

- En ningún caso, se permitirá realizar las necesidades biológicas de los trabajadores en campo abierto.

- Los residuos líquidos resultado del mantenimiento de los vehículos y maquinarias (como aceites, combustibles, entre otros), deberán ser gestionados hasta su disposición final, como residuos peligrosos, cumpliendo con toda la normativa ambiental pertinente.

- Queda prohibido verter materiales líquidos o depositar materiales sólidos, no autorizados, en cuerpos de agua natural, tales como ríos, quebradas, vertientes, afluentes, etc.

- Los derrames puntuales de aceites, grasas o combustibles deben ser limpiados inmediatamente, debiendo contar con un Plan Específico. Cualquier uso de fuente de agua y/o sistema de tratamiento deberá ser previamente autorizado por la SUPERVISIÓN y cumplir con los permisos específicos asociados.

- En caso de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, El CONTRATISTA debe monitorear todas las aguas residuales, antes de la descarga, dentro de los límites permisibles establecidos en la legislación nacional. Debe priorizar la recirculación sistema y la disposición final adecuada de los efluentes, de acuerdo a normativa.

- Si el SUPERVISOR verifica la descarga o vertido de contaminantes de algún cuerpo de agua, suelos o aguas subterráneas, el CONTRATISTA tiene la obligación de aplicar medidas de remediación, las mismas deben ir acompañadas de monitoreos para verificar la calidad de agua, hasta la satisfacción del SUPERVISOR, la entidad y/o comunidad involucrada. Al respecto, el SUPERVISOR podrá solicitar informes especiales.

- El CONTRATISTA debe presentar el convenio con el municipio u otra institución donde se realizará la disposición de aguas residuales (debe contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales).

- El CONTRATISTA, en caso de realizar la disposición final en Centros externos debe presentar los Documentos legales de la empresa que realizará la disposición final de las aguas residuales (operador autorizado).

- El CONTRATISTA debe establecer un sistema de inspección para verificar la capacidad de cámaras sépticas, manejo adecuado de baños químicos portátiles y la disposición adecuada de sus residuos; al igual que la vigilancia continua de condiciones inocuas de los servicios sanitarios. También, debe reportar las cantidades generadas de agua residual y su destino final.

### Gestión de residuos sólidos

- Todas las áreas deben contar con contenedores de residuos sólidos diferenciados y de capacidad suficiente de acuerdo al número de personal en obra, cumpliendo la legislación vigente. Estos deben estar protegidos del clima, contar con tapas, estar fijados para evitar su dispersión, tener señalización y limpieza continua.

- El CONTRATISTA es responsable de la gestión integral de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo el almacenamiento temporal, manejo y transporte. Debiendo cumplir cada etapa y presentando los respaldos de los centros autorizados de disposición final al SUPERVISOR, al igual que registros de balance de material de generación, transporte y disposición final de forma mensual; en formato aprobado por el SUPERVISOR.

- Debe contar con un área de almacenamiento con sistema de clasificación, debidamente construido, con impermeabilización de suelo, protección contra viento y lluvia y con acceso al agua para puntos fijos (campamentos, almacenes, oficinas).

- Bajo ninguna circunstancia está permitida la quema o entierro de residuos sólidos.

- Los residuos voluminosos deberán almacenarse en áreas especiales y disponerse con las bajas de inventario en caso de ser aplicables, las áreas de acopio deben estar ordenadas y señalizadas.

- Todas las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, todos los días y durante toda la jornada.

- La evidencia de residuos sólidos fuera de los contenedores son un incumplimiento al Plan SMAGS.

- El contratista deberá contar con contenedores diferenciados para el almacenamiento temporal de residuos bioinfecciosos generados durante el proyecto y/o servicio, los mismos deben ser resguardados en condiciones adecuadas y evitando la generación de riesgos biológicos, hasta su disposición final.

- El Contratista deberá realizar las gestiones para la implementación de manejo de residuos sólidos bioinfecciosos desde su generación hasta su disposición final, debiendo contar con los convenios necesarios con el municipio o centros de salud para la entrega de este tipo de residuos, de acuerdo a la normativa vigente.

### Control de excavación, conservación y protección de suelos

- En base a una evaluación, el CONTRATISTA deberá proponer e implementar de medidas de protección en áreas críticas.

- Si existiese la necesidad de utilizar áridos y agregados, éstos serán adquiridos de concesionarios locales legalmente establecidos y autorizados. Las autorizaciones deberán ser presentadas a la SUPERVISIÓN previamente al uso de agregados.

- El CONTRATISTA debe realizar los trámites necesarios para la explotación de bancos de áridos y agregados. En caso de ser comprados, estos deben presentar los permisos detallados en la ley y los comprobantes de pago de acuerdo a los convenios (que deben ser presentados).

- Con el objeto de minimizar la alteración del perfil del suelo, de ser posible, éstos serán ubicados en áreas planas que ya hayan sido intervenidas, considerando la cercanía a caminos existentes para facilitar el acceso a los mismos, además deberán estar alejados de áreas inestables, o con riesgos de deslizamiento.

- Durante los trabajos, las alteraciones de la morfología del terreno deberán ser minimizadas, nivelando el terreno solamente cuando y donde sea estrictamente necesario.

- Prevenir la erosión del suelo y el arrastre de sedimentos de las áreas de intervención hacia áreas o cuerpos de agua adyacentes.

- Prevalece el uso de caminos existentes y sendas pre – existentes, para evitar la apertura de nuevos accesos, siempre que sea posible.

- Se deberá coordinar con el SUPERVISOR designado por ENDE la apertura de nuevos accesos y caminos a fin de evaluar la reducción de impactos ambientales y cumplir con los permisos ambientales.

- Evitar la circulación de la maquinaria pesada por sitios fuera del área de trabajo.

- Al inicio del proyecto y/o servicio, El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR para su aprobación, el Plan de Excavaciones y Manejo de Material Sobrante incluyendo la metodología de excavación a ser implementada, de acuerdo a la NTS-007/17-TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (Norma de condiciones mínimas para realizar trabajos de excavación). Este plan deberá contemplar las actividades durante el uso, disposición, abandono y restauración de las áreas seleccionadas y se indicarán las áreas de disposición final de materiales de excavación.

- Está prohibida la disposición de material suelto o granular de cualquier tipo de escombros a quebradas, o sitios próximos a los cuerpos de agua existentes. El manejo adecuado de los buzones para el material de excavación sobrante, será de responsabilidad del CONTRATISTA, estas áreas deberán contar con los respaldos de autorización pertinentes de los propietarios (si corresponde), la aprobación del SUPERVISOR; además de los permisos ambientales que correspondan.

- Las excavaciones de más de 2 metros de profundidad, son considerados como trabajos en altura y/o trabajos en espacios confinados, debiendo cumplir todos los reglamentos asociados, al igual que los entibamientos, protecciones de talud y otras normativas vigentes y las normas NTS-003/ 17 (Trabajos en Altura) y la NTS 008/17 (Trabajos en espacios confinados), además de estar señalizadas.

- Se restringirá el uso de explosivos, de tal manera que se eviten las detonaciones innecesarias y desfragmentar los estratos del suelo. En caso de utilizarse explosivos, se aplicara el Plan de Manejo de explosivos indicado en el PGAS del proyecto, además debe aplicar la normativa vigente (Resolución Ministerial 322/2008, Reglamento para Importación, Exportación, Transporte, Almacenamiento y Comercialización de Explosivos, Armas y Municiones y otras aplicables), permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional.

- En caso de utilizarse maquinaria pesada, debe respetarse rutas de tránsito en excavaciones, señalizaciones de seguridad, contemplando además la restauración y los permisos para el ingreso de la maquinaria al punto de excavación.

- El tránsito y movilización debe realizarse únicamente por caminos existentes, autorizados por el SUPERVISOR. Todas las áreas utilizadas para tránsito, para el cierre deben ser restauradas, descompactadas hasta la aceptación de la comunidad y el SUPERVISOR, debiendo entregarse en iguales o mejores condiciones a las iniciales.

- Todo camino utilizado debe presentar un mantenimiento periódico autorizado por el SUPERVISOR, conforme se acuerde con las comunidades y/o instituciones del lugar, con el objetivo de evitar conflictos sociales (si corresponde). Asimismo, todo camino de tierra utilizado debe ser humedecido de forma continua para evitar impactos ambientales tanto a trabajadores, comunidades y/o ecosistema (si corresponde).

### Conservación y protección de fauna y flora

- EL CONTRATISTA deberá realizar actividades para incentivar la restauración natural, en las áreas de intervención directa e indirectas y aprobadas por la supervisión.

- Está totalmente prohibido la recolección de plantas del lugar, al igual que la perturbación de hábitats fuera del área del proyecto.

- La circulación de personal (trabajadores) fuera de las áreas autorizadas por el SUPERVISOR, está prohibida, de igual forma todas las áreas autorizadas deben ser parte de la AOP.

- Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza, captura, destrucción de nidos, de madrigueras, así como la compra a los lugareños o terceros de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles u otro producto animal), cualquier trabajador que se encuentre realizando esta actividad debe ser desvinculado del proyecto de forma inmediata y reportado a la autoridad correspondiente.

- La velocidad de tránsito no debe superar los límites establecidos por normativa vigente, en caso de atropellamiento de fauna (de cualquier tipo) el CONTRATISTA debe asumir los costos que sean determinados por la comunidad.

- El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe del proyecto y/o servicio sobre la importancia de la fauna y el valor que tiene el estado y nivel de protección de la flora y fauna, la importancia de la protección de la vegetación, su valor en los distintos ecosistemas y las sanciones por infracciones.

- El CONTRATISTA deberá notificar la presencia de nidos, madrigueras de animales y presencia de animales dentro del sitio de ejecución, en caso de requerirse el rescate o traslado, debe comunicar a la SUPERVISIÓN para su traslado en coordinación con la entidad correspondiente.

- Facilitar el paso de animales terrestres, para ello deberá construir pasos de animales, debiendo ser los diseños aprobados por la SUPERVISIÓN (si aplica).

- El desbroce se realizará solo cuando sea estrictamente necesario, con previa autorización del SUPERVISOR.

- Evitar la eliminación de la vegetación en los alrededores de los cuerpos de agua, para prevenir procesos de erosión y sedimentación.

### Manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas

- Todas las áreas donde se manejen sustancias peligrosas deben contar con suelos impermeabilizados, incluyendo bandejas anti derrames portátiles, áreas de ventilación o aislación, de acuerdo al riesgo de cada sustancia peligrosa.

- El CONTRATISTA debe disponer de un inventario de la totalidad de las sustancias peligrosas que utilice. Considerando el tipo de sustancia, se debe contar con la autorización de uso por parte de la Autoridad Competente (si corresponde).

- Todo material peligroso debe ir señalizado y debe identificar el peligro y los cuidados, a través de etiquetaje especial de contenedores y las hojas de seguridad.

- Debe incluir un plan el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, dentro de las áreas de trabajo, se debe disponer de lugares especiales para el almacenamiento temporal de estos productos, incluyendo las medidas de bioseguridad, para residuos bioinfecciosos.

- Todo transporte de material debe ir acompañado del manifiesto de transporte, el mismo debe evidenciar la inspección de las condiciones de transporte, contando con los requisitos establecidos por ley.

- Los lugares para el abastecimiento, depósito de combustibles y para el mantenimiento de vehículos y maquinarias, deberán ubicarse al interior del Centro de Operaciones y deberán tener un cerramiento, piso impermeable y trampa de grasa para retener eventuales derrames de aceites, combustibles y otras sustancias contaminantes, protección de puesta a tierra, incendios y explosiones (siguiendo normativa). En caso de necesitar permisos especiales para el manejo de estas sustancias por parte de la ANH y/u otras instancias estos deben ser gestionados por el CONTRATISTA y cumplir los requisitos específicos para su manejo.

- Con el objeto de minimizar y/o evitar accidentes, se deberá colocar señalética de seguridad que incluya señalética de prohibición (fumar, hacer fuego y otros), indicativos, de obligación y otros.

- En caso de derrame de hidrocarburos, el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza inmediata de los hidrocarburos y/o del material afectado por estos e implementar un plan de restauración del área afectada para la aprobación del SUPERVISOR. Todo derrame debe ser reportado a ENDE y los residuos peligrosos generados durante el proceso deben ser gestionados por el CONTRATISTA, a través de un Centro Autorizado para su tratamiento y disposición final.

- Las afecciones a terceros producto del inadecuado manejo de las sustancias peligrosas, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA, quien tendrá que dar solución inmediatamente y comunicar a ENDE el incidente y los procedimientos que aplicó para su contención y remediación, hasta la aprobación del SUPERVISOR.

- El personal debe estar capacitado en la manipulación, almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas de acuerdo a lo establecido en las Fichas de Seguridad (FDS) de cada sustancia. Asimismo, debe estar informado de los peligros, riesgos, de las medidas de control para el manejo de estas sustancias y en las acciones a seguir en el caso de contacto y derrames.

- El CONTRATISTA debe implementar en todas las áreas de trabajo y almacenes el plan de manejo de sustancias peligrosas, este deberá está físicamente en todas las áreas donde se manipule, almacene y transporte estas sustancias además de contemplar las bermas de contención, bandejas anti – derrames y kit para derrames.

### Intervención y restauración

- Previo al ingreso, el CONTRATISTA debe presentar registros de preventivas socio-ambientales para las áreas intervenidas, con las fotografías antes de la intervención, la descripción de las existencias, casos especiales, los permisos de intervención aprobados y la constancia de la Comunidad – Propietario, todos estos documentos deben ser presentados al SUPERVISOR para su verificación y aprobación.

- En caso de no presentarse el documento de línea base, el CONTRATISTA debe responder, restaurar y resarcir cualquier reclamo por parte de terceros y/o el mismo CONTRATANTE (en caso de ocurrencia).

- El CONTRATISTA deberá elaborar un Plan de Restauración para las áreas intervenidas no autorizadas durante el proyecto y/o servicio, mismo que deberá ser coordinado presentado a la SUPERVISIÓN designada por ENDE para su revisión y aprobación.

- Todas las áreas de intervención no autorizadas, antes del cierre el proyecto y/o servicio, a medida que el proyecto avance deberán ser restauradas por El CONTRATISTA devolviéndolas en condiciones similares o originalmente fueron entregadas.

- La restauración y cierre de áreas de intervención debe ser aprobada por el SUPERVISOR y el CONTRATANTE.

- Las áreas de trabajo adicionales deben tener autorización de propietarios o de las comunidades. Asimismo, para el abandono El CONTRATISTA debe restituir los daños a la infraestructura caminos, canales de riego y cualquier afectación a la comunidad; debiendo contar con la documentación de aceptación de áreas.

- El CONTRATISTA debe contar con un plan de transporte y disposición final de material excedente, el mismo debe respetar la Ley N° 1333, además debe ser consensuado con las comunidades e incluir el plan de cierre de las áreas afectadas, debidamente restauradas, aprobadas por la SUPERVISIÓN.

- Se implementarán obras de arte para la protección del suelo contra los procesos erosivos en áreas de construcción de obras civiles (si corresponde).

- Asimismo, se revegetarán las áreas afectadas con especies nativas (si corresponde).

- Todas las áreas afectadas por los incidentes generados por el CONTRATISTA, deberán ser restauradas inmediatamente.

- El Informe de implementación del plan de restauración de áreas debe contener todas las preventivas con las fotografías de la situación posterior a la aplicación del Plan de Restauración; debiendo documentarse con los registros de preventivas socio – ambientales, registros fotográficos, actas de entrega, conformidad y otros medios de respaldo.

### Aplicación de plan de desmonte

- En caso de contar con un Plan de Desmonte aprobado y comunicado, el CONTRATISTA debe realizar su aplicación en función a lo establecido en la normativa.

- El CONTRATISTA en toda actividad de desmonte, debe realizar las  actividades de acuerdo a procedimiento, debiendo realizar el registro de áreas y especies desmontadas, toda esta documentación debe estar validada por el agente auxiliar autorizado.

- En caso de requerir el desmonte de áreas que no estén contempladas en los documentos entregados, la supervisión deberá solicitar a ENDE realizar los trámites requeridos para la obtención de un nuevo PDMna,.

- En caso de que se realice la compra de material maderable, debe presentar los certificados CFO (cuando corresponda).

- Todo el material maderable debe ser dispuesto de acuerdo a lo indicado en el plan, no debiendo generar áreas con biomasa, por ello el contratista debe prever el traslado o limpieza de las áreas a centros autorizados y/o a requerimiento de supervisión, en caso de realizar la donación a la comunidad esto debe realizarse mediante convenios escritos y realizarse los registros correspondientes.

- Los residuos del desmonte deben contar con un procedimiento específico, no pudiendo dejar áreas con impacto ambiental; en caso de realizarse el transporte de estos residuos, debe presentarse los respaldos correspondientes que verifiquen su adecuada disposición final.

- El CONTRATISTA debe realizar el registro de todos los árboles intervenidos, debiendo mínimamente generar una base de datos con el detalle de especie forestal, coord. X, coord. Y, diámetro, altura total, comercial, calidad, sanidad.

- El CONTRATISTA debe presentar mapas con las áreas intervenidas con el desmonte..

### Capacitación ambiental

- El CONTRATISTA debe presentar un Plan de Capacitación Ambiental, el mismo deberá desarrollarse de acuerdo a los documentos de la licencia ambiental y el PGAS, en función a las frecuencias y temarios establecidos en el documento de las licencias ambientales, los requisitos de ENDE y del financiador.

- El Plan deberá manifestar la importancia de la fauna y el valor que tiene el estado y nivel de protección de la flora y fauna, conservación de ecosistemas y medidas de prevención y mitigación ambiental.

- El contratista deberá contar con cronogramas de capacitación de manera mensual para el personal que se encargue de la gestión de residuos sólidos, peligrosos, manejo de sustancias peligrosas, desinfección de áreas, riesgos biológicos, brigadistas para atención de derrames, protección de cuerpos de agua, excavaciones y otros requisitos identificados por la SUPERVISIÓN.

### Gestión Ambiental en Áreas Protegidas (si corresponde)

- Plan de manejo del área protegida y el Reglamento de Áreas Protegidas, el CONTRATISTA debe presentar un plan específico, tomando en cuenta todas las consideraciones específicas establecidas, este debe ser aprobado por el SUPERVISOR.(si corresponde)

- El CONTRATISTA debe realizar la solicitud de ingreso a las áreas protegidas y realizar la coordinación de actividades, estableciendo mecanismos de comunicación con el personal del parque, cumplimiento la normativa específica del área protegida. .(si corresponde)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El CONTRATISTA debe cumplir con la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en vigencia, desde la firma de la Orden de Servicio, Contrato y/o Convenio, así como toda disposición legal que surja durante la vigencia del documento contractual y/o acuerdo.

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro, saludable, también deberá asegurarse que éstos cuenten con las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñarse de una manera segura y confiable.

De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, el CONTRATISTA deberá contar para la ejecución, con un Programa de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en NTS 009/23 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Actualizado); mismo que debe ser elaborado por un profesional que cuente con el Registro de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo (Categoría A / indispensable).

Debe presentar a ENDE el respaldo de ingreso y/o aprobación por autoridad competente, de acuerdo a los plazos establecidos por la misma autoridad, de acuerdo a los plazos establecidos por ENDE y la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA es el responsable de gestionar el ingreso y/o aprobación del documento en mención durante el proyecto y/o servicio. Además, deberá contar con un Protocolo de Bioseguridad de Medidas Preventivas COVID-19 de acuerdo a la normativa legal vigente, este debe ser aprobado por la SUPERVISIÓN, el protocolo debe contar con el respaldo de ingreso, presentación y/o aprobación por autoridad competente.

El Plan SMAGS, deberá incluir la Gestión de Riesgos Ocupacionales, tomando en cuenta los puntos exigidos en el Plan de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) y emergencias, incluidos los riesgos de desastres, biológicos y otros la legislación vigente y emergente aplicable a estos ítems y los requisitos del contratante.

De igual forma debe cumplir con el Anexo B: Política corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional y Anexo C: 14 Instrucciones de Seguridad Industrial de aplicación permanente, de ENDE Corporación.

### Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

- El CONTRATISTA debe desarrollar su Política y Objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo, mismos que deben estar enfocados a:

- Al cumplimiento de la legislación nacional vigente y otras normas propias de cada rubro;

- Al trabajo conjunto con el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional para la preservación de la Seguridad y Salud Ocupacional de las y los trabajadores del proyecto;

- Al cumplimiento de la Política corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 14 Instrucciones de Seguridad Industrial de aplicación permanente, de ENDE Corporación.

### Gestión de Riesgos

- El CONTRATISTA debe incluir la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) ocupacionales inherentes a sus actividades, así como las medidas de control, prevención y seguimiento, emergencias previsibles durante la todo el proyecto (en todas sus etapas), a través de matrices.

- El plan de gestión de riesgos debe tomar en cuenta -entre otros- consideraciones climáticas, trabajo en lugares remotos, consideraciones de salud, trabajos con riesgos especiales como: trabajo en altura, trabajo eléctrico, trabajo en caliente, excavaciones, izaje y otros trabajos especiales aplicables. Todo en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se debe, además, tomar en cuenta las viviendas habilitadas como campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.).

- El IPER debe incluir la identificación de peligros y evaluación de riesgos ocupacionales con sus medidas de control y prevención, verificables durante todo el proyecto, en todas sus etapas. El CONTRATISTA debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgo (IPER), y la determinación de los controles necesarios. El procedimiento para la identificación de peligro y evaluación del riesgo debe tomar en cuenta:

- Aplicación de las normas técnicas de seguridad (NTS) vigentes

- Actividades rutinarias y no rutinarias;

- Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);

- Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos;

- Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organización dentro del sitio de trabajo;

- Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;

- Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la organización u otros;

- Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades, o materiales;

- Modificaciones al proyecto, incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades;

- Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e implementación de los controles necesarios;

- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.

- Trabajos especiales y/o alto riesgo como: trabajo en altura, trabajo eléctrico, trabajo en caliente, excavaciones, izaje y otros trabajos especiales aplicables.

- Consideraciones climáticas, trabajo en lugares remotos, entre otros.

- Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, debe darse consideración a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:

- Eliminación;

- Sustitución;

- Controles de ingeniería;

- Señalización/advertencias y/o controles administrativos;

- Equipos de protección personal.

- El procedimiento IPER a implementar debe documentar y mantener el resultado de identificación de peligros, evaluación de riesgo (IPER) y controles determinados y estar en constante actualización.

- Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, IEEE, NFPA, entre otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, instalaciones eléctricas, entre otros.

- El CONTRATISTA debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgo IPER, y determinación de los controles necesarios, considerando los riesgos asociados a la emergencia Sanitaria COVID -19.

### Capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo

- El CONTRATISTA debe establecer, implementar y mantener un procedimiento y cronograma de Capacitaciones (Competencia, formación y toma de consciencia) en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en función a los resultados obtenidos en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), tomando en cuenta los requisitos del CONTRATANTE; mismo que debe ser aprobado por SUPERVISIÓN. El procedimiento debe contener:

- Las consecuencias SySO, actuales o potenciales, de sus actividades de trabajo, su comportamiento, y los beneficios que tiene en SySO el mejoramiento del desempeño del personal;

- Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar conformidad con la política y procedimientos SySO incluyendo la preparación en emergencia.

- Cronograma anual de capacitaciones en nociones básicas de Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo.

- Capacitaciones y entrenamientos en base a los resultados de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), difusión al total del personal de las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y los controles operacionales asociados, a todo el personal incluyendo subcontratistas y personal contratado de manera eventual, previo ingreso a obra, proyecto o servicio.

- Cronograma anual de Diálogos de Seguridad (DDS) y la socialización de estos (DDS) a todos los trabajadores de manera previa a las actividades laborales, cuya programación debe ser generada en función a la IPER que contemplen además practicas seguras de trabajo, reglamentación y políticas internas, entre otros.

- INDUCCIÓN inicial que contemple nociones básicas de Seguridad y Salud en trabajo y según el puesto de trabajo a todo el personal nuevo y de visita.

- EL CONTRATISTA debe identificar constantemente las necesidades de entrenamiento asociadas con sus riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- En caso de ocurrencia de incidentes/accidentes, el CONTRATISTA debe difundir al personal, los resultados de la Investigación de incidentes/accidentes; realizar el trabajo de identificación de causas y actualizar todos los registros y documentación pertinente; además de la implementación de mejoras, estos documentos deben contar con la aprobación por parte de la SUPERVISIÓN.

- Se debe adjuntar los respaldos de la aplicación del procedimiento, cronogramas y registros de capacitación, referentes a las capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a todo el personal; documentos que deben contar con el aval de todos los miembros del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional (según normativa vigente):

- Cronograma anual de capacitaciones en nociones básicas de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional y los registros de ejecución del cronograma.

- Registros firmados por los participantes de las capacitaciones en la Empresa o Establecimiento Laboral, de manera diferenciada por temática;

- EL CONTRATISTA debe presentar los registros y/o respaldos de ejecución de capacitaciones, charlas, entrenamientos y otros, a SUPERVISIÓN, para la verificación respectiva generada según los cronogramas. Asimismo, esta documentación debe presentarse como parte de los Informes Mensuales SMAGS, estos deben estar debidamente avalados por el profesional de Seguridad y salud en el Trabajo (SST) registrado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

- Las capacitaciones deben incluir programas de entrenamiento para la aplicación de los planes de emergencia; junto con los simulacros, asimismo, debe incluirse los riesgos de bioseguridad, protocolos de higiene.

- El CONTRATISTA debe asegurarse de contar con personal capacitado de acuerdo a normativa en aquellas actividades que tengan inherentes riesgos especiales [como Trabajos en altura, Trabajos en espacios confinados, Trabajos con materiales peligrosos, Trabajos con electricidad o en instalaciones eléctricas (baja, media y alta tensión), Trabajos en caliente, Trabajos de izaje, Trabajos en excavación, Operación de grúas, Trabajos con exposición a radiaciones (ionizantes y no ionizantes), otros de alto riesgo identificados en el proceso del proyecto, en función al IPER], de acuerdo a lo establecido en legislación y normativa vigente. Dicha capacitación, habilitará al personal para la ejecución de sus actividades.

- El CONTRATISTA debe calificar a todo el personal que realice trabajos especiales, mediante personal competente, en cumplimiento a la normativa. El CONTRATISTA debe asegurar que cualquier persona en el proyecto que realice tareas que pueden impactar sobre SySO, es y/o soncompetentes con base a educación apropiada, entrenamiento o experiencia y debe contar con los registros correspondientes.

- EL CONTRATISTA debe identificar las necesidades de entrenamiento asociadas con sus riesgos SySO. Debe proporcionar entrenamiento o tomar otra acción para alcanzar estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o acción tomada, y mantener los registros asociados.

### Movilización y transporte (incluye medidas de seguridad para la comunidad y fauna del lugar, en temas de acceso y tráfico vehicular)

- El CONTRATISTA debe considerar el cumplimiento del Código de Tránsito para la movilización y transporte.

- Está totalmente prohibido el traslado de personas en las tolvas de camiones y camionetas, debiendo el CONTRATISTA garantizar la seguridad del personal en todo momento, para ello deberá contar con el medio de transporte adecuado de su personal.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA garantizar que los vehículos utilizados en la obra se encuentren en buenas condiciones (llantas, parabrisas, limpia parabrisas, espejos retrovisores, luces delanteras, traseras y parqueo, guiñadores, bocina, fluidos, frenos, mecanismos de dirección, cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, capacitación del conductor, licencia de conducir, entre otros). El SUPERVISOR no autorizará el uso de los vehículos que no reúnen los requisitos mínimos de buena operatividad y seguridad mencionados.

- La velocidad máxima permitida para los automotores que circulen estará en función al Código de Tránsito y los compromisos establecidos en la licencia ambiental.

- Todo vehículo debe ser habilitado, para ello debe contar con inspección técnica vehicular y SOAT del vehículo, certificado de emisión de gases de combustión dentro de los límites permisibles y registro aprobado de inspección por parte del SUPERVISOR.

- Los conductores deben contar con licencias de conducir vigentes, cuya categoría corresponda al tipo de vehículo a conducir. En caso de maquinaria pesada se debe contar con licencia Categoría T.

- El CONTRATISTA deberá garantizar el control y registro del acceso a las obras, solo del personal autorizado.

- El contratista deberá prever permisos de circulación otorgados por las entidades correspondientes en caso de suscitarse emergencias (pandemias, epidemias, desastres naturales, etc.).

### Alimentación del personal

- El CONTRATISTA debe proveer de alimentación y abastecimiento de agua potable adecuada, debiendo cumplir con parámetros de nutrición e inocuidad alimentaria mínimos, bajo procedimiento aprobado. La alimentación debe ser en cantidad y frecuencias suficientes, con variedad de sabores, incluyendo frutas u justificar otra metodología que sea implementada por el contratista y aprobado por la supervisión.

- Las áreas deben contar con comedores adecuados, de acuerdo a legislación, estos deben estar protegidos de la intemperie (sol, lluvia, viento, otros) y debe contar con mobiliario básico como mesas y sillas. (si corresponde)

- En caso de realizar la contratación de servicios de alimentación, estos deben prever el cumplimiento de higiene y limpieza, mismos que deberán ser aprobados por la supervisión.

- El personal que dé servicio de alimentación debe recibir capacitación continua sobre temas de inocuidad alimentaria, riesgos en la preparación de alimentos, uso adecuado de EPP, planes de emergencia, protocolos de bioseguridad, control de plagas y lavado de manos.

- Las áreas de servicio de alimentación deben contar con equipos para respuesta ante emergencia tales como botiquines, extintores. También debe contar con señalización de seguridad, uso de etiquetas para productos peligrosos y almacenes de alimentos en condiciones inocuas.

- En caso de utilizar otra forma de asignar la alimentación del personal, debe comunicar al Supervisor para su aprobación.

### Instalación de faenas y/o campamento

Si corresponde, el CONTRATISTA debe considerar en todas las áreas de trabajo en obra, almacenes, oficinas, campamentos (viviendas alquiladas) o lugares de pernocte, los siguientes requisitos:

- Previo a la instalación del Centro de Operaciones, áreas de trabajo en obra, almacenes, oficina, obradores y campamentos (viviendas alquiladas), el CONTRATISTA deberá presentar el Plan de trabajo puntual de Instalación de Faenas y/o Campamento (viviendas alquiladas), el mismo que será revisado por la SUPERVISIÓN designada por ENDE para su aprobación, el cual tendrá que contener la descripción detallada de las facilidades y/o ambientes instalados, así como los planos de las áreas, estos deben incluir, ubicación de baños, sistemas de tratamiento de aguas residuales, ubicación de señalética y contenedores, instalaciones provisionales, almacenamiento de materiales, agregados, sustancias peligrosas, estudio de carga de fuego y todos los requisitos detallados en la legislación y el presente documento, en caso de verificar la necesidad de la construcción de campamentos, el contratista debe gestionar las respectivas licencias ambientales.

- Una vez instaladas las faenas, antes de su ocupación, el SUPERVISOR realizará la inspección in situ y la aprobación de las áreas de trabajo. Esta inspección se realizará de forma trimestral, pudiendo pedir mejoras de forma continua.

- Las áreas de trabajo (incluyendo áreas de pernocte y campamentos) deberán contar con todos los sistemas de servicios básicos tales como electricidad, acceso al agua, sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales.

- El número y características de servicios higiénicos (inodoros, duchas, lavamanos, urinarios), deben ser instalados en relación al número total de trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°16998. Estos deben contar con agua corriente de forma continua, agua fría y caliente; provisión continua y permanente de: jabón, papel sanitario, toallas, contenedores de residuos sólidos y otros; además de permanecer limpios; deben estar conectados a un sistema de colección de aguas y/o tratamiento.

- Todas las áreas deben estar adecuadamente iluminadas, contar con la puesta a tierra y seguridad eléctrica, cumpliendo con la normativa asociada, debiendo el CONTRATISTA proporcionar la iluminación en todo el proyecto y garantizarla durante su operación.

  - El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación temporales deberán ser aprobados por el SUPERVISOR.

  - El prendido de fuego para iluminación, está terminantemente prohibido en los proyectos.

- Los campamentos (viviendas alquiladas) o áreas de pernocte deben contar con los espacios por cada trabajador de acuerdo a normativa, camas, áreas y mobiliario de almacenaje de pertenencias.

- Las habitaciones o áreas de pernocte deben estar adecuadamente protegidas de cualquier inclemencia del clima como lluvia, calor, frío, vientos, además de presentar protección contra incendios, ruido y animales que propaguen enfermedades.

- El CONTRATISTA debe contemplar el servicio de limpieza y lavado de ropa de trabajo y cama, de todo el personal del proyecto, de igual forma, debe realizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales producto de esta actividad.

- El CONTRATISTA deberá mantener el Centro de Operaciones y sus instalaciones, en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra, conforme lo establece el Plan de Manejo de Almacenes y Vivienda.

### Instalaciones eléctricas

El CONTRATISTA de acuerdo al análisis de riesgos y la planimetría, debe seguir las normas de seguridad eléctrica y debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de aplicación e inspección de todas las instalaciones y equipos eléctricos y electrónicos:

- Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán construidos, instalados y conservados, de tal manera que prevengan el peligro de contacto con los elementos energizados y el riesgo de incendio.

- Los materiales a usarse en instalaciones y equipos eléctricos, se seleccionarán de acuerdo a la tensión de trabajo, la carga y todas las condiciones particulares de su utilización.

- Todas las instalaciones eléctricas, así como todas las herramientas y equipos, se conservarán siempre en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.

- Ninguna instalación eléctrica debe entrar en contacto con agua o humedad; en caso de contarse con una instalación a prueba de agua esto debe ser verificado por la SUPERVISIÓN.

- Todas las instalaciones deben contar con un sistema de puesta a tierra, sistemas de protección como los interruptores termomagnéticos, protección contra riesgos de electrocución, contando con interruptores diferenciales.

- Los conductores deben señalizarse adecuadamente y ser separados de partes metálicas conductivas, estos no pueden estar en contacto con el personal, pudiendo estar tendidos de forma aérea o en canales, tubos u otros.

### Orden y Limpieza

- El CONTRATISTA debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de Inspección de orden y limpieza de áreas de trabajo y los ambientes de los campamentos con la aplicación satisfactoria de los programas de 5’s o métodos equivalentes.

- Ningún trabajo se considerará concluido hasta que el área quede limpia y libre de condiciones inseguras.

- El CONTRATISTA debe contar con equipos y personal de aseo, orden y limpieza en todas las áreas de trabajo, incluyendo obra, oficinas y campamentos (viviendas alquiladas), este personal debe responsabilizarse de la gestión adecuada de residuos sólidos de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

- El CONTRATISTA debe llevar a cabo inspecciones a ambientes para garantizar el mantenimiento de orden y limpieza en los mismos.

- El CONTRATISTA debe garantizar:

  - Que no se encuentren objetos, materiales y herramientas desparramados por el piso aumentando el riesgo de tropezones y caídas.

  - Que los derrames de productos químicos (combustibles, lubricantes, aceites, etc.) son removidos oportunamente para prevenir los resbalones.

  - Que las áreas de circulación y salidas de emergencia o rutas de evacuación estén siempre expeditas para cualquier situación y permita una respuesta efectiva.

  - Que las áreas de trabajo no almacenen materiales innecesarios que puedan volverse condiciones inseguras para terceros (clavos, maderas).

  - Que los materiales provisionales en una obra estén identificados y delimitados (con cinta) para mostrar visualmente que se encuentran en el área de manera temporal.

  - Que no se tenga material excedente e innecesario que perjudique el normal desempeño de las funciones.

- El contratista deberá contar con cronogramas de desinfección de áreas de trabajo, de acuerdo a su protocolo de bioseguridad y seguir un procedimiento específico, debe verificar el uso adecuado de las sustancias peligrosas y que las mismas no represente un riesgo para el medio ambiente y/o las personas. (si aplica)

### Actividades especiales y/o de alto riesgo – Gestión de permisos de trabajo

- En el desarrollo de las actividades de alto riesgo (según corresponda) el CONTRATISTA debe implementar y cumplir los lineamientos establecidos en las Normas Técnicas de Seguridad (NTS), la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar N° 16998, legislación aplicable normativa vigente aprobada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) o en ausencia de esta, otra normativa asociada válida, normas NFPA, NB y otros, en todos los trabajos de alto riesgo, como:

- Trabajos en altura

- Trabajos en espacios confinados

- Trabajos con materiales peligrosos

- Trabajos con electricidad o en instalaciones eléctricas (baja, media y alta tensión)

- Trabajos en caliente

- Trabajos de izaje

- Trabajos en excavación

- Operación de grúas

- Trabajos con exposición a radiaciones (ionizantes y no ionizantes)

- Otros de alto riesgo identificados en el proceso del proyecto, en función al IPER

- Debe presentar el formato de los permisos de trabajo generados por la Empresa.

- Permisos de Trabajo otorgados/emitidos de las actividades de alto riesgo y/o especiales, mencionados anteriormente.

- Para ello el contratista deberá elaborar y presentar planes de actividades especiales y/o de alto riesgo específicos y procedimientos de trabajo con riesgos especiales de acuerdo a lo establecido en legislación, reglamentación y/o normativa nacional y/o internacional aplicable, debiendo ser aplicados y actualizados en su gestión de forma continua.

- Deben contemplar las medidas necesarias de prevención (capacitación, sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, permisos de trabajo, certificaciones, especificaciones técnicas de los equipos de protección, entre otros), mismos que solo pueden ser autorizados por el SUPERVISOR. Para su ejecución debe contarse con todos los recursos humanos, materiales y logísticos requeridos de acuerdo a reglamentación, normativa y legislación aplicable.

- La ejecución de los trabajos con riesgos especiales debe gestionarse a través de permisos de trabajo incluidos en los procedimientos correspondientes, que garanticen la apertura y el cierre de estos permisos.

- Estos trabajos deberán ser autorizados previa a su ejecución por la SUPERVISIÓN que verificará el cumplimiento normativo y la aplicación de todos los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios.

- Los permisos de trabajo deben ser aprobados por el personal competente y cerrados, verificando el cumplimiento de la normativa, esto debe ser verificado por el SUPERVISOR.

- El CONTRATISTA debe asegurarse de contar con personal capacitado en aquellas actividades que tengan exposición a riesgos altos y/o especiales [como Trabajos en altura, Trabajos en espacios confinados, Trabajos con materiales peligrosos, Trabajos con electricidad o en instalaciones eléctricas (baja, media y alta tensión), Trabajos en caliente, Trabajos de izaje, Trabajos en excavación, Operación de grúas, Trabajos con exposición a radiaciones (ionizantes y no ionizantes), otros de alto riesgo identificados en el proceso del proyecto, en función al IPER]. El CONTRATISTA debe presentar la evidencia de que el personal recibió y aprobó estas capacitaciones, estas habilitarán al personal para la ejecución de sus actividades.

### Mantenimiento de Maquinaria, Equipos, Vehículos, Infraestructura y Otras Instalaciones

- El CONTRATISTA debe habilitar y acondicionar antes del ingreso al área del proyecto todos los equipos, maquinarias, vehículos, infraestructura, instalaciones y otros componentes pertinentes, debiendo cumplir los requisitos mínimos definidos por el Plan de Mantenimiento de Maquinarias y Equipos indicado en el PGAS del proyecto, como las dispuestas por el CONTRATANTE; las mismas que deberán estar adecuadamente respaldadas.

- Asimismo, el CONTRATISTA deberá obtener y presentar certificaciones como certificados de emisiones de gases, registros de mantenimiento, debiendo ser presentados a la SUPERVISIÓN, para su aprobación.

- El CONTRATISTA debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los componentes para la aprobación de la SUPERVISIÓN, así como los respaldos de la ejecución de aquellas actividades de mantenimiento establecidas en los cronogramas.

Herramientas / Maquinas / Equipos

- El CONTRATISTA debe reportar actividades semestralmente de inspección de Herramientas / Maquinas / Equipos, debiendo ser aprobados por la SUPERVISIÓN.

- Toda máquina, equipo y herramienta que proporcione El CONTRATISTA a su personal, debe encontrarse y mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad.

- El CONTRATISTA debe asegurar que toda máquina, equipo y herramienta debe ser utilizada por personal capacitado y autorizado, por lo tanto, es su responsabilidad proveer a sus trabajadores de entrenamiento e instrucción para el uso en forma correcta de equipos, herramienta y maquinaria, que debe ser registrada de acuerdo a lo establecido en el punto referido a capacitación.

- El CONTRATISTA, debe proveer a sus trabajadores los equipos de protección personal necesarios para la adecuada manipulación de máquinas, equipos y/o herramientas.

- El CONTRATISTA debe garantizar que:

  - Las máquinas, equipos y herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos para los cuales hayan sido concebidas.

  - Las máquinas, equipos y herramientas que presenten filos o elementos de corte deben estar provistas de los resguardos respectivos.

  - Queda prohibido dejar las herramientas en pasillos, escaleras o en lugares elevados de los cuales puedan caer sobre personas que estén debajo.

  - Todo trabajador que observe alguna anormalidad en sus equipos y herramientas debe dar aviso a sus superiores.

  - Las herramientas portátiles eléctricas (amoladoras, taladros, sierras, etc.) deben disponer de medios instantáneos para cortar la alimentación eléctrica.

  - Las herramientas para trabajos en circuitos energizados deben contar con la debida protección aislante.

  - Se debe contar con instrucciones de operación y medidas de seguridad correspondientes a cada maquinaria, herramienta y/o equipo, en lugares accesibles al personal. Se debe cuidar la integridad de las mismas frente a diferentes consideraciones.

  - Para el caso de herramientas neumáticas, asegurar el buen estado de mangueras de conducción de aire comprimido y que cumpla con las especificaciones de presión requeridas.

### Dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo

- El CONTRATISTA debe realizar la dotación de Equipos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo, de acuerdo a la legislación vigente y NTS 014/23, tomando en cuenta los resultados obtenidos de la identificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto de trabajo.

- El CONTRATISTA debe contar con un Manual de uso, mantenimiento y almacenamiento de Equipo de Protección personal y Ropa de Trabajo, mismo que debe ser aprobado por SUPERVISIÓN, además de contar con los respaldos documentales con el aval de todos los miembros del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional de los siguientes puntos, a ser implementados durante el proyecto:

  - Políticas de reposición y de mantenimiento continuo de los equipos de protección personal y ropa de trabajo, además de contar con un stock de material disponible de forma continua.

  - Matriz de dotación de equipos de protección personal en función al puesto de trabajo y los riesgos asociados al mismo.

  - Especificaciones técnicas y periodicidad de dotación.

  - Mecanismos de control de entrega al personal (formularios, etc.)

  - Actividades de inspección de ropa de trabajo y equipos de protección personal.

- El CONTRATISTA debe asegurar que todas las personas que ingresen a sitios de las obras, estén obligadas a llevar puesta la ropa de trabajo y los EPP correspondientes. Mínimamente, se debe contar con ropa de trabajo y equipo de protección personal básico, de acuerdo a: Casco de seguridad, barbiquejo, protector auditivo (de inserción y/o copa de acuerdo a niveles de ruido), protección ocular, calzado de seguridad (con características dieléctricas en caso de existencia de riesgo eléctrico), guantes de seguridad, ropa de trabajo de acuerdo a normativa y el riesgo inherente a la actividad.

- El CONTRATISTA debe dotar de protectores auditivos, los cuales serán de uso obligatorio en áreas de riesgo de ruido permanente.

- El CONTRATISTA debe registrar en planillas toda ropa de trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP) que suministre a su personal. Estas planillas deben estar firmadas por cada trabajador que reciba, junto con su nombre y carnet de identidad y deberá presentar el respaldo cada mes a la SUPERVISIÓN.

- El CONTRATISTA debe dotar EPP para protección biológica de acuerdo a los protocolos de bioseguridad.

- El CONTRATISTA debe garantizar que la ropa de trabajo cumpla mínimamente con lo siguiente:

  - Ser de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo con facilidad el movimiento del trabajador, tomando en cuenta los resultados obtenidos de la Identificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto de trabajo.

  - Debe llevar en lugar visible el logotipo de la empresa.

- Debe capacitar al personal en temas referidos al uso, mantenimiento, almacenamiento e inspección de ropa de trabajo y equipos de protección personal.

- Todos los respaldos deben ser presentados a SUPERVISIÓN para la verificación respectiva y deben acompañar los Informes mensuales SMAGS.

### Inspecciones en materia SySO

- El CONTRATISTA debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de Inspección como herramientas técnicas de prevención para identificar peligros y generar el control riesgos que puedan afectar a los trabajadores, evaluar las condiciones de las instalaciones y actuaciones en los puestos de trabajo.

- Todos los respaldos de ejecución de inspecciones, deben presentarse a SUPERVISIÓN, para la verificación respectiva. De la misma manera deben presentarse como parte de los Informes Mensuales SMAGS.

- El CONTRATISTA debe presentar a SUPERVISIÓN:

- Cronograma anual de inspecciones internas, en el que se verifique el cumplimiento de la normativa implementada.

- Presentación de registros y respaldos de todas las inspecciones a SUPERVISIÓN, para la verificación respectiva. De la misma manera deben presentarse como parte de los Informes Mensuales SMAGS.

- Actas de participación del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional en las inspecciones internas llevadas a cabo.

### Señalización de áreas de trabajo y delimitación de áreas de trabajo

- El CONTRATISTA debe establecer, implementar y mantener la señalización industrial, de acuerdo a normativa vigente Resolución Ministerial N°849-14: “Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil”, además delPlan y programa de Señalización indicado en el PGAS del proyecto .

- Las señales deben considerar señales de prohibición, uso obligatorio, advertencia, salidas de emergencia, equipos de control de incendios, señales verticales, horizontales, de piso, sonoras, lumínicas, con características retroreflectivas, fijas, móviles, informativas, bioseguridad y otras, en todas las  áreas de trabajo, recipientes, instalaciones eléctricas y otras según la Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos (IPER) y la normativa asociada.

- El CONTRATISTA, en función a la Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos, debe presentar a SUPERVISIÓN, el plano de distribución de señalización SySO para la respectiva aprobación.

- El CONTRATISTA debe aplicar señalización en campamentos (viviendas alquiladas), áreas de trabajo y accesos, de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo identificación de áreas, visualización desde ingresos, áreas de parqueo, límites de velocidad, zonas escolares y riesgos en accesos. Considerando la Ley Nro. 1280.

- El CONTRATISTA es responsable de señalizar y delimitar las áreas donde llevará a cabo sus actividades. Así como de proveer los elementos de señalización y delimitación necesarios.

- La CONTRATISTA es la responsable de reposición y de mantenimiento continuo de la señalética en el proyecto.

- De igual forma, debe aplicar todos los puntos establecidos en el Programa de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de la NTS009.

- Las instalaciones de trabajo deberán contar con señalización informativa visible para los trabajadores y personal en general, para la implementación del protocolo de bioseguridad (si aplica)

  - Lavado de manos,

  - Inocuidad

  - Desinfección de calzados

  - Mantener distancia

  - Prohibición de fumar

  - Ubicación de contenedores

- El CONTRATISTA debe establecer, implementar y mantener procedimientos de Inspección de Señalización en todas las áreas de trabajo.

### Seguridad Física y Control de Personal en Áreas de Trabajo

- El personal de la CONTRATISTA debe verificar el no ingreso de productos ilícitos, armas de fuego, drogas y bebidas alcohólicas.

### Medicina del trabajo y salud ocupacional

- El CONTRATISTA debe tener una política y un programa de control de alcohol y drogas prohibidas (Ley No. 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), con el propósito de mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo para todos los trabajadores y personas involucradas, administrada por el personal de salud de forma diaria.

- EL CONTRATISTA deberá evaluar según la normativa vigente la presencia de personal médico y ambulancia en frentes de trabajo y/o campamento (viviendas alquiladas) de acuerdo a lo establecido por ley (si corresponde).

- Inicialmente, el CONTRATISTA deberá presentar los exámenes médicos pre-ocupacionales del personal que desempeñará funciones en el proyecto, garantizando su capacidad física para el desempeño de las funciones. De la misma manera debe presentar los exámenes médicos periódicos y post ocupacionales según corresponda en la normativa vigente.

- El CONTRATISTA debe contar con un botiquín de primeros auxilios en todos los frentes de trabajo y en los vehículos, de acuerdo a la normativa vigente, deben estar señalizados y ubicados en lugares donde no exista humedad, ni exposición a la luz. El botiquín debe contemplar suero antiofídico con su debido resguardo.

- Las inspecciones a los botiquines de primeros auxilios, tanto estacionarios como móviles se deben realizar con una frecuencia trimestral en su equipamiento y fechas de caducidad de los medicamentos. Los medicamentos faltantes deben ser reemplazados.

- El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un informe completo mensual en el que contenga los indicadores de salud ocupacional: índices de atenciones médicas, horas de capacitación en salud ocupacional, horas hombre con exposición a riesgos, planillas de evaluación de riesgos en salud ocupacional, estadísticas de enfermedades prevalentes, exámenes médicos ocupacionales (pre ocupacionales y de egreso), atenciones médicas, de primeros auxilios, reportes de vigilancia médica, controles de inocuidad, el cálculo estadístico de accidentes de trabajo, en el que se contemple los índices de accidentalidad (Índice de Frecuencia, Índice de Gravedad, Índice de Incidencia); afiliación de las y los trabajadores al seguro de largo y corto plazo; exámenes periódicos de las y los trabajadores en función a los riesgos identificados en la IPER, identificando la evolución de las enfermedades ocupacionales que se detecten;

- El CONTRATISTA debe identificar los centros de emergencia más cercanos al área del proyecto e incluirlos en el Plan de Emergencias.

- El CONTRATISTA debe organizar de forma permanente su brigada de emergencia, tomando en cuenta mínimamente los siguientes puntos:

  - El CONTRATISTA deberá realizar capacitaciones previas al personal de obra en primeros auxilios y seguridad; presentando a la SUPERVISIÓN el respaldo correspondiente, dando cumplimiento a los requisitos normativos.

  - El CONTRATISTA organizará y entrenará una brigada de emergencia, compuesta por su personal, la misma que será capaz de prestar ayuda y socorro cuando ocurran accidentes causados por fuego, gases, explosiones, deslizamientos, etc.

  - EL profesional SySO de la CONTRATISTA será el responsable de la aplicación y puesta de marcha del Plan de Emergencia cuando este sea requerido. Este plan deberá contener un Protocolo de Evacuación, Identificación de centros médicos y presentación del informe de cierre de los incidentes y accidentes.

  - La brigada de emergencia deberá estar organizada de forma que exista en todo momento un número suficiente de personas, siempre listas para actuar ante cualquier accidente.

  - Las personas integrantes de la brigada de emergencia, serán instruidas y entrenadas para estas funciones por personal debidamente calificado y con experiencia. Por lo menos una vez al mes, se deberá hacer un nuevo entrenamiento de repaso para todos los miembros de la brigada de salvamento y el personal que trabaje en las obras.

  - Cada uno de los componentes de la brigada de salvamento deberá recibir instrucción en la prestación de primeros auxilios, manejo de los equipos de respiración artificial, manejo de equipo de extinción de incendios, etc.

  - El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, los detalles de la composición y entrenamiento de la brigada de emergencia.

- El CONTRATISTA debe cubrir todos los gastos médicos incluidas enfermedades como resfríos, gastrointestinales, accidentes laborales, hasta la finalización de su tratamiento, de todo su personal bajo su responsabilidad (incluido sub – contratistas o trabajadores temporales).

- Todo trabajador del proyecto debe contar con su póliza de seguro contra accidentes y muerte accidental, adicionales a los seguros a corto y largo plazo solicitados por ley.

- El CONTRATISTA debe incluir en sus áreas de primeros auxilios elementos para la evacuación de primeros auxilios (tabla espinal, elementos de inmovilización, chalecos de estriación y otros).

- El CONTRATISTA debe dar cumplimiento al Manual de primeros auxilios del proyecto.

- El CONTRATISTA debe implementar el Protocolo de bioseguridad, debiendo contar con un área de aislamiento temporal, en caso de detectar trabajadores que se encuentren sospechosos de enfermedades contagiosas.(si corresponde)

- El CONTRATISTA debe realizar la vigilancia médica, en relación al protocolo de bioseguridad, para ello debe contar con el asesoramiento médico, al igual que garantizar la atención de su personal de forma inmediata. (si corresponde)

### Plan de Emergencia

- El CONTRATISTA debe elaborar un Plan de Emergencias de acuerdo a las condiciones específicas del área de trabajo, el mismo debe estar aprobado por la SUPERVISIÓN, debe contener las especificaciones sobre la evacuación, identificando los centros de emergencia más cercanos y las organizaciones civiles, así como todos los lineamientos de la normativa vigente, con el siguiente contenido mínimo:

- Determinación de los tiempos de evacuación;

- Determinación e identificación de las salidas de emergencia;

- Identificación de rutas de escape, puntos de encuentro;

- Listado y especificaciones de los equipos de emergencia (sistema de alarma, detectores de humo, equipos anti derrame, u otros conforme al nivel de riesgo);

- Informe documentado y respaldo fotográfico de la ejecución de los simulacros contra incendios u otras contingencias;

- Conformación de Brigadas, en el que se detalle la estructura, funciones, responsabilidades, entre otros;

- Manual de primeros auxilios en función a la IPER;

- Inspección y mantenimiento de sistemas de Prevención contra incendios según el punto 5.2.17 del presente documento;

- Ubicación de los Botiquines de primeros auxilios en las instalaciones de la Empresa, Establecimiento Laboral; Contenido y registro de caducidad de los insumos de los botiquines de primeros auxilios; según el punto 5.2.15 del presente documento;

- Plano de Emergencias y evacuación con toda la información según el Plan en todas las áreas.

### Sistemas de Detección, Protección y Lucha Contra Incendios

- El CONTRATISTA antes del inicio de las actividades en el proyecto, deberá elaborar un Plan Contra Incendios y Análisis de Riesgo para actividades de construcción, cierre y abandono.  Este plan debe ser revisado y aprobado por la SUPERVISIÓN, quien validara la distribución, cantidad y tipo de equipos de detección y lucha contra incendios presentado por el contratista.

- El CONTRATISTA deberá conformar una brigada capacitada para la contención de incendios, que pudieran producirse en el área de la obra, frente de trabajo, almacenes, dormitorios, comedores y otros.

- El CONTRATISTA es responsable de la implementación de las medidas de prevención necesarias, orientadas a la prevención de incendios, de acuerdo al plan aprobado.

- El CONTRATISTA deberá instalar sistemas de detección y protección de incendios tales como: detectores, sistema de alarma, extintores u otros elementos adecuados, en función a la carga de fuego, a los tipos de fuego y en cantidades necesarias, según los requerimientos de las siguientes áreas: centro de operaciones, frentes de obras, áreas industriales, obradores, almacenes, vehículos y otros; respetando criterios de ubicación, distancias de recorrido, análisis de carga de fuego y en cumplimiento de normativa vigente aplicable.

  - El CONTRATISTA es responsable de la inspección periódica de los equipos de detección (si corresponde) y lucha contra incendios, cuyos respaldos deben ser presentados a SUPERVISIÓN.

  - El CONTRATISTA es responsable de gestionar el mantenimiento, recarga y/o prueba hidrostática de equipos extintores en cumplimiento de normativa vigente. Los respaldos de las actividades mencionadas, deben ser presentados a SUPERVISIÓN.

  - El CONTRATISTA es responsable de señalizar la ubicación de los equipos de detección (si corresponde) y lucha contra incendios, de acuerdo a normativa vigente. De la misma manera, todos los equipos extintores deben contar con etiqueta que indique las características del equipo, así como las fechas de mantenimiento, recarga y fecha de pruebas hidrostáticas.

- Dentro del plan de emergencias y el sistema de prevención de incendios, el CONTRATISTA debe identificar las instituciones competentes para la atención de incendios forestales (ABT Nacional - Departamental, COE Municipal, Bomberos, SAR, Policía Nacional, otros.), así como los pasos a seguir para dicha coordinación y atención correspondiente y responsables de esta coordinación, en caso de incendios forestales.

### Estudios / Monitoreos de Higiene Ocupacional

- El CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente debe aplicar las mediciones de higiene ocupacional, en función a las metodologías exigidas por las autoridades competentes y requisitos de ENDE.

- Los estudios deben estar debidamente avalados por el Profesional que realizó el PGSST, el Plan SMAGS y el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional y/o el nombramiento del coordinador, deben establecer el cumplimiento de los Límites Permisibles de acuerdo a la normativa adoptada; en caso de emplear un instrumento para la medición, debe adjuntar los respectivos certificados vigentes de calibración. Los estudios deben ser actuales en referencia a las condiciones de trabajo y tendrán una vigencia de un año desde la fecha de su elaboración:

- Estudios generales (vigentes y actualizados)

- Iluminación;

- Ventilación (reposición de aire, partículas en suspensión);

- Estrés térmico;

- Ruido;

- Estudio de carga de fuego;

- Estudios específicos (vigente y actualizado - si corresponde). En función a las características de la Empresa o Establecimiento Laboral:

- Contaminantes químicos del ambiente de trabajo (sustancias peligrosas);

- Calidad de agua para uso en el proceso y consumo personal;

- Vibración;

- Otros que sean necesarios

- El CONTRATISTA debe aplicar sistemas de vigilancia médica para ello debe controlar mediante un sistema de monitoreo, además de todos los controles establecidos en los protocolos de bioseguridad.

  - Control de temperatura

  - Control de signos vitales del personal

### Seguridad Basada en el Comportamiento

- El CONTRATISTA debe aplicar mecanismos de corrección inmediata de desviaciones en temas SySO, esto a través de un sistema basado en la seguridad del comportamiento, debiendo indicar en su Plan de Seguridad Basa en el Comportamiento, el método utilizado, mismo que debe ser aprobado por la SUPERVISIÓN.

### Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional

- El CONTRATISTA debe generar la posesión de un Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional o designación de coordinador según corresponda, que dé cumplimiento a la normativa legal vigente Resolución Ministerial N°496-04: “Norma de Reglamentos de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional”, y presentar:

- Acta de posesión de Comité Mixto;

- Cronograma anual de reuniones del Comité Mixto;

- Informes de las reuniones;

- Aval en toda la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN SOCIAL

### Implementación de Código de Conducta

- El CONTRATISTA, deberá elaborar un Código de Conducta (CDC) de sus trabajadores, especificando las actividades y actitudes que no están permitidas durante el desarrollo de las actividades, el mismo debe incluir o puede adoptar los requisitos del Código de Conducta de ENDE Corporación, sin ser limitativo.

- El personal del CONTRATISTA deberá recibir sesiones de capacitación en relación a las normas del CDC, con el propósito de mantener buenas relaciones con los habitantes de las poblaciones vecinas.

- El personal del CONTRATISTA en todo momento deberá mantener conductas respetuosas con los pobladores, uso apropiado del lenguaje, formas de saludo y relación cortes.

- El contratista debe incluir en su código de conducta puntos específicos de no – discriminación y no efectuará, auspiciará ningún tipo de discriminación basada en los atributos de raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal. Tampoco interferirá en el derecho a que los empleados practiquen su religión.

- Toda práctica relacionada a acoso, incluyendo gestos, lenguaje y contacto físico, que sean, desde un punto de vista sexual, coercitivo, amenazador, abusivo o explotador, debe ser sancionada por el CONTRATISTA con la desmovilización inmediata del trabajador que incurra en esta práctica.

- El incumplimiento a las normas del CDC por parte del personal del CONTRATISTA, será objeto de sanciones según la gravedad de los casos.

- El código de conducta debe ser colocado y publicado en todas las áreas de reunión y presencia continua del personal, asimismo el personal debe recibir capacitación continua sobre la aplicación del código de conducta.

### Mejora de Calidad de Vida para las Partes Interesadas

- La CONTRATISTA deberá elaborar un Plan de Contratación de Personal Local, enfocado en la generación de fuentes de empleo directas e indirectas de las comunidades del área del proyecto, con integración de género, contemplando los siguientes:

  - El SUPERVISOR informará al CONTRATISTA sobre la disponibilidad de personal local para la contratación de mano de obra.

  - Previo a la contratación de mano de obra local, el CONTRATISTA informará a ENDE sobre el proceso de inscripción y contratación de candidatos.

  - Se valorarán medios de respaldo como hojas de vida, antecedentes laborales, antecedentes penales, formación profesional de ser el caso.

  - El CONTRATISTA registrará y entregará mensualmente al SUPERVISOR un registro de control del personal, en el cual se especificará el nombre, procedencia, tiempo de duración de la contratación, fecha de ingreso, egreso y cargo ocupado.

  - El CONTRATISTA priorizará la compra de productos a nivel local, para dinamizar temporalmente la economía de la zona.

- De igual forma, el CONTRATISTA debe dar cumplimiento a los compromisos de las licencias ambientales establecidas, presentando planes de gestión social a ser aprobadas por el SUPERVISOR.

- El CONTRATISTA debe presentar los certificados de NO ADEUDO de los servicios adquiridos.

### Procedimiento de intervención y de cierre de áreas privadas

- Las áreas de trabajo fuera de la AOP o donde exista infraestructura comunal, deben tener autorización de propietarios o de las comunidades y la aprobación de la SUPERVISIÓN.

- Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar y elaborar una línea base de la situación inicial de las infraestructuras y mejoras (viviendas, sistemas de riego, sistemas de agua potable, cultivos, otros) colindantes al proyecto y actualizarla periódicamente hasta la finalización del proyecto y/o servicio.

- El CONTRATISTA deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y minimizar cualquier daño a la propiedad privada (viviendas, tranqueras, alambrados, canales de riego, etc.) y a los servicios públicos (líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, caminos peatonales y de transporte público, entre otros).

- Durante el proyecto y/o servicio el CONTRATISTA será responsable por los daños que se produzcan en las propiedades públicas, comunales y privadas. Los elementos afectados deberán ser reemplazados o reconstruidos sin demora, debiendo restituir los daños a la infraestructura caminos, canales de riego, daños a predios agrícolas, daños que afecten la ganadería por intervención a cerco de pastizales y cualquier afectación a la comunidad.

- Cuando el proyecto y/o servicio requiera la remoción o relocalización temporal o permanente de un servicio existente, quedará a cargo del CONTRATISTA la responsabilidad de coordinar todas las actividades con los prestatarios de dicho servicio y efectuar todos los trabajos a su entera satisfacción. De producirse daños o deterioro de las instalaciones de los servicios por negligencia del CONTRATISTA, los costos de las reparaciones serán por su cuenta.

- Si el CONTRATISTA, antes del ingreso a la zona del Proyecto, no realizara la línea base, deberá solucionar todos los reclamos verbales y escritos por afección a terceros, en el plazo que establezca el SUPERVISOR; sin derecho a reclamo alguno.

- Las áreas intervenidas, aún estas sean alquiladas, deben adecuarse de acuerdo a los requisitos, además de contar con contratos y del levantamiento de las condiciones iniciales del área.

- Todo abandono de áreas públicas y privadas, deberán ser dejadas en iguales o mejores condiciones a las encontradas, contando con la aprobación del SUPERVISOR y CONTRATANTE.

- La CONTRATISTA, para el acceso y tránsito en áreas comunales, debe solicitar la autorización de las comunidades y presentar los acuerdos al SUPERVISOR, además del respaldo de los compromisos cumplidos (cierre de compromisos).

- Toda afección a áreas no autorizadas, será de responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá realizar los trabajos de restauración de las mismas, debiendo presentar toda la documentación asociada hasta el cierre y pagos por daños a los propietarios, en el plazo establecido por el SUPERVISOR; liberando a ENDE de cualquier responsabilidad, en caso de tener impactos o conflictos sociales sin cerrar ENDE descontará al CONTRATISTA todo el costo relacionado referente a daños a terceros y multas por llamadas de atención, de acuerdo a contrato.

- En esta etapa el SUPERVISOR verificará el cumplimiento de todos los compromisos con la comunidad, en caso de incumplimiento el contratante pagará los montos comprometidos, con cargo al CONTRATISTA, junto con las multas por incumplimiento, sin posibilidad a reclamo alguno.

### Comunicación, relacionamiento y solución de conflictos

- El CONTRATISTA debe mantener una comunicación continua con los comunarios, buscando que ésta sea lo más fluida y respetuosa en todo momento.

- El CONTRATISTA, en caso de requerir una comunicación extraordinaria por una causa o tema especial, requerirá la presencia del SUPERVISOR. Para este caso solicitará una reunión en forma escrita o verbal indicando el motivo.

- Durante las reuniones y en todo momento el CONTRATISTA debe respetar los usos y costumbres de la Comunidad.

- En caso de tener conflictos en CONTRATISTA debe contar con un plan de relacionamiento comunitario y solución conflictos; todo reclamo, queja, solicitud, demanda, sugerencia,  etc., debe ser ingresado y reportado en el mecanismo de control de quejas y reclamos, debiendo realizar el seguimiento correspondiente hasta su CIERRE, para ello debe contar con el Acta de Conformidad para el cierre correspondiente.

- Asimismo, el CONTRATISTA debe realizar la socialización e informar sobre los protocolos de bioseguridad debido a la Pandemia por el COVID-19 a implementarse (según su protocolo de Bioseguridad) para el inicio y/o reinicio de las actividades con las instituciones que corresponda y/o las comunidades con las que interactúa el proyecto.

### Control del Mecanismo de Quejas y Reclamos

- El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR, el mecanismo de recepción y resolución de quejas y reclamos, el cual deberá ser aplicado en lo que corresponda durante el proyecto.

- La recepción y resolución de quejas y reclamos durante el proyecto y/o servicio, deberán ser coordinadas en todo momento entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

- El CONTRATISTA deberá responder y dar resolución a todos los reclamos verbales y escritos a la brevedad posible. En caso de no dar solución, el conflicto que se genere será de responsabilidad de El CONTRATISTA, sin que signifique modificación del contrato.

- El personal del CONTRATISTA deberá recibir sesiones de capacitación en relación al Mecanismo de Quejas y Reclamos, con el propósito de mantener buenas relaciones entre trabajadores y con los habitantes de las poblaciones vecinas, así como dar a conocer este mecanismo a las autoridades comunales y/o instituciones con las que interactúa el proyecto.

- En caso de registrar quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, consultas, etc., debe realizar el seguimiento correspondiente hasta su CIERRE, para ello debe contar con el Acta de Conformidad para el cierre correspondiente de la queja y/o reclamo.

### Control de Contrataciones de Personal

- Las contrataciones del personal deben aplicarse de acuerdo a los convenios y procesos establecidos con la comunidad, en cumplimiento a la normativa laboral vigente, Plan de Contratación de Mano de Obra Local y normas asociadas.

- Debe presentar un procedimiento donde se incluya procesos de habilitación, incluyendo las revisiones médicas establecidas por Ley inducción inicial, capacitación en el puesto de trabajo y SMAGS.

- En el informe final debe presentar un descargo de todo el proceso de contrataciones evidenciando el cumplimiento de pagos de salarios y obligaciones.

- El CONTRATISTA no puede realizar ninguna deducción de salarios por causas disciplinarias, los pagos deben estar bien detallados, de acuerdo a la normativa; el CONTRATISTA debe garantizar el pago de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato de trabajo.

- El CONTRATISTA no debe solicitar a su personal que deje bajo su custodia “depósitos” o documentos de identidad al comienzo o durante su relación laboral con el contratista.

- El CONTRATISTA no utilizará, ni apoyará el trabajo infantil, el trabajador debe ser mayor de edad.

- El CONTRATISTA debe realizar contratos escritos con el personal, de acuerdo a normativa.

- El CONTRATISTA entregará certificados de trabajo a su personal, que participe en el proyecto, de igual forma certificará o entregará el certificado original de todas las capacitaciones de competencia del puesto de trabajo.

- Todos los puntos referidos a control de contratación serán verificados por la SUPERVISIÓN debiendo contar el CONTRATISTA con la información legal correspondiente disponible.

- El CONTRATISTA debe aplicar la normativa nacional sobre las políticas de empleo, inamovilidad y otras asociadas, en caso de emergencia sanitaria.

- El CONTRATISTA debe presentar los certificados de NO ADEUDO del personal desmovilizado.

### Protección de Recursos Culturales, Arqueológicos y Paleontológicos

- El CONTRATISTA debe aplicar la Ley N°530 y todos los reglamentos establecidos para la Protección de Patrimonio, en caso de encontrar algún hallazgo debe señalizar el área y proceder de acuerdo al Plan arqueológico del proyecto. llevando adelante la comunicación de las actividades implementadas durante el rescate y liberación arqueológica a las autoridades pertinentes.

- El personal del CONTRATISTA deberá recibir sesiones de capacitación en relación a la Protección de recursos culturales, arqueológicos y paleontológicos.

## PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DEL SMAGS

### Sensibilización, Capacitación y Entrenamiento SMAGS

El CONTRATISTA debe incluir actividades de entrenamiento y capacitación del sistema integrado de medio ambiente, Gestión Social, seguridad y salud ocupacional, todos los puntos planteados en el SMAGS, considerando mínimamente los siguientes puntos:

- Inducción inicial de personal, donde se presente todo el Plan SMAGS a todo el personal que trabaje dentro del proyecto, que contemple la Inducción General, Inducción al SIG (en caso de contar con el mismo) e Inducción al puesto de trabajo.

- Comunicación y sensibilización del Código de Conducta.

- Debe sensibilizar sobre la conservación de flora y fauna del lugar.

- Debe capacitar y entrenar en las buenas prácticas ambientales, seguridad y salud ocupacional y relacionamiento comunitario.

- Debe entrenar al personal en el Plan de Contingencia completo.

- El personal debe recibir capacitación y entrenamiento en actividades de alto riesgo, debiendo usarse personal debidamente entrenado y habilitado (eliminando condiciones prevalentes) en actividades críticas, en caso de actividades especiales el personal debe acreditar autorizaciones especiales de acuerdo a normativo (p. ej.: detonación de explosivos).

- El programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento debe ser continuo durante todo el proyecto.

El Programa de capacitación deberá estar debidamente respaldado con toda la documentación pertinente, con los registros de asistencia debidamente firmados, memoria fotográfica y aprobada por el SUPERVISOR, también tendrá que contemplar el cronograma de implementación.

De acuerdo al avance constructivo el SUPERVISOR podrá solicitar al CONTRATISTA charlas o eventos de sensibilización que no estén incluidos en el programa.

### Inspecciones de Control y Seguimiento SMAGS

- Al inicio de las actividades, el CONTRATISTA debe presentar su plan de inspecciones SMAGS a la SUPERVISIÓN (con anticipación), para su aprobación, el mismo debe incluir los tres componentes SMAGS, estar basado en las licencias ambientales, normativa aplicable, requisitos del financiador y requisitos del contratante.

- De forma mensual debe presentarse el seguimiento de las inspecciones y sus planes de acción para cierre de desviaciones, aprobadas por SUPERVISIÓN como parte del informe mensual.

### Monitoreo SMAGS

El CONTRATISTA debe presentar al inicio de las actividades y de acuerdo al cronograma aprobado, en función a los requisitos de la licencia ambiental y legislación aplicable, el cronograma de monitoreo ambiental y de higiene ocupacional, este debe realizarse únicamente en laboratorios acreditados por instancia pertinente, además de presentar, de forma obligatoria, los certificados de calibración de los equipos empleados (calibración en IBMETRO, a no ser que dicha instancia no realice la calibración solicitada). Entre algunos monitoreos que el CONTRATISTA debe ejecutar:

- Aplicación del plan de monitoreo ambiental, considerado en el PGAS.

- Para el ingreso de equipos y vehículos el CONTRATISTA debe presentar los certificados de emisión de gases de combustión dentro de los límites permisibles establecidos por ley, tanto de fuentes móviles como fuentes fijas, como requisito previo; en caso de detectarse equipos sin habilitación, estos serán desmovilizados hasta su regulación.

- Debe realizar el monitoreo de ruido ambiental y ocupacional, de acuerdo a normativa.

- Monitoreo de agua, cuerpos de agua, potable, fuentes de origen, descargas de sistemas de tratamiento de residuos líquidos y otros solicitados en las licencias ambientales. (si aplica)

- Monitoreo de suelos (en caso de existir derrames).

- Otros que se detecten como impacto ambiental u otros asociados a higiene ocupacional.

Los informes de monitoreo deben estar acompañados de los protocolos de monitoreo, registros fotográficos, mapas de ubicación de puntos de muestreo y los documentos técnicos asociados.

### Reportes de Accidentes e Incidentes

- El CONTRATISTA presentará mensualmente un informe completo de los incidentes y accidentes producidos.

- Se consideran incidentes la disposición inadecuada de residuos sólidos, líquidos, derrames pequeños y generación de áreas de inestabilidad de taludes.

- Todas las áreas afectadas por los incidentes generados por el CONTRATISTA, deberán ser restauradas inmediatamente.

- En caso de presentarse derrames de mayor tamaño, quemas no controladas, explosiones o la generación de impactos ambientales no remediables; estos serán considerados incidentes ambientales, los mismos deben acompañarse de medidas de mitigación, en este caso el CONTRATISTA es responsable del pago de los costos del pasivo ambiental y pagos de multas que sean impuestas por autoridades competente, u otras.

- En caso de derrames debe seguirse los siguientes pasos de forma mínima:

  - El CONTRATISTA deberá proceder a la remoción del suelo contaminado en el área del derrame y en la profundidad que sea visible la típica mancha contaminante.

  - Entre los materiales y herramientas que deberá contar el Contratista son: arena, palas, guantes, paño absorbente, contenedores o turriles vacíos para la recolección herméticamente cerrado para la disposición temporal del producto derramado.

  - El material removido debe ser almacenado en recipientes específicos para suelos contaminados (señalizados y con tapa), para su posterior tratamiento y disposición final en Centros Autorizados, los costos de remediación y tratamiento de suelos por derrames, deben ser asumidos por el CONTRATISTA, presentando los certificados como evidencia de cumplimiento de la actividad.

  - Está prohibido el vertimiento de materiales líquidos u hormigón directamente en áreas de suelos no autorizadas, estos también son considerados como un tipo de derrame.

  - El área del derrame debe ser restituida y restaurada a sus condiciones originales.

  - Todo incidente referido a derrames debe ser comunicado a ENDE de forma inmediata debiendo el CONTRATANTE elevar los informes para su comunicación a la AAC según plazos establecidos.

- En caso de existir incidentes del tipo social, el CONTRATISTA debe reportar de forma inmediata a la SUPERVISIÓN, para resolver el conflicto social; todo incidente social generado por incumplimiento al Plan SMAGS debe ser resuelto por el CONTRATISTA sin opción a reclamo alguno, junto con el pago por daños y perjuicios a la comunidad, multas asociadas, sin opción a incremento de costos o plazos.

- En caso de producirse un incidente SMAGS, el CONTRATISTA tiene la obligación de reportarlo a la SUPERVISIÓN de forma inmediata; además debe presentar registro de investigación del incidente, la ejecución de medidas de respuesta y remediación.

- En caso de accidentes laborales el CONTRATISTA es el único responsable de los procesos y pagos facultados por ley, debiendo presentar a la SUPERVISIÓN un reporte de cumplimiento de todos los pasos y las medidas de respuesta y remediación aplicables. El CONTRATISTA deberá realizar las gestiones ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) y otras instancias pertinentes y presentar a la SUPERVISIÓN y al CONTRATANTE la documentación de cierre de todos los procesos.

### Plan de Contingencias

- El CONTRATISTA debe cumplir el Plan de Contingencias del proyecto, que se encuentra en la licencia ambiental del proyecto

- Debe contemplar contingencias relacionadas a eventos ambientales como inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos y otros de origen natural.

- El contratista deberá tomar en cuenta la posible existencia de emergencias sanitarias y respuestas inmediatas dentro el plan de emergencias.

- El CONTRATISTA debe organizar de forma permanente su Brigada de Salvamento, tomando en cuenta mínimamente los siguientes puntos:

- Antes de iniciar las actividades del proyecto y/o servicio, El CONTRATISTA organizará y entrenará una brigada de salvamento, compuesta por su personal, la misma que será capaz de prestar ayuda y socorro cuando ocurran accidentes causados por fuego, gases, explosiones, deslizamientos, etc.

- La brigada de salvamento deberá estar organizada de forma que exista en todo momento un número suficiente de personas, siempre listas para actuar ante cualquier accidente.

- Las personas integrantes de la brigada de salvamento, serán instruidas y entrenadas para estas funciones por personal debidamente calificado y con experiencia.

- Cada uno de los componentes de la brigada de salvamento deberá recibir instrucción en la prestación de primeros auxilios, manejo de equipo de extinción de incendios, etc.

- El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, los detalles de la composición y entrenamiento de la Brigada de Salvamento.

- El CONTRATISTA debe implementar en todas las áreas de trabajo y almacenes el plan de manejo de sustancias peligrosas, este deberá está físicamente en todas las áreas donde se manipule, almacene y transporte estas sustancias además de contemplar las bermas de contención, bandejas anti – derrames y kits para derrames.

- El CONTRATISTA debe controlar que todas las áreas de trabajo cuenten con sus equipos para emergencias como los extintores, dispositivos de alarmas (si aplica), botiquines (incluyendo vehículos), ambulancia (si aplica), tabla espinal para transporte de heridos y otros elementos identificados en su Plan de Emergencias.

- Debe contemplar contingencias relacionadas a eventos ambientales como inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos y otros de origen natural.

- El CONTRATISTA deberá proveer la seguridad y protecciones adecuadas para el personal, también deberá proveer servicio de vigilancia.

- El CONTRATISTA debe incluir en su Plan de Contingencias el protocolo de actuación ante contingencias sociales.

- Todo el personal debe estar entrenado en la aplicación del plan de emergencia por parte del CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA debe ejecutar durante las inspecciones la revisión de todos los elementos de emergencias, estos deben estar establecidos en su cronograma de inspecciones y aprobado por la SUPERVISIÓN.

### Simulacros

- De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, la identificación de peligros y análisis de riesgos, requerimientos normativos y del contratante, el CONTRATISTA debe presentar un Plan de Simulacros, para aprobación de la SUPERVISIÓN y aplicación de acuerdo cronograma, contemplando todos los casos establecidos en su plan de contingencias.

- Los simulacros deben incluir contingencias ambientales, sociales y sanitarias.

### Descripción de la Organización de Reuniones Cotidianas y/o Semanales sobre los Asuntos SMAGS

- El CONTRATISTA debe presentar un cronograma de reuniones para realizar el seguimiento de las actividades SMAGS durante todo el proyecto y/o servicio, debe tomar en cuenta en frecuencias mayores la participación de la SUPERVISIÓN y también del CONTRATANTE.

### Control de calibración de equipos

- El CONTRATISTA debe controlar que los equipos utilizados se encuentren debidamente calibrados, debiendo contar con los certificados de calibración de cada equipo, estos certificados deben adjuntarse a los estudios, monitoreos e informes que corresponda.

- La calibración debe ser realizada mediante organismos, laboratorios o instituciones acreditadas de acuerdo a lo establecido en la normativa.

# Informes SMAGS

- El CONTRATISTA debe presentar Informes Mensuales SMAGS durante etapas constructivas o de ejecución de acuerdo al formato de ENDE, a partir de la orden de proceder, reflejando el cumplimiento de su Plan SMAGS y todos los compromisos de las licencias ambientales de ENDE y del financiador con todos los respaldos originales.

- El informe mensual SMAGS se constituye como un requisito para la presentación de las planillas de cobro, el mismo debe reflejar un cumplimiento satisfactorio de las medidas, pero no implica que todas las desviaciones se encuentren cerradas.

- Hasta el día 10 de cada mes la supervisión remitirá al contratista el informe de aprobación del SMGAS con las oportunidades de mejoras identificadas para que sea incluido en su planilla de pago.

- El informe Final SMAGS debe contener el cierre de todas las áreas de intervención, para proceder a la Recepción definitiva o al cierre del servicio; además de todos los compromisos, quejas y reclamos de la comunidad cerrados; debe reportarse todas las desviaciones cerradas, el cierre y entrega de conformidad de los trabajos de restauración; los respaldos de pago a todos sus trabajadores, pagos de servicios, pago daños y perjuicios de la comunidad. El proyecto y/o servicio no puede ser cerrado hasta la aprobación de este informe por parte del CONTRATANTE.

# Responsabilidad Legal y Económica

El CONTRATISTA será el responsable por los retrasos o la suspensión ocasional y temporal de los trabajos, cuando sean resultado del incumplimiento de las Disposiciones Socio ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional y de las medidas establecidas en los documentos de las licencias ambientales del proyecto y asociados, así como de aquellas contenidas en las normas ambientales y de seguridad e higiene industrial vigentes. El CONTRATISTA asumirá las consecuencias económicas, técnicas, laborales y contractuales que deriven de estos incumplimientos.

La SUPERVISIÓN del proyecto tiene la potestad de suspender actividades frente a la presencia de condiciones que pongan en riesgo la integridad del personal o del medio ambiente, misma que se mantendrá hasta la verificación de la implementación de las medidas correctivas determinadas.

De la misma manera, la SUPERVISIÓN del proyecto podrá suspender a cualquier trabajador que se encuentre efectuando cualquier tipo de acto inseguro.

Cualquier retraso ocasionado por la suspensión de actividades ante la presencia de condiciones y actos inseguros será responsabilidad del contratista.

Durante la vigencia del contrato del proyecto y/o servicio, el CONTRATISTA será responsable de todas las acciones del personal a su cargo, ya sea durante el tiempo de trabajo o de descanso, el cual pueda causar daño a terceros o deterioro ambiental y social, sea en frentes de trabajo o comunidades vecinas.

El costo de las acciones correctivas por daños ambientales o sociales causados, así como los que conlleven todo acto sancionatorio, multas o daños a terceros producidos por el incumplimiento de estas Disposiciones, las medidas establecidas en los documentos de las licencias ambientales, así como aquellas contenidas en la normativa ambiental, social y seguridad, salud ocupacional y sanitarias vigentes y otras normativas pertinentes, correrán a cargo del CONTRATISTA. Dichas acciones correctivas serán de inmediata reparación o compensación, en el plazo que determine el SUPERVISOR, ENDE, la Autoridad Ambiental Competente o Ministerio de Trabajo.

# Consideraciones Adicionales

Si durante la ejecución del proyecto el CONTRATISTA no cumple con los requisitos SMAGS, se procederá a la adecuación de las actividades hasta levantar los incumplimientos al Plan SMAGS, estos tiempos adicionales de actividades por incumplimiento contractual, no significarán en ningún caso el incremento en tiempos o costos del contrato.

El CONTRATISTA libera al CONTRATANTE (ENDE) de cualquier acción o sanción (reparación y/o compensación económica) que sea iniciada por la Autoridad Ambiental Competente, Ministerio de Trabajo, Municipios, Comunidades u otras que sea iniciado con motivo del incumplimiento en materia de Medio Ambiente, Gestión Social, Seguridad, Salud Ocupacional y/o actividades rutinarias propias del trabajo.

Finalmente, el CONTRATISTA al finalizar la etapa de ejecución debe garantizar el 100% de las medidas del Plan SMAGS cumplidas y desviaciones cerradas.

# Anexos

## ANEXO A: Planillas de Seguimiento a la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación

# Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) – CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN

# (Etapa de ejecución)

| N° | Impacto Ambiental |  |  | Medidas de Prevención y Mitigación | Ubicación Punto de Muestreo | Parámetro de Verificación | Límite Permisible | Frecuencia de Muestreo | Material Requerido | Costo de seguimiento BOB | Responsable | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código | Factor | Atributo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI-01-01 | AIRE | Generación de gases de combustión | Mantenimiento preventivo de los vehículos y monitoreo de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipos). En sitios sensibles RAMSAR, se restringirá a lo estrictamente necesario la circulación vehicular, además, los vehículos deberán contar con mantenimiento y certificados de emisión de gases de combustión. | Frentes de trabajo | Informe de medición de gases de combustión Registro de mantenimiento Instructivos y comunicados de restricción vehicular en sitios RAMSAR. | RMCA Límites permisibles emisión de contaminantes por fuentes móviles: Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Anual | Cámara fotográfica Formulario para el registro de análisis de medición | 9.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 2 | AG-01-01 | AGUA | Residuos sólidos no peligrosos | Aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (Gestión integral de los residuos sólidos y disposición final con un Operador Autorizado de Residuos). Queda prohibido el almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos en sitios sensibles RAMSAR, estos deben ser retirados al culminar cada jornada laboral | Área de almacenamiento | Registro fotográfico de contenedores diferenciados Registro de la generación de los residuos solidos Certificado u otro que acredite la disposición final con Operadores autorizados de residuos | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1.800,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 3 | AG-01-02 | AGUA | Cambio de la calidad hídrica | Instalación de servicios higiénicos conectados a un tanque séptico cerrado o en el caso de la habilitación de viviendas existentes, las aguas residuales serán dispuestas en el alcantarillado de la red pública de cada población. En caso de implementar tanque séptico, se realizará la limpieza periódica con empresas autorizadas y se dispondrá en centros autorizados, según los procedimientos del plan de residuos líquidos. En sitios sensibles RAMSAR, se implementarán letrinas secas siguiendo el procedimiento del plan de residuos líquidos. | Campamento temporal (Vivienda temporal alquilada) | Registro de Inspección Registro fotográfico Contrato y/o convenio de limpieza con una empresa autorizada. Certificado, contrato u otro que acredite la disposición final en centros autorizados. | Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Trimestral | Registro cámara fotográfica | 25.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 4 | SA-01-01 | SALUD | Seguridad industrial | Dotación de Equipos de Protección Personal, ropa de trabajo, equipos de evacuación, botiquín de primeros auxilios y extintores de incendio. Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. Respaldo de presentación o aprobación del PSST | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 5 | SA-01-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs) | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 6 |  |  |  | Capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza que debe implementar todo personal que participará en la ejecución del Proyecto | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 7 |  |  |  | Implementación de señalización prohibición, advertencia, obligación, salvamento, evacuación. | Frentes de trabajo / Campamento temporal (Vivienda temporal alquilada) / almacenes | Registro fotográfico de la señalización de seguridad implementada | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 8 | RU-02-01 | RUIDO | Comportamiento social | Las actividades de instalación de faenas y almacenes se deberán realizar en horario diurno. Se realizará el monitoreo de ruido ambiental en frentes de trabajo ubicados en centros poblados | Frentes de trabajo | Registro fotográfico Comunicados memorándums entre otros Monitoreo y medición de ruido ambiental |  | Anual | Cámara fotográfica | 500 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 9 | SE-02-01 | SOCIO ECONOMICO | Empleo | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Frente trabajo | Planilla de personal contratado |  |  | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 10 | SE-02-02 | SOCIO ECONOMICO | Estilo de Vida | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Frentes de trabajo | Registro de actividades |  |  | Registro de actividades |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 11 | SA-02-01 | SALUD | Seguridad industrial | Dotación de Equipos de Protección Personal, ropa de trabajo, equipos de evacuación, botiquín de primeros auxilios, extintores de incendio. Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST. Registro de estado del extintor y certificado de mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 12 | SA-02-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs) | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 13 |  |  |  | Capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza que debe implementar todo personal que participará en la ejecución del Proyecto | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Trimestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 14 |  |  |  | Implementación de señalización prohibición, advertencia, obligación, salvamento, evacuación. | Frentes de trabajo | Registro fotográfico de la señalización de seguridad implementada | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 15 | SU-02-01 | SUELO | Cambio en la calidad del suelo | Los almacenes serán techados para protección del sol y lluvia, piso impermeable para evitar infiltración, berma de contención, Kits anti derrames, extintor señalización y hojas de seguridad visibles. En caso de derrame sobre suelo se realizará el retiro del material contaminado para su almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final en centros autorizados | Almacenes temporales | Registro fotográfico Registro de incidentes de derrames Contrato con empresas autorizadas. | D.S 2000 para residuos | Trimestral | Planilla de control. Cámara fotográfica | 18.500 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 16 | AI-03-01 | AIRE | Generación de gases de combustión | Mantenimiento preventivo de los vehículos y monitoreo de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipos). En sitios sensibles RAMSAR, se restringirá a lo estrictamente necesario la circulación vehicular, además, los vehículos deberán contar con mantenimiento y certificados de emisión de gases de combustión. | Frentes de trabajo | Informe de medición de gases de combustión Registro de mantenimiento Comunicados e instructivos de restricción en sitios RAMSAR | RMCA Límites permisibles emisión de contaminantes por fuentes móviles: | Anual | Cámara fotográfica Formulario para el registro de análisis de medición | 9.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 17 | AI-03-02 | AIRE | Partículas suspendidas | Restringir las actividades a las estrictamente necesarias en frentes de trabajo y sitios sensibles RAMSAR. Humedecimiento cuando sea necesario (época seca) de las principales vías de circulación y sendas de acceso en centros poblados y sitios sensibles RAMSAR. El agua que será utilizada para riego no debe provenir de cuerpos de agua de sitios sensibles RAMSAR | Frentes de trabajo | Comunicados e instructivos emitidos Reg. Fotográfico. Registro de riego (volumen de agua utilizado) Registro, contrato u otro para el uso del agua para riego, además indicar la fuente | Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) RMCH | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 18 |  |  |  | Se impartirán capacitaciones sobre límites de velocidad de circulación de los vehículos de transporte sobre superficie rodante y accesos en sitios sensibles RAMSAR. | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | Ley 3988 Código Nacional de Tránsito y Reglamento. En carreteras asfaltadas 80 km/h. En caminos o carreteras ripiadas o de tierra 70 km/h. | Trimestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 19 | AG-03-01 | AGUA | Cambio de la calidad hídrica | Se prohibirá la disposición de residuos líquidos (aceites y grasas) en cuerpos de agua, priorizando los sitios sensibles RAMSAR Queda prohibido realizar la limpieza de vehículos y equipos en cuerpos de agua priorizando los sitios sensibles RAMSAR. Los vehículos deberán contar con kits para derrame para atención inmediata ante cualquier eventualidad de esta naturaleza. El mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos serán realizados en talleres externos autorizados. En caso de que el mantenimiento no sea realizado en talleres autorizados, ENDE a través del contratista es responsable del almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos a través de operadores autorizados. | Caminos de acceso y áreas de movimientos de tierra | Comunicados memorándum entre otros Registro de Inspección de mantenimiento Registro fotográfico Kit para derrame móviles Contrato con operadores autorizado de residuos Manifiesto de trazabilidad | Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Registros Cámara fotográfica | 500 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 20 | SU-03-01 | SUELO | Cambio en la calidad del suelo | Capacitación en atención de derrames, uso y manejo de sustancias peligrosas. En caso de derrame fortuitos durante la operación de vehículos, maquinaria y equipos se retirará todo el suelo contaminado en contenedores identificados, para su almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final con operadores autorizados. En caso de generarse residuos (sólidos y líquidos) peligrosos por el mantenimiento de los vehículos, maquinaria y equipos se dispondrán temporalmente estos residuos en el almacén de sustancias peligrosas, para su gestión con Operadores Autorizados de Residuos. | Frentes de trabajo Almacén de sustancias peligrosas | Planillas de capacitación Registro fotográfico Contrato con operadores autorizadas para su tratamiento y/o disposición final Manifiesto de trazabilidad |  | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 25.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 21 | RU-03-01 | RUIDO | Rendimiento laboral | Se adecuará el tiempo de funcionamiento de vehículos y maquinarias para evitar emisiones simultáneas. Se realizará el monitoreo de ruido ocupacional en frentes de trabajo que se identifique la generación de ruido por el uso de maquinarias y equipos, según los resultados se evaluará la dotación de equipo de protección auditiva | Frentes de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico Monitoreo y medición de ruido ocupacional |  | Trimestral | Cámara fotográfica | 250,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 22 |  |  |  | Se prohibirá el uso de bocinas u otro tipo de fuentes de ruido innecesaria, se exigirá el uso obligatorio de protectores auditivos | Frentes de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico | NTS 02/2018 | Trimestral | Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 23 | RU-03-02 | RUIDO | Ruido ambiental | Se prohibirá el uso de bocinas, uso simultaneo de equipos u otro tipo de fuentes de ruido innecesaria, Se realizará el monitoreo de ruido ambiental en activades desarrolladas dentro la faja de seguridad (DDV) y subestaciones. | Frentes de trabajo dentro la faja de seguridad y subestaciones | Informe de monitoreos de ruido Registro fotográfico | RMCA | Anual | Planilla de control. Cámara fotográfica | 18000 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 24 | SA-03-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Planilla y/o Registro de capacitación Respaldo de presentación o aprobación del PSST Registro de estado del extintor y certificado de mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 25 |  |  |  | Se debe contar con el respectivo permiso de trabajo para todas las actividades del proyecto. | Frentes de trabajo | Permisos de trabajo | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Permisos de trabajo |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 26 | SA-03-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 27 |  |  |  | Capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 28 | SA-03-02 | SALUD | Salud ocupacional | En cada frente de trabajo se provisionará con agua potable para la hidratación del personal, equipo contra incendio y botiquín de primeros auxilios | Frentes de trabajo | Registro de dotación de agua potable (consumo) Registro fotográfico Registro SENASAG |  | Mensual | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 29 | AI-04-01 | AIRE | Partículas suspendidas | Restringir las actividades a las estrictamente necesarias en frentes de trabajo y sitios sensibles RAMSAR. Humedecimiento cuando sea necesario (época seca) de las principales vías de circulación y sendas de acceso en centros poblados y sitios sensibles RAMSAR. El agua que será utilizada para riego no debe provenir de cuerpos de agua de sitios sensibles RAMSAR | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. Registro de riego (volumen de agua utilizado) Contrato u otro que autorice la fuente de agua utilizada | Ley 3988 Código Nacional de Tránsito y Reglamento. En carreteras asfaltadas 80 km/h. En caminos o carreteras ripiadas o de tierra 70 km/h. Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 30 |  |  |  | Se impartirán capacitaciones sobre límites de velocidad de circulación de los vehículos de transporte sobre superficie rodante y accesos en sitios sensibles RAMSAR. | Frentes de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual | Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 31 | AG-04-01 | AGUA | Cambio de la calidad hídrica | Se prohibirá la disposición de residuos sólidos, descarga de líquidos y cualquier actividad cerca de cuerpos de agua Queda prohibido realizar la limpieza de vehículos y equipos en cuerpos de agua. | Caminos de acceso y áreas de movimientos de tierra | Certificado, contrato u otro que demuestre la disposición final en centros autorizados Registro fotográfico Instructivos / comunicados | RMCH | Mensual | Registros Cámara fotográfica | 500 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 32 | AG-04-02 | AGUA | Residuos sólidos no peligrosos | Aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (Gestión integral de los residuos sólidos y disposición final en centros autorizados) Comunicados / instructivos prohibición de desechar residuos no peligrosos en cuerpos de agua cercano a sendas de acceso. Se realizará capacitaciones para la conservación de sitios sensibles RAMSAR, prohibiendo la deposición de residuos sólidos en sendas de acceso. | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Registro fotográfico Registro de generación Contrato u otro que acredite la disposición final en centros autorizados Comunicados e instructivos emitidos | DS N° 2954 Reglamento General de la Ley 755 - Gestión Integral de Residuos Resolución Ministerial N° 432 Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1800 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 33 | AG-06-01 | AGUA | Cambio de la calidad hídrica | Se prohíbe el uso de explosivos en sitios sensibles RAMSAR, y se utilizaran métodos convencionales para las excavaciones | Frentes de trabajo (sitios RAMSAR) | Planilla y/o Registro de capacitación Instructivos / comunicados. Registro fotográfico | RMCH Convenio internacional RAMSAR | Semestral |  |  |  |  |
| 34 | SU-04-01 | SUELO | Residuos sólidos no peligrosos | Se dispondrá en cada frente de trabajo y vehículos contenedores diferenciados apropiados para la disposición temporal de residuos sólidos. Se emitirá instructivos y comunicados de prohibición de vertió de residuos sólidos en vías de acceso en sitios sensibles RAMSAR | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Registro fotográfico Registro de generación y disposición final en centros autorizados | DS N° 2954 Reglamento General de la Ley 755 - Gestión Integral de Residuos Resolución Ministerial N° 432 Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1800 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 35 |  |  |  | Aplicación del plan de manejo de residuos sólidos y Habilitación de un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos. | Frentes de trabajo | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 36 |  |  |  | Capacitación al personal sobre una adecuada gestión de residuos sólidos según el plan de manejo de residuos solidos | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | Ley 3988 Código Nacional de Tránsito y Reglamento. En carreteras asfaltadas 80 km/h. En caminos o carreteras ripiadas o de tierra 70 km/h. | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 37 | SU-04-02 | SUELO | Compactación | Se limitará el ancho de senda a lo estrictamente necesario. Se limitará la circulación de maquinaria y vehículos para evitar la compactación del suelo dentro de áreas sensibles RAMSAR. Se realiza la descompactacion de suelos para favorecer la revegetación natural. | Vías de circulación | Registro fotográfico Mapas de vías de circulación autorizados comunicados e instructivos emitidos Informe restauración de suelo compactado | Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Cámara fotográfica Computadora | 800 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 38 | SA-04-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST Registro de estado del extintor y certificado de mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 39 |  |  |  | Se debe contar con el respectivo permiso de trabajo | Frentes de trabajo | Permiso de trabajo | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Permiso de trabajo |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 40 | SA-04-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 41 |  |  |  | Capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 42 |  |  |  | Implementar señalética de seguridad | Frentes de trabajo | Registro fotográfico | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Trimestral |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 43 | AI-05-01 | AIRE | Generación de gases de combustión | Mantenimiento preventivo de los vehículos y monitoreo de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipos). En sitios sensibles RAMSAR, se restringirá a lo estrictamente necesario la circulación vehicular, además, los vehículos deberán contar con mantenimiento y certificados de emisión de gases de combustión. | Frentes de trabajo | Informe de medición de gases de combustión Registro de mantenimiento comunicados e instructivos emitidos | RMCA Límites permisibles emisión de contaminantes por fuentes móviles: Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Anual | Cámara fotográfica Formulario para el registro de análisis de medición | 9.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 44 | SU-05-01 | SUELO | Erosión | Se limitará la limpieza y desbroce de cobertura vegetal a los sitios que así lo requieran, evitando afectar áreas que se encuentran fuera de la faja de seguridad. La restringirá la limpieza y desbroce de vegetación durante la apertura de sendas a lo estrictamente necesario, en especial en sitios sensibles RAMSAR. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro de Inspección faja de seguridad Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | Convenio Internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte | 450 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 45 |  |  |  | Restringir la intervención de las áreas necesarias. | Frentes de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 46 | SU-05-02 | SUELO | Uso de suelos | Implementación del Plan de Desmonte para la habilitación de áreas donde se instalarán las torres, subestaciones y los conductores de la línea de transmisión, previa presentación y aprobación por parte de la ABT | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro de Inspección faja de seguridad Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | RA ABT N° 59/2021 Límite permisible árboles con fustales iguales o mayores a 20 cm | Semestral | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte | 450 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 47 | SU-05-03 | SUELO | Compactación | Se limitará la circulación de maquinaria y vehículos para evitar la compactación de suelo fuera del área de influencia directa del proyecto. Solo podrán circular en áreas de trabajo y cuando se requiera | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro fotográfico Mapas de vías de circulación autorizados comunicados |  | Mensual | Cámara fotográfica GPS | 800 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 48 | SU-05-04 | SUELO | Residuos solidos | Se realizará la limpieza de los frentes de trabajo dentro la faja de seguridad (DDV) al terminar cada jornada laboral y se almacenará los residuos según su clasificación y su transporte. El material orgánico generado por el desbroce y desmonte será acondicionado en los costados de la faja de seguridad para su descomposición natural. Asimismo, los propietarios de los predios o comunarios podrán hacer uso propio del material desmontado sin fines de comercialización. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro fotográfico Planilla de generación de residuos solidos Contrato, convenio con Operador Autorizado de Residuos. Actas de acuerdo con propietarios y/o comunidades de entrega del material desmontado. | Ley 755 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de seguimiento | 2.800,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 49 | EC-05-01 | ECOLOGIA | Fauna terrestre | Se prohibirá la caza, pesca y/o actividades de recolección de fauna terrestres, priorizando las zonas sensibles en sitios RAMSAR. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Planilla y/o Registro de capacitación Registro fotográfico instructivos / comunicados |  | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 50 |  |  |  | Se prohibirá trabajos durante la ejecución del proyecto en horarios nocturnos que afecten el descanso de las especies de fauna. priorizando las zonas sensibles en sitios RAMSAR | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 51 |  |  |  | Capacitación y sensibilización de todo el personal sobre la importancia de conservación de la fauna y flora de la zona. En caso de acordonado de material desmontado se preverá la habilitación de paso de animales cada 100 mts | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 52 | EC-05-02 | ECOLOGIA | Aves | Antes de inicio de actividades personal realizara el ahuyentamiento de la fauna a través de mecanismos sonoros de baja intensidad, priorizando en sectores de sitios RAMSAR. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro fotográfico Registro de inspección |  | según requerimiento | Silbatos, banderines Cámara fotográfica | 2.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 53 |  |  |  | Se prohibirá trabajos durante la ejecución del proyecto en horarios nocturnos que afecten el descanso de las especies de fauna, considerando zonas sensibles. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 54 | EC-05-03 | ECOLOGIA | Vegetación y flora terrestre | Se limitará las actividades estrictamente al área de servidumbre, evitando de este modo acrecentar los daños a la vegetación de la zona Para la apertura de camino y sendas, se limitará el desbroce al ancho de vía necesario. Documento PDMna aprobado por la ABT que considera todas las áreas de desbroce | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro de Inspección Instructivos / comunicados Reg. Fotográfico Resolución del PDMna aprobada por la ABT | RA ABT N° 59/2021 Límite permisible árboles con fustales iguales o mayores a 20 cm | Trimestral | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 55 |  |  |  | Se evaluará si la vegetación será acopiada dentro la faja de seguridad o será retirada de la zona y/o entregada a las comunidades y/o propietarios del predio. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro fotográfico Registro de entrega (cuando corresponda) | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Trimestral |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 56 |  |  |  | Capacitación y sensibilización de todo el personal sobre la importancia de conservación de la flora de la zona | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Trimestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 57 | EC-05-04 | ECOLOGIA | Fauna acuática | Se prohibirá las actividades de caza, o promover su realización, así como recolectar huevos y otras actividades de recolección y/o extracción principalmente de la fauna acuática, a través de la sensibilización e importancia del rol biológico. Priorizando zonas sensibles en sitios RAMSAR | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Planilla y/o Registro de capacitación Registro fotográfico instructivos / comunicados |  | Mensual | Cámara fotográfica Registro de Capacitación | 1100 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 58 |  |  |  | Los trabajos se realizarán en áreas estrictamente necesarias de acuerdo al diseño constructivo | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 59 |  |  |  | Se prohibirá trabajos durante la ejecución del proyecto en horarios nocturnos que puedan afecten el descanso de las especies de fauna, priorizando sitios sensibles. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 60 | RU-05-01 | RUIDO | Rendimiento laboral | Se realizará el monitoreo de ruido ocupacional en frentes de trabajo que se identifique la generación de ruido por el uso de maquinarias y equipos, según los resultados se evaluará la dotación de equipo de protección auditiva Se realizará la rotación de personal que se encuentre cerca a frentes de trabajo y no sean responsables directos de la operación de maquinarias y equipos. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Monitoreo de ruido ocupacional. Reg. Fotográfico Comunicados y trípticos respecto a la restricción del uso necesario de equipos y maquinarias. Planillas de rotación de personal. | Ley 16998 | Anual | Cámara fotográfica Registro de dotación | 250 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 61 | RU-05-02 | RUIDO | Efectos fisiológicos | Proporcionar el equipo de Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, a todos los trabajadores responsables de la operación de maquinarias y equipos. Se restringirá al uso necesario de equipos y maquinarias en sitios de frentes de trabajo donde se encuentre demasiado personal. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Monitoreo de ruido ocupacional Reg. Fotográfico. | Ley 16998 | Anual | Cámara fotográfica Registro de dotación | 700 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 62 | SE-05-01 | SOCIO ECONOMICO | Empleo | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Planilla de personal contratada |  |  | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 63 | SE-05-02 | SOCIO ECONOMICO | Propiedad Privada | Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios privados, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro de Inspección faja de seguridad. Certificado de aprobación de la ABT Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 64 |  |  |  | En el caso de subestaciones se realizará la compra de los predios si se requiriere. | Frente de trabajo | Copia simple del derecho propietario u otro que acredite la transferencia del predio |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 65 |  |  |  | Poner en conocimiento de todos los trabajadores del proyecto el Código de Ética y Conducta. | Frente de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Trimestral |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 66 | SE-05-03 | SOCIO ECONOMICO | Propiedad Publica | Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios públicos, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. | Frentes de trabajo - faja de seguridad | Registro de Inspección faja de seguridad Certificado de aprobación de la ABT Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 67 |  |  |  | En el caso de subestaciones se realizará la compra de los predios si se requiriere. | Frente de trabajo | Copia simple del derecho propietario u otro que acredite la transferencia del predio |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 68 | SA-05-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad e higiene ocupacional (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias) Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST Registro de estado del extintor y mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 69 | SA-05-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 70 |  |  |  | En cada frente de trabajo se provisionará con agua potable para la hidratación del personal, equipo contra incendio y botiquín de primeros auxilios y señalética de seguridad. | Frente de trabajo | Registro de dotación de agua potable (consumo) Registro fotográfico Registro SENASAG | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 71 | AI-06-01 | AIRE | Partículas suspendidas | Restringir las actividades a las estrictamente necesarias en frentes de trabajo, priorizando la restricción en sitios sensibles RAMSAR Humedecimiento cuando sea necesario (época seca) de frentes de trabajo que impliquen movimiento de tierras y excavaciones, priorizando áreas sensibles RAMSAR Queda prohibido el uso de fuentes de agua que se encuentren dentro de sitios sensibles RAMSAR Queda prohibido el uso de explosivos en sitios sensibles RAMSAR durante las actividades de excavación de fundaciones. | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Comunicados / instructivos Registro de riego (volumen de agua utilizada) Certificado u otro que acredite la autorización de la fuente de agua utilizada. | Reglamento en materia de contaminación atmosférica (RMCA) Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 72 | AI-06-02 | AIRE | Generación de gases de combustión | Mantenimiento preventivo de los vehículos y monitoreo de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipos). En sitios sensibles RAMSAR, se restringirá a lo estrictamente necesario la circulación vehicular, además, los vehículos deberán contar con mantenimiento y certificados de emisión de gases de combustión. | Frentes de trabajo | Informe de medición de gases de combustión Registro de mantenimiento comunicados e instructivos emitidos | RMCA Límites permisibles emisión de contaminantes por fuentes móviles: Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Semestral | Cámara fotográfica Formulario para el registro de análisis de medición | 9.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 73 | SU-06-01 | SUELO | Residuos sólidos no peligrosos | Se dispondrá en cada frente de trabajo contenedores diferenciados apropiados para la disposición temporal de residuos sólidos. Se instruirá al personal la prohibición de almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos en sitios sensibles RAMSAR | Frente de trabajo | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados Registro de generación Contrato u otro que acredite la disposición final en centros autorizados | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 Convenio internacional RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1800 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 74 |  |  |  | Aplicación de manejo de residuos sólidos y habilitación de un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos. | Frente de trabajo | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de inspección |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 75 |  |  |  | Capacitación al personal sobre una adecuada gestión de residuos sólidos según el plan de manejo de residuos solidos | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 76 | SU-06-02 | SUELO | Compactación | Se limitará la circulación de maquinaria y vehículos para evitar la compactación de suelo fuera del área de influencia directa del proyecto. Solo podrán circular en áreas de trabajo y cuando se requiera El material de excavación, al ser el mismo material del terreno, será utilizado para relleno y compactado de las fundaciones, todo el material remanente será disperso dentro la base de las torres | Vías de circulación | Registro fotográfico Mapas de vías acceso autorizadas comunicados/ instructivos |  | Mensual | Cámara fotográfica GPS |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 77 | SU-06-03 | SUELO | Erosión | Se limitará la limpieza y desbroce de cobertura vegetal a los sitios que así lo requieran, evitando afectar áreas que se encuentran fuera de la faja de seguridad (área de influencia directa). | Frente de trabajo | Registro de Inspección Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte Certificado de aprobación de la ABT | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte | 450 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 78 |  |  |  | Restringir la intervención de las áreas necesarias. El material de excavación, al ser el mismo material del terreno, será utilizado para relleno y compactado de las fundaciones, el material remanente será disperso dentro la base de las torres para nivelar la base de la torre. Los áridos y agregados serán adquiridos por empresas autorizadas que cuenten con Licencia Ambiental y/o los permisos correspondientes, para materia prima como maderas se solicitará al proveedor el Certificado Forestal de Origen – CFOs Se prohíbe el uso de explosivos para excavación en sitios sensibles RAMSAR | Frente de trabajo | Comunicados / instructivos. Contrato con empresas legalmente establecidas Licencia ambiental y/o permisos municipales |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 79 | EC-06-01 | ECOLOGIA | Fauna terrestre | Se prohibirá la caza, pesca y/o actividades de recolección de fauna en todo el tramo de la línea, priorizando los sitios o sectores RAMSAR. | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Registro fotográfico instructivos / comunicados |  | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 80 |  |  |  | Se prohibirá trabajos durante la ejecución del proyecto en horarios nocturnos que afecten el descanso de las especies de fauna Capacitación y sensibilización de todo el personal sobre la importancia de conservación de la fauna y flora de la zona | Frente de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 81 | EC-06-02 | ECOLOGIA | Vegetación y flora acuática | Restricción del área de trabajo a la estrictamente necesaria. Capacitación del personal en cuidado de la vegetación y flora acuática sitios RAMSAR. Instructivos y comunicados de prohibición de actividades y conservación de sitios RAMSAR Señalización ambiental en áreas de trabajo dentro de sitios RAMSAR. | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Instructivos de restricción de áreas de trabajo Instructivos y comunicados emitidos Reg. Fotográfico de la señalización implementada. |  | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 82 | RU-06-01 | RUIDO | Rendimiento laboral | Se realizará el monitoreo de ruido ocupacional en frentes de trabajo que se identifique la generación de ruido por el uso de maquinarias y equipos Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, a todos los trabajadores que lo requieran. | Frente de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Monitoreo de ruido ocupacional Reg. Fotográfico. | Ley 16998 | Mensual | Cámara fotográfica | 250 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 83 | RU-06-02 | RUIDO | Efectos fisiológicos | Se adecuará el tiempo de funcionamiento y nivel de potencia de vehículos y maquinarias para evitar emisiones simultaneas. | Frentes de trabajo | Instructivos / comunicados Instructivos Reg. Fotográfico. |  | Mensual | Cámara fotográfica Registro de dotación | 700 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 84 |  |  |  | Se prohibirá el uso de bocinas u otro tipo de fuentes de ruido innecesaria, complementariamente se exigirá el uso obligatorio de protectores auditivos. | Frente de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico | RMCA Límites permisibles | Mensual | Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 85 |  |  |  | Durante la preparación de voladura se deberán retirar al personal a un área segura y utilizar de manera permanente protección auditiva. | Frente de trabajo | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Mensual |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 86 | SE-06-01 | SOCIO ECONOMICO | Propiedad Privada | Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios privados, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. | Frente de trabajo | Registro de Inspección faja de seguridad Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 87 |  |  |  | Poner en conocimiento de todos los trabajadores del proyecto el Código de Ética y Conducta. | Frente de trabajo | Instructivos / comunicados Planilla de capacitación Registro fotográfico |  | Trimestral |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 88 | SE-06-02 | SOCIO ECONOMICO | Propiedad Publica | Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios públicos, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. | Frente de trabajo | Registro de Inspección faja de seguridad Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 89 | SA-06-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST Registro de estado del extintor y mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 90 |  |  |  | Se debe contar con el respectivo permiso de trabajo | Frente de trabajo | Permiso de trabajo |  | Mensual | Permiso de trabajo |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 91 | SA-06-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 92 |  |  |  | En cada frente de trabajo se provisionará con agua potable para la hidratación del personal, equipo contra incendio y botiquín de primeros auxilios y señalética de seguridad. | Frente de trabajo | Registro de dotación de agua potable (consumo) Registro fotográfico Registro SENASAG | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 93 | SA-06-03 | SALUD | Salud ocupacional | El transporte y almacenamiento de explosivos, deberá seguir la metodología descrita en el Plan de Manejo de Explosivos LASP. Además, el contratista debe contar con el respectivo permiso para el Uso de Dinamita y Fulminantes emitida por el Ministerio de Defensa. | Frente de trabajo / polvorín | Registro de incidentes Registro fotográfico Registro de inspección polvorín Permiso emitido por el ministerio de defensa | R.M. 0322 / Reglamento para importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones | Mensual | Cámara fotográfica, Formulario de registro de voladura |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 94 |  |  |  | Se contratará una empresa autorizada para el transporte, almacenamiento y uso de explosivos conforme lo estable el reglamento del ministerio de defensa y el LASP. | Frente de trabajo | Contrato con la empresa certificada | R.M. 0322 / Reglamento para importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 95 | AI-07-01 | AIRE | Partículas suspendidas | Restringir las actividades a las estrictamente necesarias en frentes de trabajo, priorizando la restricción en sitios sensibles RAMSAR Humedecimiento cuando sea necesario (época seca) de frentes de trabajo, priorizando áreas sensibles RAMSAR Queda prohibido el uso de fuentes de agua que se encuentren dentro de sitios sensibles RAMSAR | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Comunicados / instructivos Registro de riego (volumen de agua utilizado) Autorización de fuente de agua utilizada | Reglamento en materia de contaminación atmosférica (RMCA) Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 96 | AG-07-01 | AGUA | Cambio de la calidad hídrica | Queda prohibido efectuar necesidades biológicas dentro y/o en las inmediaciones de cursos de agua en especial en sitios sensibles RAMSAR Instalación de letrinas secas en los frentes de trabajo y/o alquiler de servicios higiénicos, se realizará la limpieza periódica con empresas autorizadas y se dispondrá en centros autorizados, y se aplicará los procedimientos del plan de residuos líquidos. En caso de identificarse un manejo inadecuado de las letrinas secas, se procederá al retiro de todo el material afectado con una empresa autorizada para su tratamiento y disposición final en un centro autorizado. | Frentes de trabajo | Registro e informe de Inspección de las letrinas secas. Registro fotográfico Registro de limpieza y disposición final (si corresponde) | Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Registro cámara fotográfica | 18.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 97 | AG-07-02 | AGUA | Solidos suspendidos | Se limitará el área de trabajo estrictamente al área de las fundaciones, queda prohibido la dispersión de material en cuerpos de agua en sitios sensibles RAMSAR El agua que será utilizada para actividades constructivas no debe provenir de cuerpos de agua de sitios sensibles RAMSAR | Frente de trabajo | Registro fotográfico Instructivo emitidos Informe de inspección | Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 98 | SU-07-01 | SUELO | Residuos sólidos especiales | Se dispondrá en cada frente de trabajo contenedores diferenciados apropiados para la disposición temporal de residuos sólidos | Frente de trabajo | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados Contrato y/o registro de disposición final con operadores autorizados Manifiesto de trazabilidad | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1800 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 99 |  |  |  | Aplicación del plan de manejo de residuos sólidos y habilitación de un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos. | Frente de trabajo | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados Planillas de generación Certificado de disposición final con operadores autorizados de residuos y/o certificado de donación y/o reciclado con operadores autorizados de residuos | Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 100 |  |  |  | Capacitación al personal sobre una adecuada gestión de residuos sólidos según el plan de manejo de residuos solidos | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 101 | SU-07-02 | SUELO | Residuos sólidos no peligrosos | Se dispondrá en cada frente de trabajo contenedores diferenciados apropiados para la disposición temporal de residuos sólidos no peligrosos. Se realizará la disposición final de manera diferenciada en centros autorizados | Frentes de trabajo | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados Planillas de generación Contrato y/o registro de disposición final con centros autorizados | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 102 | SE-07-01 | SOCIO ECONOMICO | Sitios arqueológicos | En caso de hallazgos arqueológicos en el área de la línea de transmisión o predios de la construcción o ampliación de subestaciones, se dará a conocer a la autoridad competente y se protegerá los recursos arqueológicos | Frente de trabajo | Informe de hallazgos Registro fotográfico |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de inspección |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 103 | SE-07-02 | SOCIO ECONOMICO | Propiedad Privada | Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios privados, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. | Frente de trabajo | Registro de Inspección faja de seguridad Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 104 |  |  |  | Poner en conocimiento de todos los trabajadores del proyecto el Código de Ética y Conducta. | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación |  | Trimestral | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 105 | SE-07-03 | SOCIO ECONOMICO | Propiedad Publica | Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios públicos, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. | Frente de trabajo | Registro de Inspección faja de seguridad Reg. Fotográfico Cumplimiento plan de desmonte | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección Plan de desmonte |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 106 | SA-07-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Además, se debe contar con el respectivo permiso de trabajo Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de capacitaciones Reg. Fotográfico. Registro de estado del extintor y mantenimiento PSST presentado y/o aprobado por el Ministerio de Trabajo | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 107 | SA-07-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 108 |  |  |  | En cada frente de trabajo se provisionará con agua potable para la hidratación del personal, equipo contra incendio y botiquín de primeros auxilios y señalética de seguridad. | Frente de trabajo | Registro de dotación de agua potable (consumo) Registro fotográfico Registro SENASAG | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 109 | AI-08-01 | AIRE | Partículas suspendidas | Restringir las actividades a las estrictamente necesarias en frentes de trabajo, priorizando la restricción en sitios sensibles RAMSAR Humedecimiento cuando sea necesario (época seca) de frentes de trabajo, priorizando áreas sensibles RAMSAR Queda prohibido el uso de fuentes de agua que se encuentren dentro de sitios sensibles RAMSAR | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Comunicado / instructivos Registro de riego (volumen de agua utilizado) Autorización u otro que certifique la fuente de agua | Reglamento en materia de contaminación atmosférica (RMCA) Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 110 | SA-08-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST Registro de estado del extintor y mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 111 | SA-08-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 112 |  |  |  | En cada frente de trabajo se provisionará con agua potable para la hidratación del personal, equipo contra incendio y botiquín de primeros auxilios | Frente de trabajo | Registro de dotación de agua potable (consumo) Registro fotográfico Registro SENASAG |  | Mensual | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 113 | SE-09-01 | SOCIO ECONOMICO | Empleo | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Frente de trabajo | Planilla de personal |  |  | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 114 | AG-09-01 | AGUA | Cambio de la calidad hídrica | Queda prohibido efectuar necesidades biológicas dentro y/o en las inmediaciones de cursos de agua u otras áreas, priorizando los sitios sensibles RAMSAR Instalación de letrinas secas en los frentes de trabajo y/o alquiler de servicios higiénicos, se realizará la limpieza periódica con empresas autorizadas y se dispondrá en centros autorizados, y se aplicará los procedimientos del plan de residuos líquidos. En caso de identificarse un manejo inadecuado de las letrinas secas, se procederá al retiro de todo el material afectado con una empresa autorizada para su tratamiento y disposición final en un centro autorizado | Frentes de trabajo | Registro e informe de Inspección de las letrinas secas. Registro fotográfico Contrato de alquiler de baños de viviendas cercanas (si corresponde) | Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Registro cámara fotográfica | 18.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 115 | SE-09-02 | SOCIO ECONOMICO | Sitios arqueológicos | En caso de hallazgos arqueológicos en el área de la línea de transmisión o predios de la construcción o ampliación de subestaciones, se dará a conocer a la autoridad competente y se protegerá los recursos arqueológicos | Frente de trabajo | Informe de hallazgos Registro fotográfico |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de inspección |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 116 | SA-09-01 | SALUD | Seguridad industrial | Todos los trabajos en altura, se realizará sin excepción con el cabo de vida del cinturón de seguridad amarrado (arnés) a una parte fija de la estructura | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral |  |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 117 |  |  |  | Capacitación del personal en seguridad industrial con el propósito de no cometerse actos inseguros y la utilización de implementos de seguridad en forma correcta. | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 118 | SA-09-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 119 |  |  |  | En cada frente de trabajo se provisionará con agua potable para la hidratación del personal, equipo contra incendio, botiquín de primeros auxilios y señalética de seguridad. | Frente de trabajo | Registro de dotación de agua potable (consumo) Registro fotográfico Registro SENASAG | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 120 | AG-10-01 | AGUA | Arrastre de material | En cruces especiales de ríos, se instalarán pórticos o estructuras en H con la finalidad de minimizar el arrastre de material durante la ejecución del tendido del conductor. | Frente de trabajo | Registro fotográfico | No se cuenta con límites permisibles. | Semestral | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 121 | EC-10-01 | ECOLOGIA | Fauna terrestre | Se prohibirá la caza, pesca y/o actividades de recolección de fauna. priorizando sitios sensibles RAMSAR. | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Registro fotográfico instructivos / comunicados |  | Mensual | Cámara fotográfica Planillas de inspección | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 122 |  |  |  | Se prohibirá trabajos durante la ejecución del proyecto en horarios nocturnos que afecten el descanso de las especies de fauna | Frente de trabajo | Comunicados / instructivos |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 123 |  |  |  | Capacitación y sensibilización de todo el personal sobre la importancia de conservación de la fauna y flora de la zona | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 124 | EC-10-02 | ECOLOGIA | Aves | Se realizará una evaluación para determinar las áreas necesarias para la implementación de los disuasores de vuelo y de posada. Se implementarán desviadores de vuelo y disuasores de posada en tramos sensibles identificados en los sitios RAMSAR | Faja de seguridad | Registro fotográfico de los disuasores de vuelo y posada implementados Mapa de ubicación de desviadores de vuelo implementadas |  | Semestral | Cámara fotográfica GPS | 2.500,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 125 | EC-10-03 | ECOLOGIA | Fauna acuática | Se prohibirá las actividades de caza, o promover su realización, así como recolectar huevos y otras actividades de recolección y/o extracción principalmente de la fauna acuática, priorizando los sectores en sitios RAMSAR Los trabajos se realizarán en áreas estrictamente necesarias de acuerdo al diseño constructivo | Frente de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Registro fotográfico instructivos / comunicados |  | Mensual | Cámara fotográfica Registro de Capacitación | 1100 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 126 |  |  |  | Se prohibirá trabajos durante la ejecución del proyecto en horarios nocturnos que puedan afecten el descanso de las especies de fauna | Frente de trabajo | Comunicados / instructivos |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 127 | SE-10-01 | SOCIO ECONOMICO | Empleo | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Frente de trabajo | Planilla de personal |  |  | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 128 | SA-10-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST Registro de estado del extintor y mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 129 |  |  |  | Se debe contar con el respectivo permiso de trabajo | Frente de trabajo | Permiso de trabajo |  | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 130 | SA-10-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 131 |  |  |  | En cada frente de trabajo se provisionará con agua potable para la hidratación del personal, equipo contra incendio y botiquín de primeros auxilios y señalética de seguridad. | Frente de trabajo | Registro de dotación de agua potable (consumo) Registro fotográfico Registro SENASAG | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de registro Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 132 | AI-11-01 | AIRE | Partículas suspendidas | Se capacitará al personal en normas de tránsito y velocidades de rodaje permitidas. Humedecimiento cuando sea necesario (época seca) de las principales vías de circulación en centros poblados. | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. Registro de riego (volumen de agua utilizado) | Ley 3988 Código Nacional de Tránsito y Reglamento. En carreteras asfaltadas 80 km/h. En caminos o carreteras ripiadas o de tierra 70 km/h. | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 133 |  |  |  | Se restringirá la circulación de los vehículos a lo estrictamente necesario. | Subestación | Comunicados / instructivos |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 134 | AI-11-02 | AIRE | Generación de gases de combustión | Mantenimiento preventivo de los vehículos y monitoreo de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipos). | Frentes de trabajo | Informe de medición de gases de combustión Registro de mantenimiento | RMCA Límites permisibles emisión de contaminantes por fuentes móviles: | Semestral | Cámara fotográfica Formulario para el registro de análisis de medición | 9.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 135 | RU-11-01 | RUIDO | Efectos fisiológicos | Medición del ruido ocupacional, para verificar que no sobrepasen los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido ocupacional, durante las actividades. | Subestación | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. monitoreo de ruido ocupacional | NTS 02/2018 | Anual | Cámara fotográfica Registro de dotación | 700 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 136 | RU-11-02 | RUIDO | Rendimiento laboral | Se adecuará el tiempo de funcionamiento de vehículos y maquinarias para evitar emisiones simultáneas. Se realizará el monitoreo de ruido ocupacional en frentes de trabajo que se identifique la generación de ruido por el uso de maquinarias y equipos, según los resultados se evaluará la dotación de equipo de protección auditiva | Subestación | Instructivos / comunicados Registro fotográfico |  | Anual | Cámara fotográfica | 250 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 137 |  |  |  | Se prohibirá el uso de bocinas u otro tipo de fuentes de ruido innecesaria, complementariamente se exigirá el uso obligatorio de protectores auditivos | Subestación | Instructivos / comunicados Registro fotográfico | RMCA Límites permisibles | Mensual | Cámara fotográfica |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 138 | RU-11-03 | RUIDO | Comportamiento social | Se realizará el monitoreo de ruido ambiental en frentes de trabajo ubicados en centros poblados Las actividades de construcción serán realizadas en lo posible en horario diurno, si se programa actividades nocturnas deben ser monitoreadas para garantizar que no sobrepase los límites permisibles nocturnos. | Frentes de trabajo | Registro fotográfico monitoreo de ruido ambiental |  | Mensual | Cámara fotográfica | 500 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 139 | SE-11-01 | SOCIO ECONOMICO | Empleo | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Subestación | Planilla de personal |  |  | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 140 | SE-11-02 | SOCIO ECONOMICO | Estilo de Vida | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Subestación | Registro de actividades |  |  | Registro de actividades |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 141 | SA-11-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST Registro de estado del extintor y mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 142 |  |  |  | Se debe contar con el respectivo permiso de trabajo | Subestación | Permiso de trabajo |  | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 143 | SA-11-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza que debe implementar todo personal que participará en la ejecución del Proyecto | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 144 |  |  |  | Implementación de señalización prohibición, advertencia, obligación, salvamento, evacuación | Subestación | Registro fotográfico | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 145 | SU-11-01 | SUELO | Residuos sólidos especiales | Se dispondrá de contenedores diferenciados apropiados para la disposición temporal de residuos sólidos especiales | Subestación | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados Registro de la generación y disposición final con operadores autorizados Manifiesto de trazabilidad | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1800 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 146 |  |  |  | Aplicación del plan de manejo de residuos sólidos y habilitación de un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales. | Subestación | Registro fotográfico Planillas de generación de residuos especiales Certificado de disposición final con operadores autorizados de residuos Contratos, autorización y/o convenios con Operadores Autorizados de Residuos | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 147 |  |  |  | Capacitación al personal sobre una adecuada gestión de residuos sólidos según el plan de manejo de residuos solidos | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 148 |  |  |  | Se realizará la disposición final de los residuos sólidos en centros autorizados | Subestación | Registro de la generación y disposición final en centros autorizados | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 149 | SU-11-02 | SUELO | Residuos líquidos | En cada subestación, en el área del grupo electrógeno de emergencia, se construirá un sistema de contención ante cualquier derrame de diésel Los aceites dieléctricos que se adquieran para los transformadores serán libres de PCBs | Subestación | Registro de limpieza y disposición final Registro fotográfico |  | Trimestral | Cámara fotográfica Registro de control | 1.500,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 150 |  |  |  | Donde se encuentren los transformadores de las subestaciones se construirán canales y cámaras de contención. Los aceites dieléctricos que se adquieran para los transformadores serán libres de PCBs | Subestación | Planos constructivos Registro fotográfico Certificado de los transformadores libre de PCBs |  | Trimestral | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 151 |  |  |  | Limpieza inmediata y retiro de suelos afectados en caso de derrame, por lo que se contará con un kit para derrames, El suelo contaminado deberá ser retirado y entregado a una empresa que realizará el respectivo tratamiento de suelos afectados para la debida restauración de las características físicas y químicas originales y/o disposición final adecuada | Subestación | Registro fotográfico Planillas de generación Registro de disposición final Cuando el derrame se considere mayor se realizará análisis de suelo |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 152 | SU-11-03 | SUELO | Residuos peligrosos | Las actividades de mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos se realizarán en lo posible en talleres autorizados para evitar el derrame directo al suelo de sustancias peligrosas. | Subestación | Registro de mantenimiento de vehículos Planilla de generación de residuos peligrosos Certificado de disposición final con operadores autorizados de residuos y/o certificados de tratamiento Contrato, autorización y/o convenio con operadores autorizados de residuos Manifiesto de trazabilidad de residuos solidos |  | Mensual | Cámara fotográfica Registro de control | 1.500,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 153 |  |  |  | Limpieza inmediata y retiro de suelos afectados en caso de derrame, por lo que se contará con un kit para derrames, El suelo deberá ser retirado y entregado a una empresa que realizará el respectivo tratamiento de suelos afectados para la debida restauración de las características físicas y químicas originales y/o disposición final adecuada | Subestación | Registro fotográfico Planillas de generación de residuos sólidos de manera diferenciada Registro de disposición final en centros autorizados Cuando el derrame se considere mayor se realizará análisis de suelo |  | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 154 |  |  |  | Capacitación al personal de trabajo en temas de manejo adecuado de combustibles, aceites lubricantes, aceites dieléctricos y sustancias peligrosas a utilizar para evitar la generación de residuos peligrosos | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 155 | SU-11-04 | SUELO | Residuos sólidos no peligrosos | Se dispondrá de contenedores diferenciados apropiados para la disposición temporal de residuos sólidos no peligrosos | Frentes de trabajo | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica | 1.500,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 156 |  |  |  | Aplicación del plan de manejo de residuos sólidos y habilitación de un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos. |  | Registro de generación de los residuos sólidos de manera diferenciada |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  | Capacitación al personal sobre una adecuada gestión de residuos sólidos según el plan de manejo de residuos solidos |  | Planilla y/o Registro de capacitación |  |  |  |  |  |  |
| 158 159 |  |  |  | Se realizará la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos en centros autorizados |  | Certificado de disposición final con operadores autorizados de residuos Manifiesto de trazabilidad |  |  |  |  |  |  |
| 160 | AG-12-01 |  | Cambio de la calidad hídrica | Instalación de servicios higiénicos conectados a un tanque séptico cerrado y aplicación del plan de residuos líquidos Gestión de residuos líquidos a través de centros autorizados | Subestación | Registro fotográfico Contrato con una empresa autorizada para la limpieza y disposición final de los Residuos líquidos | RMCH | Mensual | Registro cámara fotográfica | 18.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 161 | AG-12-02 | AGUA | Residuos sólidos no peligrosos | Implementación de contenedores de residuos sólidos no peligrosos. Capacitación en manejo de residuos no peligrosos. Comunicados / instructivos prohibición de desechar residuos no peligrosos en cuerpos de agua. Disposición final de residuos sólidos no peligrosos en sitios autorizados. | Subestación | Registros fotográficos de los Contenedores diferenciados Planillas de generación de residuos sólidos no peligrosos Certificado de disposición final en centros autorizados Planillas de capacitación | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro | 1.200,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 162 | AG-12-03 | AGUA | Residuos sólidos especiales | Implementación de contenedores de residuos sólidos especiales. Capacitación en manejo de residuos especiales. Comunicados / instructivos prohibición de desechar residuos especiales en cuerpos de agua. Disposición final de residuos sólidos especiales en sitios autorizados. | Subestación | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados Planillas de generación de residuos sólidos especiales Certificado de disposición final con operadores autorizados de residuos y/o certificado de donación y/o reciclado Manifiesto de transporte Contratos, autorización y/o convenios con Operadores Autorizados de Residuos Registro de capacitaciones | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro | 1.200,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 163 | AG-12-04 | AGUA | Residuos sólidos peligrosos | Implementación de contenedores de residuos sólidos peligrosos. Capacitación en manejo de residuos peligrosos. Comunicados / instructivos prohibición de desechar residuos peligrosos en cuerpos de agua. Disposición final de residuos sólidos peligrosos en sitios autorizados | Subestación | Registro fotográfico de los contenedores diferenciados Planillas de generación de residuos sólidos peligrosos Certificado de disposición final con operadores autorizados de residuos y/o certificados de tratamiento. Contrato, autorización y/o convenio con operadores autorizados de residuos. Manifiesto de trazabilidad de residuos solidos Registro de capacitaciones | No se cuenta con Límites Permisibles Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 755, Reglamento y R.M. 432 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro | 1.200,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 164 | RU-12-01 | RUIDO SOCIO ECONOMICO | Efectos fisiológicos Empleo | Medición del ruido ocupacional, para verificar que no sobrepasen los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido ocupacional, durante las actividades. | Subestación | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. Medición de ruido ocupacional | NTS 02/2018 | Anual | Cámara fotográfica Registro de dotación | 700 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 165 |  |  |  | Dotación de equipo de protección personal auditiva, a los trabajadores que lo requieran. | Subestación | Planilla de personal |  | Anual | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 166 | SE-12-01 | SOCIO ECONOMICO | Empleo | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Subestación | Planilla de personal |  |  | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 167 | SE-12-02 | SOCIO ECONOMICO | Estilo de Vida | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Subestación | Registro de actividades |  |  | Registro de actividades |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 168 | SA-12-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias) Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST. Registro de estado del extintor y mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 169 |  |  |  | Se debe contar con el respectivo permiso de trabajo | Subestación | Permiso de trabajo |  | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 170 | SA-12-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs); capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza que debe implementar todo personal que participará en la ejecución del Proyecto | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Planilla de control Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 171 |  |  |  | Implementar señalización de prohibición, advertencia, obligación, salvamento, evacuación y complementaria según corresponda. | Subestación | Registro fotográfico de la señalización de seguridad implementada | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Cámara fotográfica Planilla de registro |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 172 | EC-13-01 | ECOLOGIA | Aves | Se realizará una evaluación para determinar los tramos necesarios para la implementación de los disuasores de vuelo y de posada. Considerando como principal el tramo del humedal el Pantanal | Faja de seguridad | Registro fotográfico de los disuasores de vuelo y posada implementados Mapa de ubicación |  | Semestral | Cámara fotográfica GPS | 2.500,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 173 | AG-14-01 | AGUA | Cambio de la calidad hídrica | Retiro y limpieza de servicios higiénicos, tanques sépticos cerrado. Las letrinas deberán ser cerradas de manera adecuada para evitar la dispersión de los residuos líquidos en cursos de agua en sitios sensibles RAMSAR. | Frentes de trabajo Subestación | Registro de Inspección Registro fotográfico Contrato con empresas certificadas para la limpieza de tanques sépticos Certificado u otro que acredite la disposición final en centros autorizados | Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCA) Convenio internacional sitios RAMSAR (cuando corresponda) | Mensual | Registro cámara fotográfica | 18.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 174 | SE-14-02 | SOCIO ECONOMICO | Empleo | No requiere medidas de mitigación, por ser impacto positivo, debido a la generación de empleos y mejora en el estilo de vida. | Frente de trabajo | Planilla de personal |  |  | Planilla de personal | 200 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 175 | SA-14-01 | SALUD | Seguridad industrial | Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias) Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Respaldo de presentación o aprobación del PSST. Registro de estado del extintor y mantenimiento | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Semestral | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 176 |  |  |  | Se debe contar con el respectivo permiso de trabajo | Frentes de trabajo | Permiso de trabajo |  | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. |  | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 177 | SA-14-02 | SALUD | Salud ocupacional | Dotación y uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs) | Frentes de trabajo | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Anual | Registro de dotación de EPP y ropa de trabajo Cámara fotográfica. | 45,000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 178 |  |  |  | Capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza | Frentes de trabajo | Planilla y/o Registro de capacitación Reg. Fotográfico. | No se cuenta con límites permisibles. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº. 16998 | Mensual | Planilla de control. Cámara fotográfica. | 1.000,00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |
| 179 | SU-14-01 | SUELO | Compactación | En caso de ser necesario se realizará la escarificación del suelo para su renegación y revegetación natural. | Sendas y accesos aperturadas | Registro fotográfico | ----- | Semestral | Cámara fotográfica | 5000.00 | ENDE a través del especialista ambiental de la empresa contratada |  |

## ANEXO B. Política Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional

## ANEXO C. Instrucciones de Seguridad Industrial de Aplicación Permanente

## ANEXO D. Formato Informe SMAGS

    - Sera proporcionado al contratista al momento de la firma del contrato

## ANEXO E. Requerimientos específicos del financiador BID

    - Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

## PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

## Identificación de Impactos y Riesgos Ambientales, Sociales y Medidas de Prevención y Mitigación

Los riegos se refieren a la probabilidad de que ocurra un evento adverso que pueda causar daño al medio ambiente, mientras que los impactos son los ‘’Efectos que una determinada actuación produce en los elementos del medio o en las unidades ambientales. Este puede ser positivo; o negativo. Igualmente se puede definir como la pérdida o ganancia del valor medio o de alguno de sus elementos, a causa de una influencia externa’’.

En este caso en particular, para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social -PGAS, se identificarán los riesgos y se atribuye un posible impacto ambiental y sociales que se puedan generar por la ejecución e implementación del proyecto: Construcción de Línea de Transmisión Interconexión 230 Kv Los Troncos San Ignacio de Velasco, los cuales deben ser tomados en cuenta con el fin de prevenirlos, mitigarlos y/o corregirlos.

## Identificación de impactos ambientales

### Etapas y actividades del proyecto

En el marco de las actividades del Proyecto: Construcción de Línea de Transmisión Interconexión de San Ignacio de Velasco, se definen las etapas del Proyecto.

Tabla. Etapas y actividades del Proyecto

| Etapas del proyecto | Actividades Identificadas |
| --- | --- |
| Ejecución | Movilización de materiales, equipos y personal |
|  | Instalación de faenas y operación de almacenes |
|  | Operación de maquinaria y equipo |
|  | Sendas de acceso a torres y caminos de acceso a subestaciones |
|  | Desbroce y desmonte |
|  | Movimiento de tierras y excavaciones |
|  | Construcción de Fundaciones |
|  | Relleno y compactado |
|  | Montaje de torres |
|  | Tendido y tesado de conductores |
|  | Construcción de obras civiles para subestaciones |
|  | Montaje de equipos en las subestaciones |
|  | Conexiones y pruebas de energización |
|  | Restauración, desmovilización y limpieza |
| Operación | Transmisión de energía eléctrica a través de la línea |
|  | Operación de las subestaciones |
| Mantenimiento | Mantenimiento de subestaciones (equipos e infraestructura) |
|  | Mantenimiento de los componentes de la línea de transmisión |
|  | Mantenimiento e implementación de obras en la línea de transmisión |
|  | Mantenimiento de la faja de seguridad |
| Cierre y Abandono | Cierre y desmantelamiento de componentes y estructuras |

Fuente: Elaboración propia

### Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales relacionados al Proyecto

Todas las etapas descritas implican la realización de diferentes actividades, las cuales pueden ocasionar o estar asociadas a diferentes impactos ambientales y sociales, que una vez identificados deben ser mitigados adecuadamente a fin de evitar daños al medio ambiente, a la salud y población en general. Con las etapas y actividades del Proyecto definidas se procedió a la identificación de los impactos ambientales y sociales.

La matriz de impactos se elaboró considerando las condiciones locales del área en estudio y el efecto sobre los factores ambientales y sociales en las etapas de operación, mantenimiento, cierre y abandono.

Tabla. Matriz de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales: Etapa de ejecución

| Medio | Factor | ETAPA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Riesgos | Impactos |
| Abiótico | Aire | - Probabilidad de contaminación del aire. | - Posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión por fuentes móviles, proveniente de la operación de maquinaria, vehículos y generadores de energía. - Posible dispersión de partículas suspendidas durante el desarrollo de las actividades por movimiento de tierra y tránsito de vehículos y maquinarias. - Emisión de partículas suspendidas por limpieza general en frentes de trabajo, retiro de escombros y restauración del área intervenidas. |
| Abiótico | Agua | - Probabilidad de disminución de caudal de fuentes de agua utilizadas para el proyecto. - Probabilidad de contaminación del agua por las actividades a desarrollarse en los frentes de trabajo. | - Posible disminución del caudal de la fuente de abastecimiento debido al uso irracional del agua en los frentes de trabajo - Alteración de la calidad del agua en sus propiedades fisicoquímicas, por dispersión de residuos sólidos. - Alteración de las propiedades físico, químicas y biológicas del agua, por manejo inadecuado de aguas residuales domesticas de campamentos temporales o fijos. - Alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua, por posible derrame de hidrocarburos en cuerpos de agua. - Alteración en la calidad del agua por posible arrastre y acumulación de sedimentos. |
| Abiótico | Suelo | - Probabilidad de perdida estructural natural del suelo debido al desmonte de la faja de seguridad y frentes de trabajo. - Probabilidad de cambio de las propiedades fisicoquímicas del suelo por inadecuada gestión de residuos sólidos y líquidos | - Aceleración de procesos erosivos debido a labores de limpieza de vegetación o donde sea necesaria la remoción total de la cubierta vegetal o movimiento de la capa superficial (faja de seguridad). - Compactación del suelo por tránsito de maquinaria y vehículos en áreas no autorizadas (fuera de los límites del proyecto) - Alteración de propiedades fisicoquímicas del suelo por posible dispersión de residuos sólidos especiales. - Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo por derrame de hidrocarburos y sus derivados. |
| Abiótico | Ruido | - Probabilidad de conflictos sociales debido a la generación de ruido | - Posible incremento de los niveles sonoros (dB) por la operación de maquinaria, herramientas, vehículos y generadores de energía |
| Biótico | Ecología (Paisaje) | - Probabilidad de quema de material inflamable en los frentes de trabajo que pueda desatar en un incendio no controlable. - Probabilidad cambios fisicoquímicos en frentes de trabajo por inadecuada manipulación de residuos sólidos y líquidos | - Alteración del paisaje por Instalación y emplazamiento de frentes de trabajo e infraestructura. - Dispersión de residuos sólidos, líquidos y de construcción en frentes de trabajo y campamentos. - Remoción de cobertura vegetal para habilitación de vías de accesos y apertura de la faja de seguridad (desmonte). - Aumento del riesgo de incendios forestales por actividades antropogénicas |
| Biótico | Ecología (Flora) | - Probabilidad de quema de material inflamable en los frentes de trabajo que pueda desatar en un incendio no controlable. - Probabilidad cambios fisicoquímicos en frentes de trabajo por inadecuada manipulación de residuos sólidos y líquidos - Riesgo de corte de especies no autorizadas por ABT. | - Eliminación de vegetación leñosa dentro de la faja de seguridad, subestaciones y otras actividades relacionadas a la ejecución del proyecto. - Aumento del riesgo de incendios forestales por actividades antropogénicas - Compactación de los suelos, minimizando la capacidad de regeneración de la flora de manera natural |
| Biótico | Ecología (Fauna) | - Probabilidad de afectación a la fauna silvestre durante las actividades constructivas del proyecto | - Ahuyentamiento de especies, desplazamiento temporal de fauna por el ruido, tránsito vehicular y presencia de personas en diferentes frentes de trabajo. - Posible perturbación a las comunidades faunísticas y funciones ecológicas. - Atropellamiento de fauna terrestre por excesiva velocidad en vías de circulación y pasos de fauna. - Alteración del ecosistema natural del área para habilitación de la faja de seguridad y subestaciones - Posible alteración del Hábitat en áreas de vegetación y cuerpos de agua |
| Socio Económico | Salud y seguridad de los trabajadores | - Riesgos ergonómicos por las tareas repetitivas desarrolladas durante la ejecución de las diferentes actividades. - Riesgos físicos por caídas al mismo y diferente nivel, lesiones durante la manipulación de herramientas y equipos, uso inadecuado de los Equipos de Protección Personal y exposición a la intemperie. - Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales. - Riesgo de contagio de COVID-19. - Riesgo de contraer enfermedades endémicas (dengue, fiebre amarilla, Chikunguña, chagas e infecciones de transmisión sexual). - Riesgo de accidente y choque vehicular - Riesgo de electrocución. | - Quemaduras de diferentes niveles por exposición a altas temperaturas. - Cortaduras en el cuerpo, durante el desarrollo de las actividades - Picaduras de víboras o insectos ponzoñosos. - Posibles lesiones ergonómicas por las tareas repetitivas desarrolladas durante la ejecución de las diferentes actividades. - Caídas al mismo y diferente nivel, lesiones durante la manipulación de herramientas y equipos, uso inadecuado de los Equipos de Protección Personal y exposición a la intemperie. - Posible contagio de enfermedades ocupacionales. - Contraer enfermedades endémicas (dengue, fiebre amarilla, Chikunguña, chagas e infecciones de transmisión sexual). - Posibles accidentes vehiculares - Posible electrocución con daños severos del personal. |
| Socio Económico | Empleo | - Posibles generaciones de fuentes de empleo | - Generación de fuentes de trabajo temporal y dinamización de la economía local por el alquiler de viviendas, venta de alimentos entre otros. |
| Socio Económico | Salud y seguridad | - Riesgo de caídas, atropellamientos y otros por señalización inadecuada. - Riesgo por la exposición a la población por la afluencia de trabajadores: riesgos de contraer enfermedades | - Posibles lesiones ocupacionales del personal por caídas, atropellamiento y otros. Por falta de señalización. - Posible contagio de enfermedades locales. - Violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes por personal externo a la comunidad. |
| Socio Económico | Social | - Riesgo de convulsión social y paralización del proyecto por exigencias sociales. | - Conducta inadecuada del personal de la empresa o sus contratistas (incumplimiento de políticas y código de conducta). - Desacuerdos de las peticiones realizadas por las comunidades - Falta de comunicación con las comunidades - Perturbación a la propiedad privada (afectación de cultivos y plantaciones) - Perturbación a las propiedades fiscales. - Afectación a la propiedad privada por la ejecución del proyecto. - Violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes por los trabajadores de la construcción y/o personal externo a la comunidad. |
| Socio Económico | Patrimonio arqueológico | - Hallazgos fortuitos de restos arqueológicos en el área de construcción de la obra | - Posible saqueo de restos arqueológicos en el área de construcción de la obra. |

Fuente: Elaboración propia

Tabla. Matriz de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales: Etapa de Operación y Mantenimiento

| Medio | Factor | Operación y Mantenimiento |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Riesgos | Impactos Ambientales y Sociales |
| Abiótico | Aire | - Probabilidad de contaminación del aire | - Posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión por fuentes móviles. - Posible dispersión de partículas suspendidas durante el desarrollo de las actividades por movimiento de tierra y tránsito de vehículos y maquinarias. |
| Abiótico | Agua | - Riesgo de derrames de hidrocarburos y residuos sólidos en cuerpos de agua. | - Posible contaminación de agua por derrame de aceite, lubricante y combustible de los vehículos utilizados (o maquinarias) - Alteración de las propiedades físico-químicas del agua, por posible dispersión de residuos sólidos |
| Abiótico | Suelo | - Riesgo de una inadecuada gestión de los residuos solidos - Riego de la perdida estructural del suelo | - Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo, por posible dispersión de residuos sólidos. - Posible erosión dentro de la faja de seguridad por la limpieza de vegetación. |
| Biótico | Ecología (Flora) | - Riesgo de incendios en la franja de servidumbre y áreas colindantes. | - Posible riesgo de afectación a la vegetación y flora por la poda de algunas especies consideradas peligrosas para la operación de la línea. - Propagación de incendios forestales desde los frentes de trabajo |
| Biótico | Ecología (Fauna) | - Riesgo de afectación a la fauna por el tránsito de vehículos que ingresan al sector de la línea. - Riesgo de ahuyentamiento temporal de la fauna, en sitios puntuales. - Posibles riesgos de colisión de aves con los conductores | - Posible afectación a la fauna por el tránsito de vehículos que ingresan al sector de la línea. - Posible ahuyentamiento temporal de la fauna, en sitios de mantenimiento. - Posible colisión de a la avifauna en las líneas de transmisión. |
| Socio Económico | Salud | - Riesgo de accidentes laborales. - Riesgo de accidentes de transito | - Posibles accidentes laborales - Posibles accidentes de transito |
| Socio Económico | Social | - Riesgo de conflictos sociales por ingreso a predios privados y fiscales sin previa comunicación | - Conflictos sociales por ingreso a predios privados y fiscales sin previa comunicación. |

Fuente: Elaboración propia

Tabla. Matriz de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales:

Etapa de Cierre y abandono

| Medio | Factor | Cierre y Abandono |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Riesgos | Impactos Ambientales y Sociales |
| Abiótico | Aire | - Probabilidad de contaminación del aire | - Posible dispersión de partículas suspendidas durante el desarrollo de las actividades por movimiento de tierra y tránsito de vehículos y maquinarias. - .Posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión por fuentes móviles |
| Abiótico | Agua | - Riesgo de derrames de residuos sólidos en cuerpos de agua. | - Alteración de las propiedades físico-químicas del agua, por posible dispersión de residuos sólidos no peligrosos y especiales. |
| Abiótico | Suelo | - Riesgo de derrames de residuos sólidos y líquidos en cuerpos de agua. | - Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo, por posible derrame de residuos peligrosos y especiales - Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo, por posible derrame de aguas residuales. |
| Biótico | Flora | - Riesgo de pérdida de cobertura vegetal por actividades del desmelenamiento de línea y torres. | - Posible retiro de la cobertura vegetal para el ingreso de vehículos y personal para el retiro de estructuras y piezas de subestaciones y líneas. - Recuperación natural de la flora local |
| Biótico | Fauna | - Riesgo de afectación a la fauna de la zona debido al incremento de circulación de los vehículos | - Posible afectación temporal a la fauna por el tránsito de vehículos que ingresan al sector de la línea. - Posible riesgo de ahuyentamiento de la fauna, en sitios puntuales |
| Socio Económico | Salud | - Riesgo de accidentes laborales. - Riesgo de accidentes de transito | - Posibles accidentes laborales - Posibles accidentes de transito |
| Socio Económico | Social | - Riesgo de conflictos sociales | - Conflictos sociales por ingreso a predios privados y fiscales sin autorización. - Falencias en comunicación con las comunidades |

Fuente: Elaboración propia

### Evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales

Para efectuar la evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, se consideró una matriz en la que se muestra en forma simplificada la calificación de los atributos de evaluación del impacto sobre cada uno de los factores y componentes ambientales y sociales. Se consideraron los siguientes atributos de calificación:

| Naturaleza del Impacto (N): Si es beneficioso (+): bajo, moderado, alto. Si es perjudicial (-): bajo, moderado, alto | Tipos de impactos Impactos directos e indirectos: Impactos permanentes y temporales: Impactos extendidos y localizados: Impactos próximos y alejados: Impactos reversibles e irreversibles: Impactos recuperables e irrecuperables |
| --- | --- |
| Relación Causa-Efecto (C/E) Directo: si la repercusión de la acción es directa. Indirecto: su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir del efecto directo. Permanentes: Corresponden a los efectos que por sus características serán permanentes, aunque con un análisis cuidadoso pueden determinarse medidas para evitarlos o al menos mitigarlos Temporales: Son aquellos que están presentes en ciertas etapas del proyecto a partir de su ejecución. Duran un cierto tiempo y luego cesan. Recuperables: Si se pueden realizar acciones o medidas correctivas, viables, que aminores, anulen o reviertan los efectos, se logre no alcanzar o mejorar las condiciones originales. | Reversibilidad (R) Reversible Irreversible |
| Intensidad (I) Es el grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. Alta (A) Si existe una alteración total del factor en el área Media (M) Si la alteración es moderada Baja (B) Si la alteración es mínima la intensidad será baja | Recuperabilidad (Re) Recuperación total: Recuperable Recuperación parcial: Mitigable Si la alteración es imposible de reparar: Irrecuperable |
| Área de Influencia (A) Puntual, si la acción produce un efecto localizado Local, si la acción produce un efecto extendido Regional, si la acción es generalizada |  |

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se generarán una serie de aspectos, riesgos e impactos ambientales y sociales, tanto positivos como negativos. Los impactos negativos que deberán ser prevenidos, mitigados, remediados o compensados; a continuación, se presentan un conjunto de tablas en las que se detalla de manera clara las medidas de mitigación en las diferentes etapas del proyecto considerando la evaluación realizada

## Medidas de prevención y mitigación para riesgos e impactos ambientales y sociales

De acuerdo a los riesgos e impactos identificados, a continuación, se procede a señalar las medidas de mitigación para cada riego e impacto señalado; de igual manera se identifican los planes y programas que coadyuvaran a mitigar el impacto generado

Tabla. Evaluación de riesgos e impactos ambientales: Etapa de Ejecución

| Medio | Factor | Impacto ambiental | Ponderación del Impacto/riesgo | Medida de mitigación | Programa y planes de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Aire | Posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión por fuentes móviles, proveniente de la operación de maquinaria, vehículos y generadores de energía. Posible dispersión de partículas suspendidas durante el desarrollo de las actividades por movimiento de tierra y tránsito de vehículos y maquinarias. Emisión de partículas suspendidas por limpieza general en frentes de trabajo, retiro de escombros y restauración del área intervenidas. | Negativo- bajo, directo temporal, reversible y local | - Inspección y Mantenimiento preventivo de los vehículos utilizados en los frentes de trabajo, además del análisis de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipos). - Humedecimiento cuando sea necesario (época seca) de las principales vías de circulación en centros poblados durante la construcción del proyecto. - En sitios con altos niveles de material particulado, se realizará la dotación de protectores respiratorios con filtro adecuado. - Se impartirán capacitaciones sobre límites de velocidad de circulación de los vehículos de transporte sobre superficie rodante. - Restringir la circulación de los vehículos a lo estrictamente necesario - Verificación mensual del estado de funcionamiento de los vehículos y equipos usados en los frentes de trabajo - Implementar señalización vial de límites máximos permitidos para la circulación, restringiendo el límite de velocidad. | Plan de Mantenimiento de maquinaria y equipos Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas |
| Abiótico | Agua | Posible disminución del caudal de la fuente de abastecimiento debido al uso irracional del agua en los frentes de trabajo Alteración de la calidad del agua en sus propiedades fisicoquímicas, por dispersión de residuos sólidos. Alteración de las propiedades físico, químicas y biológicas del agua, por manejo inadecuado de aguas residuales domesticas de campamentos temporales o fijos. Alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua, por posible derrame de hidrocarburos en cuerpos de agua. Alteración en la calidad del agua por posible arrastre y acumulación de sedimentos. | Impacto directo, puntual, permanente, remediable. | - Aplicación del plan de residuos sólidos y líquidos - Instalación de servicios higiénicos conectados a un tanque séptico cerrado, o en el caso de la habilitación de viviendas existentes, las aguas residuales serán dispuestas en el alcantarillado de la red pública de cada población. - En caso de implementar tanque séptico, se realizará la limpieza periódica con empresas autorizadas y se dispondrá en centros autorizados, según los procedimientos del plan de residuos líquidos. - Se prohibirá la disposición de residuos sólidos, descarga de líquidos y cualquier actividad cerca de cuerpos de agua - Queda prohibido realizar la limpieza de vehículos y equipos en cuerpos de agua. - El abastecimiento de combustible, mantenimiento y lavado de maquinaria y equipo, se efectuará en talleres externos, o se dispondrá de un área específica para hacer este tipo de trabajos con las condiciones de seguridad y lejos de cuerpos de agua para evitar contaminación por derrame de sustancias y/o aceites lubricantes. | Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan de manejo de sustancias peligrosas |
| Abiótico | Suelo | Aceleración de procesos erosivos debido a labores de limpieza de vegetación o donde sea necesaria la remoción total de la cubierta vegetal o movimiento de la capa superficial (faja de seguridad). Compactación del suelo por tránsito de maquinaria y vehículos en áreas no autorizadas (fuera de los límites del proyecto) Alteración de propiedades fisicoquímicas del suelo por posible dispersión de residuos sólidos especiales. Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo por derrame de hidrocarburos y sus derivados. | Directo, temporal, reversible, puntual remediable y recuperable. | - Se dispondrá en cada frente de trabajo contenedores diferenciados apropiados para la disposición temporal de residuos sólidos, así también en campamentos habilitados. - Los residuos sólidos generados serán clasificados in situ y acopiados temporalmente hasta su disposición final. - Capacitación al personal sobre una adecuada gestión de residuos sólidos según el plan de manejo de residuos sólidos. - Los residuos especiales e industriales deben ser entregados a empresas autorizadas para su disposición final. - Se limitará la circulación de maquinaria y vehículos para evitar la compactación de suelo fuera del área de influencia directa del proyecto. Solo podrán circular en áreas de trabajo y cuando se requiera. - Se limitará la limpieza y desbroce de cobertura vegetal a los sitios que así lo requieran, evitando afectar áreas que se encuentran fuera de la faja de seguridad - Implementación del Plan de Desmonte para la habilitación de áreas donde se instalarán las torres, subestaciones y los conductores de la línea de transmisión, previa presentación y aprobación por parte de la ABT. - En cada subestación, en el área del grupo electrógeno de emergencia, se construirá un sistema de contención de derrame. - Donde se encuentren los transformadores de las subestaciones se construirán canales colectoras y cámaras de contención. - Implementar almacenes para resguardo de sustancias peligrosas. - Limpieza inmediata y retiro de suelos afectados en caso de derrame, por lo que se contará con un kit para derrames - El suelo contaminado deberá ser retirado y entregado a una empresa autorizada para su respectivo tratamiento y/o disposición final adecuada - Capacitación al personal de trabajo en temas de manejo adecuado de combustibles, aceites lubricantes, aceites dieléctricos y sustancias peligrosas a utilizar. - Las actividades de mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos se realizarán en lo posible en talleres de las poblaciones cercanas para evitar el derrame directo al suelo de sustancias peligrosas. - El carguío de combustible excepcionalmente podrá ser realizado en áreas seguras son piso previamente impermeabilizado. - No se permitirá la eliminación de residuos sólidos ni líquidos en laderas, quebradas o cursos de agua. - Construcción de obras de drenaje y estabilización de taludes en los lugares identificados durante el Diseño. | Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas. Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas Plan de excavaciones Plan de derrames de combustible y sustancias peligrosas Plan de Desmonte no agropecuario. Plan de cierre y abandono Plan de restauración Plan de manejo de aceites dieléctricos Plan de manejo de baterías |
| Abiótico | Ruido | Posible incremento de los niveles sonoros (dB) por la operación de maquinaria, vehículos y generadores de energía | Impacto negativo de corto plazo, temporal local, remediable. | - Se realizará el monitoreo de ruido ambiental en frentes de trabajo ubicados en centros poblados y/o con una alta diversidad de fauna. - Se adecuará el tiempo de funcionamiento de vehículos y maquinarias para evitar emisiones simultáneas. - Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, a todos los trabajadores que realicen actividades con maquinaria - Se realizará el monitoreo de ruido ocupacional en frentes de trabajo que se identifique la generación de ruido por el uso de maquinarias y equipos. - Se prohibirá el uso de bocinas u otro tipo de fuentes de ruido innecesaria - Se exigirá el uso obligatorio de protectores auditivos y las actividades serán desarrolladas únicamente en horario diurno. - Las actividades de movilización del personal, equipos y materiales se deberán realizar en horario diurno. - Revisión del estado de funcionamiento de los vehículos y maquinarias a fines de detectar fallas mecánicas que sean ruidosas y dar mediante mantenimiento correctivo. - Durante la preparación de voladura se deberán retirar al personal a un área segura y utilizar de manera permanente protección auditiva - Se implementará señalización en áreas que se identifique ruido fuera de norma. | Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos. Plan de Cierre y Abandono Plan de mantenimiento de maquinaria y equipo. |
| Biótico | Paisaje | Alteración del paisaje por Instalación y emplazamiento de frentes de trabajo e infraestructura. Dispersión de residuos sólidos, líquidos y de construcción en frentes de trabajo y campamentos. Remoción de cobertura vegetal para habilitación de vías de accesos y apertura de la faja de seguridad (desmonte). - Eliminación de vegetación leñosa dentro de la faja de seguridad, subestaciones y otras actividades relacionadas a la ejecución del proyecto. | Impacto alto, relevante, directo, | - Delimitación de áreas a intervenir para campamentos, tránsito de vehículos y maquinaria - Restaurar áreas si es necesario que hayan sido afectadas fuera del área de influencia, por el uso de explosivos para fundaciones de las torres. - Retirar todo residuo sólido, líquido y peligroso de la zona de trabajo. - Apertura de senderos, vías y accesos para ingresar a los frentes de trabajo se realizará al ancho necesario y lo mínimo posible. - Capacitación al personal en prevención y respuesta a incendios forestales. - Coordinar la disposición de restos de vegetación y poda a los costados del DDV, el material de corte de árboles debe estar trozado, el mismo se entregará a la comunidad o propietarios previa coordinación para uso propio. | Plan de restauración Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan de relacionamiento comunitario Plan de Desmonte no Agropecuario Programa de Señalización Ambiental |
| Biótico | Flora | Eliminación de vegetación leñosa dentro de la faja de seguridad, subestaciones y otras actividades relacionadas a la ejecución del proyecto.. Aumento del riesgo de incendios forestales por actividades antropogénicas Compactación de los suelos, minimizando la capacidad de regeneración de la flora de manera natural | Impacto es moderado, directo, reversible y recuperable a largo plazo y local. | - Se limitará la limpieza y desbroce de cobertura vegetal a los sitios programados y que así lo requieran, evitando afectar áreas que se encuentran fuera de la faja de seguridad, previa aprobación del permiso de desmonte no agropecuario. - Se limitará las actividades estrictamente al área de servidumbre, evitando de este modo acrecentar los daños a la vegetación de la zona. - Se limitará la apertura de vías y accesos al ancho mínimo necesario para su circulación de cuadrillas y equipos, así también se usarán caminos y accesos ya existentes. - En caso de ser necesario, se implementará el uso de arresta llamas en los vehículos autorizados. - La vegetación desbrozada deberá ser troceada para facilitar su descomposición y revegetación natural, serán depositados en áreas alejadas de los cuerpos de agua - Las áreas que se identifiquen compactación y se encuentren fuera del proyecto serán escardilladas para facilitar la revegetación natural - Considerar que la faja de seguridad definida no debe existir material inflamable (restos de vegetación) ya que se constituye como una cortina cortafuegos. | Plan de restauración Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan Desmonte no Agropecuario. Plan de prevención y atención a incendios Forestales Plan de Relacionamiento |
| Biótico | Fauna | Ahuyentamiento de especies, desplazamiento temporal de fauna por el ruido, tránsito vehicular y presencia de personas en diferentes frentes de trabajo. Posible perturbación a las comunidades faunísticas y funciones ecológicas. Atropellamiento de fauna terrestre por excesiva velocidad en vías de circulación y pasos de fauna. Alteración del ecosistema natural del área para habilitación de la faja de seguridad y subestaciones Posible alteración del Habitat en áreas de vegetación freatófila y cuerpos de agua | Impacto bajo, negativo, directo que no solo afectara en los frentes de trabajo, a corto plazo temporal, local remediable. | - Se prohibirá la caza, pesca y/o actividades de recolección de fauna. - Se prohibirá trabajos durante la ejecución del proyecto en horarios nocturnos que afecten el descanso de las especies de fauna. - Antes de inicio de actividades personal realizara el ahuyentamiento de la fauna a través de mecanismos sonoros de baja intensidad - Capacitación y sensibilización de todo el personal sobre límite de velocidad en superficies rodantes enfatizando los sitios de pasos de fauna. - Establecer señalizaciones de límites de velocidad en áreas sensibles predominantes de fauna. - Minimizar el uso de todo tipo de bocinas o limitar su uso a sitios señalizados (seguridad en curvas). | Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan de educación ambiental Plan de señalización ambiental |
| Socio Económico | Salud y seguridad de los trabajadores | Quemaduras de diferentes niveles por exposición a altas temperaturas. Cortaduras en el cuerpo, durante el desarrollo de las actividades Picaduras de víboras o insectos ponzoñosos. Posibles lesiones ergonómicas por las tareas repetitivas desarrolladas durante la ejecución de las diferentes actividades. Caídas al mismo y diferente nivel, lesiones durante la manipulación de herramientas y equipos, uso inadecuado de los Equipos de Protección Personal y exposición a la intemperie. Posible contagio de enfermedades ocupacionales. Contraer enfermedades endémicas (dengue, fiebre amarilla, Chikunguña, chagas e infecciones de transmisión sexual). Posibles accidentes vehiculares Posible electrocución con daños severos del personal. | Impacto directo, puntuales, temporales, recuperables y mitigables. | - Realizar pausa activa en las jornadas de trabajo. - Capacitación al personal trabajos en altura, izaje de cargas pesadas - Dotación de equipos de protección personal, ropa de trabajo, equipos de evacuación, botiquín de primeros auxilios y extintores de incendio. - Las empresas responsables de la ejecución deberán contar con su PGSST aprobado y/o presentado ante el Ministerio de Trabajo. - Uso obligatorio de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs) - Capacitación, talleres y charlas de sensibilización sobre las medidas de seguridad, orden y limpieza que debe implementar todo personal que participará en la ejecución del Proyecto. - Implementación de señalización prohibición, advertencia, obligación, salvamento, evacuación. - Equipos de evacuación, botiquín de primeros auxilios, extintores de incendio. - Se impartirán capacitaciones sobre límites de velocidad de circulación de los vehículos de transporte sobre superficie rodante. - Se prohibirá el uso de bocinas u otro tipo de fuentes de ruido innecesaria, complementariamente se exigirá el uso obligatorio de protectores auditivos - Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). - El transporte y almacenamiento de explosivos, deberá seguir la metodología descrita en el Plan de Manejo de Explosivos LASP. Además, el contratista debe contar con el respectivo permiso para el Uso de Dinamita y Fulminantes emitida por el Ministerio de Defensa. - El personal que realizara la manipulación de explosivos debe demostrar su competencia y estar capacitado. - Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo (Uso de EPP, primeros auxilios, uso de extintores, atención de contingencias). Además, se debe contar con el respectivo permiso de trabajo - Todos los trabajos en altura, se realizará sin excepción con el cabo de vida del cinturón de seguridad amarrado (arnés) a una parte fija de la estructura - El transporte y almacenamiento de explosivos, deberá seguir la metodología descrita en el Plan de Manejo de Explosivos LASP. Además, el contratista debe contar con el respectivo permiso para el Uso de Dinamita y Fulminantes emitida por el Ministerio de Defensa - Capacitación en manejo de sustancias peligrosas - Capacitación especifica en picaduras de víboras y cuidados | Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de manejo de explosivos Plan de excavaciones Plan de Educación Ambiental Manual de primeros auxilios Plan de manejo de sustancias peligrosas. Plan de Señalización Ambiental |
| Socio Económico | Empleo | Generación de fuentes de trabajo temporal y dinamización de la economía local por el alquiler de viviendas, venta de alimentos entre otros. | Impacto positivo | - No se cuenta con medidas, debido a que el impacto es positivo. | Código de conducta Plan de relacionamiento comunitario |
| Socio Económico | Salud y seguridad n | Posibles lesiones ocupacionales del personal por caídas, atropellamiento y otros. Por falta de señalización. Posible contagio de enfermedades locales. Violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes por personal externo a la comunidad. | El impacto a la población por efectos de ruido es directo, a corto plazo, temporal y local y mitigable. El impacto por caídas y atropellamientos a la población se considera, un impacto accidental, a corto plazo temporal y local. Existe también la exposición a riesgos a la población por la afluencia de trabajadores: riesgos de contraer enfermedades este es un impacto negativo, adverso, temporal, local mitigable. | - Señalización de áreas de trabajo - Riego en sectores de la zona poblada por donde se circula más con vehículos del proyecto. - Realizar actividades en horarios establecidos para evitar generar ruidos a la población de la comunidad. Se recomendará no estar en aglomeración con habitantes de la zona, en caso de ser necesario se recomendará menor tiempo posible de exposición | Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Código de conducta Plan de mecanismos de quejas y reclamos Plan de relacionamiento comunitario |
| Socio Económico | Salud y seguridad de la población | Conducta inadecuada del personal de la empresa o sus contratistas (incumplimiento de políticas y código de conducta). Desacuerdos de las peticiones realizadas por las comunidades Falta de comunicación con las comunidades Perturbación a la propiedad privada (afectación de cultivos y plantaciones) Perturbación a las propiedades fiscales. Afectación a la propiedad privada por la ejecución del proyecto. Violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes por los trabajadores de la construcción y/o personal externo a la comunidad. | Las mujeres de la comunidad y mujeres trabajadoras en la obra, tienen una mayor probabilidad de exponerse a riesgos de género y violencia sexual por parte de los trabajadores de la obra, este riesgo es (-) perjudicial alto, además de puntual en varias circunstancias podría ser irreversible. | - Poner en conocimiento de todos los trabajadores del proyecto el Código de Ética y Conducta - Se recomendará al Contratista realizar el movimiento de cuadrillas y de equipos al mínimo necesario de manera que cause el menor daño posible a los cultivos o terrenos en propiedades privadas. - Elaborar, dar a conocer y recomendar al personal de contratista y supervisión el código de conducta que establecerá el comportamiento y reglas con las comunidades aledañas. - Se programará reuniones con las comunidades para dar a conocer las gestiones que se requieren para el avance del proyecto, a fin de contar con el apoyo de los mismo y evitar conflictos sociales. - En el caso de peticiones o solicitudes se analizará y coordinará para dar una mejor respuesta. - Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios privados, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. - Para la Liberación de la Faja de Seguridad por afectaciones a predios públicos, se realizará la firma de contratos de constitución de servidumbre, que establece la compensación por afectaciones. - Aplicación de un mecanismo de reclamaciones. | Programa de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo PGSST |
| Socio Económico | Patrimonio arqueológico | Posible saqueo de restos arqueológicos en el área de construcción de la obra. | Durante la etapa de construcción, existen posibilidades de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos, sin embargo, este riesgo es negativo bajo, directo, puntual y temporal mitigable. | - En caso de hallazgos arqueológicos en el área de la línea de transmisión o predios de la construcción o ampliación de subestaciones, se dará a conocer a la autoridad competente y se protegerá los recursos arqueológicos. | Programa de mitigación arqueológica |

## Evaluación de impactos y medidas de mitigación para la etapa de Operación y mantenimiento

En el siguiente cuadro, se presenta el cuadro de evaluación de riesgos e impactos ambientales para la etapa de Operación y mantenimiento.

Tabla. Evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales: Etapa de Operación y Mantenimiento

| Medio | Factor | Impacto/riesgo | Ponderación del Impacto/riesgo | Medida de mitigación | Programas y planes de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Aire | Posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión por fuentes móviles Posible dispersión de partículas suspendidas durante el desarrollo de las actividades por movimiento de tierra y tránsito de vehículos y maquinarias. | Se considera que el impacto es medio (-), directo, intensidad media, puntual, temporal, reversible y mitigable | - Mantenimiento preventivo de los vehículos y análisis de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles - Cumplimiento de velocidad de circulación en superficies rodantes. - En casos excepcionales se evaluará el riego de caminos en sitios poblados para la minimización de la generación de material particulado. | Plan de Mantenimiento de maquinaria y equipos Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas |
| Abiótico | Agua | Posible contaminación de agua por derrame de aceite, lubricante y combustible de los vehículos utilizados (o maquinarias) Alteración de las propiedades físico-químicas del agua, por posible dispersión de residuos sólidos | . Afectación a la calidad del agua por posibles derrames de aceites y grasas debido a la operación de maquinarias, equipos y vehículos; actividades de excavación; y generación de residuos sólidos y líquidos por actividades antrópicas. Se considera que el impacto es negativo, medio, directo, puntual, temporal, reversible y mitigable. | - Aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos (Gestión integral de los residuos sólidos y disposición final en centros autorizados). - En caso de identificar un derrame de hidrocarburos cercano o en cuerpos de agua se debe hacer uso del kit antiderrame para evitar la extensión del agente contaminante. | Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan de manejo de sustancias peligrosas |
| Abiótico | Suelo | Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo, por posible dispersión de residuos sólidos. Posible erosión dentro de la faja de seguridad por la limpieza de vegetación. | El impacto ambiental que se produce es negativo bajo, local de corto plazo y mitigable | - Aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos (Gestión integral de los residuos sólidos y disposición final en centros autorizados). - Implementación de mejoras a través de obras (estructurales y/o no estructurales) para la estabilización del suelo o taludes minimizando procesos erosivos naturales. - En lo posible se permitirá el desarrollo de vegetación baja para minimizar los procesos erosivos, considerando que la apertura tiene la finalidad de una cortina corta fuego. | Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas Plan de contingencia derrames de combustible y sustancias Plan de Desmonte no agropecuario. Plan de manejo de aceites dieléctricos Plan de manejo de baterías |
| Biótico | Flora | Posible riesgo de afectación a la vegetación y flora por la poda de algunas especies consideradas peligrosas para la operación de la línea. Propagación de incendios forestales desde los frentes de trabajo | El impacto que se produce por el mantenimiento es bajo negativo, temporal, puntual y reversible. | - Capacitación en cuidado de flora de la zona - Coordinación y capacitación con personal que realiza los trabajos de poda y cortes de árboles peligrosos. - Restricción de actividades pirogénicas en la franja de servidumbre y evaluar el uso de arrestallamas en vehículos. - Manejo de la vegetación de la franja de servidumbre - Los frentes de trabajo deberán contar con extintor de incendios. | Plan de Capacitación Plan de prevención y atención a incendios forestales |
| Biótico | Fauna | Posible riesgo de afectación a la fauna por el tránsito de vehículos que ingresan al sector de la línea. Posible riesgo de ahuyentamiento temporal de la fauna, en sitios de mantenimiento. Posible colisión de a la avifauna en las líneas de transmisión | Impacto bajo negativo, de corto plazo, directo local, mitigable | - trabajos de mantenimiento deben realizarse en horario diurno - Se respetará la velocidad máxima para evitar atropellos de la fauna - Se evitará el uso de agentes emisores de ruido que puedan generar niveles de ruido elevados. - Se evitará la operación de maquinaria de manera simultánea. - Instalación de disuasores de vuelo y monitoreo de colisiones en áreas de mayor riesgo | Plan de capacitación ambiental. Plan de señalización ambiental Plan de mantenimiento de equipo y maquinaria Plan de monitoreo |
| Socio Económico | Salud | Posibles accidentes laborales. Posibles accidentes de transito | Los impactos que se producen a la salud del personal son considerado negativo medio, accidentales, temporal local. | - Capacitación al personal en seguridad y salud ocupacional en base al plan de contingencias. - Dotación y manejo de equipos de protección personal y ropa de trabajo - Capacitación en manejo de extintores - Mantenimiento y recarga de extintores - Capacitación de las normas de circulación y las velocidades máximas permitidas en superficies rodantes. | Plan de capacitación ambiental. Plan de señalización ambiental Programa de seguridad y salud |
| Socio Económico | Social | Conflictos sociales por ingreso a predios privados y fiscales sin autorización. | En esta etapa el impacto ambiental es bajo negativo, temporal, local y mitigable. | - Control y seguimiento dentro la Faja de Seguridad. - Los contratos de servidumbre tienen previsto considerar que el propietario autorice el ingreso al operador para trabajos de mantenimiento, a pesar de esto se tendrá contacto con los propietarios para solicitar autorización durante esta etapa. | Plan de relacionamiento comunitario. Plan de compensación. |

Fuente: Elaboración propia

## Evaluación de impactos y medidas de mitigación para la etapa de Cierre y Abandono

En el siguiente cuadro, se presenta el cuadro de evaluación de riesgos e impactos ambientales para la etapa de Cierre y Abandono.

Tabla. Matriz de identificación de riesgos e impactos: Etapa de Cierre y Abandono

| Medio | Factor | Impacto/riesgo | Ponderación del Impacto/riesgo | Medida de mitigación | Programa y planes de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Aire | - Posible dispersión de partículas suspendidas durante el desarrollo de las actividades por movimiento de tierra y tránsito de vehículos y maquinarias. - . - Posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión por fuentes móviles | Impacto negativo moderado, a corto plazo, directo, local y remediable. | - Mantenimiento preventivo de los vehículos y análisis de la emisión de gases de combustión de fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipos). - realizar las tareas de retiro y desmantelamiento de estructuras en el menor tiempo posible a fines de evitar bajo nivel de partículas suspendidas. | Plan de Mantenimiento de maquinaria y equipos Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas |
| Abiótico | Agua | Alteración de las propiedades físico-químicas del agua, por posible dispersión de residuos sólidos no peligrosos y especiales | Esto tiene un impacto moderado (-), es directo, local, temporal, reversible, mitigable y remediable. | - Aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos (Gestión integral de los residuos sólidos y disposición final en centros autorizados). | Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan de manejo de sustancias peligrosas |
| Abiótico | Suelo | Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo, por posible derrame de residuos peligrosos y especiales Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo, por posible derrame de aguas residuales. | La contaminación o alteración de los suelos por distintos residuos sólidos tiene un impacto negativo, bajo, reversible temporal y local, además de mitigable. | - Aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos (Gestión integral de los residuos sólidos y disposición final en centros autorizados) - Implementación de contenedores diferenciados en frentes de trabajo o en sitios claves. | Plan de manejo de operación de almacenes y viviendas Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas Plan de cierre y abandono Plan de restauración Plan de manejo de baterías |
| Biótico | Flora | Posible retiro de la cobertura vegetal para el ingreso de vehículos y personal para el retiro de estructuras y piezas de subestaciones y líneas. Recuperación natural de la flora local | En esta etapa el impacto ambiental es bajo negativo directo, a corto plazo, local y mitigable. | - Se limitará realizar el ancho necesario para acceso e ingreso de los vehículos y personal - Capacitación en medio ambiente – cuidado de flora de la zona. | Plan de señalización ambiental. Plan de capacitación ambiental. |
| Biótico | Fauna | Posible afectación temporal a la fauna por el tránsito de vehículos que ingresan al sector de la línea. Posible riesgo de ahuyentamiento de la fauna, en sitios puntuales |  | - Capacitación en ahuyentamiento de fauna. - Limitar la circulación de vehículos a lo estrictamente necesario - Capacitación en medio ambiente – cuidado de fauna de la zona. - No se intervendrán áreas a las estrictamente necesarias | Plan de capacitación ambiental |
| Socio Económico | Salud | - Posibles accidentes laborales - Posibles accidentes de transito | El impacto ambiental es moderado, accidental, temporal y en algunos casos irremediables. | - Capacitación al personal en riesgos y peligros en el trabajo - Capacitación en manejo defensivo para conductores. | Programa de seguridad y salud en el trabajo Plan de capacitación ambiental. |
| Socio Económico | Social | Conflictos sociales por ingreso a predios privados y fiscales sin autorización. Falencias en comunicación con las comunidades | Durante esta etapa el impacto es negativo bajo, temporal local y mitigable. | - Control y seguimiento dentro la Faja de Seguridad. - Establecer mecanismos de comunicación con las comunidades | Plan de relacionamiento comunitario. |

Fuente: Elaboración propia

## Medidas de prevención y mitigación para riesgos e impactos socioeconómicos y cultural

De acuerdo a los riesgos e impactos identificados, a continuación, se procede a señalar las medidas de mitigación para cada riego e impacto señalado; de igual manera se identifican los planes y programas que coadyuvaran a mitigar el impacto generado.

| Factor Ambiental | Impacto | Medida de Mitigación | Programa y planes de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Socioeconómico (Social) | CONFLICTOS SOCIALES por el desarrollo de actividades y la falta de información y comunicación oportuna | Comunicar a las autoridades pertinentes y a la población local sobre el inicio y desarrollo de actividades | Plan de Socialización y Divulgación del proyecto |
|  |  | Información y coordinación de las actividades a ejecutarse con todos los actores sociales involucrados con el proyecto | Plan de Socialización y Divulgación del proyecto |
|  |  | Negociar con las comunidades y propietarios privados el pago de las compensaciones e indemnizaciones por el uso de predios | Plan de Compensación |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Compensaciones con las comunidades y propietarios privados | Plan de Compensación |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Relacionamiento Comunitario en todas las etapas y actividades del proyecto | Plan de Relacionamiento Comunitario |
|  |  | Aplicación y cumplimiento de un mecanismo formal de gestión de quejas y reclamos | Mecanismo de Quejas y Reclamos |
|  |  | Aplicación y cumplimiento del Plan de gestión y participación de comunidades indígenas | Plan de Gestión y Participación de Comunidades Indígenas |
|  |  | Aplicación y cumplimiento del Plan de Capacitación al Personal | Plan de Capacitación |
|  |  | Implementación de procesos de consulta participativa y significativa con todos los actores sociales involucrados (comunidades indígenas, comunidades campesinas, colonias menonitas, municipios) | Plan de Socialización y Divulgación del proyecto. Plan de Gestión y Participación de Comunidades Indígenas |
|  | CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA (normas y procedimientos, usos y costumbres) de comunidades indígenas, campesinas y colonias menonitas | Implementación y cumplimiento del Plan de Relacionamiento Comunitario en todas las etapas y actividades del proyecto | Plan de Relacionamiento Comunitario |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Inclusión (PISO) con comunidades indígenas | Plan de Gestión y Participación de Comunidades Indígenas Plan de Socialización y Divulgación del proyecto. |
|  |  | Capacitación y cumplimiento del Código de Conducta con el personal de la empresa operadora y de las contratistas | Código de Conducta |
|  |  | El personal de la empresa operadora y contratistas debe respetar los usos y costumbres (normas y procedimientos propios) de la población local | Código de Ética, Código de Conducta |
|  |  | Aplicación y cumplimiento del Plan gestión y participación con comunidades indígenas | Plan de Gestión y Participación de Comunidades Indígenas |
|  |  | Aplicación y cumplimiento del Plan de Capacitación al Personal | Plan de Capacitación |
|  |  | Transversalización del enfoque de género en los planes y programas a implementarse en el marco del proyecto | Plan de Socialización y Divulgación del proyecto |
| Socioeconómico (Salud y Seguridad de la Comunidad) | RIESGO DE ACCIDENTES | Implementación de señalética y medidas de tráfico y seguridad vial | Plan de Señalización |
|  | RIESGO DE INCREMENTO DE VIOLENCIA, violencia de género, prostitución, vulneración a los DDHH | Implementación y cumplimiento del Plan de Relacionamiento Comunitario en todas las etapas y actividades del proyecto | Plan de Relacionamiento Comunitario |
|  |  | Aplicación y cumplimiento de un mecanismo formal de gestión de quejas y reclamos para las comunidades y población local | Mecanismo de Quejas y Reclamos |
|  |  | Transversalización del enfoque de género en los planes y programas a implementarse en el marco del proyecto | Plan de Socialización y Divulgación del proyecto |
|  |  | Capacitación y cumplimiento del Código de Conducta con el personal de la empresa operadora y de las contratistas | Plan de Gestión y Participación de Comunidades Indígenas |
|  | IMPACTO AL ESTADO DE SALUD de la población local | Implementación y cumplimiento del Plan de Relacionamiento Comunitario en todas las etapas y actividades del proyecto | Plan de Relacionamiento Comunitario |
| Socioeconómico (Propiedad y Uso de la Tierra) | AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PÚBLICA por el uso de los caminos, flujo de vehículos motorizados (livianos y pesados) | La empresa operadora debe mantener la información y contacto de forma permanente con los actores locales y en caso de ser necesario se realizará el mantenimiento del camino de acceso que se encuentre dentro de sus áreas de operaciones | Plan de Compensación |
|  | AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD COMUNAL de comunidades indígenas, campesinas y colonia menonita | Implementación y cumplimiento del Plan de Inclusión (PISO) con comunidades indígenas | Plan de Compensación Plan de Socialización y Divulgación del proyecto |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Compensaciones con las comunidades y propietarios privados | Plan de Compensación Plan de Socialización y Divulgación del proyecto |
|  | AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA por el emplazamiento de los componentes del proyecto y la habilitación de accesos | Información y coordinación de las actividades a ejecutarse con todos los actores sociales involucrados con el proyecto | Plan de Socialización y Divulgación del proyecto |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Compensaciones con las comunidades y propietarios privados | Plan de Compensación |
| Socioeconómico (Patrimonio Cultural y Arqueológico) | AFECTACIÓN A RECURSOS HISTÓRICOS Y/O HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS por las excavaciones | Cumplimiento de la normativa vigente sobre patrimonio arqueológico (diagnóstico, monitoreo arqueológico) y coordinación con autoridades municipales | Plan de Mitigación Arqueológica |
|  |  | Desarrollo e implementación de un protocolo de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos | Plan de Mitigación Arqueológica |
| Socioeconómico (Trabajo y Condiciones Laborales) | GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO TEMPORAL por la contratación de mano de obra local | Priorizar la contratación de mano de obra local (calificada y no calificada) de acuerdo con el requerimiento y necesidad del proyecto, en el marco de la equidad de género | Plan de Gestión de mano de obra y Contratación de Servicios. |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Gestión de Mano de Obra y Contratación de Servicios locales | Plan de Gestión de mano de obra y Contratación de Servicios. |
|  |  | Transversalización del enfoque de género en los mecanismos de contratación de mano de obra local | Plan de Gestión de mano de obra y Contratación de Servicios. |
|  |  | Identificar mecanismos que faciliten la contratación de personal de la región, en coordinación con las autoridades de las comunidades, conforme el Plan de Gestión de Mano de obra y Servicios Locales | Plan de Gestión de mano de obra y Contratación de Servicios. |
|  |  | Aplicación y cumplimiento del Plan de Capacitación al Personal | Plan de Capacitación |
|  | RIESGO DE ACCIDENTES y enfermedades laborales | Implementación y cumplimiento del Plan de Gestión de Mano de Obra y Contratación de Servicios locales | Plan de Gestión de mano de obra y Contratación de Servicios. |
|  |  | Aplicación y cumplimiento de un mecanismo formal de gestión de quejas y reclamos para los trabajadores | Mecanismo de Quejas y Reclamos |
| Socioeconómico | DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL por la contratación de bienes y servicios | Priorizar la contratación de servicios locales de acuerdo con el requerimiento y necesidades del proyecto, en el marco de la equidad de género | Plan de Gestión de mano de obra y Contratación de Servicios. |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Gestión de Mano de Obra y Servicios locales | Plan de Gestión de mano de obra y Contratación de Servicios. |
|  |  | Implementación y cumplimiento del Plan de Relacionamiento Comunitario en todas las etapas y actividades del proyecto | Plan de Relacionamiento Comunitario |

* Los planes y programas serán proporcionados a la empresa contratada previo a la ejecución del proyecto.

** Estas medidas pueden ser complementadas y/o actualizadas a requerimiento del financiador o ENDE

## Programas y Planes de Gestión Ambiental y Social

Considerando las características del Proyecto y los requerimientos señalados en las Políticas y Salvaguardas del BID. Se presenta a continuación los planes y programas ambientales y sociales que contiene este documento:

Tabla. Programas y Planes de Gestión Ambiental y Social - PGAS

Planes y Programas

Programa de seguridad y salud en el trabajo (aplicable al Contratista en la etapa de Ejecución, Operación -Mantenimiento y Cierre-abandono - Capacitación - Equipos de Protección Personal necesarios - Monitoreos Ocupacionales requeridos Plan para movilización de Personal

Plan de manejo de operación de almacenes y vivienda - Instalación de faenas (campamentos) - Instalación de unidades industriales - Buenas Prácticas Ambientales orientadas al uso eficiente de recursos naturales Plan de control de erosión

Plan de mantenimiento de maquinaria y equipos - Identificación de maquinaria, vehículos y equipos que generen emisiones a la atmosfera. - Registros de mantenimiento identificando la frecuencia y responsables. Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos - Gestión de Residuos Sólidos - Gestión de Residuos Líquidos

Monitoreo ambiental - Monitoreo de Calidad del Aire - Monitoreo de niveles de Ruido - Monitoreo de calidad de Agua - Planillas de seguimiento y control Plan de control de Derrames

Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos - Gestión de Residuos Sólidos - Gestión de Residuos Líquidos Plan de restauración ecológica de espacios afectados Plan de protección de recursos hídricos

Plan de manejo de sustancias peligrosas* - Almacenamiento de sustancias peligrosas - Transporte de sustancias peligrosas.

Plan de manejo de baterías

Plan de manejo de aceites dieléctricos

Plan de Manejo de Explosivos - Transporte y almacenamiento de material explosivos - Manual de instrucciones de manejo de explosivos y fichas de datos - Permisos para uso de explosivos

Plan de prevención y atención de incendios forestales

Plan de Desmonte no Agropecuario - Ejes estratégicos - Actividades del Plan de Manejo

Programa de restauración - Revegetación natural - Restauración de áreas intervenidas

Programa de liberación de la faja de seguridad

Programa de educación ambiental

Plan de Gestión Social y relacionamiento comunitario * - comunicación entre contratistas y comunarios - Mano de obra local

Código de Conducta * - Normas sancionables - Tipos de sanción acorde a infracción

Programa de señalización ambiental

Mecanismos de atención y solución de quejas y reclamos - Gestión del mecanismo de reclamación - Tipos de reclamación - Registro de las reclamaciones - Socialización e informes sobre las reclamaciones - Indicadores

Plan de mitigación arqueológica

## RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto tienen como objetivo contribuir a la eficiente implementación del Proyecto Construcción Línea de Transmisión 230 Kv Los Troncos San Ignacio de Velasco a través de:

- La aplicación de medidas de mitigación en el proyecto, para evitar o minimizar impactos socio-ambientales negativos en las etapas de construcción y operación.

- La potenciación de los impactos positivos durante la implementación del Programa.

- El adecuado seguimiento y monitoreo de la implementación de los aspectos ambientales y sociales durante la ejecución del Programa.

- El fomento de la participación ciudadana y del acceso a la información antes y durante la implementación.

Para dar cumplimiento al PGAS es necesario aplicar un conjunto de procedimientos y criterios que garanticen la evaluación adecuada del proyecto y el cumplimiento los requisitos ambientales y sociales durante la ejecución del mismo. Con la intervención de especialistas ambientales y sociales de la Unidad Ejecutora del Programa se realizará el monitoreo, seguimiento de la implementación de las medidas de gestión ambiental y social.

## Responsables a cargo de la Gestión Socio-Ambiental del Programa

Por Contratista: La responsabilidad de la aplicación de los planes y medidas de mitigación ambiental definidas en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto, recaerá en los contratistas de la obra, durante la ejecución de las mismas, y en las empresas operadoras, tanto durante la ejecución de las obras como durante la operación.

Por Supervisión: Estará a cargo de la supervisión del proyecto, a través de profesionales con amplio conocimiento y experiencia en la ejecución de proyectos de alta tensión, así también encaminará al contratista en los temas relacionados a medio ambiente seguridad y gestión social a fines de hacer cumplir con las medidas ambientales y sociales establecidas en los programas y planes ambiental y otros documentos que formen parte del PGAS y la Licencia Ambiental.

Fiscalización: Por su parte, las actividades de fiscalización, control y seguimiento de la Gestión socio ambiental de los proyectos del Programa, serán responsabilidad, respectivamente de la Unidad Ejecutora, así como ENDE y el BID.

Es importante mencionar que la Unidad Coordinadora del Programa, dirigirá la aprobación y supervisión de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) elaborados por los Contratista para el proyecto, además de asegurar el cumplimiento del PPM-PASA.

La Unidad Ejecutora deberá implementar un canal de atención de quejas y reclamos y garantizar la comunicación y atención a posibles problemas que puedan surgir con la comunidad.

## Responsabilidades para el seguimiento del proyecto

La tabla siguiente resume las responsabilidades para el cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto en cuanto a la implementación de las medidas de mitigación, así como a la fiscalización, control y seguimiento de la misma.

Tabla. Detalle de responsabilidades para la gestión ambiental y social

| Rol | Responsable | Competencia |
| --- | --- | --- |
| Implementación de medidas de mitigación y gestión social y ambiental | Contratista | - Implementar las acciones, obras y demás medidas de prevención y mitigación contenidas en los documentos de licenciamiento ambiental, durante la etapa de construcción de las obras. - Cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en todas las actividades del proyecto. - Cumplir y hacer cumplir a sus operarios y subcontratistas todas las disposiciones contenidas en el (PGAS) la legislación ambiental nacional y las políticas del Banco, durante todas las etapas de la ejecución de las obras a su cargo. - Elaborar informes a requerimiento de la UEP, y eventualmente por las instancias ambientales correspondientes AACD, AACN, Viceministerio de Medio Ambiente y Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y/o por el Organismos Sectorial Competente Dirección General de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. - Estar en contacto continuo con el Especialista en Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Gestión Social de la UEP. |
| Seguimiento Al Cumplimiento De Las Normativas Ambientales Y Sociales | Supervisor del Proyecto | - Supervisar el correcto cumplimiento de las normas ambientales establecidas en las leyes y reglamentos del país, que se cumpla estrictamente el PGAS. - Responsable de coordinar con los contratistas todos los aspectos de la gestión ambiental, salud ocupacional, seguridad industrial y gestión social del proyecto. - Coordinar y supervisar los programas y planes ambientales y monitoreos - Elaborar informes a requerimiento de la UEP, y eventualmente por las instancias ambientales correspondientes AACN, Viceministerio de Medio Ambiente y Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y/o por el Organismos Sectorial Competente Dirección General de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. - Coordinar con el Especialista en Salud Seguridad y Medio Ambiente y Gestión Social de la UEP, todas las acciones de monitoreo, elaboración de informes y cumplimientos de todas las recomendaciones y compromisos que forman parte de los estudios ambientales aprobados. - Realizar visitas sin previo aviso durante todo el periodo de ejecución a los frentes de trabajo en obra. - Determinar e imponer medidas correctivas en base a las estipulaciones del pliego de licitación. |
| Seguimiento Al Cumplimiento De Las Normativas Ambientales Y Sociales | Especialista en Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Gestión Social Forestal y Arqueología de la UEP. (Fiscalización) | - Velar por el buen cumplimiento de la aplicación de las normar ambientales vigentes y el PGAS. - Realizar visitas de inspecciones ambientales y sociales (de manera planificada o por denuncias o sospechas de irregularidades, con previo aviso o sin él. - Supervisar el correcto cumplimiento de las normas ambientales establecidas en las leyes y reglamentos del país. - Supervisar que se cumpla estrictamente el PGAS correspondiente al Proyecto. - Coordinar con el Supervisor de Seguridad Medio Ambiente del proyecto y los Contratistas todos los aspectos de la gestión ambiental y social del proyecto - Coordinar y supervisar el cumplimiento del plan de monitoreo (PASA) - Elaborar informes internos, mensuales o periódicos - Se reunirá una vez a la semana por lo menos con personal de medio ambiente de supervisión y contratistas. - Será responsable de la implementación de las medidas correctivas y recomendaciones presentadas por el Banco, así como del seguimiento de los indicadores de desempeño ambiental y social y de facilitar la información necesaria durante las visitas de monitoreo. |

Fuente: Elaboración propia.

# Sección IX.	Planos

Liste aquí los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Lugar de las Obras, deberán adjuntarse a esta sección en una carpeta separada.

Los planos y ubicación del proyecto se encuentran en el siguiente Link:

https://nube.ende.bo/index.php/s/3xafR7inytNEpaw

# Sección X.	Lista de Cantidades

Objetivos

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(a)	proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de las Obras que deberán realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precisión, y

(b)	cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades con precios, para ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Cantidades con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos, la Lista de Cantidades deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve posible.

Lista de Trabajos por Administración

La Lista de Trabajos por Administración deberá incluirse únicamente si existe la probabilidad de realizar trabajos imprevistos, en adición a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. Para facilitar al Contratante la verificación de que los precios cotizados por los Oferentes se ajustan a la realidad, la Lista de Trabajos por Administración normalmente deberá comprender lo siguiente:

(a)	una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construcción para las cuales el Oferente deberá indicar las tarifas o los precios básicos de Trabajo por Administración, junto con una declaración de las condiciones bajo las cuales se pagarán al Contratista los trabajos realizados de acuerdo con la modalidad de Trabajos por Administración;

(b)	las cantidades nominales de cada rubro de los Trabajos por Administración deberán ser cotizadas por cada Oferente según las tarifas ofertadas. La tarifa que el Oferente debe consignar para cada rubro básico de Trabajos por Administración debe incluir la utilidad del Contratista, gastos generales, cargos por supervisión y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales

Podrá hacerse una asignación general para contingencias físicas (excesos sobre las cantidades), incluyendo una suma provisional en la Resumen de la Lista de Cantidades. Igualmente, se deberá establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Resumen de la Lista de Cantidades y sus precios. La inclusión de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de aprobación presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas para contingencias, deberá indicarse en las Condiciones Particulares del Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Gerente de Obras) a la que su uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la Cláusula 8 de las CGC) deberá indicarse como una suma provisional con una breve descripción, donde corresponda en la Lista de Cantidades. El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitación separado para seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los Oferentes con respecto a cualquiera instalación, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompañada por un rubro en la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, servicios, asistencia, etc.

Las sumas provisionales pueden incluir montos para implementar medidas ASSS, capacitación y sensibilización en materia de explotación y abuso sexual y violencia basada en género, si corresponde.

Estas notas para preparar las Lista de Cantidades tienen como único objeto informar al Contratante o la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los documentos finales.

NOTA: Los ítems con cantidades igual a “0” deben de ser cotizados por el contratista.

# Sección XI.	Formularios de Contrato

Índice de Formularios de Contrato

Notificación de Intención de Adjudicación	7

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva	11

Carta de Aceptación	14

Convenio Contractual	16

Garantía de Cumplimiento (Opción 1: Garantía Bancaria)	¡Error! Marcador no definido.

Garantía de Cumplimiento (Opción 2: Fianza de Cumplimiento)	18

Garantía de Cumplimiento ASSS	18

Garantía por Pago Anticipado	23

Notificación de Intención de Adjudicación

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta. Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de Información del Oferente]

A la atención del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado]

Números de teléfono: [insertar los números de teléfono del Representante Autorizado]

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Título del Contrato: [indicar el nombre del Contrato]

País: [insertar el país donde se emite la SdO]

Número de Préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo]

SdO N.o: [insertar número de referencia de la SdO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a)	solicitar una reunión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y/o

(b)	presentar una queja sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

1.	El Oferente Seleccionado

| Nombre: | [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] |
| --- | --- |
| Dirección: | [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] |
| Precio del Contrato: | [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado] |

- Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]

| Nombre del Oferente | Precio de la Oferta | Precio Evaluado (si aplica) |
| --- | --- | --- |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |

3.	Razón por la cual su Oferta no tuvo éxito

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.]

4.	Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con los DDL en referencia a las IAO 34.1 en la evaluación de las Ofertas se utilizó, o, si de conformidad con los DDL en referencia a las IAO 34.2 en la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de:  Mejor Oferta Final o  Negociaciones  Ninguno de los dos métodos [Suprima si no corresponde] El nombre de la Autoridad de Probidad Independiente es: [indicar el nombre de la Autoridad]

5.	Cómo solicitar una reunión informativa

PLAZO LÍMITE: El plazo límite para solicitar una reunión informativa expira a medianoche el [insertar fecha y hora local]. Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta, pero no sobre la evaluación de otras Ofertas o del Oferente Seleccionado. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título/posición: [insertar título/posición] Contratante: [indicar el nombre del Contratante] Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de tres (3) días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la reunión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido. La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. Si el plazo para solicitar una explicación ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato.

6.	Cómo presentar una queja

Período: La queja relacionada con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título/posición: [insertar título/posición] Contratante: [insertar el nombre del Contratante] Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 1. Usted debe ser una “Parte Interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación. 2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del Contrato. 3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 4. Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y 3.

7.	Plazo Suspensivo

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha] (hora local) El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación. El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante

Firma:

Nombre:

Título/cargo:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (“Formulario”) debe ser completado por el Oferente seleccionado, si así se establece en la IAO 41.1. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones: - poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones; - poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto; - tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

N.o SdO: [ingrese el número del proceso de la SdO]

Solicitud de Ofertas: [ingrese la identificación]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i)	por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva.

Detalles de la Propiedad Efectiva

| Identidad del Propietario Efectivo | Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí/No) | Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí/No) | Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Oferente (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |
| [incluya el nombre completo (apellidos, primer nombre), nacionalidad, país de residencia] |  |  |  |

O bien

(i)	Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

- posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones;

- posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto;

- tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente.

O bien

(i)	Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones;

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto;

- que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente.

Nombre del Oferente: * __________________________ [indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación 
del Oferente: ** __________________________ [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: __________________________ [indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada más arriba: __________________________ [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba]

Fecha de la firma: __________________________ [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año]

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________.

*	En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al “Oferente” en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.

**	La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y formularios de la Oferta.

Notificación de Adjudicación

Carta de Aceptación

[Membrete oficial del Contratante]

[La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las IAO 41 y 42. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo]

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CPC] por el Precio del Contrato equivalente a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a)	Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador Técnico.

(b)	No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador Técnico, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador Técnico de conformidad con las IAO 44.1.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen las Garantías de Cumplimiento de conformidad con las IAO 42.1,  y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC; y (d) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva si asi se establece en los DDL en referencia a las IAO 41.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles empleando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección XI, “Formularios de Contrato”.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio Contractual

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo dígnese insertar un contrato denominado: “CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN”, Código: SDO-BID-ENDE-2025-07, celebrado al tenor y contenido de las siguientes cláusulas:

Convenio Contractual

[Deberán incorporarse en este Convenio Contractual todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con las IAO 29), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con las IAO 15.5), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con las IAO 19), desviaciones aceptables (de conformidad con las IAO 28), la Mejor Oferta Final o el resultado de las Negociaciones (si corresponde de conformidad con IAO 34) o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio Contractual se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año]

ENTRE

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y

[indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN” (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de estas;

En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente:

1.	En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Particulares del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.	En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3.	El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

Garantía de Cumplimiento

Opción 1: Garantía Bancaria

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía]

Garante: [indique el nombre del banco comercial, y la dirección de la sucursal que emite la garantía, salvo si figure en el membrete]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha de emisión]

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.o [indique el número de referencia de la Garantía]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de la APCA] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato n.o [indique número de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

ASIMISMO, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del banco], por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números] ([indique la cifra en palabras]). Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la primera solicitud por escrito del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la solicitud, en la que se indique que el Contratista incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su solicitud o la suma especificada en ella.

Esta Garantía expirará a más tardar de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Terminación de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año], lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la CCI n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el Artículo 15(a).

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie de página) tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

Garantía de Cumplimiento

Opción 2: Fianza de Cumplimiento

[El Fiador/Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista, que, en el caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de la APCA], en calidad de Mandante (en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del Fiador, compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Fiador (en adelante “el Fiador”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de la fianza en cifras] ([indique el monto de la fianza en palabras]), a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Fiador antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO QUE el Contratista ha celebrado con el Contratante un Convenio con fecha del [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del Contrato y breve descripción de las Obras] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas del Convenio que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la Condición de esta Obligación es tal que, si el Contratista cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

(1)	llevar a término el Contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos; o

(2)	obtener una Oferta u Ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante con vistas a la terminación del Contrato de acuerdo con los términos y condiciones de este, una vez que el Contratante y el Fiador hubieran determinado cuál es el Oferente con la Oferta evaluada como más baja que se ajuste a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Fiador pueda ser responsable en virtud de la presente Fianza. La expresión “saldo del Precio del Contrato” utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3)	pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en esta Fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o empresas que no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Fiador ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

En nombre de

[nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de

[indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha

[indique la fecha]

Firmado por

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de

[nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de

[indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha

[indique la fecha]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie de página) tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ASSS (If apply)

Garantía Bancaria ASSS

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en el membrete]

Beneficiario:	[indique el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha:	 [indique la fecha de emisión]

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.o: [indique el número de referencia de la garantía]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de la APCA] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato n.o [indique número de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

ASIMISMO, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantía de cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números] ([indique la cifra en palabras]). Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la primera solicitud por escrito del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la solicitud, en la que se indique que el Contratista incumplió las obligaciones Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad (ASSS) contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta Garantía expirará a más tardar de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Terminación de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año], lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la CCI n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el Artículo 15(a).

_____________________

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

Garantía por Pago Anticipado

Garantía Bancaria

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en el membrete]

Beneficiario: [indique el nombre y dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha de emisión]

GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO N.o: [indique el número de la garantía]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de la APCA] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato n.o [indique número de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante “el Contrato”).

ASIMISMO, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de [indique el monto en cifras] ([indique el monto en palabras]) contra una Garantía por Pago Anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, [indique el nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números] ([indique la cifra en palabras]), al recibo en nuestras oficinas de la primera solicitud conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración escrita del Beneficiario, ya sea en la solicitud propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la solicitud, donde conste que el Contratista:

- ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de movilización respecto de las Obras; o

- no ha cumplido con el reembolso del pago anticipado de acuerdo con las condiciones del Contrato, especificando el monto que el Contratista no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número [indique el número] que el Contratista mantiene en [indique el nombre y la dirección del banco del Contratista].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista, según se especifica en las copias de los estados de cuenta provisionales o los certificados de pago que nos presenten. Esta garantía vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, menos las sumas provisionales, ha sido certificado para pago, o el [indique el día] de [indique el mes] de [indique el año], lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestras oficinas a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la CCI n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el Artículo 15(a).

[firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie de página) tiene por objeto ayudar a preparar este modelo y debe eliminarse del documento definitivo.

# Llamado a Licitación

[El llamado a licitación y publicidad de la Solicitud de Ofertas (SdO) (véase los párrafos 2.6 y 2.7 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el BID) deberá ser emitido como:

(a)	un aviso en por lo menos un periódico de circulación nacional en el país del Prestatario o en la gaceta oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en un portal único electrónico de libre acceso si los hubiere, en donde el País publique todas sus oportunidades de negocios, y

(b)	un aviso en la publicación en el sitio web del Banco y/o en revistas técnicas reconocidas (este último será obligatorio si así se estipula en el Contrato de Préstamo).

El llamado a licitación deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes decidir si participan en la licitación. El llamado a licitación también deberá estipular criterios importantes de la evaluación de las Ofertas y requisitos de calificación (por ejemplo, experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamaño a las que se solicita en el Llamado). No se otorgará un Margen de Preferencia a Contratistas o APCAs nacionales.

El Llamado no formará parte del documento de licitación. Sin embargo, la información contenida en el Llamado deberá coincidir con el documento de licitación y en particular con la información en la Datos de la Licitación.

FORMATO DE LLAMADO A LICITACIÓN

Solicitud de Ofertas (SdO)

PAIS: BOLIVIA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN  INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN

PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICABO - L1190

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4633/BL-BO

“CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN”

CODIGO: SDO-BID-ENDE-2025-07

ID Proceso: BO-L1190-P00088

1.	Este Llamado a Licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto publicado en el Banco Interamericano de Desarrollo de 26 de enero de 2023.

2.	El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Expansión de Infraestructura Electrica-BO-L1190, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato N° 4633/BL-BO.

3.	La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para “CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA Y TENDIDO DE CONDUCTOR, EHS Y OPGW PARA EL TRAMO 1 DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN”. El plazo de construcción es 210 Días Calendario.

4.	La Solicitud de Ofertas (SdO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15 aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco el mayo 2019 y efectiva el 1 de enero de 2020, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en el documento de licitación.

5.	Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, ciudad de Cochabamba, correo electrónico: pics@ende.bo y revisar el documento de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado en la siguiente dirección www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes desde el 2 de febrero de 2026 horas 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 16:30.

6.	Los requisitos de calificación incluyen a) capacidad financiera, b) Experiencia y capacidad técnica y c) documentos legales. No se otorgará un Margen de Preferencia a Contratistas o APCAs nacionales.

7.	Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo del documento de licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, también los documentos podrán ser descargados de la pagina http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes  y en la  pagina  web del banco sin ningún costo.

8.	Las Ofertas deberán ser presentadas a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15:00 del 19 de marzo de 2026. La presentación de Ofertas electrónicamente no será permitida. Las Ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las15:30 del 19 de marzo de 2026.

9.	Todas las Ofertas indique deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

10.	La(s) dirección(es) referida(s) arriba es(son):

Empres Nacional de Electricidad -ENDE

Dirección: Calle Colombia Nº O-655 esq. Falsuri

Edificio ENDE Corporación

Ciudad: Cochabamba

País:  Estado Plurinacional de Bolivia

Las ofertas se abrirán en línea enlace de la reunión:

https://ende.webex.com/ende-es/j.php?MTID=meb846f961835e957881417046e76b08f

Las enmiendas y aclaraciones a los licitantes serán publicadas en el sitio web de ENDE www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes  y pagina web del banco

En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15.

En el sitio web del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre Instituciones Financieras Internacionales.

Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el Oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al Oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Marco de Política Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/es/mpas

Por control generalmente se entenderá la habilidad de dirigir, o ser la causa de la dirección de las políticas o de la operación de otra entidad. El control puede ser económico u operacional. El control se determinará en el contexto de cada caso particular. .

Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).

Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al avance promedio de construcción (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.

Para los efectos de esta instrucción, en el caso de licitaciones con lotes, “Oferta” significa Oferta en cada lote.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión “Lista de Cantidades” y reemplazarla por “Lista de Actividades”.

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de las Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales al documento de licitación. Véase las IAO 11.

Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido el documento de licitación y sus direcciones.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión “Lista de Cantidades con Precios” y reemplazarla por “Lista de Actividades con Precios”.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión “Lista de Cantidades con precios” y reemplazarla por “Lista de Actividades con precios”.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión “descritos en la Lista de Cantidades” y reemplazarla por “descritos en los planos y en las Especificaciones y enumerados en la Lista de Actividades”.

En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.

En los contratos por suma alzada, suprimir “las tarifas y los precios y”.

En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y los precios unitarios” y reemplazarlas “el precio global”.

Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.

En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.

El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105 días, para permitir la evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la “no objeción” del Banco (cuando la adjudicación del Contrato está sujeta a revisión previa).

La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.

En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas por “los precios en la Lista de Actividades”.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión “Lista de Cantidades” y reemplazarla por “Lista de Actividades”.

Trabajos por Administración son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administración ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios de los Trabajos por Administración cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.

Los Contratantes no rechazarán ofertas ni anularán procesos de licitación, salvo en los casos permitidos en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco.

Esta Sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir el documento de licitación.

Suprimir si se ha realizado una precalificación.

Suprimir si se ha realizado una precalificación.

Según lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluirá todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso mediante el uso por su parte del mecanismo de resolución de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) sí se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera definitiva en contra del Contratista. Un incumplimiento no incluirá contratos en los cuales la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de resolución de disputas establecido. El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a disputas o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, disputas o litigios cuya resolución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolución de disputas contemplado en el correspondiente contrato y en los cuales se hayan agotado todas las instancias de apelación que el Oferente tuviera a su disposición.

Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Oferente como Miembro de una APCA.

En el Formulario de la Oferta relacionado, el Oferente deberá proporcionar información precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso ejecutados en los últimos cinco años. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos o laudos contra el Oferente o cualquier Miembro de una APCA podrá tener como resultado la inhabilitación de la Oferta.

El Contratante puede usar esta información para obtener informaciones adicionales o aclaraciones al realizar sus debidas diligencias.

Se considerará que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 80 % o más de las obras contempladas el contrato.

Para los contratos en los cuales el Oferente haya participado como miembro de una APCA o como subcontratista, solo se considerará la porción correspondiente al Oferente, según su valor, para determinar el cumplimiento de este requisito.

7	En el caso de las APCA, el valor de los contratos terminados por sus miembros s no se combinará para determinar si se ha cumplido con el requisito de valor mínimo para un único contrato, sino que será necesario que cada contrato ejecutado por cada uno de los miembros cumpla con el valor mínimo de un contrato único conforme se estipula para una entidad única. Para determinar si la APCA cumple con el requisito de número total de contratos, solo se combinará el número de contratos que hayan sido terminados por todos los Miembros, cada uno de los cuales deberá tener un valor igual o mayor que el valor mínimo estipulado.

El volumen, el número o la tasa de producción de cualquier actividad clave podrá demostrarse en uno o más contratos combinados si estos han sido ejecutados durante el mismo período.

El Oferente deberá indicar lo que corresponda.

Marco de Política Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/document.cfm?id=665902

Si el conjunto más reciente de estados financieros abarca un período anterior a los 12 meses previos a la fecha de la Oferta, se deberán justificar los motivos.

Si corresponde.

Fecha de la Carta de Aceptación o del Convenio.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión “Lista de cantidades” y reemplazarla por “Lista de Actividades”.

En el caso de contratos a suma alzada, suprimir “Lista de Cantidades” y sustituir por “Lista de Actividades”, y reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

“37.1	El Contratista deberá presentar una Lista de Actividades actualizado dentro de los catorce (14) días siguientes a su solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa.

37.2	En la Lista de Actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Lugar de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”

En el caso de contratos a suma alzada, suprimir “Lista de Cantidades” y sustituir por “Lista de Actividades”, y reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:

“38.1	La Lista de Actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”

En el caso de contratos a suma alzada, agregar “y Listas de Actividades” después de “Programas”.

Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.

En los contratos a suma alzada, agregar “o Lista de Actividades” después de “Programa”.

En los contratos a suma alzada, reemplazar esta Subcláusula por el siguiente:

“42.4	El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en la Lista de Actividades”.

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0.15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.

En el sitio web del Banco (https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre Instituciones Financieras Internacionales.

Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el Oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al Oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Marco de Política Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/es/mpas

# En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será una “Lista de Actividades”.

Suprimir “equivalente a” y agregar “de” si el Precio del Contrato está expresado en una sola moneda.

Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Convenio Contractual (página siguiente).

Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.

Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.

El Garante (banco) debe indicar el monto equivalente al porcentaje del Precio del Contrato especificado en la Carta de Aceptación, menos las Sumas Provisionales, si las hubiere, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista descrita en la Subcláusula 55.1 de las CGC. El Contratante deberá observar que, en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía”.

El Garante (banco) debe indicar el monto equivalente al porcentaje del Precio del Contrato especificado en la Carta de Aceptación, menos las Sumas Provisionales, si las hubiere, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista descrita en la Subcláusula 55.1 de las CGC. El Contratante deberá observar que, en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía”.

El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del Pago Anticipado, que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del anticipo que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista descrita en la Subcláusula 55.1 de las CGC. El Contratante deberá observar que, en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía”.