SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE EN CACHUELA ESPERANZA, ROSARIO DEL YATA, PUERTO USTAREZ Y GUAYARAMERIN

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2	Identificación del Proponente

Formulario A-3	Experiencia General y Específica del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica

Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario C-1	Especificaciones técnicas o términos de Referencia.

# FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |
| 2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) |
| (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio) |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  | MONTO LITERAL |  | PLAZO DE VALIDEZ |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) al cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el TDR, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa (si corresponde).

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d) y g) .

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de constitución de la empresa (Copia Legalizada)

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Original)

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (Copia Legalizada)

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo. (Copia)

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

h)  Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de                                 Pensiones. (Original)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica de la Empresa.

(Firma del Proponente)

(Nombre completo del Proponente)

FORMULARIO Nº A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Tipo de Proponente: |  | Empresa Nacional |  | Empresa Extranjera |  | Otro: (Señalar) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato. (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal, cuando éste no acredite a un Representante Legal). Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha de expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| País | : |  |  | Ciudad : |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |
| Teléfonos | : |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  |  | Fecha de expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato. |
| 4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |
| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación. |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

| Nº | SERVICIOS PRESTADOS | NOMBRE DEL CLIENTE | FECHA FIRMA | FECHA CONCLUSIÓN | DURACIÓN | MONTO FACTURADO (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. TODA LA DOCUMENTACIÓN DECLARADA DEBE SER RESPALDADA POR FOTOCOPIA SIMPLE. |

(Firma del Proponente)

(Nombre completo del Proponente)

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| Nº | SERVICIOS PRESTADOS | NOMBRE DEL CLIENTE | FECHA FIRMA | FECHA CONCLUSIÓN | DURACIÓN | MONTO FACTURADO (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. TODA LA DOCUMENTACIÓN DECLARADA DEBE SER RESPALDADA POR FOTOCOPIA SIMPLE. |

(Firma del Proponente)

(Nombre completo del Proponente)

# FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| Nº | DETALLE DEL O LOS SERVICIOS GENERALES | PRECIO UNITARIO (Bs.) | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |
| (Literal) |  |

Nota: En caso de que la contratación se efectúe por ítems o lotes se deberá repetir este cuadro para cada ítem o lote.

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

| Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar las especificaciones técnicas de manera previa a la publicación del DEI | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- |
| # | Característica Solicitada (*) | Característica Propuesta (**) |
| ANTECEDENTES |
|  | La Empresa Nacional de Energía ENDE tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la prestación de un servicio de suministro eléctrico eficiente, asegurando una constante ampliación en la cobertura eléctrica, el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales y la protección al medio ambiente. En el largo plazo la Empresa se visualiza con procesos automatizados, de manera que la gestión eficiente y la toma de decisiones serán pilares para un servicio constante y eficaz, brindando de esta forma, oportunidades de desarrollo sostenible. Los objetivos estratégicos para el cumplimiento de nuestra misión son reducir el nivel de pérdidas, modernizar procesos de control y operación para mejorar la eficiencia administrativa, desarrollar la inversión que asegure el suministro de electricidad, impulsando y desarrollando la generación de electricidad a través del manejo y control de los sistemas a cargo de Filiales dependientes de ENDE MATRIZ, controladas por la Gerencia de Operaciones de Sistemas Eléctricos atendiendo las necesidades energéticas en el marco del Plan Nacional del País. En junio del año 2017; la Empresa Nacional de Electricidad se hizo cargo del Sistema Eléctrico de Guayaramerín; y dos poblaciones menores en julio/17: Cachuela Esperanza y Rosario del Yata. En la gestión 2018, se encuentra bajo tuición el sistema eléctrico de Puerto Ustarez. Los sistemas de almacenamiento y distribución de combustible de Cachuela Esperanza, rosario del Yata, Puerto Ustarez y Guayaramerín requieren de mantenimiento y adecuación siguiendo preceptos de seguridad y cumplimiento de normativa de la ANH. El mantenimiento y adecuación permitirá realizar las gestiones de asignación de combustible ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos sin observaciones; asimismo se dará solución a aspectos de ruido ambiental en Guayaramerín. LOCALIZACION: LUGAR PARA REALIZAR EL SERVICIO ZONA COORDENADAS UTM CACHUELA ESPERANZA 20L 217377.00 m E 8833923.00 m S ROSARIO DEL YATA 20L 218153.00 m E 8783559.00 m S PUERTO USTAREZ 20L 340408.00 m E 8627361.00 m S GUAYARAMERIN 20L 244228.00 m E 8789304.00 m S |  |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
|  | Efectuar el mantenimiento y adecuación de los sistemas de almacenamiento y distribución de combustible en Cachuela Esperanza, rosario del Yata, Puerto Ustarez y Guayaramerín para el cumplimiento de normativa ambiental y regulatoria. |  |
| ALCANCE DEL SERVICIO |
|  | El alcance de trabajo es el siguiente: ITEM 1.- Mantenimiento y adecuación de sistema combustible en Cachuela Esperanza: Se requiere lo siguiente: Se considera la utilización y rehabilitación del sistema de almacenamiento y provisión de todos los materiales necesarios; en general los trabajos descritos para contar con un sistema de almacenamiento y distribución de combustible aprobado por la ANH, son los siguientes: Habilitación de sistema de bombeo de combustible de 1-1/2" (Instalado y Funcionando). La bomba deberá ser instalada en paralelo a los tanques principales, cada uno de los motores, deberá ser capaz de realizar el cargado de 10 m3 hasta una altura de 10 m en el lapso de una hora. (El carguío se realiza por la parte inferior). Incluye el tablero eléctrico de control y fuerza de la bomba de carguío, así como la instalación eléctrica. Instalación y montaje del sistema de combustible línea de ingreso al tanque diario de cada grupo generador, incluye línea By Pass por cada Flujómetro. Considera tubo negro SCH40 de 1”. Matriz de Salida del Tanque principal hasta los puentes de medición (20 Mtrs) y puentes de medición de ¾”. Instalación y montaje del sistema de combustible para el carguío al tanque de almacenamiento principal. Se considera un solo Tanque principal en la Planta. Considerando Tubo Negro SCH40 de 1 1/2” Matriz de Salida del Tanque principal hasta los puentes de medición (20 Mtrs) y puente de medición. Sistema de compensación del tanque diario. Se debe prever la instalación de flotadores metálicos en cada tanque diario del grupo generador, de tal manera que el tanque siempre se encuentre presurizado; el carguío a los tanques diarios se realizará por gravedad. Se instalará un sistema de flotador confiable, metálico y para uso con combustible diésel. Adecuación de muro contención de combustible considerando las recomendaciones especificadas de la norma NFPA y/o ANH. Considerar el incremento en altura de manera tal que el volumen a contener sea 20% superior a la capacidad del tanque de almacenamiento. Reubicación, adecuación y mantenimiento de Tanque de Combustible. Reubicación de Tanque de Combustible. Mantenimiento del Tanque. Pintado Del Tanque. Prueba Hidráulica de los tanques (IBMETRO). (Original y tres copias legalizadas) Señalética de seguridad. Forma de realizar el trabajo: Debe considerar la alimentación en paralelo a cada unidad generadora; asimismo considerar el sistema “by pass” para ubicación de medidores de flujo que proporcionará ENDE. Considerar distancias de ubicación de llaves de media vuelta a objeto de no generar turbulencia en el desplazamiento del combustible. Deberá interactuar permanentemente con el Jefe de Planta, para la coordinación de actividades. Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo del sistema de almacenamiento y distribución de combustible, en ese sentido se deberá entregar memoria de cálculo para aprobación correspondiente. Todas las pruebas a los tanques deberán contar con pruebas certificadas por IBMETRO. ITEM 2.- Mantenimiento y adecuación de sistema combustible en Rosario del Yata: Se requiere lo siguiente: Se considera la utilización y rehabilitación del sistema de almacenamiento y provisión de todos los materiales necesarios; en general los trabajos descritos para contar con un sistema de almacenamiento y distribución de combustible aprobado por la ANH, son los siguientes: Habilitación de sistema de bombeo de combustible de 1-1/2" (Instalado y Funcionando). La bomba deberá ser instalada en paralelo a los tanques principales, cada uno de los motores, deberá ser capaz de realizar el cargado de 10 m3 hasta una altura de 10 m en el lapso de una hora. (El carguío se realiza por la parte inferior). Incluye el tablero eléctrico de control y fuerza de la bomba de carguío, así como la instalación eléctrica. Instalación y montaje del sistema de combustible línea de ingreso al tanque diario de cada grupo generador, incluye línea By Pass por cada Flujómetro. Considera tubo negro SCH40 de 1”. Matriz de Salida del Tanque principal hasta los puentes de medición (20 Mtrs) y puentes de medición de ¾”. Instalación y montaje del sistema de combustible para el carguío al tanque de almacenamiento principal. Se considera un solo Tanque principal en la Planta. Considerando Tubo Negro SCH40 de 1 1/2” Matriz de Salida del Tanque principal hasta los puentes de medición (20 Mtrs) y puente de medición. Sistema de compensación del tanque diario. Se debe prever la instalación de flotadores metálicos en cada tanque diario del grupo generador, de tal manera que el tanque siempre se encuentre presurizado; el carguío a los tanques diarios se realizará por gravedad. Se instalará un sistema de flotador confiable, metálico y para uso con combustible diésel. Adecuación de muro contención de combustible considerando las recomendaciones especificadas de la norma NFPA y/o ANH. Considerar el incremento en altura de manera tal que el volumen a contener sea 20% superior a la capacidad del tanque de almacenamiento. Reubicación, adecuación y mantenimiento de Tanque de Combustible. Reubicación de Tanque de Combustible. Mantenimiento del Tanque. Pintado Del Tanque. Prueba Hidráulica de los tanques (IBMETRO). (Original y tres copias legalizadas) Señalética de seguridad. Forma de realizar el trabajo: Debe considerar la alimentación en paralelo a cada unidad generadora; asimismo considerar el sistema “by pass” para ubicación de medidores de flujo que proporcionará ENDE. Considerar distancias de ubicación de llaves de media vuelta a objeto de no generar turbulencia en el desplazamiento del combustible. Deberá interactuar permanentemente con el Jefe de Planta, para la coordinación de actividades. Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo del sistema de almacenamiento y distribución de combustible, en ese sentido se deberá entregar memoria de cálculo para aprobación correspondiente. Todas las pruebas a los tanques deberán contar con pruebas certificadas por IBMETRO. ITEM 3.- Mantenimiento y adecuación de sistema combustible en Puerto Ustarez: Se requiere lo siguiente: Se considera la utilización y rehabilitación del sistema de almacenamiento y provisión de todos los materiales necesarios; en general los trabajos descritos para contar con un sistema de almacenamiento y distribución de combustible aprobado por la ANH, son los siguientes: Habilitación de sistema de bombeo de combustible de 1-1/2" (Instalado y Funcionando). La bomba deberá ser instalada en paralelo a los tanques principales, cada uno de los motores, deberá ser capaz de realizar el cargado de 10 m3 hasta una altura de 10 m en el lapso de una hora. (El carguío se realiza por la parte inferior). Incluye el tablero eléctrico de control y fuerza de la bomba de carguío, así como la instalación eléctrica. Instalación y montaje del sistema de combustible línea de ingreso al tanque diario de cada grupo generador, incluye línea By Pass por cada Flujómetro. Considera tubo negro SCH40 de 1”. Matriz de Salida del Tanque principal hasta los puentes de medición (20 Mtrs) y puentes de medición de ¾”. Instalación y montaje del sistema de combustible para el carguío al tanque de almacenamiento principal. Se considera un solo Tanque principal en la Planta. Considerando Tubo Negro SCH40 de 1 1/2” Matriz de Salida del Tanque principal hasta los puentes de medición (20 Mtrs) y puente de medición. Sistema de compensación del tanque diario. Se debe prever la instalación de flotadores metálicos en cada tanque diario del grupo generador, de tal manera que el tanque siempre se encuentre presurizado; el carguío a los tanques diarios se realizará por gravedad. Se instalará un sistema de flotador confiable, metálico y para uso con combustible diésel. Adecuación de muro contención de combustible considerando las recomendaciones especificadas de la norma NFPA y/o ANH. Considerar el incremento en altura de manera tal que el volumen a contener sea 20% superior a la capacidad del tanque de almacenamiento. Reubicación, adecuación y mantenimiento de Tanque de Combustible. Reubicación de Tanque de Combustible. Mantenimiento del Tanque. Pintado Del Tanque. Prueba Hidráulica de los tanques (IBMETRO). (Original y tres copias legalizadas) Señalética de seguridad. Forma de realizar el trabajo: Debe considerar la alimentación en paralelo a cada unidad generadora; asimismo considerar el sistema “by pass” para ubicación de medidores de flujo que proporcionará ENDE. Considerar distancias de ubicación de llaves de media vuelta a objeto de no generar turbulencia en el desplazamiento del combustible. Deberá interactuar permanentemente con el Jefe de Planta, para la coordinación de actividades. Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado en paralelo del sistema de almacenamiento y distribución de combustible, en ese sentido se deberá entregar memoria de cálculo para aprobación correspondiente. Todas las pruebas a los tanques deberán contar con pruebas certificadas por IBMETRO. ITEM 4: Adecuación y mejoras de almacenamiento de combustible de unidad G05 Guayaramerín La unidad G05 del sistema eléctrico Guayaramerín, presenta vibraciones en el sistema Cabinado, esta vibración se propaga hasta el tanque de almacenamiento de combustible de la unidad, lo que está ocasionando rajaduras, con riesgo de derrame al medio ambiente. A objeto de subsanar los defectos presentados se requiere realizar los siguientes trabajos: Reacondicionamiento de aislamiento acústico y mejoramiento del sistema de escape, para alivio de presiones de descarga. Deberá efectuar el análisis de flujo de gases y aislar la propagación de calor por radiación al interior del Cabinado y de todo el sector de almacenamiento de combustible. Eliminación de vibraciones, previendo elementos antivibratorios adecuados, técnicamente para el uso en equipos cabinados; este trabajo deberá abarcar al motor y tanque de combustible. Adecuación de línea de alimentación y retorno a tanque de combustible diario; mantenimiento de puente de medición de máquina. Prever todos los consumibles que resultaran necesarios para el servicio y las adecuaciones requeridas para el cumplimiento del objetivo. Soldadura de rajaduras con electrodo E-6013, dos pasadas; deberá efectuar limpieza de escorias y tomas todas las precauciones de seguridad; elementos de protección personal y cubrimiento de los equipos con mantas de cuero o lona; deberá prever personal de apoyo en caso de emergencia a objeto de evitar daños a la máquina. Forma de realizar el trabajo: Debe considerar que la unidad se encuentra dentro de cabina móvil; los andamios y elementos de protección para realizar el trabajo es a costo del contratista en cumplimiento de las normas de seguridad laboral. Dejando exento a ENDE de cualquier reclamo posterior. Deberá prever toda herramienta pesada, de izaje en caso necesario y máquinas de soldar a efectos de efectuar todas las reparaciones. Deberá considerar las extensiones de toma corriente trifásica a 80 metros del sitio de trabajo. Todo insumo necesario para ejecución de las tareas es a cargo del contratista. Deberá interactuar permanentemente con el Jefe de Planta, para la coordinación de actividades. Para la verificación de configuración y funcionamiento apropiado del sistema de almacenamiento y distribución de combustible al interior del Cabinado. A objeto de evitar inconvenientes, la unidad generadora será encendida y se verificará el funcionamiento de todos los componentes electrónicos y eléctricos, por lo que se deberá firmar un acta en el que el contratista asumirá el costo de reposición de los componentes que resultaren dañados producto del trabajo realizado. De igual forma al finalizar el trabajo de riesgo se hará la prueba de la unidad en el que indicará la situación de los componentes, eximiendo al contratista de reposición de daños si corresponde. ITEM 5: Mantenimiento y adecuación de tanques de almacenamiento de combustible en Guayaramerín. El sistema de almacenamiento de combustible de Guayaramerín, está compuesto por seis tanques de almacenamiento; de los cuales dos tanques de almacenamiento están aptos para someter a pruebas hidráulicas y serán los tanques principales de almacenamiento. TANQUE CAPACIDAD (Litros) TK01 100.000 TK03 55.000 A objeto de subsanar los defectos presentados se requiere realizar los siguientes trabajos en los tanques TK01 y TK03: Limpieza Del Tanque: Limpieza general en el interior del tanque con detergente industrial. Debe considerar la utilización de equipamiento especial para evitar intoxicación del personal. Prever limpieza con alta presión de Agua. Pintado Del Tanque: Realizar la limpieza exterior del tanque mediante el proceso de arenado y cepillado. Pintado Base, debe considerar medición de espesor correspondiente a la pintura base según recomendaciones de la norma. Pintado Final con pintura Epóxica y Poliuretano, incluye medición de espesor de la pintura de acabado según recomendaciones de la norma. Certificación de prueba hidráulica con empresa IBMETRO. (original y tres copias legalizadas) Prever señalética de seguridad. Los trabajos a realizar en los tanques TK02, TK04, TK05 y TK06, son los siguientes: Limpieza Del Tanque: Limpieza general en el interior del tanque con detergente industrial. Debe considerar la utilización de equipamiento especial para evitar intoxicación del personal. Prever limpieza con alta presión de Agua. Forma de realizar el trabajo: Debe considerar que el tanque de almacenamiento es importante en la reserva de combustible, por lo que no deberá trabajar al mismo tiempo. Prever a su costo los andamios y elementos de protección para realizar el trabajo es a costo del contratista en cumplimiento de las normas de seguridad laboral. Dejando exento a ENDE de cualquier reclamo posterior. Deberá prever toda herramienta pesada, de izaje en caso necesario y máquinas de soldar, de limpieza a efectos de efectuar todas las reparaciones. Deberá considerar las extensiones de toma corriente trifásica a 80 metros del sitio de trabajo. Todo insumo necesario para ejecución de las tareas es a cargo del contratista. Deberá interactuar permanentemente con el Jefe de Planta, para la coordinación de actividades. A objeto de evitar inconvenientes, es responsabilidad del contratista prever el agua para las pruebas respectivas y la reparación de cualquier daño consecuencial en sistema de almacenamiento que se está interviniendo. ITEM 6. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUENTE DE MEDICION PRINCIPAL y ALIMENTADORES A TANQUES EN GUAYARAMERIN A objeto de subsanar los defectos presentados en la recepción de combustible en Guayaramerín de deberán realizar los siguientes trabajos: Desmontaje de puente principal; limpieza general de elementos, válvulas y corrección de fugas de combustible. Mantenimiento General de la bomba de trasvasije a tanques de Combustible, equipado con motor WEG de 10 HP y bomba de engranajes Re-Pintado general de las líneas de combustible conforme a normativa (85 metros). Sellado de fugas de combustibles (10 puntos de fuga). Protección de 30 metros de tubería en zanja, en base a angular y pletina. Forma de realizar el trabajo: Debe considerar que el sistema de combustible de alimentación a tanques principales de Guayaramerin se encuentra compuesto por líneas de combustible en 2” de diámetros y recorren a lo largo de la planta en una longitud promedio de 50 mtrs lineales. En todo el trayecto existen juegos de válvulas con los cuales se realiza las maniobras para el carguío de combustible a los tanques de combustible a través de un puente de medición existente y una bomba de engranajes impulsada por un motor de 10 HP de la línea WEG. El contratista debe proveer todos los materiales e insumos para realizar la limpieza y repintado de toda la línea de alimentación Principal de Combustible a tanques, considerando Pintura base (Anticorrosiva) y puntura al Duco, considerando los colores establecidos según norma correspondiente. Prever a su costo los trabajos de Mantenimiento general del conjunto de bomba de combustible (Motor eléctrico y Bomba de engranajes) considerando un mantenimiento general, donde: Motor eléctrico: Se deben cambiar los cojinetes, realizar el re barnizado, secado en horno, cambio de ventilador, ajustes en general, así mismo debe realizar las pruebas de rigor al Motor eléctrico, Debiendo presentar el correspondiente. Bomba de engranajes: Se debe realizar el cambio del sello mecánico, considerando además de lubricante los elementos mecánicos de la bomba según recomendaciones del fabricante. Deberá prever todas herramientas, insumos de limpieza a efectos de efectuar todas las Trabajos. Deberá considerar las extensiones de toma corriente trifásica a 80 metros del sitio de trabajo. Deberá interactuar permanentemente con el Jefe de Planta, para la coordinación de actividades. |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |
|  | DE LA EMPRESA: Experiencia general de la empresa: La empresa deberá haber ejecutado al menos Tres trabajos relacionados a mantenimiento o fabricación de tanques de combustible diésel de unidades generadoras a diésel. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA |
|  | Experiencia específica de la empresa: La empresa deberá haber ejecutado al menos un trabajo en el que se haya efectuado el mantenimiento de tanques de combustible y/o construcciones de líneas de combustible diésel. |  |
| EXPERIENCIA GENERA Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE |
|  | Experiencia general del personal clave: Debe ser un profesional de la rama de ingeniería, técnico electromecánico o afín (nivel medio o superior), que cuente con dos años de experiencia en trabajos relacionados a la construcción o mantenimiento de tanques de almacenamiento de diésel. Montaje de tuberías o montaje de máquinas generadoras a diésel. Este profesional estará habilitado para todos los ítems. Experiencia específica del personal clave: Profesionales de la rama de ingeniería, técnico electromecánico o afín con conocimientos en sistemas de almacenamiento de combustible, mantenimiento y fabricación de tanques de Combustible. Deberá contar con conocimientos solidos de la norma API650, |  |
| PLAZO |
|  | Los plazos establecidos son de la siguiente manera: ITEM PLAZO (días calendario) 1 60 2 60 3 60 4 60 5 60 6 60 computable a partir del día siguiente de recepción de la Orden de Proceder por parte del contratista |  |
| LUGAR DEL TRABAJO |
|  | CACHUELA ESPERANZA ROSARIO DEL YATA PUERTO USTAREZ GUAYARAMERIN |  |
| FORMA DE PAGO Y APROBACION DEL SERVICIO FINAL |
|  | FORMA DE PAGO La forma de pago es contra finalización del servicio previa aprobación del supervisor designado y en conformidad de ENDE. El contratista podrá solicitar hasta el 50% de anticipo, para tal efecto deberá presentar la garantía correspondiente. Se efectuará pago al final del servicio concluido. APROBACIÓN DEL SERVICIO FINAL El informe final será revisado y aprobado, por ENDE, a través del fiscal o supervisor designados. . |  |

Nota: En caso de que la contratación se efectúe por ítems o lotes se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*)La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas señaladas en el Numeral 33 de presente Documento.

(**)El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de los servicios ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio.

(Firma del Proponente)

# (Nombre completo del Proponente)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código N° CDCPP-ENDE-2018-111

Cochabamba, septiembre de 2018