PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO | Global | 1 | 340.000,00 | 340.000,00 | F | Hasta el 30 de diciembre 2016 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE |
| --- | --- | --- |
|  |  | LA ENTIDAD |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO | 1 | GLOBAL |  |  |  |  |
| I. OBJETO Y CAUSA DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |
| Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno estacionario para suministrar energía eléctrica de respaldo al Centro de Computo e Instalaciones Eléctricas de Circuitos Seleccionados Alternos de la Empresa Nacional de Electricidad. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Partes del grupo electrógeno: El grupo electrógeno deberá estar compuesto por las siguientes partes principales: |  |  |  |  |
| 1. Grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| a. Motor y alternador. |  |  |  |  |
| b. Cabina insonora. |  |  |  |  |
| c. Tablero de control |  |  |  |  |
| 2. Tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. REQUISITOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  |
| 1. Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| 2. Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| 3. Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001, esto debe constar en la página web del fabricante. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Procedencia de la marca: Especificar. |  |  |  |  |
| (Especificar procedencia y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| 5. Tipo de grupo electrógeno: El grupo electrógeno ofertado deberá de ser del tipo energía de respaldo de emergencia (“Standby Power System”). |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 6. Potencia nominal stand by: Mayor o igual a 130 kVA, según norma ISO 8528-1. |  |  |  |  |
| 6. Potencia nominal stand by: Mayor o igual a 130 kVA, según norma ISO 8528-1. |  |  |  |  |
| 7. Pérdidas de potencia por la altura: La potencia nominal del grupo electrógeno ofertado deberá contemplar las pérdidas por operación en la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de Cochabamba de tal manera que pueda soportar una carga efectiva de al menos 95,1 kVA. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar las pérdidas de potencia del grupo electrógeno por la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de Cochabamba y adjuntar documentación de respaldo del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| 8. Tensión nominal: 380/220 V trifásico estrella. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 9. Regulación de tensión estable: Menor o igual a 5%. |  |  |  |  |
| (Especificar regulación de tensión estable) |  |  |  |  |
| 10. Frecuencia de salida: 50 Hz. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 11. Regulación de frecuencia: ≤ 5% bajo cargas variables entre vacío y plena carga. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar regulación de frecuencia) |  |  |  |  |
| 12. Factor de potencia: El alternador deberá tener un factor de potencia de al menos 0.8. |  |  |  |  |
| (Especificar factor de potencia, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| 13. Distorsión armónica: ≤ 5% para cualquier carga entre vacío y plena carga. |  |  |  |  |
| (Especificar distorsión armónica, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| 14. Bancada: El grupo electrógeno deberá contar con una bancada de acero de alta resistencia. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 15. Montajes antivibratorios: El grupo electrógeno deberá contar con montajes antivibratorios a fin de reducir la transmisión de vibraciones al basamento. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 16. Protección automática del grupo electrógeno: El grupo electrógeno deberá contar con mecanismos para producir una parada de emergencia en forma automática del grupo cuando ocurra al menos alguno de los siguientes eventos: |  |  |  |  |
| a. Sobrecorriente del alternador. |  |  |  |  |
| b. Sobrecarga del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| c. Parada por alto/bajo voltaje. |  |  |  |  |
| d. Baja presión de aceite. |  |  |  |  |
| e. Alta temperatura del motor. |  |  |  |  |
| La protección automática deberá evitar daños al grupo electrógeno cuando no se cumplan las condiciones normales de operación. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar tipos de protección automática adicionales a las solicitadas si los hubiere) |  |  |  |  |
| 17. Tanque de combustible: El grupo electrógeno deberá contar con un tanque de combustible con la resistencia adecuada para este fin, el tanque de combustible debe contar con cámaras de limpieza de sedimento con mecanismo de descarga al exterior. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 18. Capacidad del tanque de combustible: El grupo electrógeno deberá contar con un tanque de combustible con una capacidad que asegure su funcionamiento continuo al 70% de la carga nominal máxima en modo stand by por al menos doce (12) horas sin necesidad de reabastecer el tanque. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar capacidad del tanque de combustible y tiempo de autonomía) |  |  |  |  |
| 19. Baterías: El grupo electrógeno deberá contar con baterías de plomo ácido (o tecnología superior) para uso estacionario dimensionadas adecuadamente para permitir su arranque en condiciones normales de operación. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar cantidad y tipo de baterías que emplea el grupo electrógeno) |  |  |  |  |
| 20. Cargador de baterías: El grupo electrógeno deberá contar con un cargador que permita mantener la carga de las baterías cuando el motor se encuentre en funcionamiento y cuando se encuentre detenido (cargador estático). |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 21. Temperatura de operación: El grupo electrógeno deberá ser capaz de funcionar normalmente en un rango de temperatura entre 0º a 40ºC o superior. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 22. Estándares: El grupo electrógeno deberá cumplir con al menos los siguientes estándares/normas (en lo que aplique): |  |  |  |  |
| a. ISO 8528 o equivalente. |  |  |  |  |
| b. ISO 3046 o equivalente. |  |  |  |  |
| c. IEC 60034 o equivalente |  |  |  |  |
| d. Normativa de emisiones de la UE, Fase II, superior o equivalente. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar estándares y normas que cumple el grupo electrógeno, adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| 23. Compatibilidad: El grupo electrógeno deberá ser compatible con el siguiente equipamiento: |  |  |  |  |
| a. UPS marca NEWAVE, modelo DPA 60kVA. |  |  |  |  |
| b. Equipo de aire acondicionado de precisión marca STULZ , modelo CCD181A. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B.1 REQUISITOS MOTOR Y ALTERNADOR DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  |
| 1. Marca del motor: Especificar. |  |  |  |  |
| 2. Modelo del motor: Especificar. |  |  |  |  |
| 3. Tipo de motor: Diesel, de 4 tiempos. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Tipo de regulación: Especificar. |  |  |  |  |
| 5. Cilindros del motor: Especificar. |  |  |  |  |
| (Especificar) |  |  |  |  |
| 6. Cilindrada: Especificar. |  |  |  |  |
| 7. Tipo de aspiración: Turbo. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 8. Velocidad del motor: Especificar (rpm). |  |  |  |  |
| 9. Filtro de combustible y de aceite: El motor deberá contar con filtros de combustible y de aceite reemplazables. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 10. Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración del motor deberá estar basado en agua. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 11. Precalentador: El motor deberá contar con un precalentador dimensionado adecuadamente de tal manera que facilite el arranque del motor. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 12. Consumo de combustible: Especificar el consumo de combustible del motor en litros/hora a plena carga nominal (potencia stand by). |  |  |  |  |
| (Especificar consumo de combustible y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| 13. Capacidad total de aceite del motor: Especificar. |  |  |  |  |
| 14. Tipo de aceite: Especificar. |  |  |  |  |
| 15. Marca del alternador: Especificar. |  |  |  |  |
| 16. Modelo del alternador: Especificar. |  |  |  |  |
| 18. Tipo de alternador: Trifásico, autoexcitado. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación,) |  |  |  |  |
| 19. Protección del alternador: Al menos IP23. |  |  |  |  |
| (Especificar protección) |  |  |  |  |
| B.2 REQUISITOS DE LA CABINA INSONORA DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  |
| 1. Cabina de insonorización: El grupo electrógeno deberá contar con una cabina de insonorización apta para la intemperie, la cabina de insonorización debe ser diseñada y montada en fábrica. |  |  |  |  |
| El diseño de la cabina deberá permitir el correcto funcionamiento del grupo electrógeno sin producir sobrecalentamientos o disminución de prestaciones. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Nivel de ruido: La cabina de insonorización deberá estar diseñada para que el nivel de ruido generado por el grupo electrógeno al 100% de su capacidad nominal máxima no sea superior a 80 dBA a un (1) metro de distancia del perímetro exterior de la cabina. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar nivel de ruido solicitado) |  |  |  |  |
| 3. Características de la cabina de insonorización: La cabina de insonorización deberá tener al menos las siguientes características: |  |  |  |  |
| a. Paneles de acero electro galvanizados antes de la pintura (interior y exterior) y con protección contra el óxido. |  |  |  |  |
| b. Alta resistencia a la corrosión. |  |  |  |  |
| c. Ignífuga. |  |  |  |  |
| d. Cerraduras y bisagras de acero inoxidable. |  |  |  |  |
| e. Ventana de seguridad que permita ver el panel de control ubicado en el interior de la cabina. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Estructura base: Auto portante y desmontable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 5. Puerta de acceso: Al menos una (1) puerta de acceso bloqueable con llave, tratada acústicamente, de dimensiones adecuadas para los requerimientos de mantenimiento rutinario del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| El proveedor deberá entregar al menos dos juegos de llaves de apertura de las puertas. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar cantidad de puertas) |  |  |  |  |
| 6. Ventilación: Ventilación con caudal de circulación adecuado para las características del grupo electrógeno, deberá contar con trampas de ruido adecuadamente dimensionadas. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 7. Iluminación interior: La cabina deberá estar diseñada de manera que asegure la iluminación suficiente para desarrollar tareas de mantenimiento rutinario. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 8. Parada de emergencia: La cabina de insonorización deberá contar con un botón manual para activar la parada de emergencia del grupo electrógeno sin necesidad de abrir la cabina. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B.3 REQUISITOS DEL TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  |
| 1. Panel de control: El grupo electrógeno deberá contar con un tablero de control digital equipado con pantalla LCD y botones de control/configuración. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| 3. Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| 4. Gabinete: El tablero de control deberá estar montado en un gabinete con protección de al menos IP 31. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar grado de protección) |  |  |  |  |
| 5. Puertos de comunicación: El tablero de control deberá contar con al menos los siguientes puertos de comunicación: |  |  |  |  |
| a. Serial RS485 y/o |  |  |  |  |
| b. Serial RS232 y/o |  |  |  |  |
| c. Ethernet RJ45. |  |  |  |  |
| (Especificar puertos) |  |  |  |  |
| 6. Parámetros eléctricos: El tablero de control deberá contar con el equipamiento necesario para medir y desplegar en pantalla al menos los siguientes parámetros eléctricos: |  |  |  |  |
| a. Voltaje. |  |  |  |  |
| b. Corriente. |  |  |  |  |
| c. Frecuencia. |  |  |  |  |
| d. Potencia (kW). |  |  |  |  |
| e. Factor de potencia. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar parámetros) |  |  |  |  |
| 7. Indicadores del estado del motor: El tablero de control deberá permitir el despliegue en pantalla de al menos los siguientes parámetros indicadores del estado del motor: |  |  |  |  |
| a. Presión de aceite. |  |  |  |  |
| b. Temperatura de agua. |  |  |  |  |
| c. Velocidad del motor (rpm). |  |  |  |  |
| d. Horas de funcionamiento. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar indicadores) |  |  |  |  |
| 8. Indicadores de alarma y condición del grupo electrógeno: El tablero de control deberá permitir el despliegue en pantalla de al menos los siguientes indicadores de alarma y condición del grupo electrógeno: |  |  |  |  |
| a. Baja presión de aceite. |  |  |  |  |
| b. Parada por baja presión de aceite. |  |  |  |  |
| c. Alta temperatura del motor. |  |  |  |  |
| d. Parada por alta temperatura de líquido refrigerante. |  |  |  |  |
| e. Parada por sobrevelocidad. |  |  |  |  |
| f. Falla en la carga de baterías. |  |  |  |  |
| g. Sobrecarga. |  |  |  |  |
| h. Cortocircuito. |  |  |  |  |
| i. Nivel de tanque de combustible. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar parámetros) |  |  |  |  |
| 9. Configuración: El tablero de control deberá permitir configurar los diferentes parámetros de operación del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| El acceso a la configuración deberá estar protegido por contraseña. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 10. Administración remota: El tablero de control deberá permitir la administración remota a través de una red LAN, si es necesario, se deberá incluir el software requerido (el software deberá ser 100% compatible con plataformas MS Windows). |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| 11. Montaje antivibratorio: El montaje del tablero de control deberá contar con protección contra vibraciones del motor. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 12. Protección contra sobrecargas: Todos los circuitos del tablero de control deberán estar protegidos contra sobrecargas en las líneas de control. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 13. Parada de emergencia: El tablero de control deberá contar con un botón manual para activar la parada de emergencia del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. REQUISITOS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  |
| 1. Marca: Especificar. |  |  |  |  |
| 2. Modelo: Especificar. |  |  |  |  |
| 3. Certificación de calidad ISO 9001: El fabricante del producto debe tener certificado de calidad ISO 9001, esto debe constar en la página web del fabricante. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Gabinete: El tablero de transferencia automática deberá contar con un gabinete metálico. |  |  |  |  |
| El gabinete deberá tener acabado con pintura epóxica. |  |  |  |  |
| Grado de protección de al menos IP30 o equivalente. |  |  |  |  |
| El gabinete deberá contar con puerta(s) de seguridad de acceso frontal protegidas con llave (el proveedor deberá entregar un juego de al menos tres llaves). |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar grado de protección) |  |  |  |  |
| 5. Cantidad de entradas de suministro de energía eléctrica: Al menos dos fuentes de suministro de energía eléctrica: normal (comercial) y emergencia (grupo electrógeno). |  |  |  |  |
| (Especificar cantidad de fuentes) |  |  |  |  |
| 6. Dimensionamiento: El tablero de transferencia automática y todos sus componentes deberán estar dimensionados para operar con corrientes de al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno ofertado. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 7. Voltaje de operación: 380/220VAC/50 Hz trifásico. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 8. Dispositivos de medida de parámetros eléctricos: El tablero de transferencia automática deberá contar con dispositivos para medir al menos los siguientes parámetros eléctricos de sus entradas: |  |  |  |  |
| a. Voltaje de las tres fases de la entrada normal. |  |  |  |  |
| b. Frecuencia de la entrada normal. |  |  |  |  |
| c. Voltaje de la entrada de emergencia. |  |  |  |  |
| d. Frecuencia de la entrada de emergencia. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar parámetros eléctricos) |  |  |  |  |
| 9. Mecanismo de transferencia: Automático y manual. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 10. Protección de transferencia simultánea: El tablero de transferencia automática deberá contar con la protección necesaria para impedir que ambas entradas sean conectadas a la salida de manera simultánea. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 11. Operación del tablero de transferencia automática: El tablero de transferencia automática deberá realizar la transferencia de carga del suministro de energía eléctrica normal (comercial) al grupo electrógeno de forma automática en al menos las siguientes situaciones: |  |  |  |  |
| i. Variaciones de voltaje y frecuencia en la energía eléctrica comercial que estén fuera de valores preestablecidos. |  |  |  |  |
| ii. En el caso de ausencia total de la energía eléctrica comercial. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 12. Condiciones para iniciar la conmutación automática de la entrada normal a la entrada de emergencia: La conmutación automática del suministro de energía eléctrica normal (comercial) a la entrada de emergencia deberá iniciarse bajo cualquiera de las siguientes condiciones: |  |  |  |  |
| a. Valor de voltaje de las tres fases fuera de un rango configurable. |  |  |  |  |
| b. Valor de frecuencia fuera de un rango configurable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 13. Tiempo de retardo para descartar variaciones fuera de rango de la entrada normal: Configurable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 14. Condiciones para la transferencia automática de la entrada de emergencia a la carga: La transferencia automática del suministro de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno) a la carga deberá iniciarse bajo las siguientes condiciones: |  |  |  |  |
| a. Valor de voltaje dentro de un rango configurable. |  |  |  |  |
| b. Valor de frecuencia dentro de un rango configurable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación,) |  |  |  |  |
| 15. Tiempo de retardo para descartar variaciones fuera de rango de la entrada de emergencia: Configurable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 16. Tiempo de retardo para la transferencia de la entrada de emergencia a la carga: Configurable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 17. Condiciones para la re transferencia automática de la entrada normal a la carga: La re transferencia automática del suministro de energía normal (comercial) a la carga deberá iniciarse bajo las siguientes condiciones: |  |  |  |  |
| a. Valor de voltaje de las tres fases dentro de un rango configurable. |  |  |  |  |
| b. Valor de frecuencia dentro de un rango configurable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 18. Tiempo de retardo para la re transferencia de la entrada normal a la carga: Configurable. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 19. Retardo de funcionamiento del grupo electrógeno: Una vez que el tablero de transferencia automática haya conmutado de la entrada de emergencia al suministro de energía eléctrica normal (comercial), el grupo electrógeno deberá continuar funcionando por un periodo de tiempo configurable para permitir el enfriamiento del motor. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 20. Panel de control: El tablero de transferencia automática deberá contar con un panel de control con una pantalla. |  |  |  |  |
| El panel deberá contar con al menos las siguientes funcionalidades: |  |  |  |  |
| a. Indicadores de estado de operación del tablero. |  |  |  |  |
| b. Configurar el sistema (el acceso a la configuración deberá estar protegido por contraseña). |  |  |  |  |
| c. Configuración de operación del sistema: |  |  |  |  |
| i. Automática: Operación automática. |  |  |  |  |
| ii. Manual: Operación manual que permita arrancar el grupo electrógeno manualmente. |  |  |  |  |
| d. Registro histórico de eventos. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y especificar principales funcionalidades del panel de control) |  |  |  |  |
| 21. Puertos de comunicación: El tablero de transferencia automática deberá contar con al menos un puerto Ethernet RJ45. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 22. Administración remota: El tablero de transferencia automática deberá permitir la administración remota a través de una red LAN, si es necesario, se deberá incluir el software requerido (el software deberá ser 100% compatible con plataformas MS Windows). |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 23. Funcionalidad para prueba periódica del grupo electrógeno: El tablero de transferencia automática deberá contar con la funcionalidad de configurar pruebas periódicas de funcionamiento del grupo electrógeno con carga y en vacío. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 24. Dispositivos: Los instrumentos de medición, interruptores termomagnéticos, pulsadores, conmutación y demás dispositivos del tablero deberán ser del tipo industrial y dimensionado para manejar al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 25. Temperatura de operación: Al menos de 0 °C a 40 °C. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 26. Compatibilidad con grupo electrógeno: El tablero de transferencia automática deberá ser 100% compatible con el grupo electrógeno ofertado. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 27. Estándares: El tablero de transferencia automática deberá cumplir con al menos los siguientes estándares/normas: |  |  |  |  |
| a. UL 1008 o equivalente. |  |  |  |  |
| b. NFPA 110 o equivalente. |  |  |  |  |
| (Especificar estándares y normas y adjuntar documentación del fabricante que respalde lo solicitado en original, fotocopia simple o impreso) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1. Alcance de la instalación: El proveedor deberá hacerse cargo de toda la instalación y configuración requerida para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| Al finalizar la instalación, el proveedor deberá entregar el grupo electrógeno y tablero de transferencia automática completamente funcional. |  |  |  |  |
| El proveedor deberá desmontar y retirar un Grupo electrógeno de 35 KVA y su tablero de transferencia actualmente instalados en un ambiente destinado a este fin (Caseta) y adecuar la plataforma existente que servirá de base para la instalación del nuevo grupo electrógeno, conservando la disposición (layaut) actual de la instalación. |  |  |  |  |
| El proveedor deberá conectar el grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática al sistema de tierra ya existente que será proporcionado por ENDE. |  |  |  |  |
| Provisión de diesel necesario (al menos 50 litros) para realizar la puesta en marcha del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| La instalación incluirá todos los aspectos inherentes a este servicio (mano de obra, materiales, equipos, cableado, obras civiles, etc.). |  |  |  |  |
| Las herramientas, materiales, vestimenta y accesorios de seguridad laboral requeridos para el trabajo de la instalación serán provistos por el proveedor. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Desmontaje y Retiro de grupo electrógeno y tablero de transferencia automática existentes: El proveedor deberá desmontar y retirar un grupo electrógeno de 35 KVA (Instalado en plataforma) y un tablero de transferencia automática (Instalado adosado a pared), ambos dispuestos en caseta cerrada que cuenta con los accesos necesarios para manipulación con grúa. |  |  |  |  |
| Todos los gastos asociados al desmontaje y retiro adecuado de estos elementos y su traslado a Almacenes de ENDE ubicados en Sacaba, estarán a cargo del proveedor. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 3. Plataforma para el grupo electrógeno y fijación de tablero de transferencia: El proveedor deberá adecuar la plataforma base existente para la instalación del nuevo grupo electrógeno, de acuerdo a las dimensiones del mismo. El tablero de transferencia automática se instalará adosado en pared, conservando el layaut actual. |  |  |  |  |
| Todos los gastos asociados a la construcción y adecuación de esta plataforma y la disposición y fijación del tablero de transferencia estarán a cargo del proveedor. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Lugar de instalación: El lugar donde será instalado el grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática será dado a conocer al proveedor por personal de la Unidad de Tecnologías de Información, en el momento de la visita previa programada. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 5. Costos asociados a la instalación: La empresa proponente deberá incluir en el precio de su propuesta la totalidad de gastos asociados a la instalación del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 5. Partes y accesorios: Será responsabilidad del proveedor incluir todas las partes, accesorios y elementos necesarios para la adecuada implementación y puesta en funcionamiento de los bienes sin ningún costo adicional para ENDE. |  |  |  |  |
| (Manifestar de aceptación) |  |  |  |  |
| 6. Cableado: El proveedor deberá hacerse cargo de la instalación de la totalidad del cableado requerido para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática a ser provistos. |  |  |  |  |
| Todo el cableado empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los componentes que interconectan (grupo electrógeno, tablero de transferencia automática y otros). |  |  |  |  |
| El cableado incluirá: |  |  |  |  |
| i. Tablero eléctrico de acometida de suministro de energía eléctrica comercial trifásica. |  |  |  |  |
| ii. Cableado eléctrico del tablero eléctrico de acometida de energía eléctrica comercial al tablero de transferencia automática del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| iii. Todo el cableado interno y externo del tablero de transferencia automática requerido para su correcto funcionamiento. |  |  |  |  |
| iv. Cableado eléctrico de la salida del grupo electrógeno al tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| v. Tablero eléctrico para la distribución de la salida del tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| vi. Cableado eléctrico de la salida del tablero de transferencia automática al tablero eléctrico. |  |  |  |  |
| vii. Todo el cableado eléctrico de la protección a tierra, el sistema de protección a tierra será provisto por ENDE. |  |  |  |  |
| viii. Otro cableado necesario para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno ofertado y del tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| ix. El cableado deberá ser llevado por escalerillas donde sea requerido. |  |  |  |  |
| x. El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida. |  |  |  |  |
| Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los componentes que interconectan. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 7. Tablero eléctrico: La instalación deberá incluir un tablero eléctrico de alimentación de acometidas eléctricas y de distribución de la salida del tablero de transferencia automática del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| El tablero deberá incluir al menos los siguientes componentes eléctricos: |  |  |  |  |
| i. Protección eléctrica de primer y segundo nivel para la acometida eléctrica del suministro de energía eléctrica comercial. |  |  |  |  |
| ii. Un (1) disyuntor trifásico termomagnético dimensionado para soportar al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno para la acometida de energía eléctrica comercial. |  |  |  |  |
| La salida de este disyuntor deberá estar conectada a la entrada correspondiente del tablero de transferencia automática del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| iii. Un (1) sistema de barras de cobre conectado a la salida del tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| Las barras de cobre deberán contar con aisladores rígidos de sustancias orgánicas sintéticas, dimensionadas para soportar una corriente de al menos un 30% superior del valor nominal máximo de corriente soportado por el grupo electrógeno y distanciadas por al menos 2 cm entre partes vivas y hacia tierra. Las barras no deben ser perforadas, se deberán utilizar bornes de conexión para barras. |  |  |  |  |
| iv. Cinco (5) disyuntores termomagnéticos dimensionados para soportar al menos la capacidad nominal máxima del grupo electrógeno, estos disyuntores deberán estar conectados al sistema de barras descrito en el punto iii. Estos disyuntores deberán contar con protección eléctrica de segundo nivel. |  |  |  |  |
| v. Otros accesorios y/o componentes requeridos para el correcto funcionamiento del tablero. |  |  |  |  |
| Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal máximo de los disyuntores termomagnéticos que interconectan. |  |  |  |  |
| El cableado deberá estar identificado (fases R, S, T y neutro) y etiquetado en los puntos de llegada y en los puntos de partida. |  |  |  |  |
| La ubicación específica del tablero será coordinada entre el proveedor y personal la Unidad de Tecnologías de Información |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 8. Características generales del tablero: El tablero deberá ser de acero y resistente a la corrosión, deberá tener las siguientes características generales: |  |  |  |  |
| i. Deberán contar con un diagrama eléctrico unifilar. |  |  |  |  |
| ii. El tablero deberá ser instalado según la norma boliviana NB777. |  |  |  |  |
| iii. El tablero deberá contar con una puerta frontal metálica con una cerradura con llave para su apertura (el proveedor deberá entregar un juego de al menos tres llaves). |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 9. Características generales de los disyuntores: Los disyuntores serán del tipo de caja moldeada o riel DIN según el requerimiento del tablero, con cámara apaga chispas, con contactos de aleación resistentes al calor y con contactos de presión ajustables en sus terminales. Las características generales de los disyuntores deberán ser las siguientes: |  |  |  |  |
| i. Vida útil mecánica de al menos 20.000 maniobras. |  |  |  |  |
| ii. Los disyuntores deberán tener una corriente nominal (corriente de disparo) ajustable. |  |  |  |  |
| iii. Frecuencia de 50 Hz. |  |  |  |  |
| iv. Rango de protección magnética variable según corriente nominal. |  |  |  |  |
| v. Curva de selectividad “C”. |  |  |  |  |
| vi. Grado de protección de al menos IP20. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 10. Características generales de las escalerillas: Las escalerillas a ser utilizadas en la instalación deberán ser metálicas galvanizadas y se deberá incluir el material de ferretería necesario para su correcta instalación (uniones, curvas, varillas de sujeción y otros). |  |  |  |  |
| Las escalerillas deberán ser resistentes al calor, a la humedad, al impacto y al aplastamiento. |  |  |  |  |
| La ruta del tendido de escalerillas deberá contar con el visto bueno del personal de la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 11. Características generales de conductores: Los conductores serán del tipo flexible conforme a la norma americana AWG con aislamiento. |  |  |  |  |
| Los conductores deberán llevar impreso en el aislante el número de conductor AWG. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 12. Cronograma de instalación: El proveedor deberá presentar un cronograma de instalación antes de la finalización del periodo de apertura de empaques e inspección de los bienes. El cronograma deberá contar con la aprobación del personal de la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| El cronograma no deberá superar los veinte (20) días hábiles. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 13. Pruebas: Las pruebas de funcionamiento del grupo electrógeno y tablero de transferencia automática incluirán las siguientes actividades: |  |  |  |  |
| i. Pruebas de corte de energía: En estas pruebas se simulará el corte del suministro de energía eléctrica comercial. Durante estas pruebas el grupo electrógeno deberá arrancar automáticamente y el tablero de transferencia automática realizar la conmutación automática respectiva para proteger la carga con el grupo electrógeno según los parámetros de configuración previamente establecidos. |  |  |  |  |
| ii. Pruebas de fábrica: El proveedor deberá entregar durante el periodo de pruebas y verificación de las características técnicas el documento de pruebas realizadas por el fabricante al grupo electrógeno provisto. En el documento debe estar claramente identificado el grupo electrógeno provisto. |  |  |  |  |
| iii. Protocolo de pruebas del fabricante: El proveedor deberá presentar un protocolo de pruebas provisto por el fabricante, este protocolo deberá ser ejecutado en coordinación con el proveedor y personal de la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| (Manifestar de aceptación) |  |  |  |  |
| 14. Horarios de trabajo: Una vez aprobado el cronograma de instalación, los horarios de trabajo serán coordinados con personal de la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 15. Transporte: El proveedor deberá hacerse cargo del transporte del grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática y todos los componentes asociados a la instalación hasta el lugar de instalación que será definido por la Unidad Tecnologías de Información de ENDE. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 16. Normas y estándares: El diseño y la instalación deberá contemplar la norma boliviana NB777. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 17. Documentación: A la finalización de la instalación el proveedor deberá entregar un informe final (impreso y en formato digital) con la siguiente información: |  |  |  |  |
| i. Planos eléctricos unifilares de toda la instalación. |  |  |  |  |
| ii. Detalle del material eléctrico utilizado en la instalación con sus características (disyuntores, cables, protectores, etc.). |  |  |  |  |
| iii. Memoria de cálculo del dimensionamiento del material eléctrico utilizado en la instalación. |  |  |  |  |
| iv. Diagrama de bloques del tablero eléctrico, grupo electrógeno y tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| v. Cuadro de medidas de carga alimentada por el grupo electrógeno en funcionamiento. |  |  |  |  |
| vi. Otros aspectos relevantes relacionados a la instalación del grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| 1. Cambio de las características ofertadas: Se aceptará cambio de las características de los bienes entregados con relación a las ofertadas previa evaluación de los siguientes aspectos: |  |  |  |  |
| i. Justificación escrita por parte del proveedor, explicando las razones del cambio. |  |  |  |  |
| ii. El cambio propuesto deberá tener las mismas o superiores características técnicas que las ofertadas y cumplir con los requisitos de los bienes solicitados. |  |  |  |  |
| iii. Informe técnico elaborado por la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| Si el cambio es aceptado, el mismo no implicará ningún costo adicional para ENDE. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Verificación de la información y documentación presentada: ENDE se reserva el derecho de verificar cualquier aspecto que considere pertinente de la documentación e información presentadas por el proponente. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 3. Transferencia de conocimientos: El proveedor deberá realizar la transferencia de conocimientos al personal designado por la Unidad de Tecnologías de Información, en una fecha posterior a la entrega definitiva y previa a la finalización de la vigencia de la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. |  |  |  |  |
| La transferencia de conocimientos deberá tener las siguientes características: |  |  |  |  |
| i. Duración: Al menos 4 horas, la duración deberá ser consensuada con la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| ii. Alcance: La transferencia de conocimientos deberá ser impartida para las personas a ser designadas por la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| iii. Contenido: La transferencia de conocimientos deberá abarcar al menos los siguientes componentes: |  |  |  |  |
| • Grupo electrógeno. |  |  |  |  |
| • Tablero de transferencia automática. |  |  |  |  |
| El contenido específico deberá ser consensuado con la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| iv. Cronograma: El cronograma de la transferencia de conocimientos será coordinado entre el proveedor y la Unidad Tecnologías de Información. |  |  |  |  |
| v. Certificados: Concluida la transferencia de conocimientos, el proveedor deberá entregar certificados a los participantes como constancia. |  |  |  |  |
| vi. Ambientes: ENDE proporcionará los ambientes donde se realizará la transferencia de conocimientos. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Manuales: El proveedor deberá entregar los manuales del grupo electrógeno y tablero de transferencia automática previo a la finalización del periodo de pruebas y verificación, se aceptan en medio digital o impreso. Los manuales deberán estar de preferencia en idioma español, se acepta como alternativa el inglés. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. CONFIDENCIALIDAD |  |  |  |  |
| El proveedor se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso o a la información que se genere en la provisión del grupo electrógeno y tablero de transferencia automática. Además se aclara que toda la documentación e información que se genere es de exclusiva propiedad de ENDE. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE |  |  |  |  |
| 1. Antigüedad y experiencia de la empresa: La empresa proponente deberá tener al menos las siguientes condiciones de experiencia y antigüedad: |  |  |  |  |
| · Antigüedad de al menos cinco (5) años con autorización del fabricante para la venta de equipos en Bolivia. |  |  |  |  |
| Adjuntar como respaldo de la antigüedad documentación emitida por el fabricante. |  |  |  |  |
| · Experiencia de al menos dos (2) provisiones de grupos electrógenos de la misma marca que la ofertada. |  |  |  |  |
| Adjuntar como respaldo de la experiencia la siguiente documentación (al menos uno de los documentos para respaldo de cada provisión): cartas y/o certificados emitidos por clientes, contratos y/o órdenes de compra. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y adjuntar documentación de respaldo en original, fotocopia simple o impreso que acredite lo solicitado) |  |  |  |  |
| 2. Soporte técnico: La empresa proponente deberá contar con la autorización del fabricante para brindar soporte técnico en Bolivia al grupo electrógeno ofertado. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación y adjuntar documentación de respaldo en original, fotocopia simple o impreso que acredite lo solicitado) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| A. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| 1. Garantía de fábrica: Al menos un (1) año, con cobertura de repuestos. El inicio de la vigencia de la garantía de fábrica deberá ser posterior a la fecha de entrega provisional y previa a la finalización del periodo de pruebas y verificación. |  |  |  |  |
| El proveedor deberá entregar un documento de respaldo de la garantía de fábrica antes de la finalización del periodo de pruebas y verificación. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Altura sobre el nivel del mar: La garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo deberá cubrir el correcto funcionamiento de los equipos en la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de Cochabamba. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Garantía de cumplimiento de contrato (hasta la recepción definitiva): La empresa adjudicada deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la entrega definitiva del bien. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. SERVICIOS |  |  |  |  |
| 1. Mantenimiento correctivo: El proveedor deberá poner a disposición de su personal Técnico cuando se solicite el servicio, durante el periodo de la garantía. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo tendrá las siguientes características:. |  |  |  |  |
| El mantenimiento preventivo tendrá las siguientes características: |  |  |  |  |
| i. El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo durante el tiempo que dure la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. |  |  |  |  |
| ii. El mantenimiento preventivo deberá realizarse de acuerdo a recomendaciones del fabricante, con un cronograma previamente coordinado. |  |  |  |  |
| Una vez concluido un mantenimiento preventivo, el proveedor deberá presentar un reporte del trabajo realizado a ENDE, en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles de finalizado el mismo. |  |  |  |  |
| La provisión de repuestos para el mantenimiento preventivo del primer año, deberá constar de filtro de combustible, filtro de aceite, filtro de aire, decantador de agua y correa. (El combustible y aceite deberá ser provisto por ENDE). |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 3. Encargado de fiscalización del servicio a la garantía: La Unidad Tecnologías de Información designará a un encargado de fiscalización para el seguimiento de los servicios cubiertos por la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo y condiciones complementarias establecidas en las Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El proveedor deberá realizar la entrega provisional del grupo electrógeno y sus componentes en un plazo de hasta el 30 de diciembre de 2016. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Pago contra Acta de Recepción Definitiva del grupo electrógeno y sus componentes. |  |  |  |  |
| (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2016-123

Cochabamba, diciembre de 2016