ADQUISICION DE MONITORES PARA TRANSFORMADORES Y REACTORES DE SUBESTACION YAGUACUA

ANEXO1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i) y j).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas con sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación (monto de contrato sume un importe mayor a Bs. 1.000.000,00).

- Certificado de información sobre solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General del Estado, a nombre de: Empresa Nacional de electricidad - ENDE, en caso de tener observaciones, deberá presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de: Empresa Nacional de electricidad - ENDE.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1 (Propuesta técnica).

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs. | Precio Referencial Total Bs. | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| SUBESTACIÓN YAGUACUA |
| 1 | MONITOR PARA TRANSFORMADOR | Pza. | 7 | 91.872,00 | 643.104,00 | F | 70 días |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MONITOR PARA REACTOR | Pza. | 10 | 36.910,00 | 369.100,00 | F | 70 días |  |  |  |  |  |  |
| 1.012.204,00 |
| Un Millón Doce Mil Doscientos cuatro 00/100 |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Características Ofertadas | CUMPLE | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN |
| 1 | MONITOR PARA TRANSFORMADOR | Pza. | 7 |  |  |  |  |
| 1.1 | Fuente de Alimentación -Universal: 90 a 264 watts-VAC, 47-63 Hz, 40-290 VDC -Consumo: < 35 W |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Parámetros de Entrada -Módulo de entrada : Hasta 8 módulos de entrada configurables -Exactitud: ± 0.5 % en rango de entrada -RTD: Cobre de 10 ohmios de platino, rango de -40 °C a 120 °C -Temperatura del Devanado: deberá ser con sensor de sujeción, rango 0 a 5,10,200 Amperios. -AC voltaje: 0 a 140 y 0 a 360 VAC -Potenciómetros: deberá aceptar rango de 5K a 15K -Interruptor de Contacto: deberá ser ópticamente asilado. -Posición Tap: detector de puentes de resistencia de 40 a 1 K; hasta 32 resistencias. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Relés de Salida -8 relés programables, 1 sistema de estados, 1 relé para control del calentador -Tipo: Forma C, (10 A -120/240 VAC), (10 A-30 VDC) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Bucles de Corriente de salida -4 bucles de corriente magnéticamente aislados -Tipo: configurable entre 0-1 mA (carga máxima 450 ohm) y 4-20 mA (carga máxima 10000 ohm) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Comunicaciones -1 puerto RS232 para configuración de comunicación, situado en el panel frontal, velocidades de transmisión variable. -Puertos de fibra óptica tipo conector ST, longitud de onda de 820 nm, distancia máxima 1500 m. -1 puerto RS458, 4 hilos ópticamente aislado para protocolos digitales -1 Puerto USB Tipo B (esclavo) para la configuración local, 1 puerto tipo A (maestro) para el registro de datos carga y descarga de configuración con una unidad flash USB. -Protocolos: DNP 3.0 esclavo en Nivel 1, Modbus RTU, ASCII, IEC 61850, IEC 60870. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Interface de Usuario -Control: 8 botones pulsadores ubicados en el panel frontal. -Pantalla Local: LCD retroiluminada de 2 x 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ambiental -Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a 72 °C -Temperatura de almacenamiento: -50 °C a 85 °C -Humedad: 5% a 90% sin condensación -Choque: medio seno de 10 G, en tres planes ortogonales -Vibración: 60/120 Hz 0.004 pulgadas de desplazamiento; 10/150 Hz a 1G -Rigidez Dieléctrica: 2500 VAC, 60 segundos a tierra -Capacidad de resistencia contra sobretensiones bajo norma IEEE C37.90.1 -Seguridad: IEC 61010-1 -CE aprobado: SI |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Registro de Datos -Hasta 20 parámetros -Velocidad de registro: seleccionable de 1 min a 24 horas -Capacidad de memoria: capaz de almacenar 8 parámetros a una velocidad de registro de 1 hora durante mas de 19 meses -Registro seleccionable desde un minuto a 24 horas -Tamaño de la memoria capaz de almacenar 8 parámetros a la tasa de registro de una hora para más de 19 meses. 32 MB de memoria compartida flash no volátil. -Memoria hasta 8 eventos -Tamaño de la memoria capaz de almacenar 62.500 tiempos y los acontecimientos de la fecha. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MONITOR PARA REACTOR | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 2.1 | Características Generales -Chasis: montaje vertical -Dimensiones (Alto x ancho x Profundidad): 192 mm x 144 mm x 147,4 mm -Peso: 2 Kg -Certificación de calidad: ISO 9001 -Fuente de alimentación AC/DC: 110-250 VDC /110-230 VAC ; 50/60 Hz -Consumo:<15W (DC) ; <40VA (AC) -Rango de temperatura de operación: - 40°C a +85°C -Humedad Relativa: 5 - 95 %, sin condensación -Grado de protección: IP34 -Programación digital: SI -Oscilografía: SI -Oscilografía: 1 mA |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Medición de Voltajes y Corrientes -Categoría de medición: II -Corriente de entrada en AC (Fase): 5A -Máxima corriente permanente: 15A -Máxima corriente durante 1 segundo: 500A -Cantidad de entradas de corriente: 3 entradas -Consumo por fase: < 0.05 VA -Voltaje de entrada en AC: 100-250 VAC -Máximo voltaje de aislamiento: 300 VAC -Máxima voltaje durante 10 segundos: 600 VAC -Cantidad de entradas de voltaje: 3 entradas -Consumo: < 0.1 W -Nivel de voltaje de control: 110 VDC |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Medición de Temperatura -Capacidad de monitoreo de 3 devanados: SI -Modelado térmico del transformador según estándar IEEE C57.91-1995: SI -Entradas compatibles con RTD y Termocuplas: SI -Cantidad de entradas compatibles con RTD y Termopares: 10 entradas -Compatible con las siguientes RTD: PT100, NI100, NI120, CU10 -Precisión para RTD (PT100, NI100, NI120): ±0.1°C (típico) -Precisión para Termopares (J,K,T,E): ±1°C (con calibración en campo) -Rango de medición para RTD: -50 a 250 ºC -Rango de medición para termopar tipo "J": -200 a 1200 ºC -Rango de medición para termopar tipo "K": -200 a 1370 ºC -Rango de medición para termopar tipo "T": -200 a 400 ºC -Rango de medición para termopar tipo "E": -200 a 950 ºC |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Funciones Adicionales -Cálculo de pérdida de vida diaria y total del transformador: SI -Cálculo del Factor de aceleración del envejecimiento del aislamiento (FAA): SI -Cálculo térmico según etapas de enfriamiento: SI -Monitoreo de fallas pasantes según C57.109-1993: SI -Almacenamiento de la capacidad total consumida y número de fallas pasantes: SI -Reporte de nivel de corriente, duración, fecha y hora de la falla pasante: SI -Almacenamiento de reporte de eventos secuenciales: Sí, hasta 512 eventos -Grabación de señales análogas de forma periódica, como perfiles de carga: Sí, hasta 32 variables análogas -Intervalos de medición ajustables: 5, 10, 15, 30 o 60 (minutos) -Control de ventiladores: SI -Cantidad de marcas (latch) para enganchar estados o condiciones lógicas: 32 -Cantidad de temporizadores internos: 32 -Cantidad de bits remotos para recibir mandos desde SCADA o RTU: 32 -Capacidad para temporizar, multiplicar, sumar y replicar las variables análogas y digitales medidas: SI -Cantidad de Leds programables para visualización de alarmas o arranques en la cara frontal del equipo: 14 -Cantidad de botones programables para mandos u operación: 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Medición de variables análogas a través de sensores -Temperatura: SI -Nivel de aceite en el tanque: SI -Posición de TAP a través de coronas potenciométricas: SI -Humedad relativa en el aceite: SI -Presión: SI |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Cantidad de Entradas y Salidas A/D -Cantidad de entradas digitales optoaisladas (110VDC): 6 salidas -Cantidad de salidas digitales programables de alta capacidad interruptora: 4 salidas -Cantidad de salidas digitales estándar: 3 salidas -Cantidad de entradas análogas seleccionables entre: ±20mA / ±10V: 8 entradas |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Interfaces de comunicación -Puerto Frontal Serial EIA232: 2 puertos -Puerto Ethernet con conector RJ45: 1 puerto -Puerto Serial Fibra óptica Multimodo con conector ST: 1 puerto -Puerto IRIG-B para sincronización de tiempo: 1 puerto |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Protocolos de comunicación -Modbus RTU: SI -Modbus TCP/IP: SI -DNP3 serial: SI -DNP3 Ethernet (TCP/IP):SI -IEC-61850 MMS: SI -IEC-61850 GOOSE: SI -Telnet: SI -FTP (file transfer protocol): SI -SNTP (simple network time protocol): SI |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Tipos de Pruebas -Inmunidad a descargas Electroestáticas: IEC 60255-22-2:2008, IEC 61000-4-2:2008 -Resistencia Dieléctrica: IEC 60255-5:2000, IEEE C37.90-2005 -Inmunidad a transitorios: IEC 60255-22-4:2008, IEC 61000-4-4:2011 -Vibración: IEC 60255-21-1, IEC 60255-21-3, IEC 60255-21-2 |  |  |  |  |  |  |

| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los repuestos deberán ser entregados en almacén de la Subestación Tarija ubicado en el departamento de Tarija. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega, establecido para el presente proceso no debe exceder el tiempo señalado en el formulario B1, computable a partir del día hábil siguiente de la firma del contrato del proceso, pudiendo el proponente, ofertar plazos menores de entrega. |  |  |  |  |
| El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el contrato a suscribirse. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |
| MANUALES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| El proveedor adjudicado deberá proporcionar una copia de los siguientes manuales: |  |  |  |  |
| - Especificaciones o características técnicas de los equipos provistos (si corresponde). |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final de los repuestos, hasta las instalaciones descritas en el punto “Lugar de Entrega”, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA. |  |  |  |  |
| GARANTIA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de los equipos, deben ser auténticos y nuevos, lo cual garantice el perfecto funcionamiento y cubra defectos de fabricación por un periodo mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes. |  |  |  |  |
| PRUEBAS | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones técnicas y las respectivas pruebas previas a la recepción de los equipos en el lugar de entrega: Inspección y prueba de correcto funcionamiento, como también inspección o prueba de equipamiento interno y externo. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN LEGAL | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación legal de los bienes adjudicados, sin ningún costo adicional para ENDE: |  |  |  |  |
| - Nota oficial de entrega. |  |  |  |  |
| - La factura deberá ser emitida por el valor total de la compra de los bienes adjudicados. |  |  |  |  |

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2020-024

Cochabamba, Mayo 2020