ADQUISICION DE CELDA DE MT Y FUSIBLES, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA MOXOS

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés y sus correcciones, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente seleccionado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Copia de documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada original, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Copia Carnet de Identidad del Representante legal

- Copia legalizada de poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Certificación de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de solvencia fiscal), en caso de tener observación en el Certificado, deberán presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DETALLE DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS | Plazo de entrega solicitado | PROPUESTA |
| --- | --- | --- |
|  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Tota Bs | Tipo(*) | Días calendario | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs) | Precio Total (Bs) |
| 1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CGM.3-V (36 KV / 630 A) + CON INTEGRACIÓN PARA RELÉ ZIV MODELO: 2IRX-B1N-101100GLL KIT 3XCONECTOR TM400TB35 (TIPO C, 36 kV) | Pza. | 1 | 222.986,22 | 222.986,22 | F | 180 días |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE CGM.3-P (36 KV / 630 A) + KIT 3XCONECTOR TM400LR35 (TIPO B, 36 KV) + KIT FUSIBLE DE PROTECCIÓN THHD-80A 3X80 A (20/36 kV) | Pza. | 1 | 136.237,62 | 136.237,62 | F | 180 días |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 359.223,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Literal: Trescientos cincuenta y nueve mil doscientos veintitrés 84/100 Bolivianos |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASSOLICITADAS

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Características Ofertadas | CUMPLE | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CGM.3-V (36 KV / 630 A) + CON INTEGRACIÓN PARA RELÉ ZIV MODELO: 2IRX-B1N-101100GLL KIT 3XCONECTOR TM400TB35 (TIPO C, 36 kV) | Pza. | 1 |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | Característica |  |  |  |  |
| 1.1 | Interruptor Automático | Tensión asignada Vn=36 kV, Corriente asignada In=630 A, frecuencia=50 Hz |  |  |  |  |
| 1.2 | Tensión asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min) al Interruptor Automático entre Fase a Tierra y entre Fases | 70 kV |  |  |  |  |
| 1.3 | Tensión asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min) al Interruptor Automático a través de la distancia de seccionamiento | 80 kV |  |  |  |  |
| 1.4 | Tensión soportada-asignada al Interruptor Automático a impulso de tipo rayo - Fase a Tierra y entre Fases | 170 kV |  |  |  |  |
| 1.5 | Tensión soportada-asignada al Interruptor Automático a impulso de tipo rayo, a través de la distancia de seccionamiento | 195 kV |  |  |  |  |
| 1.6 | Corriente admisible asignada de corta duración en corto circuito en el Interruptor Automático | 21 kA a 1 segundo |  |  |  |  |
| 1.7 | Corriente de ensayo de arco interno | 16 y 20 kA en el Interruptor |  |  |  |  |
| 1.8 | Mando motorizado tipo AVM | Requerido |  |  |  |  |
| 1.9 | Seccionador con posiciones CONECTADO-SECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA | Tensión asignada Vn=36 kV, Corriente asignada In=630A, frecuencia=50 Hz |  |  |  |  |
| 1.10 | Corriente asignada de corta duración en corto circuito para el seccionador | 21 kA a 1 segundo |  |  |  |  |
| 1.11 | Corriente de ensayo de arco interno de apertura y cierre rápido. | 16 y 20 kA según normas IEC 66271-200 e IEC 60298 |  |  |  |  |
| 1.12 | Mando manual/motorizado tipo B | Requerido |  |  |  |  |
| 1.13 | Captadores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV | Requerido |  |  |  |  |
| 1.14 | Contactos de señalización de posición | Seccionador de PaT: 2 NA + 2NC / Interruptor Automático: 4 NA + 4 NC |  |  |  |  |
| 1.15 | Pasa tapas frontales atornillables de 630 A, interface C según norma IEC | Requerido |  |  |  |  |
| 1.16 | Conectores tipo M400TB atornillables, apantallados | Requerido |  |  |  |  |
| 1.17 | Bobina de apertura | Requerido (1) |  |  |  |  |
| 1.18 | Configuración y comunicación para Integración con Relé ZIV modelo 2IRX-B1N-101100GLL | Requerido |  |  |  |  |
| 2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE CGM.3-P (36 KV / 630 A) + KIT 3XCONECTOR TM400LR35 (TIPO B, 36 KV) + KIT FUSIBLE DE PROTECCIÓN THHD-80A 3X80 A (20/36 kV) | Pza. | 1 |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | Característica |  |  |  |  |
| 2.1 | Seccionador tripolar | Tensión asignada Vn=36 kV, Corriente asignada In=630 A, frecuencia=50 Hz |  |  |  |  |
| 2.2 | Tensión asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min) Fase a Tierra y entre Fases | 28 kV |  |  |  |  |
| 2.3 | Tensión asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min) a través de la distancia de seccionamiento | 32 kV |  |  |  |  |
| 2.4 | Tensión soportada-asignada a impulso de tipo rayo - Fase a Tierra y entre Fases | 75 kV |  |  |  |  |
| 2.5 | Tensión soportada-asignada a impulso de tipo rayo - A través de la distancia de seccionamiento | 85 kV |  |  |  |  |
| 2.6 | Corriente admisible-asignada de corta duración en corto circuito | 21 kA a 1 segundo |  |  |  |  |
| 2.7 | Clasificación de corriente de ensayo de arco interno 16 y 20 kA | Requerido |  |  |  |  |
| 2.8 | Seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONEXIÓN - SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA | Requerido |  |  |  |  |
| 2.9 | Mando manual ipo BR | Requerido |  |  |  |  |
| 2.10 | Disparo por fusión de fusible tipo combinado y bobina de disparo a emisión de tensión | Requerido |  |  |  |  |
| 2.11 | Seccionador de puesta a tierra que efectúa la puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles | Requerido |  |  |  |  |
| 2.12 | Portafusibles para cartuchos de 36 kV de baja disipación térmica, según IEC 60282-1 | Requerido |  |  |  |  |
| 2.13 | Conectores tipo MR400LR, enchufables y apantallados | Requerido |  |  |  |  |
| 2.14 | Bobina de apertura | Requerido (1) |  |  |  |  |

| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los equipos deberán ser entregados en instalaciones de Central Termoeléctrica Planta Moxos ubicado en la ciudad de Trinidad, Departamento del Beni. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los costos de transporte, descargo y manipuleo de los bienes hasta la disposición final corren por cuenta y costo del proveedor. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| CONDICIONES Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva del bien contratados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final de acuerdo al punto 3. LUGAR DE ENTREGA, incluidos todos los impuestos de ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso será de 180 días calendario, computables a partir de la firma del contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. Las propuestas que oferten plazos de entrega mayores al referencial, serán descalificadas. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| MULTAS |  |  |  |  |
| El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el Contrato. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| GARANTÍA DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  |
| El proponente deberá otorgar una garantía de los equipos, que garantice el perfecto funcionamiento y cubra defectos de fabricación por un periodo de 1 año mínimo. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| CATÁLOGOS Y/O MANUALES: |  |  |  |  |
| El proveedor deberá entregar los catálogos y/o manuales impresos o en formato digital del equipo en Castellano o Ingles. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |

Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Comments

El literal del monto correcto es: Trescientos cincuenta y nueve mil doscientos veintitrés 84/100

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-122

Cochabamba, agosto de 2019