ADQUISICION DE RECONECTADORES TRIFASICOS PARA EL SISTEMA COBIJA - GESTION 2018

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA EVALUACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | ADQUISICION DE RECONECTADORES TRIFASICOS PARA SISTEMA COBIJA | 4 | pza | 119.906,88 | 479.627,52 | F | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 479.627.52 | TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | ADQUISICION DE RECONECTADORES TRIFASICOS PARA SISTEMA COBIJA | 4 | pza |  |  |  |  |
|  | DATOS TECNICOS |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje Máximo de Operación | 27 kV |  |  |  |  |
|  | Fases | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Frecuencia Industrial Nominal | 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Corriente Continua Nominal (min) | 600 - 630 A |  |  |  |  |
|  | Corriente Nominal simétrica de interrupción (min) | 12,5 kA |  |  |  |  |
|  | BIL (min) | 110 - 125 kV |  |  |  |  |
|  | Volt. Soportado 1 min, 60 Hz, en seco | 50 - 60 kV |  |  |  |  |
|  | Volt. Soportado 1 min, 60 Hz, húmedo | 45 - 60 kV |  |  |  |  |
|  | Espaciamiento Fases (min) | Indicar |  |  |  |  |
|  | Distancia Externa Fuga H2-tierra (min) | 780 - 960 mm |  |  |  |  |
|  | Distancia Externa Fuga H1 - H2 (min) | 780 -1160 mm |  |  |  |  |
|  | Distancia mínima Externa Flameo (min) | 240,0 mm |  |  |  |  |
|  | Máximo Tiempo de Interrupción (max) | 0,300 s - 50 ms |  |  |  |  |
|  | Máximo Tiempo de Cierre (max) | 0,440 s - 100 ms |  |  |  |  |
|  | Prueba de vida | 10.000 operaciones mecanicas sin degradación |  |  |  |  |
|  | POLOS DE INTERRUPCION |  |  |  |  |  |
|  | Camara de Extinción | Vacío |  |  |  |  |
|  | Accionamiento | Magnético |  |  |  |  |
|  | Sensores de Corriente y Voltaje | 3 Sensores encapsulados dentro del polo |  |  |  |  |
|  | Precisión Tensión (mínimo) | (+-2,5%) |  |  |  |  |
|  | Precisión Corriente (mínimo) | (+-0,5%) |  |  |  |  |
|  | PANEL DE CONTROL |  |  |  |  |  |
|  | Construcción del Gabinete |  |  |  |  |  |
|  | Espacio para instalar equipo de comunicaciones | Si, indicar |  |  |  |  |
|  | Material del gabinete | Acero Inoxidable 316 |  |  |  |  |
|  | Características constructivas | Protección de Goteo, panel fijo para acceso a cableado y puerta exterior |  |  |  |  |
|  | Grado de proteccion de Sellado del Gabinete y Revestimiento de la cubierta electronica | IP44 e IP65 |  |  |  |  |
|  | Seguro | Seguro de tres puntos con manija y previsión para instalación de candado |  |  |  |  |
|  | Tomacorriente | 220 V para alimentación de Laptop |  |  |  |  |
|  | Heaters | indicar si incorpora |  |  |  |  |
|  | ALIMENTACION DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de alimentación | 115/230- VAC Tolerancia -20% +10% |  |  |  |  |
|  | Alimentación | El equipo debe tener su propia fuente de alimentación, se puede realizar mediante un Transformador PT adecuado (6,6 kV f-f /230V) que debe estar incluido en el costo |  |  |  |  |
|  | Batería | Baterías tipo GEL libre de mantenimiento, facilmente accesibles en el panel de control |  |  |  |  |
|  | Banco de baterías 48 Vdc | 2x12 VDC - 7,2 Ah |  |  |  |  |
|  | Monitoreo Local y Remoto | SI |  |  |  |  |
|  | Autonomía (mínimo) | 24 horas de operación autónoma con un mínimo de 50 operaciones de apertura y cierre |  |  |  |  |
|  | Condensador de respaldo en caso de batería descargada | SI |  |  |  |  |
|  | UNIDAD DE CONTROL |  |  |  |  |  |
|  | Características |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla LCD (retroiluminada), VGA o superior | 2 Líneas (mínimo) |  |  |  |  |
|  | Programación | Via Software y mediante teclado de la unidad de control |  |  |  |  |
|  | Pantalla indica información de medición e información y localización de falla | SI |  |  |  |  |
|  | Temperatura de operación (mínimo) | -30ºC a 50ºC |  |  |  |  |
|  | Humedad ambiente Promedio | (+-100%) |  |  |  |  |
|  | Luces indicadoras (mínimo) | - Indicación de Enganche y Bloqueo - Autochequeo - Leds programables |  |  |  |  |
|  | Puerto de conexión a PC | USB y Ethernet, en caso de ser otro tipo el proveedor deberá entregar el conversor a USB adecuado (2 juegos por equipo) |  |  |  |  |
|  | Pulsador separado Apertura y Cierre | Con Luces indicadoras |  |  |  |  |
|  | Control |  |  |  |  |  |
|  | Puertos de comunicaciones & I/O |  |  |  |  |  |
|  | Comunicaciones | Local USB -Local RS232,RS485, V23 y 10 Base T Ethernet -Radio modem GSM -DNP3 -TCP/IP |  |  |  |  |
|  | Entrada / salida modulada | 8 entradas y 8 salidas deseable |  |  |  |  |
|  | Aplicación | Comunicación via SCADA y hacia software de control |  |  |  |  |
|  | Puertos de Fibra Optica | indicar si incluye |  |  |  |  |
|  | Protocolos | - Modbus ASCII y RTU - DNP 3.0TM (cumple con Nivel 2) - Norma IEC60870-5101 -Norma IEC60870-5-104 |  |  |  |  |
|  | Puertos I/O programables (mínimo): | indicar si incorpora |  |  |  |  |
|  | Disparo |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Indicar tipo de disparo (Deseable monofásico y/o trifásico) |  |  |  |  |
|  | Recierre | Configurable individualmente a (deseable disparo monofásico o trifásico o bloqueo) |  |  |  |  |
|  | Registro de Fallas | Mínimo los últimos 128 registros de: - Amperios de falla de fase y tierra - Tensión de fase y tierra - Elemento de disparo - Tiempos de apetura y recierre - Distancia a la falla - Resistencia estimada de falla - Oscilgrafia |  |  |  |  |
|  | Registro de operaciones | Mínimo 1024 registros |  |  |  |  |
|  | Medición | - Mide corriente y tensión - Mide kW y kVARh, factor de potencia, demanda en vatios y vares y frecuencia con precisión de ±2% - Muestreo de datos de perfi l de carga seleccionable por el usuario de 5, 15, 30, 60 minutos de intervalo de tiempo, que contendrá 13.3, 40, 80 o 160 días de información - Todos los datos se pueden descargar en sitio o remotamente a través de interfaz de comunicaciones |  |  |  |  |
|  | Funciones de protección |  |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | ANSI 51P; IEC 3l> |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente instantánea de fase | ANSI 50P-1; IEC 3l>>1 |  |  |  |  |
|  | Dos ajustes de sobrecorriente de tiempo definido de fase | ANSI 50P-2, 50P-3; IEC 3l>>2, 3l>>3 |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente de tierra | ANSI 51N; IEC IN> |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente instantánea de tierra (ANSI 50N-1; IEC IN>>1) | ANSI 50N-1; IEC IN>>1 |  |  |  |  |
|  | Dos ajustes de sobrecorriente de tiempo defi nido de tierra (ANSI 50N-2, 50N-3; IEC IN>>2, IN>>3) | ANSI 50N-2, 50N-3; IEC IN>>2, IN>>3 |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente de secuencia negativa | ANSI 46; IEC Insc> |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente direccional de fase y tierra | ANSI 67P, 67N; IEC 3l>Ø, IN>Ø |  |  |  |  |
|  | Dos pasos independientes (mínimo) para deslastre, restauración y sobre frecuencia de carga | ANSI 81S, 81R, 81O, 81V; IEC f |  |  |  |  |
|  | Control y alarma de sobre tensión y baja tensión | ANSI 27, 59; IEC U<, U> |  |  |  |  |
|  | Ciclos de recierre | Minimo tres ciclos (cierre tres veces / disparo tres) |  |  |  |  |
|  | Operaciones adaptables de recierre: | Cada secuencia de recierre permite programación independiente de funciones de protección |  |  |  |  |
|  | Curvas de protección (mímimo) | Curvas ANSI, curvas IEC 60255 y curvas programables por el usuario |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en la planta Bahía de Ende Cobija - Pando, ubicados sobre la Carretera a Porvenir Km 3,5. Los costos de Carguío, descarguio, transporte corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (20) dias calendario computables a partir de la firma de contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega, El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente seleccionado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra |  |  |  |  |
| TRANSPORTE, EMPAQUE Y PROTECCION |  |  |  |  |
| El empaque debe ser adecuado para proteger los equipos objeto de esta oferta contra los daños que se puedan presentar durante el transporte, manejo y almacenamiento. En caso de que ocurran daños durante el transporte, el Contratista deberá remplazar los equipos afectados. |  |  |  |  |
| GARANTÍA TECNICA |  |  |  |  |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva del equipo. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA: |  |  |  |  |
| El proveedor debera entregar la documentación técnica necesaria como ser: -Manual de operación -Certificado de garantia de fabrica -Protocolo de pruebas de los equipos suministrados |  |  |  |  |
| INSPECCION O PRUEBAS |  |  |  |  |
| Para la recepción del bien se realizarán las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adquiridos a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - Pando, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias Bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2018-115

SEGUNDA INVITACION

Cochabamba, octubre   2018