ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2018-100

SEGUNDA INVITACION

COMPRA DE INTERRUPTORES DE BAJA TENSION Y EQUIPOS DE MEDICION DE RESPALDO PARA PLANTAS TERMOELECTRICAS DEL BENI

Cochabamba, septiembre de 2018

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  | : |  |  | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País |  | : |  |  |  |  |
| Ciudad |  | : |  |  |  |  |
| Dirección Principal |  | : |  |  |  |  |
| Teléfonos |  | : |  |  |  |  |
| Fax |  | : |  |  |  |  |
| Casilla |  | : |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | : |  |  |  |  |

|  | 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |  |

|  | 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paterno |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
|  | Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

|  | 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre o Razón Social | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
|  |  | Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

|  | 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
|  | Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DETALLE DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  | Plazo de entrega solicitado |  | PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (A SER LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Referencial Unitario (Bs) | Precio Referencial Tota Bs | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| INTERRUPTORES DE BAJA TENSIÓN PARA LAS PLANTAS TERMOELECTRICAS DEL BENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | INTERRUPTOR DE BASTIDOR ABIERTO 1600 A, 100 kA | 1 | Pza. | 57.035,00 | 57.035,00 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | INTERRUPTOR DE BASTIDOR ABIERTO 3200 A, 100 kA | 2 | Pza. | 82.500,00 | 165.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INTERRUPTOR DE BASTIDOR ABIERTO 3200 A, 150 kA | 1 | Pza. | 89.600,00 | 89.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Total (Numeral): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Total (Literal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien |  | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple |  | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |
|  | INTERRUPTORES DE BAJA TENSIÓN PARA LAS PLANTAS TERMOELECTRICAS DEL BENI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | INTERRUPTOR DE BASTIDOR ABIERTO 1600 A, 100 kA |  | 1 | Pza |  |  |  |  |
|  | DATOS TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension nominal de operación |  | 380/415 [V] |  |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal de aislamiento |  | 1000 [V] |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de control |  | 24Vdc [V] |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación |  | (-25…+70) [°C] |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de almacenamiento |  | (-40…+85) [°C] |  |  |  |  |  |
|  | Altura de instalacion msnm |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia |  | 50 [Hz] |  |  |  |  |  |
|  | Numero de polos |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Modo de montaje |  | indicar |  |  |  |  |  |
|  | Máxima corriente en operación continua a 40°C (In) |  | 1600 [A] |  |  |  |  |  |
|  | Máxima capacidad de corte Conforme a IEC 60947-2 (Icu) |  | 100 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de corte servicio nominal (525 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2) [Ics] |  | 85 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Corriente admisible de corta duración [Icw] | 1 Seg. | 85 [kA] |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Seg. | 50 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje soportado por impulso nominal [Uimp] |  | 12 KV conforme a norma IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo máximo de ruptura |  | 25 ms |  |  |  |  |  |
|  | Funcion de disparo ANSI 50 Corto circuito |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Funcion de disparo ANSI 51 Corto circuito con retardo |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Proteccion instantanea integral |  | 171….209 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | tiempo de respuesta de cierre |  | (<70 ms) |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de aislacion |  | conforme a norma IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de minima tension (tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de cierre a distancia (Tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de apertura a distancia (Tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Motor de carga automatica (Tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares 52 a, secos NO |  | Cuatro |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares 52 b, secos NC |  | Cuatro |  |  |  |  |  |
|  | Protocolos de comunicación |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Durabilidad mecánica |  | 12500 ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25000 ciclos con mantenimiento conforme a IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Grado de contaminación |  | Grado 4 de acuerdo a IEC 60664-1 |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiones |  | Indicar |  |  |  |  |  |
| 2 | INTERRUPTOR DE BASTIDOR ABIERTO 3200 A, 100 kA |  | 2 | Pza |  |  |  |  |
|  | DATOS TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension nominal de operación |  | 380/415 [V] |  |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal de aislamiento |  | 1000 [V] |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de control |  | 24Vdc [V] |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación |  | (-25…+70) [°C] |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de almacenamiento |  | (-40…+85) [°C] |  |  |  |  |  |
|  | Altura de instalacion msnm |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia |  | 50 [Hz] |  |  |  |  |  |
|  | Numero de polos |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Modo de montaje |  | indicar |  |  |  |  |  |
|  | Máxima corriente en operación continua a 40°C (In) |  | 3200 [A] |  |  |  |  |  |
|  | Máxima capacidad de corte Conforme a IEC 60947-2 (Icu) |  | 100 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de corte servicio nominal (525 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2) [Ics] |  | 85 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Corriente admisible de corta duración [Icw] | 1 Seg. | 85 [kA] |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Seg. | 75 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje soportado por impulso nominal [Uimp] |  | 12 KV conforme a norma IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo máximo de ruptura |  | 25 ms |  |  |  |  |  |
|  | Funcion de disparo ANSI 50 Corto circuito |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Funcion de disparo ANSI 51 Corto circuito con retardo |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Proteccion instantanea integral |  | 171….209 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | tiempo de respuesta de cierre |  | (<70 ms) |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de aislacion |  | conforme a norma IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de minima tension (tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de cierre a distancia (Tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de apertura a distancia (Tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Motor de carga automatica (Tension de control) |  | 24 [Vdc] |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares 52 a, secos NO |  | Cuatro |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares 52 b, secos NC |  | Cuatro |  |  |  |  |  |
|  | Protocolos de comunicación |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Durabilidad mecánica |  | 10000 ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20000 ciclos con mantenimiento conforme a IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Grado de contaminación |  | Grado 4 de acuerdo a IEC 60664-1 |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiones |  | Indicar |  |  |  |  |  |
| 3 | INTERRUPTOR DE BASTIDOR ABIERTO 3200 A, 150 kA |  | 1 | Pza |  |  |  |  |
|  | DATOS TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension nominal de operación |  | 380/415 [V] |  |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal de aislamiento |  | 1000 [V] |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de control |  | 24Vdc [V] |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación |  | (-25…+70) [°C] |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de almacenamiento |  | (-40…+85) [°C] |  |  |  |  |  |
|  | Altura de instalacion msnm |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia |  | 50 [Hz] |  |  |  |  |  |
|  | Numero de polos |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Modo de montaje |  | indicar |  |  |  |  |  |
|  | Máxima corriente en operación continua a 40°C (In) |  | 3200 [A] |  |  |  |  |  |
|  | Máxima capacidad de corte Conforme a IEC 60947-2 (Icu) |  | 150 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de corte servicio nominal (525 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2) [Ics] |  | 130 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Corriente admisible de corta duración [Icw] | 1 Seg. | 65 [kA] |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Seg. | 65 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje soportado por impulso nominal [Uimp] |  | 12 KV conforme a norma IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo máximo de ruptura |  | 25 ms |  |  |  |  |  |
|  | Funcion de disparo ANSI 50 Corto circuito |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Funcion de disparo ANSI 51 Corto circuito con retardo |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Proteccion instantanea integral |  | 135….165 [kA] |  |  |  |  |  |
|  | tiempo de respuesta de cierre |  | (<70 ms) |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de aislacion |  | conforme a norma IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de minima tension (Tension de control) |  | 24 [VDC] |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de cierre a distancia (Tension de control) |  | 24 [VDC] |  |  |  |  |  |
|  | Bobina de apertura a distancia (Tension de control) |  | 24 [VDC] |  |  |  |  |  |
|  | Motor de carga automatica (Tension de control) |  | 24 [VDC] |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares 52 a, secos NO |  | Cuatro |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares 52 b, secos NC |  | Cuatro |  |  |  |  |  |
|  | Protocolos de comunicación |  | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Durabilidad mecánica |  | 10000 ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20000 ciclos con mantenimiento conforme a IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |
|  | Grado de contaminación |  | Grado 4 de acuerdo a IEC 60664-1 |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiones |  | Indicar |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en almacenes de Planta Trinidad, ubicados sobre la carretera Loma Suarez Km. 2, de la ciudad de Trinidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso será de sesenta (60) días calendario Computables a partir del día siguiente de recepcionada la orden de proceder, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE, EMPAQUE Y PROTECCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El empaque debe ser adecuado para proteger los equipos objeto de esta oferta contra los daños que se puedan presentar durante el transporte, manejo y almacenamiento. En caso de que ocurran daños durante el transporte, el Contratista deberá remplazar los equipos afectados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCION Y PRUEBAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para la recepción del bien se realizarán las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA TECNICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El equipo ofrecido bajo estas especificaciones deberá contar con una garantía como mínima de doce meses (12) meses, a partir de la recepción definitiva del equipo. Esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta presentada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proveedor deberá entregar la documentación técnica necesaria como ser: -Manual de operación -Certificado de garantía de fabrica -Protocolo de pruebas de fabrica de los equipos suministrados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proveedor deberá realizar una capacitación al personal de ENDE, sobre el manejo, instalación, operación, mantenimiento y sus características del equipo objeto de la presente contratación, en instalaciones de ENDE. Dicha capacitación será acreditada con certificados con valor curricular para el personal que ENDE designe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE ADJUDICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adjudicación se realizará por ítem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)